## Índice
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Check de DTO
Segunda
Focos Semana
Quarta
Reunião de PTP
Sexta
ToolKit E&F
Terça
Operacionais
Focos da Semana
Quinta
Estratificação de NC
<root/>
Assuntos Diários
Perguntas de apoio para identificar problemas de IC´s e IV´s vermelhos ou instáveis:
- Houve problema no planejamento?
- Houve alteração na Produção com impacto na Manutenção?
- Houve erro de execução?
- O técnico estava treinado para executar a atividade?
- A mesma já havia sido checada (DTO)?
- Houve erro operacional?
- O operador estava treinado para executar a atividade?
-MA mesma já havia sido checada (DTO)?
- Existia o padrão / Lição de 1 Ponto / Procedimento ou Checklist de Manutenção? --> devemos revisar alguma informação?
- Como está o diagnóstico da Matriz de Habilidades para este funcionário?
- O mesmo foi avaliado nesta habilidade? --->Deve-se abrir uma nova habilidade?
- Existia algum teinamento previsto?
- Ou já foi realizado algum? Se sim, o treinamento foi eficaz?
- Houve algum Relato de Anomalia na semana sobre o problema?
- Quais foram as ações elaboradas para tratá-lo?
- Com o status de execução dessas ações?
- Existia alguma NOTA relatando o problema, anomalia (etiquetagem e/ou monitoramento)?
- Há alguma Carta de Controle para controlar um IV relacionado a este IC vermelho? Se sim, como se comportou o indicador na semana? Quais foram as principais ações? As ações preventivas e corretivas da Carta estão ajudando a estabilizar o indicador? Se não estão, por que?
- Existe algum IV relacionado ao IC sendo acompanhado e tratado nas reuniões diárias?
- Se sim, este IV está dentro da meta? Se sim, porque o IC está vermelho ou descontrolado?
- IV´s obrigatórios de manutenção para a semanal (dados acumulados do One Pager):
- Estamos resolvendo nossos problemas? -->% de etiquetas vermelhas tratadas no mês , % de monitoramentos tratados;
- Estamos mantendo nossos equipamentos ? -->% LLR, % de Manutenção Preventiva.
PSM NH3/Heat
Ações
Equip. Disponiveis
Overhaul

## Capa
Utilidades 2017
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vapor Turno
[8 empty] | 61 | 91 | 121
0
Produção Líquida
CO2 Lançamento
Energia E. Lançamento
Vapor Lançamento
Vapor Turno
Portal Utilidades
Energia E. Índices
CO2 Índice
Vapor Índice
Troca de Turno
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Dados
83080
DIA |  |  |  |  | PRODUÇÃO DE CO2 | [7 empty] | ESTOQUE CO2 (T) |  |  |  |  | CONSUMO USINA CO2 |  |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 01 |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 02 |  |  | CONSUMO GERAL PROCESSO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA DE PRESSÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA OD |  |  | CONSUMO DE NITROGÊNIO |  |  | CONSUMO L501 |  |  | CONSUMO L502 |  |  | CONSUMO L503 |  |  | CONSUMO L511 |  |  | CONSUMO L512 |  |  | Consumo L561 |  |  | Consumo L562 |  |  |  |  | PL Refri DIÁRIA | PL ACUMUL | COMPRAS Interna | ORIGEM | VENDA INTERNA | DESTINO
| Beneficiado Total (Kg) Sap 36838 | Consumo - Balanceamento de massa (Kg) | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1,2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P acum | 151 | 152 | TOTAL DIÁRIO Kg |  | TQ01 | TQ02 | TQ03 | Total | TQ 01 | 151 | 152 | TOTAL PURGA DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Totalizador | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Consumo diario do Refri (MÊS) | Consumo acumulado do Refri (MÊS) |  |  | CO2 Kg | COMPRA EXTERNA | QUANTIDADE SAP | VENDA EXTERNA | Totalizador Blowoff | Perda Blowoff
Mês Ant. |  |  | 179170 | [9 empty] | 50520 | 118570 | 10080 | 179170 |  |  |  |  | 0 | 26971960 |  |  | 62616040 |  |  | 4963535 |  |  | 5776620 |  |  | 12595200 |  |  | 4786306 |  |  | 13376000 |  |  | 1605 |  |  | 5134000 |  |  | 2916583 |  |  | 2830184.5 |  |  | 21167400 |  |  | 23478460 |  |  | 2265337.3 |  |  | 5202291.8 | [10 empty] | 275929.25
2019-10-01 | 50170 | 32190 | 179170 | 197150 | 6574.5 | 10019.3 | 10408.9 | 10408.9 | 27490 | 39100 | 66590 | 66590 | 44190 | 117470 | 35490 | 197150 | 197150 | 1150 | 1290 | 2440 | 2440 | 26971960 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 4971389 | 7854 | 7854 | 5777490 | 870 | 870 | 12600200 | 5000 | 5000 | 4793940 | 7634 | 7634 | 13380300 | 4300 | 4300 | 1731 | 126 | 126 | 5136900 | 2900 | 2900 | 2916583 | 0 | 0 | 2832390 | 2205.5 | 2205.5 | 21176400 | 9000 | 9000 | 23485900 | 7440 | 7440 | 2267162 | 1824.7 | 1824.7 | 5206254.6 | 3962.8 | 3962.8 | 5787.5 | 5787.5 | 4744.819 | 4744.819 |  |  |  |  | 275929.25 | -275245
2019-10-02 | 52000 | 85900 | 197150 | 163250 | 10600.7 | 11371.5 | 21972.2 | 32381.1 | 14250 | 37750 | 52000 | 118590 | 42600 | 62530 | 58120 | 163250 | 163250 | 2960 | 2590 | 5550 | 7990 | 26971970 | 10 | 10 | 62616040 | 0 | 0 | 4978410 | 7021 | 14875 | 5778590 | 1100 | 1970 | 12605300 | 5100 | 10100 | 4800243 | 6303 | 13937 | 13386900 | 6600 | 10900 | 1953 | 222 | 348 | 5139810 | 2910 | 5810 | 2916583 | 0 | 0 | 2834607.5 | 2217.5 | 4423 | 21182900 | 6500 | 15500 | 23496210 | 10310 | 17750 | 2268940.7 | 1778.7 | 3603.4 | 5209840.2 | 3585.6 | 7548.4 | 5364.3 | 11151.8 | 9108.991 | 13853.81 |  |  |  |  | 275929.25 | 0
2019-10-03 | 43720 | 19110 | 163250 | 164180 | 13251.2 |  | 13251.2 | 45632.3 | 9150 | 34570 | 43720 | 162310 | 41300 | 65080 | 57800 | 164180 | 164180 | 550 | 2710 | 3260 | 11250 | 26971980 | 10 | 20 | 62616040 | 0 | 0 | 4985312 | 6902 | 21777 | 5780040 | 1450 | 3420 | 12609300 | 4000 | 14100 | 4805993 | 5750 | 19687 | 13391900 | 5000 | 15900 | 2301 | 348 | 696 | 5142920 | 3110 | 8920 | 2916583 | 0 | 0 | 2835174.5 | 567 | 4990 | 21192500 | 9600 | 25100 | 23499090 | 2880 | 20630 | 2270679.6 | 1738.9 | 5342.3 | 5213211.3 | 3371.1 | 10919.5 | 5110 | 16261.8 | 5620.377 | 19474.187 |  |  | 23680 |  | 275929.25 | 0
2019-10-04 | 46960 | 48410 | 164180 | 162730 | 11771.6 | 4282.1 | 16053.7 | 61686 | 14670 | 32290 | 46960 | 209270 | 33350 | 72630 | 56750 | 162730 | 162730 | 390 | 1920 | 2310 | 13560 | 26971990 | 10 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 4990945 | 5633 | 27410 | 5781690 | 1650 | 5070 | 12614100 | 4800 | 18900 | 4811406 | 5413 | 25100 | 13397100 | 5200 | 21100 | 2585 | 284 | 980 | 5145580 | 2660 | 11580 | 2916583 | 0 | 0 | 2836521.3 | 1346.8 | 6336.8 | 21198300 | 5800 | 30900 | 23508960 | 9870 | 30500 | 2272640.7 | 1961.1 | 7303.4 | 5218446.7 | 5235.4 | 16154.9 | 7196.5 | 23458.3 | 6510.73 | 25984.917 |  |  |  |  | 275929.25 | 0
2019-10-05 | 62640 | 58310 | 162730 | 167060 | 12916 | 9996.8 | 22912.8 | 84598.8 | 26990 | 35650 | 62640 | 271910 | 44990 | 66910 | 55160 | 167060 | 167060 | 40 | 1410 | 1450 | 15010 | 26972000 | 10 | 40 | 62616040 | 0 | 0 | 4998689 | 7744 | 35154 | 5785910 | 4220 | 9290 | 12619500 | 5400 | 24300 | 4815766 | 4360 | 29460 | 13402100 | 5000 | 26100 | 2870 | 285 | 1265 | 5147770 | 2190 | 13770 | 2916583 | 0 | 0 | 2838142.3 | 1621 | 7957.8 | 21207200 | 8900 | 39800 | 23519820 | 10860 | 41360 | 2273729.8 | 1089.1 | 8392.5 | 5223640.1 | 5193.4 | 21348.3 | 6282.5 | 29740.8 | 8257.797 | 34242.714 |  |  |  |  | 275929.25 | 0
2019-10-06 | 71540 | 51250 | 167060 | 187350 | 13857.4 | 10049.4 | 23906.8 | 108505.6 | 34270 | 37270 | 71540 | 343450 | 66420 | 67000 | 53930 | 187350 | 187350 | 1430 | 1390 | 2820 | 17830 | 26972000 | 0 | 40 | 62616040 | 0 | 0 | 5004229 | 5540 | 40694 | 5787060 | 1150 | 10440 | 12623100 | 3600 | 27900 | 4820814 | 5048 | 34508 | 13406500 | 4400 | 30500 | 3186 | 316 | 1581 | 5147920 | 150 | 13920 | 2916583 | 0 | 0 | 2838142.3 | 0 | 7957.8 | 21217100 | 9900 | 49700 | 23531420 | 11600 | 52960 | 2275332.4 | 1602.6 | 9995.1 | 5228005.1 | 4365 | 25713.3 | 5967.6 | 35708.4 | 8322.72 | 42565.434 |  |  |  |  | 275929.25 | 0
2019-10-07 | 60940 | 50200 | 187350 | 198090 |  | 10060.5 | 10060.5 | 118566.1 | 28680 | 32260 | 60940 | 404390 | 81300 | 64690 | 52100 | 198090 | 198090 | 1090 | 1500 | 2590 | 20420 | 26972040 | 40 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 5010484 | 6255 | 46949 | 5789450 | 2390 | 12830 | 12625100 | 2000 | 29900 | 4826146 | 5332 | 39840 | 13411000 | 4500 | 35000 | 3186 | 0 | 1581 | 5147920 | 0 | 13920 | 2919226 | 2643 | 2643 | 2838799 | 656.7 | 8614.5 | 21222200 | 5100 | 54800 | 23543490 | 12070 | 65030 | 2276716.4 | 1384 | 11379.1 | 5233556.8 | 5551.7 | 31265 | 6935.7 | 42644.1 | 8541.743 | 51107.177 |  |  |  |  | 275930.94 | 1.69
2019-10-08 | 61710 | 51250 | 198090 | 208550 | 13924.6 | 9999.7 | 23924.3 | 142490.4 | 22610 | 39100 | 61710 | 466100 | 76500 | 79450 | 52600 | 208550 | 208550 | 140 | 1960 | 2100 | 22520 | 26972040 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 5018582 | 8098 | 55047 | 5790370 | 920 | 13750 | 12628600 | 3500 | 33400 | 4832550 | 6404 | 46244 | 13416000 | 5000 | 40000 | 3431 | 245 | 1826 | 5147920 | 0 | 13920 | 2921349 | 2123 | 4766 | 2840575 | 1776 | 10390.5 | 21231700 | 9500 | 64300 | 23554430 | 10940 | 75970 | 2278131 | 1414.6 | 12793.7 | 5236394.1 | 2837.3 | 34102.3 | 4251.9 | 46896 | 6220.12 | 57327.297 |  |  |  |  | 275930.94 | 0
2019-10-09 | 60380 | 48820 | 208550 | 200320 | 13174.1 | 2795.6 | 15969.7 | 158460.1 | 22130 | 38250 | 60380 | 526480 | 68030 | 100210 | 32080 | 200320 | 200320 | 1310 | 2120 | 3430 | 25950 | 26972040 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 5025120 | 6538 | 61585 | 5792570 | 2200 | 15950 | 12632900 | 4300 | 37700 | 4837729 | 5179 | 51423 | 13420800 | 4800 | 44800 | 3776 | 345 | 2171 | 5148120 | 200 | 14120 | 2923447 | 2098 | 6864 | 2842066.8 | 1491.8 | 11882.3 | 21241300 | 9600 | 73900 | 23561250 | 6820 | 82790 | 2279679.3 | 1548.3 | 14342 | 5241499.4 | 5105.3 | 39207.6 | 6653.6 | 53549.6 | 8480.987 | 65808.284 |  |  | 19790 |  | 275930.94 | 0
2019-10-10 | 51740 | 53330 | 200320 | 198730 | 14644.4 | 2872.6 | 17517 | 175977.1 | 15740 | 36000 | 51740 | 578220 | 69090 | 99150 | 30490 | 198730 | 198730 | 150 | 1730 | 1880 | 27830 | 26972050 | 10 | 90 | 62616040 | 0 | 0 | 5034530 | 9410 | 70995 | 5795510 | 2940 | 18890 | 12637400 | 4500 | 42200 | 4843688 | 5959 | 57382 | 13425800 | 5000 | 49800 | 4187 | 411 | 2582 | 5148260 | 140 | 14260 | 2924861 | 1414 | 8278 | 2842392 | 325.2 | 12207.5 | 21248900 | 7600 | 81500 | 23572620 | 11370 | 94160 | 2281576.9 | 1897.6 | 16239.6 | 5247027.5 | 5528.1 | 44735.7 | 7425.7 | 60975.3 | 8416.679 | 74224.963 |  |  |  |  | 275930.94 | 0
2019-10-11 | 62900 | 57290 | 198730 | 204340 | 12288.1 | 5691.6 | 17979.7 | 193956.8 | 14320 | 48580 | 62900 | 641120 | 73310 | 101070 | 29960 | 204340 | 204340 | 220 | 1310 | 1530 | 29360 | 26972420 | 370 | 460 | 62616040 | 0 | 0 | 5044746 | 10216 | 81211 | 5797410 | 1900 | 20790 | 12642900 | 5500 | 47700 | 4851275 | 7587 | 64969 | 13429400 | 3600 | 53400 | 4709 | 522 | 3104 | 5150280 | 2020 | 16280 | 2927045 | 2184 | 10462 | 2843923.8 | 1531.8 | 13739.3 | 21258100 | 9200 | 90700 | 23584300 | 11680 | 105840 | 2283151.1 | 1574.2 | 17813.8 | 5250947.2 | 3919.7 | 48655.4 | 5493.9 | 66469.2 | 5899.069 | 80124.032 |  |  |  |  | 275930.94 | 0
2019-10-12 | 55090 | 53290 | 204340 | 186880 | 13952.5 | 9952 | 23904.5 | 217861.3 | 15010 | 40080 | 55090 | 696210 | 75670 | 97810 | 13400 | 186880 | 186880 | 1190 | 1000 | 2190 | 31550 | 26972530 | 110 | 570 | 62616040 | 0 | 0 | 5055579 | 10833 | 92044 | 5798540 | 1130 | 21920 | 12648200 | 5300 | 53000 | 4857703 | 6428 | 71397 | 13434000 | 4600 | 58000 | 5255 | 546 | 3650 | 5150630 | 350 | 16630 | 2928400 | 1355 | 11817 | 2845446.3 | 1522.5 | 15261.8 | 21267900 | 9800 | 100500 | 23593780 | 9480 | 115320 | 2284826.1 | 1675 | 19488.8 | 5256618.9 | 5671.7 | 54327.1 | 7346.7 | 73815.9 | 8880.977 | 89005.009 |  |  | 19260 |  | 275930.94 | 0
2019-10-13 | 59240 | 54690 | 186880 | 191430 | 11873.5 | 9998.3 | 21871.8 | 239733.1 | 3160 | 56080 | 59240 | 755450 | 66870 | 93150 | 31410 | 191430 | 191430 | 150 | 1800 | 1950 | 33500 | 26972550 | 20 | 590 | 62616040 | 0 | 0 | 5063278 | 7699 | 99743 | 5800100 | 1560 | 23480 | 12651080 | 2880 | 55880 | 4863309 | 5606 | 77003 | 13438300 | 4300 | 62300 | 5746 | 491 | 4141 | 5150890 | 260 | 16890 | 2928400 | 0 | 11817 | 2845446.3 | 0 | 15261.8 | 21277400 | 9500 | 110000 | 23605330 | 11550 | 126870 | 2286125.9 | 1299.8 | 20788.6 | 5262486.7 | 5867.8 | 60194.9 | 7167.6 | 80983.5 | 10234.094 | 99239.103 |  |  |  |  | 275930.94 | 0
2019-10-14 | 68500 | 46580 | 191430 | 196830 | 4286.7 | 10026.4 | 14313.1 | 254046.2 | 11150 | 57350 | 68500 | 823950 | 54000 | 129190 | 13640 | 196830 | 196830 | 160 | 1630 | 1790 | 35290 | 26972560 | 10 | 600 | 62616040 | 0 | 0 | 5071689 | 8411 | 108154 | 5802100 | 2000 | 25480 | 12656800 | 5720 | 61600 | 4869200 | 5891 | 82894 | 13442000 | 3700 | 66000 | 5960 | 214 | 4355 | 5154070 | 3180 | 20070 | 2928400 | 0 | 11817 | 2846281.3 | 835 | 16096.8 | 21281400 | 4000 | 114000 | 23615640 | 10310 | 137180 | 2287762.1 | 1636.2 | 22424.8 | 5267198.6 | 4711.9 | 64906.8 | 6348.1 | 87331.6 | 7318.922 | 106558.025 |  |  | 16520 |  | 275947 | 16.06
2019-10-15 | 75710 | 62350 | 196830 | 210190 | 15315.7 | 7119.1 | 22434.8 | 276481 | 11250 | 64460 | 75710 | 899660 | 48100 | 100890 | 61200 | 210190 | 210190 | 1320 | 1180 | 2500 | 37790 | 26972570 | 10 | 610 | 62616040 | 0 | 0 | 5079114 | 7425 | 115579 | 5803760 | 1660 | 27140 | 12662900 | 6100 | 67700 | 4874496 | 5296 | 88190 | 13448000 | 6000 | 72000 | 6404 | 444 | 4799 | 5157110 | 3040 | 23110 | 2928495 | 95 | 11912 | 2847766 | 1484.7 | 17581.5 | 21291100 | 9700 | 123700 | 23628180 | 12540 | 149720 | 2289309.6 | 1547.5 | 23972.3 | 5270993.8 | 3795.2 | 68702 | 5342.7 | 92674.3 | 7565.302 | 114123.327 |  |  |  |  | 275947 | 0
2019-10-16 | 58080 | 76330 | 210190 | 191940 | 14578.4 |  | 14578.4 | 291059.4 | 53340 | 4740 | 58080 | 957740 | 42200 | 101940 | 47800 | 191940 | 191940 | 1120 | 1920 | 3040 | 40830 | 26972590 | 20 | 630 | 62616040 | 0 | 0 | 5088119 | 9005 | 124584 | 5805310 | 1550 | 28690 | 12666800 | 3900 | 71600 | 4880768 | 6272 | 94462 | 13454900 | 6900 | 78900 | 6943 | 539 | 5338 | 5160060 | 2950 | 26060 | 2929338 | 843 | 12755 | 2847821 | 55 | 17636.5 | 21299800 | 8700 | 132400 | 23637030 | 8850 | 158570 | 2290762.3 | 1452.7 | 25425 | 5276093.3 | 5099.5 | 73801.5 | 6552.2 | 99226.5 | 6694.022 | 120817.349 |  |  |  |  | 275947 | 0
2019-10-17 | 53730 | 35470 | 191940 | 190470 | 11150.3 | 2859.5 | 14009.8 | 305069.2 | 270 | 53460 | 53730 | 1011470 | 36060 | 107420 | 46990 | 190470 | 190470 | 500 | 2060 | 2560 | 43390 | 26972600 | 10 | 640 | 62616040 | 0 | 0 | 5096685 | 8566 | 133150 | 5807620 | 2310 | 31000 | 12669300 | 2500 | 74100 | 4887858 | 7090 | 101552 | 13459100 | 4200 | 83100 | 7488 | 545 | 5883 | 5163160 | 3100 | 29160 | 2929658 | 320 | 13075 | 2849664 | 1843 | 19479.5 | 21309800 | 10000 | 142400 | 23648950 | 11920 | 170490 | 2292528.4 | 1766.1 | 27191.1 | 5279348 | 3254.7 | 77056.2 | 5020.8 | 104247.3 | 7394.625 | 128211.974 |  |  | 19730 |  | 275947 | 0
2019-10-18 | 54710 | 56530 | 190470 | 188650 | 15201.9 | 10003.3 | 25205.2 | 330274.4 | 370 | 54340 | 54710 | 1066180 | 30780 | 111410 | 46460 | 188650 | 188650 | 270 | 1490 | 1760 | 45150 | 26972620 | 20 | 660 | 62616040 | 0 | 0 | 5106725 | 10040 | 143190 | 5809760 | 2140 | 33140 | 12674900 | 5600 | 79700 | 4894726 | 6868 | 108420 | 13464200 | 5100 | 88200 | 7980 | 492 | 6375 | 5166270 | 3110 | 32270 | 2929658 | 0 | 13075 | 2851056 | 1392 | 20871.5 | 21320300 | 10500 | 152900 | 23660080 | 11130 | 181620 | 2293961 | 1432.6 | 28623.7 | 5281865.5 | 2517.5 | 79573.7 | 3950.1 | 108197.4 | 1837.139 | 130049.113 |  |  |  |  | 275947 | 0
2019-10-19 | 67950 | 51010 | 188650 | 205590 | 11848.1 | 8602.6 | 20450.7 | 350725.1 | 12920 | 55030 | 67950 | 1134130 | 29800 | 129860 | 45930 | 205590 | 205590 | 0 | 1390 | 1390 | 46540 | 26972650 | 30 | 690 | 62616040 | 0 | 0 | 5117484 | 10759 | 153949 | 5811290 | 1530 | 34670 | 12679600 | 4700 | 84400 | 4900754 | 6028 | 114448 | 13467500 | 3300 | 91500 | 8416 | 436 | 6811 | 5168450 | 2180 | 34450 | 2929694 | 36 | 13111 | 2851948.5 | 892.5 | 21764 | 21331300 | 11000 | 163900 | 23671020 | 10940 | 192560 | 2295746 | 1785 | 30408.7 | 5285543.4 | 3677.9 | 83251.6 | 5462.9 | 113660.3 | 4838.263 | 134887.376 |  |  |  |  | 275947 | 0
2019-10-20 | 54260 | 46990 | 205590 | 212860 | 12368.6 | 12877.8 | 25246.4 | 375971.5 | 24100 | 30160 | 54260 | 1188390 | 42360 | 125350 | 45150 | 212860 | 212860 | 670 | 2100 | 2770 | 49310 | 26972650 | 0 | 690 | 62616040 | 0 | 0 | 5122474 | 4990 | 158939 | 5812380 | 1090 | 35760 | 12683900 | 4300 | 88700 | 4905386 | 4632 | 119080 | 13470600 | 3100 | 94600 | 8962 | 546 | 7357 | 5169200 | 750 | 35200 | 2929849 | 155 | 13266 | 2851948.5 | 0 | 21764 | 21332500 | 1200 | 165100 | 23682960 | 11940 | 204500 | 2296620 | 874 | 31282.7 | 5291953.4 | 6410 | 89661.6 | 7284 | 120944.3 | 9636.172 | 144523.548 |  |  |  |  | 275947 | 0
2019-10-21 | 65370 | 39580 | 212860 | 238650 | 2684 | 9941.4 | 12625.4 | 388596.9 | 25040 | 40330 | 65370 | 1253760 | 52420 | 140340 | 45890 | 238650 | 238650 | 410 | 940 | 1350 | 50660 | 26972660 | 10 | 700 | 62616040 | 0 | 0 | 5128491 | 6017 | 164956 | 5814760 | 2380 | 38140 | 12688200 | 4300 | 93000 | 4910205 | 4819 | 123899 | 13473700 | 3100 | 97700 | 9017 | 55 | 7412 | 5169280 | 80 | 35280 | 2931886 | 2037 | 15303 | 2852859.5 | 911 | 22675 | 21336000 | 3500 | 168600 | 23695110 | 12150 | 216650 | 2297892.6 | 1272.6 | 32555.3 | 5295344.5 | 3391.1 | 93052.7 | 4663.7 | 125608 | 6741.545 | 151265.093 |  |  |  |  | 275947 | 0
2019-10-22 | 77510 | 63090 | 238650 | 253070 | 6008.3 | 8628.4 | 14636.7 | 403233.6 | 17970 | 59540 | 77510 | 1331270 | 50870 | 103050 | 99150 | 253070 | 253070 | 1490 | 1880 | 3370 | 54030 | 26972680 | 20 | 720 | 62616040 | 0 | 0 | 5137759 | 9268 | 174224 | 5818110 | 3350 | 41490 | 12693200 | 5000 | 98000 | 4917446 | 7241 | 131140 | 13477200 | 3500 | 101200 | 9206 | 189 | 7601 | 5169280 | 0 | 35280 | 2933820 | 1934 | 17237 | 2854405.3 | 1545.8 | 24220.8 | 21347100 | 11100 | 179700 | 23705450 | 10340 | 226990 | 2299580.5 | 1687.9 | 34243.2 | 5298767.5 | 3423 | 96475.7 | 5110.9 | 130718.9 | 6017.443 | 157282.536 |  |  |  |  | 275947.5 | 0.5
2019-10-23 | 67890 | 45160 | 253070 | 257380 | 10119.6 | 2750 | 12869.6 | 416103.2 | 27780 | 40110 | 67890 | 1399160 | 63000 | 114580 | 79800 | 257380 | 257380 | 840 | 1910 | 2750 | 56780 | 26972700 | 20 | 740 | 62616040 | 0 | 0 | 5146161 | 8402 | 182626 | 5819820 | 1710 | 43200 | 12699100 | 5900 | 103900 | 4923299 | 5853 | 136993 | 13479600 | 2400 | 103600 | 9501 | 295 | 7896 | 5169280 | 0 | 35280 | 2935032 | 1212 | 18449 | 2855050 | 644.7 | 24865.5 | 21352900 | 5800 | 185500 | 23714130 | 8680 | 235670 | 2301010.5 | 1430 | 35673.2 | 5303108.8 | 4341.3 | 100817 | 5771.3 | 136490.2 | 5653.165 | 162935.701 |  |  | 18420 |  | 275966.66 | 19.16
2019-10-24 | 54090 | 46030 | 257380 | 246640 | 8437.9 |  | 8437.9 | 424541.1 | 6660 | 47430 | 54090 | 1453250 | 55000 | 131640 | 60000 | 246640 | 246640 | 1730 | 1750 | 3480 | 60260 | 26972720 | 20 | 760 | 62616040 | 0 | 0 | 5152048 | 5887 | 188513 | 5822470 | 2650 | 45850 | 12703300 | 4200 | 108100 | 4927764 | 4465 | 141458 | 13483600 | 4000 | 107600 | 9774 | 273 | 8169 | 5170630 | 1350 | 36630 | 2936762 | 1730 | 20179 | 2856301 | 1251 | 26116.5 | 21362700 | 9800 | 195300 | 23719290 | 5160 | 240830 | 2302588.6 | 1578.1 | 37251.3 | 5308351.1 | 5242.3 | 106059.3 | 6820.4 | 143310.6 | 9977.697 | 172913.398 |  |  | 18800 |  | 275967 | 0.34
2019-10-25 | 41840 | 48720 | 246640 | 239760 | 10043.3 | 5751 | 15794.3 | 440335.4 | 500 | 41340 | 41840 | 1495090 | 48500 | 132360 | 58900 | 239760 | 239760 | 390 | 2130 | 2520 | 62780 | 26972730 | 10 | 770 | 62616040 | 0 | 0 | 5159490 | 7442 | 195955 | 5824300 | 1830 | 47680 | 12707100 | 3800 | 111900 | 4934304 | 6540 | 147998 | 13488100 | 4500 | 112100 | 10102 | 328 | 8497 | 5171260 | 630 | 37260 | 2938657 | 1895 | 22074 | 2858468 | 2167 | 28283.5 | 21369100 | 6400 | 201700 | 23726900 | 7610 | 248440 | 2303998 | 1409.4 | 38660.7 | 5311785.9 | 3434.8 | 109494.1 | 4844.2 | 148154.8 | 4324.111 | 177237.509 |  |  |  |  | 276029.99 | 62.99
2019-10-26 | 37510 | 59500 | 239760 | 217770 | 13475.4 | 11403.9 | 24879.3 | 465214.7 | 6540 | 30970 | 37510 | 1532600 | 39400 | 120970 | 57400 | 217770 | 217770 | 70 | 780 | 850 | 63630 | 26972740 | 10 | 780 | 62616040 | 0 | 0 | 5167896 | 8406 | 204361 | 5826320 | 2020 | 49700 | 12712200 | 5100 | 117000 | 4941166 | 6862 | 154860 | 13491800 | 3700 | 115800 | 10593 | 491 | 8988 | 5172910 | 1650 | 38910 | 2940173 | 1516 | 23590 | 2859615 | 1147 | 29430.5 | 21378300 | 9200 | 210900 | 23738620 | 11720 | 260160 | 2305786.5 | 1788.5 | 40449.2 | 5317188.6 | 5402.7 | 114896.8 | 7191.2 | 155346 | 8547.66 | 185785.169 |  |  |  |  | 276029.99 | 0
2019-10-27 | 39800 | 45200 | 217770 | 212370 | 13879.5 | 10043.3 | 23922.8 | 489137.5 | 17360 | 22440 | 39800 | 1572400 | 29870 | 120640 | 61860 | 212370 | 212370 | 2810 | 560 | 3370 | 67000 | 26972750 | 10 | 790 | 62616040 | 0 | 0 | 5173600 | 5704 | 210065 | 5827990 | 1670 | 51370 | 12716200 | 4000 | 121000 | 4944818 | 3652 | 158512 | 13495400 | 3600 | 119400 | 11193 | 600 | 9588 | 5173040 | 130 | 39040 | 2940173 | 0 | 23590 | 2859615.3 | 0.3 | 29430.8 | 21386700 | 8400 | 219300 | 23748760 | 10140 | 270300 | 2307044.8 | 1258.3 | 41707.5 | 5323413.4 | 6224.8 | 121121.6 | 7483.1 | 162829.1 | 10820.893 | 196606.062 |  |  |  |  | 276031.25 | 1.26
2019-10-28 | 61230 | 53270 | 212370 | 220330 | 3324 | 11415.4 | 14739.4 | 503876.9 | 36800 | 24430 | 61230 | 1633630 | 31340 | 90020 | 98970 | 220330 | 220330 | 150 | 560 | 710 | 67710 | 26972770 | 20 | 810 | 62616040 | 0 | 0 | 5180421 | 6821 | 216886 | 5829650 | 1660 | 53030 | 12720500 | 4300 | 125300 | 4950641 | 5823 | 164335 | 13500100 | 4700 | 124100 | 11248 | 55 | 9643 | 5176090 | 3050 | 42090 | 2940173 | 0 | 23590 | 2859691.3 | 76 | 29506.8 | 21394500 | 7800 | 227100 | 23760750 | 11990 | 282290 | 2308627.7 | 1582.9 | 43290.4 | 5329067.4 | 5654 | 126775.6 | 7236.9 | 170066 | 9477.878 | 206083.94 |  |  |  |  | 276052.34 | 21.09
2019-10-29 | 81740 | 61200 | 220330 | 221420 | 9763.6 | 12763.1 | 22526.7 | 526403.6 | 28510 | 53230 | 81740 | 1715370 | 35900 | 75320 | 110200 | 221420 | 221420 | 1340 | 200 | 1540 | 69250 | 26972770 | 0 | 810 | 62616040 | 0 | 0 | 5188361 | 7940 | 224826 | 5831240 | 1590 | 54620 | 12724300 | 3800 | 129100 | 4956620 | 5979 | 170314 | 13503100 | 3000 | 127100 | 11521 | 273 | 9916 | 5179050 | 2960 | 45050 | 2940173 | 0 | 23590 | 2861568 | 1876.7 | 31383.5 | 21402000 | 7500 | 234600 | 23772430 | 11680 | 293970 | 2309716 | 1088.3 | 44378.7 | 5334908 | 5840.6 | 132616.2 | 6928.9 | 176994.9 | 8928.872 | 215012.812 |  |  | 19450 |  | 276145 | 92.66
2019-10-30 | 81250 | 49400 | 221420 | 230160 | 14915.3 | 11447.9 | 26363.2 | 552766.8 | 21100 | 60150 | 81250 | 1796620 | 28000 | 111460 | 90700 | 230160 | 230160 | 630 | 1940 | 2570 | 71820 | 26972790 | 20 | 830 | 62616040 | 0 | 0 | 5198787 | 10426 | 235252 | 5833330 | 2090 | 56710 | 12729200 | 4900 | 134000 | 4964365 | 7745 | 178059 | 13510200 | 7100 | 134200 | 12054 | 533 | 10449 | 5181890 | 2840 | 47890 | 2940173 | 0 | 23590 | 2863937 | 2369 | 33752.5 | 21405900 | 3900 | 238500 | 23783560 | 11130 | 305100 | 2311741.8 | 2025.8 | 46404.5 | 5339874.3 | 4966.3 | 137582.5 | 6992.1 | 183987 | 7365.252 | 222378.064 |  |  | 23110 |  | 276166 | 21
2019-10-31 | 67890 | 50130 | 230160 | 247920 | 14942 | 2384 | 17326 | 570092.8 | 15840 | 52050 | 67890 | 1864510 | 20400 | 135920 | 91600 | 247920 | 247920 | 740 | 1780 | 2520 | 74340 | 26972800 | 10 | 840 | 62616040 | 0 | 0 | 5207290 | 8503 | 243755 | 5835100 | 1770 | 58480 | 12732800 | 3600 | 137600 | 4971446 | 7081 | 185140 | 13512400 | 2200 | 136400 | 12467 | 413 | 10862 | 5184450 | 2560 | 50450 | 2941142 | 969 | 24559 | 2864199 | 262 | 34014.5 | 21414900 | 9000 | 247500 | 23791630 | 8070 | 313170 | 2313906.8 | 2165 | 48569.5 | 5345592.3 | 5718 | 143300.5 | 7883 | 191870 | 11024.659 | 233402.723 |  |  |  |  | 276166 | 0
Acc | 1864510 | 1617000 |  |  | 341171.2 | 235106.5 | 570092.8 | [28 empty] | 137600 |  | 0 | 185140 |  | 0 | 136400 |  |  |  |  | 0 | 50450 |  | 0 | 24559 |  | 0 | 34014.5 |  | 0 | 247500 |  | 0 | 313170 |  | 48569.5 |  |  | 143300.5 |  | 191870 | 383740 | 233402.723 |  | 0 | 0 | 178760
| 1883960 | [74 empty] | 0
17725.45
6863.45
83940
-6450.45
94820
Formulas:
DIA = 'Prod. Líquida'!$[DIA, row above]
Perda Blowoff = IF([DIA]>=TODAY(),"",[Totalizador Blowoff]-[Totalizador Blowoff, row above])
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
Note on BP3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BQ3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on B37: 99754282: carreta do dia 08/06 + a produção acumulada

## CO2_Ind
1900-01-05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[7 empty] | 6872 | 164928 | [30 empty] | Lançamento Mes | [5 empty] | 1.4898 | Indice de Co2 em Kg/hl
2.45
| BENEFICIAMENTO | [6 empty] | CONSUMO DE CO2
Dia | Beneficiado Total (Kg) cod.SAP 36838 | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | CO2 Vendido (Kg) | CO2 Comprado (Kg) | Consumo - Total (Kg) | Consumo Medidor Evaporador (Kg) | Diferença - Balanço de massa (Kg) | Diferença - Balanço de massa Acum(Kg) | Pack Linha 501 (Kg) | Índice 501 (Kg/Hl) | Pack Linha 502 (Kg) | Índice 502 (Kg/Hl) | Pack Linha 503 (Kg) | Índice 503 (Kg/Hl) | Pack Linha 511 (Kg) | Índice 511 (Kg/Hl) | Pack Linha 512 (Kg) | Índice 512(Kg/Hl) | Total Packaging Cerveja (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Total Packaging Refri (Kg) | Não Medido processo | Índice ALDOX+CENT+REC | Adega de Pressão (Kg) | Índice A.P. (Kg/Hl) | Filtração (Kg) | Filtração 2 (Kg) | Índice Filtrações (kg/hl) | Adega OD + Puffer DAW + Cerv REC (Kg) | Índice A. OD (kg/hl) | Índice Processo (vol filt.) (Kg/Hl) | Volume Filtrado (Hl) Filtro Total | Total Processo (Kg) | Total Processo (Kg) | Consumo Refri | Consumo Refri Acum | Consumo Cerveja | Consumo Cerveja Acum | Consumo Total (Kg) | Usina de CO2 | Índice não-medido (Kg/Hl) | Total Processo (kg/hl) | Total Pack (kg/hl) | Índice Usina | Índice Consumo diário Cerveja (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul cerveja (Kg/Hl) | Índice Saldo | Índice Saldo Acumul | Índice Consumo diário Refri (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul Refri (Kg/Hl) | Índice de Beneficiamento Diário (Kg/Hl) | Índice Beneficiamento Acumul. (Kg/Hl) | Constante | ìndice cons usina / beneficiado | Consumo Acumulado
|  |  | 179170 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.88 |  | 1.67 |  | 1.63 | [7 empty] | 0.43 |  | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |  | 0.23 | [10 empty] | 0.43 | 0.88 | 1.18 | 0.15 | 2.65 | 2.65 |  |  | 0.89 | 0.89 |  | 3.16
2019-10-01 | 66590 | 179170 | 197150 | 0 | 0 | 48610 | 0 | 42822.5 | 42822.5 | 2900 | 0.70252 | 0 |  | 2205.5 | 0.80576 | 9000 | 1.629 | 7440 | 3.1601 | 21545.5 | 1824.7 | 1.3555 | 3962.8 | 1.166 | 5787.5 | 1033 | 0.070061 | 870 | 0.059006 | 5000 | 7634 | 0.85687 | 4300 | 0.29164 | 0.79164 | 23795 | 18837 | 17804 | 5787.5 | 5787.5 | 42822.5 | 42822.5 | 2440 | 2440 | 0.070061 | 1.2075 | 1.4613 | 0.16549 | 2.9043 | 2.9043 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2198 | 1.2198 | 6.3974 | 6.3974 |  | 0.036642 | 48610
2019-10-02 | 52000 | 197150 | 163250 | 0 | 0 | 85900 | 10 | 80525.7 | 123348.2 | 2910 | 0.45677 | 0 |  | 2217.5 | 0.60589 | 6500 | 1.6767 | 10310 | 1.3898 | 21937.5 | 1778.7 | 0.88544 | 3585.6 | 0.505 | 5364.3 | 33945.2 | 1.5918 | 1100 | 0.051581 | 5100 | 6303 | 0.53471 | 6600 | 0.30949 | 2.0558 | 25804 | 53048.2 | 19103 | 5364.3 | 11151.8 | 80535.7 | 123358.2 | 5560 | 5550 | 1.5918 | 0.89578 | 1.0287 | 0.26025 | 3.7765 | 3.42 | -1.5896 | -0.44137 | 0.5889 | 0.80496 | 2.3666 | 3.6623 |  | 0.10673 | 134510
2019-10-03 | 43720 | 163250 | 164180 | 23680 | 0 | 19110 | 10 | 13990 | 137338.2 | 3110 | 0.47994 | 0 |  | 567 | 0.2301 | 9600 | 2.2013 | 2880 | 0.44689 | 16157 | 1738.9 | 0.68066 | 3371.1 | 1.0996 | 5110 | -21617 | -1.0945 | 1450 | 0.073419 | 4000 | 5750 | 0.49368 | 5000 | 0.25317 | -0.343 | 15793 | -5417 | 16200 | 5110 | 16261.8 | 14000 | 137358.2 | 3270 | 3260 | -1.0945 | 0.82026 | 0.81809 | 0.16507 | 0.70887 | 2.4607 | 1.2461 | 0.15568 | 0.90919 | 0.83504 | 3.2993 | 3.5569 |  | 0.074565 | 153620
2019-10-04 | 46960 | 164180 | 162730 | 0 | 0 | 48410 | 10 | 41203.5 | 178541.7 | 2660 | 0.49495 | 0 |  | 1346.8 | 1.4433 | 5800 | 1.5987 | 9870 | 2.4431 | 19676.8 | 1961.1 | 0.78501 | 5235.4 | 1.3048 | 7196.5 | 2163.7 | 0.15482 | 1650 | 0.11807 | 4800 | 5413 | 0.73079 | 5200 | 0.37209 | 0.95813 | 20067 | 19226.7 | 17063 | 7196.5 | 23458.3 | 41213.5 | 178571.7 | 2320 | 2310 | 0.15482 | 1.2209 | 1.408 | 0.16529 | 2.949 | 2.5585 | -0.10376 | 0.10373 | 1.1053 | 0.90277 | 2.9252 | 3.3925 |  | 0.049191 | 202030
2019-10-05 | 62640 | 162730 | 167060 | 0 | 0 | 58310 | 10 | 52017.5 | 230559.2 | 2190 | 0.40211 | 0 |  | 1621 | 0.44393 | 8900 | 1.2498 | 10860 | 1.3807 | 23571 | 1089.1 | 0.77571 | 5193.4 | 0.75774 | 6282.5 | 8026.5 | 0.33326 | 4220 | 0.17521 | 5400 | 4360 | 0.40524 | 5000 | 0.2076 | 1.718 | 15720 | 27006.5 | 18980 | 6282.5 | 29740.8 | 52027.5 | 230599.2 | 1460 | 1450 | 0.33326 | 0.78805 | 0.97867 | 0.060204 | 2.1602 | 2.4563 | 0.17978 | 0.12324 | 0.7608 | 0.86853 | 2.7338 | 3.2141 |  | 0.023148 | 260340
2019-10-06 | 71540 | 167060 | 187350 | 0 | 0 | 51250 | 0 | 45282.4 | 275841.6 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 9900 | 1.4537 | 11600 | 1.6202 | 21650 | 1602.6 | 0.94189 | 4365 | 0.65924 | 5967.6 | 6614.4 | 0.47347 | 1150 | 0.08232 | 3600 | 5048 | 0.61904 | 4400 | 0.31496 | 1.0146 | 20513 | 20812.4 | 14198 | 5967.6 | 35708.4 | 45282.4 | 275881.6 | 2820 | 2820 | 0.47347 | 1.0163 | 1.5498 | 0.20186 | 3.2414 | 2.558 | 1.4524 | 0.29541 | 0.71703 | 0.83891 | 2.9925 | 3.1653 |  | 0.039419 | 311590
2019-10-07 | 60940 | 187350 | 198090 | 0 | 0 | 50200 | 40 | 43224.3 | 319065.9 | 0 |  | 2643 | 0.8133 | 656.7 |  | 5100 | 1.707 | 12070 | 1.4942 | 20469.7 | 1384 | 0.8218 | 5551.7 | 0.80956 | 6935.7 | 5982.6 | 0.41792 | 2390 | 0.16696 | 2000 | 5332 | 0.51218 | 4500 | 0.31435 | 1.405 | 14380 | 20204.6 | 14222 | 6935.7 | 42644.1 | 43264.3 | 319145.9 | 2630 | 2590 | 0.41792 | 0.99349 | 1.4299 | 0.18093 | 3.0223 | 2.6124 | 0.75025 | 0.34871 | 0.81198 | 0.83441 | 6.0574 | 3.4107 |  | 0.042501 | 361790
2019-10-08 | 61710 | 198090 | 208550 | 0 | 0 | 51250 | 0 | 46998.1 | 366064 | 0 |  | 2123 | 0.32764 | 1776 | 0.48117 | 9500 | 1.5393 | 10940 | 1.8238 | 24339 | 1414.6 | 0.85881 | 2837.3 | 0.62045 | 4251.9 | 4735.1 | 0.21195 | 920 | 0.04118 | 3500 | 6404 | 0.44332 | 5000 | 0.22381 | 0.86014 | 23902 | 20559.1 | 15824 | 4251.9 | 46896 | 46998.1 | 366144 | 2100 | 2100 | 0.21195 | 0.7083 | 1.0894 | 0.093999 | 2.1037 | 2.5338 | 0.4682 | 0.36718 | 0.68357 | 0.81804 | 2.5794 | 3.2711 |  | 0.03403 | 413040
2019-10-09 | 60380 | 208550 | 200320 | 19790 | 0 | 48820 | 0 | 42166.4 | 408230.4 | 200 |  | 2098 | 0.30915 | 1491.8 | 0.52322 | 9600 | 1.6572 | 6820 | 1.2739 | 20209.8 | 1548.3 | 0.71463 | 5105.3 | 0.80852 | 6653.6 | 2047.6 | 0.098518 | 2200 | 0.10585 | 4300 | 5179 | 0.45607 | 4800 | 0.23095 | 1.0435 | 17754 | 18526.6 | 16479 | 6653.6 | 53549.6 | 42166.4 | 408310.4 | 3430 | 3430 | 0.098518 | 0.79287 | 0.97237 | 0.16503 | 2.0288 | 2.4703 | 0.5562 | 0.39095 | 0.78453 | 0.81372 | 3.7809 | 3.3225 |  | 0.056807 | 461860
2019-10-10 | 51740 | 200320 | 198730 | 0 | 0 | 53330 | 10 | 45894.3 | 454124.7 | 140 |  | 1414 | 0.29945 | 325.2 | 0.18519 | 7600 | 1.3138 | 11370 | 1.8321 | 20849.2 | 1897.6 | 0.84356 | 5528.1 | 0.89638 | 7425.7 | 4776.1 | 0.2586 | 2940 | 0.15919 | 4500 | 5959 | 0.56631 | 5000 | 0.27073 | 1.5109 | 15339 | 23175.1 | 18399 | 7425.7 | 60975.3 | 45904.3 | 454214.7 | 1890 | 1880 | 0.2586 | 0.99622 | 1.1289 | 0.10179 | 2.4855 | 2.4718 | -0.086091 | 0.343 | 0.88226 | 0.82149 | 2.9537 | 3.2858 |  | 0.036336 | 515190
2019-10-11 | 62900 | 198730 | 204340 | 0 | 0 | 57290 | 370 | 51426.1 | 505550.8 | 2020 | 1.2287 | 2184 | 0.35756 | 1531.8 | 0.96757 | 9200 | 1.767 | 11680 | 1.7183 | 26615.8 | 1574.2 | 0.95518 | 3919.7 | 0.92207 | 5493.9 | 5063.3 | 0.23728 | 1900 | 0.089038 | 5500 | 7587 | 0.61328 | 3600 | 0.1687 | 1.0085 | 23450 | 23650.3 | 18587 | 5493.9 | 66469.2 | 51796.1 | 506010.8 | 1900 | 1530 | 0.23728 | 0.87102 | 1.2473 | 0.071699 | 2.4273 | 2.4672 | 0.2629 | 0.33467 | 0.93132 | 0.82958 | 3.4984 | 3.3055 |  | 0.024324 | 572480
2019-10-12 | 55090 | 204340 | 186880 | 19260 | 0 | 53290 | 110 | 45833.3 | 551384.1 | 350 | 0.24905 | 1355 | 0.23912 | 1522.5 | 0.45547 | 9800 | 1.6191 | 9480 | 1.5643 | 22507.5 | 1675 | 0.92402 | 5671.7 | 0.80242 | 7346.7 | 3787.8 | 0.16814 | 1130 | 0.050161 | 5300 | 6428 | 0.52061 | 4600 | 0.2042 | 0.97088 | 21883 | 21245.8 | 17458 | 7346.7 | 73815.9 | 45943.3 | 551954.1 | 2300 | 2190 | 0.16814 | 0.77497 | 0.99911 | 0.097215 | 2.0394 | 2.4248 | 0.079902 | 0.30946 | 0.82724 | 0.82935 | 2.3046 | 3.1957 |  | 0.039753 | 625770
2019-10-13 | 59240 | 186880 | 191430 | 0 | 0 | 54690 | 20 | 47502.4 | 598886.5 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 9500 | 1.4324 | 11550 | 1.4071 | 21310 | 1299.8 | 0.64153 | 5867.8 | 0.71489 | 7167.6 | 9916.4 | 0.6682 | 1560 | 0.10512 | 2880 | 5606 | 0.57181 | 4300 | 0.28975 | 1.227 | 19773 | 24262.4 | 14346 | 7167.6 | 80983.5 | 47522.4 | 599476.5 | 1970 | 1950 | 0.6682 | 0.96668 | 1.4359 | 0.1314 | 3.2022 | 2.4724 | 0.30659 | 0.30928 | 0.70036 | 0.81604 | 2.7085 | 3.1512 |  | 0.032917 | 680460
2019-10-14 | 68500 | 191430 | 196830 | 16520 | 0 | 46580 | 10 | 40221.9 | 639108.4 | 3180 | 0.74639 | 0 |  | 835 |  | 4000 | 1.5807 | 10310 | 1.4375 | 18325 | 1636.2 | 0.85722 | 4711.9 | 0.87093 | 6348.1 | 2805.9 | 0.20095 | 2000 | 0.14324 | 5720 | 5891 | 0.83155 | 3700 | 0.26499 | 1.0049 | 20019 | 20116.9 | 17311 | 6348.1 | 87331.6 | 40231.9 | 639708.4 | 1800 | 1790 | 0.20095 | 1.2398 | 1.3124 | 0.1282 | 2.8813 | 2.4947 | 1.5699 | 0.37792 | 0.86735 | 0.81957 | 4.7858 | 3.2433 |  | 0.026131 | 727040
2019-10-15 | 75710 | 196830 | 210190 | 0 | 0 | 62350 | 10 | 56997.3 | 696105.7 | 3040 | 0.48624 | 95 |  | 1484.7 | 0.39126 | 9700 | 2.3897 | 12540 | 1.7015 | 26859.7 | 1547.5 | 0.95743 | 3795.2 | 0.63796 | 5342.7 | 8591.6 | 0.40006 | 1660 | 0.077296 | 6100 | 5296 | 0.53064 | 6000 | 0.27938 | 1.231 | 22460 | 27647.6 | 19056 | 5342.7 | 92674.3 | 57007.3 | 696715.7 | 2510 | 2500 | 0.40006 | 0.88732 | 1.2507 | 0.11641 | 2.6545 | 2.507 | 0.62209 | 0.39679 | 0.70621 | 0.81205 | 3.3747 | 3.254 |  | 0.033021 | 789390
2019-10-16 | 58080 | 210190 | 191940 | 0 | 0 | 76330 | 20 | 69757.8 | 765863.5 | 2950 | 0.48203 | 843 | 0.41776 | 55 | 0.11106 | 8700 | 1.4131 | 8850 | 1.5775 | 21398 | 1452.7 | 0.84754 | 5099.5 | 1.024 | 6552.2 | 26717.8 | 1.3097 | 1550 | 0.075981 | 3900 | 6272 | 0.49863 | 6900 | 0.33824 | 2.1323 | 21263 | 45339.8 | 18622 | 6552.2 | 99226.5 | 69777.8 | 766493.5 | 3060 | 3040 | 1.3097 | 0.91285 | 1.0489 | 0.14902 | 3.4205 | 2.5695 | -0.89462 | 0.30848 | 0.97881 | 0.82129 | 3.984 | 3.2905 |  | 0.052342 | 865720
2019-10-17 | 53730 | 191940 | 190470 | 19730 | 0 | 35470 | 10 | 30439.2 | 796302.7 | 3100 | 0.51331 | 320 |  | 1843 | 0.92583 | 10000 | 1.5775 | 11920 | 1.6184 | 27183 | 1766.1 | 0.87594 | 3254.7 | 0.60514 | 5020.8 | -15393.8 | -0.70826 | 2310 | 0.10628 | 2500 | 7090 | 0.44123 | 4200 | 0.19324 | 0.032708 | 21591 | 706.2 | 16100 | 5020.8 | 104247.3 | 30449.2 | 796942.7 | 2570 | 2560 | -0.70826 | 0.74076 | 1.2507 | 0.11778 | 1.401 | 2.4901 | 0.84014 | 0.34458 | 0.67898 | 0.81309 | 3.8352 | 3.3155 |  | 0.047646 | 901190
2019-10-18 | 54710 | 190470 | 188650 | 0 | 0 | 56530 | 20 | 52559.9 | 848862.6 | 3110 | 0.47352 | 0 |  | 1392 | 0.51838 | 10500 | 1.5957 | 11130 | 1.4561 | 26132 | 1432.6 | 0.7798 | 2517.5 |  | 3950.1 | 4979.9 | 0.21212 | 2140 | 0.091154 | 5600 | 6868 | 0.53108 | 5100 | 0.21724 | 1.1136 | 22169 | 24687.9 | 19708 | 3950.1 | 108197.4 | 52579.9 | 849522.6 | 1780 | 1760 | 0.21212 | 0.83947 | 1.1131 | 0.074967 | 2.2396 | 2.473 | -0.077523 | 0.31574 | 2.1501 | 0.83197 | 2.1706 | 3.2282 |  | 0.03217 | 957720
2019-10-19 | 67950 | 188650 | 205590 | 0 | 0 | 51010 | 30 | 45517.1 | 894379.7 | 2180 | 0.52955 | 36 |  | 892.5 | 0.34851 | 11000 | 1.6889 | 10940 | 2.0012 | 25048.5 | 1785 | 3.6322 | 3677.9 | 0.84611 | 5462.9 | 3550.6 | 0.19031 | 1530 | 0.082005 | 4700 | 6028 | 0.575 | 3300 | 0.17687 | 0.90016 | 21228 | 19108.6 | 15558 | 5462.9 | 113660.3 | 45547.1 | 895069.7 | 1420 | 1390 | 0.19031 | 0.83388 | 1.3425 | 0.074501 | 2.4412 | 2.4714 | 0.90795 | 0.34624 | 1.1291 | 0.84263 | 3.3226 | 3.2337 |  | 0.020456 | 1008730
2019-10-20 | 54260 | 205590 | 212860 | 0 | 0 | 46990 | 0 | 39706 | 934085.7 | 750 | 0.33544 | 155 |  | 0 |  | 1200 | 0.61206 | 11940 | 1.4779 | 14045 | 874 | 0.46464 | 6410 | 0.82655 | 7284 | 9769 | 0.79581 | 1090 | 0.088795 | 4300 | 4632 | 0.72763 | 3100 | 0.25254 | 1.5122 | 15138 | 22891 | 13122 | 7284 | 120944.3 | 39706 | 934775.7 | 2770 | 2770 | 0.79581 | 1.069 | 1.1441 | 0.22565 | 3.2346 | 2.4964 | 0.59224 | 0.35431 | 0.7559 | 0.83685 | 2.1492 | 3.1609 |  | 0.05105 | 1055720
2019-10-21 | 65370 | 212860 | 238650 | 0 | 0 | 39580 | 10 | 34906.3 | 968992 | 80 |  | 2037 | 0.38623 | 911 | 0.97629 | 3500 | 2.4732 | 12150 | 1.6232 | 18678 | 1272.6 | 3.1708 | 3391.1 | 0.53486 | 4663.7 | 289.3 | 0.019149 | 2380 | 0.15754 | 4300 | 4819 | 0.6036 | 3100 | 0.20519 | 0.97163 | 15323 | 14888.3 | 14599 | 4663.7 | 125608 | 34916.3 | 969692 | 1360 | 1350 | 0.019149 | 0.96633 | 1.2363 | 0.089358 | 2.3112 | 2.4892 | 1.7071 | 0.40677 | 0.69179 | 0.83038 | 5.1777 | 3.2264 |  | 0.020652 | 1095300
2019-10-22 | 77510 | 238650 | 253070 | 0 | 0 | 63090 | 20 | 57959.1 | 1026951.1 | 0 |  | 1934 | 0.29449 | 1545.8 | 0.53377 | 11100 | 1.9266 | 10340 | 1.5557 | 24919.8 | 1687.9 | 0.84516 | 3423 | 0.85143 | 5110.9 | 10598.3 | 0.48458 | 3350 | 0.15317 | 5000 | 7241 | 0.55969 | 3500 | 0.16003 | 1.371 | 21656 | 29689.3 | 19091 | 5110.9 | 130718.9 | 57979.1 | 1027671.1 | 3390 | 3370 | 0.48458 | 0.87288 | 1.1394 | 0.15408 | 2.6509 | 2.4978 | 0.65931 | 0.4202 | 0.84935 | 0.83111 | 5.2956 | 3.3015 |  | 0.043478 | 1158390
2019-10-23 | 67890 | 253070 | 257380 | 18420 | 0 | 45160 | 20 | 39368.7 | 1066319.8 | 0 |  | 1212 | 0.22214 | 644.7 | 0.52105 | 5800 | 1.2968 | 8680 | 1.4809 | 16336.7 | 1430 | 0.89232 | 4341.3 | 1.0718 | 5771.3 | 4439 | 0.2607 | 1710 | 0.10043 | 5900 | 5853 | 0.69025 | 2400 | 0.14095 | 0.98134 | 20688 | 20302 | 15863 | 5771.3 | 136490.2 | 39388.7 | 1067059.8 | 2770 | 2750 | 0.2607 | 0.93164 | 0.95946 | 0.16151 | 2.3133 | 2.4905 | 1.3349 | 0.45655 | 1.0209 | 0.83769 | 5.2752 | 3.3625 |  | 0.040507 | 1203550
2019-10-24 | 54090 | 257380 | 246640 | 18800 | 0 | 46030 | 20 | 39189.6 | 1105509.4 | 1350 | 0.6392 | 1730 | 0.31581 | 1251 | 0.7835 | 9800 | 1.3878 | 5160 | 1.2905 | 19291 | 1578.1 | 0.66852 | 5242.3 | 0.68823 | 6820.4 | 1123.6 | 0.055495 | 2650 | 0.13089 | 4200 | 4465 | 0.42797 | 4000 | 0.19756 | 1.1052 | 14874 | 16438.6 | 15315 | 6820.4 | 143310.6 | 39209.6 | 1106269.4 | 3500 | 3480 | 0.055495 | 0.75642 | 0.9528 | 0.17188 | 1.9366 | 2.4655 | 0.39809 | 0.45391 | 0.68356 | 0.8288 | 6.4104 | 3.4231 |  | 0.064337 | 1249580
2019-10-25 | 41840 | 246640 | 239760 | 0 | 0 | 48720 | 10 | 43865.8 | 1149375.2 | 630 | 0.57308 | 1895 | 0.38778 | 2167 | 0.96763 | 6400 | 1.7047 | 7610 | 1.8659 | 18702 | 1409.4 | 0.92697 | 3434.8 | 1.2251 | 4844.2 | 5983.8 | 0.37263 | 1830 | 0.11396 | 3800 | 6540 | 0.6439 | 4500 | 0.28023 | 1.1418 | 19840 | 22653.8 | 16670 | 4844.2 | 148154.8 | 43875.8 | 1150145.2 | 2530 | 2520 | 0.37263 | 1.0381 | 1.1646 | 0.15693 | 2.7323 | 2.4747 | -0.42844 | 0.42342 | 1.1203 | 0.83591 | 2.6491 | 3.3953 |  | 0.060229 | 1298300
2019-10-26 | 37510 | 239760 | 217770 | 0 | 0 | 59500 | 10 | 52298.8 | 1201674 | 1650 | 0.59203 | 1516 | 0.22593 | 1147 | 0.4361 | 9200 | 1.1941 | 11720 | 1.2928 | 25233 | 1788.5 | 0.95061 | 5402.7 | 0.81046 | 7191.2 | 8543.8 | 0.29566 | 2020 | 0.069903 | 5100 | 6862 | 0.41395 | 3700 | 0.12804 | 1.0459 | 25075 | 26225.8 | 17682 | 7191.2 | 155346 | 52308.8 | 1202454 | 860 | 850 | 0.29566 | 0.6119 | 0.8732 | 0.029415 | 1.8102 | 2.4358 | -0.76098 | 0.35409 | 0.84131 | 0.83616 | 1.5077 | 3.2944 |  | 0.022661 | 1357800
2019-10-27 | 39800 | 217770 | 212370 | 0 | 0 | 45200 | 10 | 37706.9 | 1239380.9 | 130 |  | 0 |  | 0.3 |  | 8400 | 1.3927 | 10140 | 1.5972 | 18670.3 | 1258.3 | 0.67676 | 6224.8 | 0.69461 | 7483.1 | 2754.6 | 0.22251 | 1670 | 0.1349 | 4000 | 3652 | 0.6181 | 3600 | 0.29079 | 1.1827 | 13255 | 15676.6 | 12922 | 7483.1 | 162829.1 | 37716.9 | 1240170.9 | 3380 | 3370 | 0.22251 | 1.0438 | 1.5081 | 0.27222 | 3.0466 | 2.4508 | -0.43619 | 0.33476 | 0.69154 | 0.8282 | 1.6637 | 3.2146 |  | 0.084673 | 1403000
2019-10-28 | 61230 | 212370 | 220330 | 0 | 0 | 53270 | 20 | 46013.1 | 1285394 | 3050 | 0.66879 | 0 |  | 76 |  | 7800 | 1.469 | 11990 | 1.8489 | 22916 | 1582.9 | 0.73555 | 5654 | 0.77178 | 7236.9 | 5924.1 | 0.36221 | 1660 | 0.1015 | 4300 | 5823 | 0.61895 | 4700 | 0.28737 | 1.1019 | 20335 | 22407.1 | 16483 | 7236.9 | 170066 | 46033.1 | 1286204 | 730 | 710 | 0.36221 | 1.0078 | 1.4011 | 0.043411 | 2.8146 | 2.4621 | 0.4867 | 0.33952 | 0.76356 | 0.82523 | 4.1542 | 3.2421 |  | 0.011596 | 1456270
2019-10-29 | 81740 | 220330 | 221420 | 19450 | 0 | 61200 | 0 | 54271.1 | 1339665.1 | 2960 | 0.47711 | 0 |  | 1876.7 | 1.1173 | 7500 | 1.546 | 11680 | 1.4167 | 24016.7 | 1088.3 | 0.78621 | 5840.6 | 0.77414 | 6928.9 | 14345.4 | 0.6838 | 1590 | 0.07579 | 3800 | 5979 | 0.46613 | 3000 | 0.143 | 1.2592 | 22803 | 28714.4 | 14369 | 6928.9 | 176994.9 | 54271.1 | 1340475.1 | 1540 | 1540 | 0.6838 | 0.68492 | 1.1448 | 0.073407 | 2.5869 | 2.467 | 0.97907 | 0.36421 | 0.77601 | 0.82318 | 3.6286 | 3.2587 |  | 0.01884 | 1517470
2019-10-30 | 81250 | 221420 | 230160 | 23110 | 0 | 49400 | 20 | 42387.9 | 1382053 | 2840 | 0.4272 | 0 |  | 2369 | 0.65283 | 3900 | 1.6826 | 11130 | 1.4123 | 20239 | 2025.8 | 0.93948 | 4966.3 | 0.95341 | 6992.1 | -2236.1 | -0.10921 | 2090 | 0.10207 | 4900 | 7745 | 0.61757 | 7100 | 0.34676 | 0.98009 | 19997 | 19598.9 | 21835 | 6992.1 | 183987 | 42407.9 | 1382883 | 2590 | 2570 | -0.10921 | 1.0664 | 0.98845 | 0.12552 | 2.0711 | 2.4526 | 1.5555 | 0.40747 | 0.94934 | 0.82736 | 3.0819 | 3.2502 |  | 0.031631 | 1566870
2019-10-31 | 67890 | 230160 | 247920 | 0 | 0 | 50130 | 10 | 42237 | 1424290 | 2560 | 0.32446 | 969 | 0.35033 | 262 | 0.18401 | 9000 | 1.5214 | 8070 | 1.2155 | 20861 | 2165 | 0.51493 | 5718 | 0.83839 | 7883 | 4215 |  | 1770 |  | 3600 | 7081 |  | 2200 |  |  | 0 | 18866 | 14651 | 7883 | 191870 | 42247 | 1425130 | 2530 | 2520 | 0.1711 | 0.59473 | 0.84682 | 0.1023 | 1.7149 | 2.4217 | 0.72094 | 0.42059 | 0.71503 | 0.82206 | 3.9184 | 3.2705 |  | 0.037119 | 1617000
Acc | 1864510 | 179170 | 198090 | 178760 | 0 | 1617000 |  |  |  | 50450 | 0.51616 | 24559 | 0.43497 | 34014.5 | 0.60244 | 247500 | 1.5597 | 313170 | 1.5395 | 669693.5 | 48569.5 | 0.84129 | 143300.5 | 0.81573 | 191870 | 163476.5 | 0.27779 | 58480 | 0.099374 | 137600 | 185140 | 0.54843 | 136400 | 0.23178 | 0.7145 | 724451.955 | 681096.5 | 517620 | 191870 |  | 1425130 | 1425130 | 74340 | 74340 | 0.27779 | 0.87959 | 1.138 | 0.12633 | 2.4217 | 2.4217 |  |  | 0.82206 |  |  |  |  | 0.039871
|  |  |  | -79370 | [20 empty] | 15050 | [12 empty] | 0.87959 | 167778 | 1617000 | -167778 |  |  | -9893.7 | -89570.3678 | -243.3574 | -24714.1838 | -13932.1632 | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 99390 | [20 empty] | 206920 | [10 empty] | 0.7145 |  |  | 31975 |  | 1617000 |  |  | 32223 | 42116.7 | -97394.3689
| ef = ei + benef + receb - transf - consumo |  |  | 79370 | [20 empty] | -7167 | [18 empty] | 64446.3
1634760
| 1104886.526 | [42 empty] | 79880
856966.526
-5540
-3020
5262.2586
Note on B39: Produção
<root/>
<root/>
<root/>

## GN_Dados
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 492491030
| Consumo de Gás Natural |  |  | Consumo de Biogás | [5 empty] | Caldeira 1 | [6 empty] | Caldeira 2 | [6 empty] | Caldeira 3 | [6 empty] | Caldeira 4 | [6 empty] | Caldeira 5 | [12 empty] | 77: Balanço de Massa | 492491.03
Data | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Mec | Gás Natural (m³) Leitura corrigida diária acumulada | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Elet. | Biogás (m³) medidor FQ01 (Gasômetro 01) | Biogás (m³) medidor FQ02 (Gasômetro 02) | Biogás (m³) medidor FQ03 (Supervisório Utilidades) | Lançamento MÊS (m³) | Medidor de água MES - Leitura Final do Medidor de Água Reposiç TQ de Ret. Cond. 1 |  | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw |  | L501/L511 (Barrilhete) | L501/L511 (Barrilhete) Diário | L512/L502/L503 (Barrilhete) | L512/L502/L503 (Barrilhete) Diário | L501 (Entrada) | L501 (Entrada) Diário | L501 (Lavadora) | L501 (Lavadora) Diário | L501 (PZ) | L501 (PZ) Diário | L502 (Entrada) | L502 (Entrada) Diário | L502 (Lavadora) | L502 (Lavadora) Diário | L502 (PZ) | L502 (PZ) Diário | L503 (Entrada) | L503 (Entrada) Diário | L503 (Lavadora) | L503 (Lavadora) Diário | L503 (PZ) | L503 (PZ) Diário | L511 (Entrada) | L511 (Entrada) Diário | L511 (PZ) | L511 (PZ) Diário | L512 (Entrada) | L512 (Entrada) Diário | L512 (PZ) | L512 (PZ) Diário | Total Diário (T) | Total Acumulado (T) | Consumo Diário (T) | Consumo Acumulado (T) | Kw/dia | Ton/Kw | Cozinhador de Mosto Sala 01 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 01 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 01 | Tina de Mostura Sala 01 | Tanque de Água Quente Sala 01 | Total sala | Cozinhador de Mosto Sala 02 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 02 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 02 | Tina de Mostura 1 Sala 02 | Tanque de Água Quente 02 | Total sala | Sala Brassagem 1 Totalizador (kg) | Sala Brassagem 1 diário (kg) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T) | Sala Brassagem 2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 2 diário (kG) | Totalizador consumo de vapor do Joy em tonelada | Consumo de vapor do Joy em MJ | Consumo de Vapor/ Fabrico S1 | Consumo de Vapor/ Fabrico S2 | Consumo de Vapor(Kg)/Hl 501 | Consumo de Vapor/Hl 502 | Consumo de Vapor/Hl 503 | Consumo de Vapor/Hl 511
Mês | 13139105 | 67558851.16 | 63463340.16 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310475 | #VALUE! | 88276.9 | #VALUE! | 1669017 | #VALUE! | 769984.38 | #VALUE! |  | 126604 | #VALUE! | 3937139 | #VALUE! | 32768.082 | #VALUE! |  | 99549.3 |  | 7381885 |  |  | 23987.718 |  | 41795.6 | #VALUE! | 5603228 | #VALUE! | 3251947.8 | #VALUE! | #VALUE! | 6032 | #VALUE! | 3165463 | #VALUE! | 741305.92 | #VALUE! | [6 empty] | 4658229 | #VALUE! | 313687 | #VALUE! |  | 0 | 3120615 | #VALUE! | 9283505 | #VALUE! | 107616 | #VALUE! | 95350027 | #VALUE! | 6495192 | #VALUE! | 114260 | #VALUE! | 528786 | #VALUE! | 454499 | #VALUE! |  | 0 | 642887 | #VALUE! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 1718407 |  | 0 | 47650 | 13300 | 280 |  | 7188071 |  | 26570 | 460 | 30280 | 9730 |  | 337210240 |  |  | 525930730 |  | 0 | 127419
2019-10-01 | 13144766 | 67594127.68 | 63498616.68 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310593 | 118 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769989.04 | 4.66 | 0 | 126736 | 132 | 3952571 | 15432 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 | 23987.718 | 23987.718 |  | 42104.7 | 309.1 | 5626229 | 23001 | 3255913.8 | 3966 | 0.077937 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4812025 | 153796 | 313687 | 0 |  | 0 | 3120641 | 26 | 9283505 | 0 | 107616 | 0 | 95440117 | 90090 | 6495192 | 0 | 114260 | 0 | 539668 | 108820 | 454499 | 0 |  | 0 | 642887 | 0 | 441.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27958.378 | 0.015777 | 1718407 | 0 | 0 | 560 | 1830 | 10260 | 12650 | 7188071 | 0 | 32830 | 350 | 34260 | 8590 | 41770 | 337246240 | 36000 | 36000 | 526138630 | 207900 | 0 | 127497 | 78000 |  | 0 | 18000 | 15600 | 37.2568 | 0 | 32.9138 | 19.6965
2019-10-02 | 13151003 | 67632924.93 | 63537413.93 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310703 | 110 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769989.04 | 0 |  | 126991 | 255 | 3969114 | 16543 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 42416.6 | 311.9 | 5651634 | 25405 | 3260164.2 | 4250.4 | 0.073381 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4887530 | 75505 | 394073 | 80386 |  | 0 | 3120648 | 7 | 9283505 | 0 | 107616 | 0 | 95501937 | 61820 | 6519496 | 24304 | 176495 | 62235 | 543520 | 38520 | 581451 | 126952 |  | 0 | 803978 | 161091 | 566.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28238.118 | 0.020076 | 1779691 | 61284 | 0 | 33290 | 13650 | 10260 | 118484 | 7483016 | 294945 | 39450 | 780 | 36460 | 11210 | 346385 | 337278240 | 32000 | 68000 | 526287030 | 148400 | 0 | 127598 | 101000 |  | 0 | 4000 | 14428.5714 | 11.8517 | 0 | 16.8912 | 9.9364
2019-10-03 | 13156076 | 67664565.23 | 63569054.23 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310794 | 91 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769997.92 | 8.88 | 0 | 127093 | 102 | 3980997 | 11883 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 42726.1 | 309.5 | 5674164 | 22530 | 3264223.8 | 4059.6 | 0.076239 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4968055 | 80525 | 704302 | 310229 |  | 0 | 3120660 | 12 | 9283505 | 0 | 107616 | 0 | 95543384 | 41447 | 6524741 | 5245 | 194686 | 18191 | 550189 | 66690 | 636154 | 54703 |  | 0 | 829797 | 25819 | 411.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28056.198 | 0.014667 | 1827074 | 47383 | 0 | 33290 | 13650 | 10260 | 104583 | 7512506 | 29490 | 39450 | 780 | 36460 | 11210 | 80930 | 337336240 | 58000 | 126000 | 526493230 | 206200 | 0 | 127625 | 27000 |  | 0 | 5800 | 9000 | 12.4267 | 0 | 16.8201 | 15.292 |  |  |  | Medidor inicial | Mdidor Final
2019-10-04 | 13161558 | 67698726.31 | 63603215.31 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310912.9 | 118.9 | 88276.9 | 0 | 1669038 | 21 | 770005.84 | 7.92 | 0 | 127223 | 130 | 3998174 | 17177 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43000.2 | 274.1 | 5695820 | 21656 | 3268341 | 4117.2 | 0.066574 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5027103 | 59048 | 704302 | 0 |  | 0 | 3120707 | 47 | 9283505 | 0 | 107616 | 0 | 95596362 | 52978 | 6524741 | 0 | 194686 | 0 | 554549 | 0 | 636154 | 0 |  | 0 | 829797 | 0 | 404.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28112.838 | 0.014374 | 1870140 | 43066 | 0 | 42050 | 14400 | 610 | 100126 | 7532076 | 19570 | 19010 | 350 | 17530 | 13390 | 52320 | 337408240 | 72000 | 198000 | 526595730 | 102500 | 0 | 127652 | 27000 |  | 0 | 8000 | 27000 | 10.9871 | 0 | 56.7751 | 0 |  | Temperatura de entrada de agua | 90
2019-10-05 | 13167981 | 67738680.58 | 63643169.58 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 311059.2 | 146.3 | 88375.2 | 98.3 | 1678072 | 9034 | 770264.56 | 258.72 | 0.37995 | 127414 | 191 | 4015784 | 17610 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43164.4 | 164.2 | 5710202 | 14382 | 3270967.8 | 2626.8 | 0.06251 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5070891 | 43788 | 704302 | 0 |  | 0 | 3123191 | 2484 | 9283505 | 0 | 107616 | 0 | 95639209 | 42847 | 6524741 | 0 | 194686 | 0 | 560253 | 57040 | 636154 | 0 |  | 0 | 829797 | 0 | 453.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26873.238 | 0.016876 | 1916867 | 46727 | 0 | 47260 | 18600 | 610 | 113197 | 7639881 | 107805 | 32710 | 680 | 32750 | 13520 | 154715 | 337458240 | 50000 | 248000 | 526717530 | 121800 | 0 | 127722 | 70000 |  | 0 | 5000 | 11666.6667 | 8.0399 | 0 | 11.7341 | 8.0098 | VGA | Produão de vapor KG | 240000
2019-10-06 | 13173150 | 67770891.2 | 63675380.2 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 311176 | 116.8 | 88505.2 | 130 | 1698696 | 20624 | 770835.44 | 570.88 | 0.22772 | 127478 | 64 | 4029058 | 13274 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43170.8 | 6.4 | 5710916 | 714 | 3271177.8 | 210 | 0.030476 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5070891 | 0 | 704302 | 0 |  | 0 | 3197359 | 74168 | 9283505 | 0 | 107616 | 0 | 95677471 | 38262 | 6524741 | 0 | 194686 | 0 | 569852 | 95990 | 636154 | 0 |  | 0 | 829797 | 0 | 200.4 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24768.598 | 0.0080909 | 1966043 | 49176 | 0 | 49140 | 18350 | 610 | 117276 | 7738029 | 98148 | 32220 | 450 | 24340 | 12930 | 143748 | 337545240 | 87000 | 335000 | 526717730 | 200 | 0 | 127773 | 51000 |  | 0 | 8700 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 14.0947 | CCA | Consumo de gás m³ | 20095
2019-10-07 | 13177986 | 67801000.13 | 63705489.13 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 311312 | 136 | 88616.8 | 111.6 | 1719310 | 20614 | 771397.84 | 562.4 | 0.19844 | 127489 | 11 | 4033517 | 4459 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43260.4 | 89.6 | 5717634 | 6718 | 3272785.2 | 1607.4 | 0.055742 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5070891 | 0 | 704302 | 0 |  | 0 | 3197359 | 0 | 9315458 | 31953 | 154169 | 46553 | 95677471 | 0 | 6552834 | 28093 | 241759 | 47073 | 569852 | 0 | 802675 | 166521 |  | 0 | 46158 | -783639 | 212.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26157.518 | 0.0081124 | 1966090 | 47 | 0 | 49140 | 18350 | 1500 | 69037 | 7823157 | 85128 | 30220 | 410 | 29250 | 13690 | 129448 | 337545240 | 0 | 335000 | 526718130 | 400 | 0 | 127811 | 38000 |  | 0 | 0 | 6333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCI | PCI | 35.42
2019-10-08 | 13184193 | 67839610.77 | 63744099.77 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 311440.9 | 128.9 | 88903.3 | 286.5 | 1741270 | 21960 | 771993.04 | 595.2 | 0.48135 | 127634 | 145 | 4050001 | 16484 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43260.4 | 0 | 5717634 | 0 | 3272785.2 | 0 | #DIV/0! | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5070891 | 0 | 704302 | 0 |  | 0 | 3267049 | 69690 | 9315458 | 0 | 154169 | 0 | 95738544 | 61073 | 6552834 | 0 | 241759 | 0 | 574988 | 51360 | 802675 | 0 |  | 0 | 46158 | 0 | 431.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24582.918 | 0.017553 | 2002821 | 36731 | 0 | 23980 | 10900 | 4540 | 76151 | 7894293 | 71136 | 31760 | 460 | 29440 | 16080 | 119436 | 337615240 | 70000 | 405000 | 526718430 | 300 | 0 | 127860 | 49000 |  | 0 | 11666.6667 | 8166.6667 | 0 | 10.7552 | 16.5464 | 8.3222 |  | h água | 0.37676
2019-10-09 | 13189394 | 67871877.77 | 63776366.77 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 311565 | 124.1 | 89069.8 | 166.5 | 1760934 | 19664 | 772567.28 | 574.24 | 0.28995 | 127717 | 83 | 4064170 | 14169 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43291.2 | 30.8 | 5719774 | 2140 | 3273749 | 963.8 | 0.031957 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5071005 | 114 | 704302 | 0 |  | 0 | 3334822 | 67773 | 9354310 | 38852 | 246401 | 92232 | 95794048 | 55504 | 6565088 | 12254 | 293937 | 52178 | 580681 | 56930 | 897092 | 94417 |  | 0 | 134628 | 88470 | 280.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25525.758 | 0.010981 | 2048642 | 45821 | 0 | 39590 | 16560 | 1040 | 103011 | 7946479 | 52186 | 24540 | 250 | 31300 | 15270 | 92246 | 337686240 | 71000 | 476000 | 526718430 | 0 | 0 | 127891 | 31000 |  | 0 | 7100 | 5166.6667 | 0 | 9.9866 | 19.4669 | 9.8275 |  | Delta h | 2.4032
2019-10-10 | 13194701 | 67904919.15 | 63809408.15 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 311729 | 164 | 89090.6 | 20.8 | 1770090 | 9156 | 772882.16 | 314.88 | 0.066057 | 127834 | 117 | 4086529 | 22359 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43379.9 | 88.7 | 5726288 | 6514 | 3275355 | 1606 | 0.05523 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5072628 | 1623 | 704302 | 0 |  | 0 | 3388286 | 53464 | 9354310 | 0 | 246401 | 0 | 95827455 | 33407 | 6565088 | 0 | 293937 | 0 | 585574 | 48930 | 897092 | 0 |  | 0 | 134628 | 0 | 226.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25908.598 | 0.0087423 | 2048642 | 0 | 0 | 39590 | 16560 | 1040 | 57190 | 7946479 | 0 | 24540 | 250 | 31300 | 15270 | 40060 | 337767240 | 81000 | 557000 | 526721630 | 3200 | 0 | 127900 | 9000 |  | 0 | 8100 | 0 | 0 | 11.3223 | 19.0244 | 8.4586 |  | PCI/Delta h | 14.7384
2019-10-11 | 13200945 | 67943725.61 | 63848214.61 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 311889 | 160 | 89104.5 | 13.9 | 1774006 | 3916 | 773017.44 | 135.28 | 0.10275 | 127990 | 156 | 4103563 | 17034 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43602.6 | 222.7 | 5740878 | 14590 | 3278630.3 | 3275.3 | 0.067994 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5113170 | 40542 | 704302 | 0 |  | 0 | 3457485 | 69199 | 9354310 | 0 | 246401 | 0 | 95880956 | 53501 | 6565088 | 0 | 293937 | 0 | 591144 | 55700 | 897092 | 0 |  | 0 | 134628 | 0 | 392.6 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27398.298 | 0.014329 | 2048642 | 0 | 0 | 46830 | 15770 | 1040 | 63640 | 7946479 | 0 | 24080 | 350 | 24610 | 15190 | 39620 | 337812240 | 45000 | 602000 | 526801930 | 80300 | 0 | 127932 | 32000 |  | 0 | 5000 | 5333.3333 | 24.6606 | 11.3292 | 33.7943 | 10.6978 |  | Eficiencia | 81.03%
2019-10-12 | 13206837 | 67980311.98 | 63884800.98 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312018 | 129 | 89149.8 | 45.3 | 1780881 | 6875 | 773214.32 | 196.88 | 0.23009 | 128132 | 142 | 4121396 | 17833 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43790.6 | 188 | 5754001 | 13123 | 3281272.2 | 2641.9 | 0.071161 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5122593 | 9423 | 489743 | -214559 |  | 0 | 3509600 | 52115 | 9405237 | 50927 | 362850 | 116449 | 95925779 | 44823 | 6582572 | 17484 | 354405 | 60468 | 596668 | 55240 | 36996 | -860096 |  | 0 | 278369 | 143741 | 375.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26826.498 | 0.01399 | 2186060 | 137418 | 0 | 49950 | 17810 | 1040 | 206218 | 8152346 | 205867 | 33110 | 730 | 25090 | 14490 | 254197 | 337887240 | 75000 | 677000 | 526825530 | 23600 | 0 | 127981 | 49000 |  | 0 | 6818.1818 | 8166.6667 | 6.7052 | 9.1968 | 13.4093 | 9.1264
2019-10-13 | 13212104 | 68013075.35 | 63917564.35 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312142 | 124 | 89157.3 | 7.5 | 1784728 | 3847 | 773348.64 | 134.32 | 0.055837 | 128178 | 46 | 4143764 | 22368 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 43928 | 137.4 | 5763012 | 9011 | 3283392.6 | 2120.4 | 0.064799 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5125565 | 2972 | 489743 | 0 |  | 0 | 3509644 | 44 | 9405237 | 0 | 362850 | 0 | 95925779 | 0 | 6582572 | 0 | 354405 | 0 | 602564 | 58960 | 36996 | 0 |  | 0 | 278369 | 0 | 190.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26242.438 | 0.0072745 | 2231079 | 45019 | 0 | 49770 | 15250 | 690 | 110729 | 8152346 | 0 | 39970 | 740 | 15250 | 13030 | 53740 | 337996240 | 109000 | 786000 | 526836430 | 10900 | 0 | 128012 | 31000 |  | 0 | 12111.1111 | 5166.6667 | 0 | 0 | 0 | 8.8896
2019-10-14 | 13217053 | 68043860.6 | 63948349.6 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312230.9 | 88.9 | 89168.6 | 11.3 | 1786543 | 1815 | 773403.76 | 55.12 | 0.20501 | 128376 | 198 | 4164615 | 20851 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 44076.8 | 148.8 | 5771974 | 8962 | 3285104.4 | 1711.8 | 0.086926 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5200304 | 74739 | 489743 | 0 |  | 0 | 3500662 | -8982 | 9405237 | 0 | 362850 | 0 | 95974483 | 48704 | 6582572 | 0 | 354405 | 0 | 605683 | 31190 | 36996 | 0 |  | 0 | 278369 | 0 | 358.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25754.638 | 0.013904 | 2246805 | 15726 | 0 | 45050 | 9050 | 1000 | 70826 | 8224992 | 72646 | 37090 | 930 | 9050 | 15580 | 126246 | 338041240 | 45000 | 831000 | 526910530 | 74100 | 0 | 128078 | 66000 |  | 0 | 11250 | 9428.5714 | 17.5424 | 0 | 0 | 12.3253
2019-10-15 | 13223157 | 68081729.81 | 63986218.81 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312354 | 123.1 | 89256.3 | 87.7 | 1792905 | 6362 | 773569.52 | 165.76 | 0.52908 | 128624 | 248 | 4183612 | 18997 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 44278.5 | 201.7 | 5786340 | 14366 | 3287796 | 2691.6 | 0.074937 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5267382 | 67078 | 489743 | 0 |  | 0 | 3509996 | 9334 | 9405237 | 0 | 362850 | 0 | 96029415 | 54932 | 6582572 | 0 | 354405 | 0 | 609900 | 42170 | 36996 | 0 |  | 0 | 278369 | 0 | 537.4 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26845.078 | 0.020019 | 2294237 | 47432 | 0 | 56120 | 16400 | 430 | 120382 | 8281927 | 56935 | 26810 | 520 | 32620 | 13730 | 97995 | 338149240 | 108000 | 939000 | 527017730 | 107200 | 0 | 128122 | 44000 |  | 0 | 10800 | 11000 | 10.729 | 0 | 14.476 | 10.389
2019-10-16 | 13228680 | 68115964.12 | 64020453.12 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312509.3 | 155.3 | 89320.1 | 63.8 | 1802645 | 9740 | 773825.84 | 256.32 | 0.24891 | 128651 | 27 | 4195528 | 11916 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 44478.7 | 200.2 | 5796478 | 10138 | 3290282 | 2486 | 0.080531 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5320449 | 53067 | 489743 | 0 |  | 0 | 3557122 | 47126 | 9405237 | 0 | 362850 | 0 | 96038198 | 8783 | 6582572 | 0 | 354405 | 0 | 615075 | 51750 | 36996 | 0 |  | 0 | 278369 | 0 | 291 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26730.038 | 0.010887 | 2334208 | 39971 | 0 | 52760 | 15630 | 430 | 108791 | 8303316 | 21389 | 17690 | 520 | 32620 | 12660 | 52259 | 338225240 | 76000 | 1015000 | 527116430 | 98700 | 0 | 128128 | 6000 |  | 0 | 7600 | 2000 | 8.6711 | 23.3538 | 17.7357 | 8.4056
2019-10-17 | 13234344 | 68151041.27 | 64055530.27 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312649 | 139.7 | 89323 | 2.9 | 1806632 | 3987 | 773939.84 | 114 | 0.025439 | 128804 | 153 | 4211883 | 16355 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 44688.7 | 210 | 5808956 | 12478 | 3292906.6 | 2624.6 | 0.080012 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5369842 | 49393 | 589232 | 99489 |  | 0 | 3558811 | 1689 | 9405237 | 0 | 362850 | 0 | 96104631 | 66433 | 6615727 | 33155 | 427395 | 72990 | 620565 | 54900 | 240693 | 203697 |  | 0 | 546723 | 268354 | 365.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26726.318 | 0.013691 | 2374398 | 40190 | 0 | 77680 | 13580 | 2300 | 133750 | 8306750 | 3434 | 10320 | 110 | 2570 | 14360 | 28224 | 338353240 | 128000 | 1143000 | 527249930 | 133500 | 0 | 128137 | 9000 |  | 0 | 14222.2222 | 0 | 8.1787 | 0 | 33.3724 | 8.6604
2019-10-18 | 13241338 | 68194201.24 | 64098690.24 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312804 | 155 | 89429.8 | 106.8 | 1820695 | 14063 | 774305.28 | 365.44 | 0.29225 | 129044 | 240 | 4231978 | 20095 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 44803.9 | 115.2 | 5818805 | 9849 | 3294660.6 | 1754 | 0.065678 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5433590 | 63748 | 589232 | 0 |  | 0 | 3558831 | 20 | 9405237 | 0 | 362850 | 0 | 96162395 | 57764 | 6615727 | 0 | 427395 | 0 | 626177 | 56120 | 240693 | 0 |  | 0 | 546723 | 0 | 462 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26107.158 | 0.017696 | 2420293 | 45895 | 0 | 87630 | 16260 | 2420 | 152205 | 8402125 | 95375 | 30750 | 1100 | 30180 | 14300 | 141525 | 338508240 | 155000 | 1298000 | 527409330 | 159400 | 0 | 128205 | 68000 |  | 0 | 17222.2222 | 9714.2857 | 9.7061 | 0 | 21.5111 | 8.5286
2019-10-19 | 13246711 | 68227417.12 | 64131906.12 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 312943 | 139 | 89484.8 | 55 | 1833799 | 13104 | 774646.8 | 341.52 | 0.16104 | 129181 | 137 | 4244877 | 12899 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 44804.2 | 0.3 | 5818992 | 187 | 3294732.2 | 71.6 | 0.0041899 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5478388 | 44798 | 632672 | 43440 |  | 0 | 3560391 | 1560 | 9427138 | 21901 | 385672 | 22822 | 96196384 | 33989 | 6627948 | 12221 | 469716 | 42321 | 631866 | 56890 | 337252 | 96559 |  | 0 | 650565 | 103842 | 192.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24400.838 | 0.0078809 | 2459082 | 38789 | 0 | 76710 | 16020 | 2420 | 133939 | 8476874 | 74749 | 32440 | 570 | 26020 | 7890 | 115649 | 338526240 | 18000 | 1316000 | 527515230 | 105900 | 0 | 128254 | 49000 |  | 0 | 2250 | 8166.6667 | 10.882 | 0 | 13.2723 | 8.7348
2019-10-20 | 13252044 | 68260532.38 | 64165021.38 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313080.5 | 137.5 | 89499.2 | 14.4 | 1842756 | 8957 | 774877.04 | 230.24 | 0.062543 | 129255 | 74 | 4256945 | 12068 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 44848.8 | 44.6 | 5822003 | 3011 | 3295418.2 | 686 | 0.065015 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5490824 | 12436 | 632672 | 0 |  | 0 | 3576810 | 16419 |  | 0 |  | 0 | 96196393 | 9 |  | 0 |  | 0 | 633105 | 12390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24903.958 | 0.0053405 | 2501351 | 42269 | 0 | 30150 | 10330 | 20 | 82769 | 8573158 | 96284 | 35040 | 850 | 27960 | 9770 | 141944 | 338557240 | 31000 | 1347000 | 527539030 | 23800 | 0 | 128310 | 56000 |  | 0 | 3875 | 7000 | 5.5621 | 0 | 0 | 6.3196
2019-10-21 | 13256866 | 68290527.63 | 64195016.63 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313191.7 | 111.2 | 89503.2 | 4 | 1844276 | 1520 | 774924.88 | 47.84 | 0.083612 | 129399 | 144 | 4273629 | 16684 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 44975.2 | 126.4 | 5829330 | 7327 | 3297202.1 | 1783.9 | 0.070856 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5490937 | 113 | 632672 | 0 |  | 0 | 3646019 | 69209 | 9457450 | 9457450 | 438206 | 438206 | 96246509 | 50116 | 6638509 | 6638509 | 490607 | 490607 | 635809 | 27040 | 362382 | 362382 |  | 0 | 759900 | 759900 | 274.4 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 1831.74 | 0.1498 | 2516468 | 15117 | 0 | 30150 | 10330 | 910 | 56507 | 8664028 | 90870 | 36470 | 12200 | 24900 | 11830 | 151370 | 338558240 | 1000 | 1348000 | 527547230 | 8200 | 0 | 128373 | 63000 |  | 0 | 200 | 7875 | 0 | 13.1227 | 53.708 | 19.1072
2019-10-22 | 13261885 | 68322189.99 | 64226678.99 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313308 | 116.3 | 89503.8 | 0.6 | 1844806 | 530 | 774944.64 | 19.76 | 0.030364 | 129511 | 112 | 4289567 | 15938 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45123.8 | 148.6 | 5838278 | 8948 | 3299062.2 | 1860.1 | 0.079888 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5490947 | 10 | 634564 | 1892 |  | 0 | 3715843 | 69824 | 9476833 | 19383 | 486781 | 48575 | 96304159 | 57650 | 6646721 | 8212 | 515829 | 25222 | 640952 | 51430 | 407214 | 44832 |  | 0 | 805371 | 45471 | 261.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 1879.86 | 0.13895 | 2536005 | 19537 | 0 | 4370 | 1700 | 5540 | 31147 | 8742723 | 78695 | 28010 | 560 | 33200 | 9780 | 117045 | 338585240 | 27000 | 1375000 | 527547330 | 100 | 0 | 128409 | 36000 |  | 0 | 27000 | 4500 | 0 | 10.6322 | 19.9069 | 8.9266
2019-10-23 | 13265815 | 68346074.69 | 64250563.69 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313389 | 81 | 89508 | 4.2 | 1849586 | 4780 | 775049.68 | 105.04 | 0.039985 | 129573 | 62 | 4298730 | 9163 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45211.1 | 87.3 | 5841791 | 3513 | 3300096.6 | 1034.4 | 0.084397 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5490954 | 7 | 634564 | 0 |  | 0 | 3768824 | 52981 | 9490956 | 14123 | 520699 | 33918 | 96327457 | 23298 | 6651195 | 4474 | 529164 | 13335 | 645200 | 42480 | 443631 | 36417 |  | 0 | 849342 | 43971 | 153.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 1139.44 | 0.13472 | 2571078 | 35073 | 0 | 4370 | 1700 | 2920 | 44063 | 8755864 | 13141 | 10810 | 560 | 33200 | 10680 | 35191 | 338612240 | 27000 | 1402000 | 527548130 | 800 | 0 | 128422 | 13000 |  | 0 | 3857.1429 | 0 | 0 | 9.7105 | 18.8294 | 9.498
2019-10-24 | 13270650 | 68376124.21 | 64280613.21 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313505 | 116 | 89530.9 | 22.9 | 1867762 | 18176 | 775575.28 | 525.6 | 0.043569 | 129586 | 13 | 4305927 | 7197 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45211.1 | 0 | 5841836 | 45 | 3300135 | 38.4 | 0 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5541376 | 50422 | 660895 | 26331 |  | 0 | 3832181 | 63357 | 9508559 | 17603 | 562773 | 42074 | 96374855 | 47398 | 6658241 | 7046 | 551054 | 21890 | 650716 | 55160 | 492065 | 48434 |  | 0 | 875596 | 26254 | 35.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 564 | 0.063652 | 2598915 | 27837 | 0 | 10230 | 4730 | 6500 | 49297 | 8766981 | 11117 | 760 | 410 | 33200 | 6160 | 18447 | 338616240 | 4000 | 1406000 | 527660630 | 112500 | 0 | 128427 | 5000 |  | 0 | 800 | 2500 | 23.8741 | 11.5657 | 29.6855 | 7.8114
2019-10-25 | 13276227 | 68410693.94 | 64315182.94 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313655 | 150 | 89550.5 | 19.6 | 1879451 | 11689 | 775936.64 | 361.36 | 0.05424 | 129622 | 36 | 4319887 | 13960 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45295.2 | 84.1 | 5847691 | 5855 | 3301469.8 | 1334.8 | 0.063006 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5541376 | 0 | 660895 | 0 |  | 0 | 3832181 | 0 | 9508559 | 0 | 562773 | 0 | 96374855 | 0 | 6658241 | 0 | 551054 | 0 | 650716 | 0 | 492065 | 0 |  | 0 | 875596 | 0 | 139.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 1696.16 | 0.082363 | 2598915 | 0 | 0 | 26620 | 11830 | 3620 | 42070 | 8766981 | 0 | 8640 | 80 | 6550 | 12230 | 20950 | 338632240 | 16000 | 1422000 | 527713230 | 52600 | 0 | 128434 | 7000 |  | 0 | 2285.7143 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-26 | 13282404 | 68448948.1 | 64353437.1 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313797 | 142 | 89686.2 | 135.7 | 1898409 | 18958 | 776453.84 | 517.2 | 0.26237 | 129717 | 95 | 4336391 | 16504 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45299.4 | 4.2 | 5848391 | 700 | 3301635.4 | 165.6 | 0.025362 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5601056 | 59680 | 682318 | 21423 |  | 0 | 3964786 | 132605 | 9541667 | 33108 | 656280 | 93507 | 96474332 | 99477 | 6673702 | 15461 | 594359 | 43305 | 661458 | 107420 | 582309 | 90244 |  | 0 | 965927 | 90331 | 234.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 682.8 | 0.34402 | 2673925 | 75010 | 0 | 23580 | 11000 | 1460 | 111050 | 8884278 | 117297 | 31450 | 280 | 25000 | 1460 | 150487 | 338665240 | 33000 | 1455000 | 527811830 | 98600 | 0 | 128479 | 45000 |  | 0 | 4714.2857 | 5625 | 21.4137 | 19.7625 | 37.8217 | 13.9423
2019-10-27 | 13287366 | 68479732.34 | 64384221.34 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 313922 | 125 | 89749.3 | 63.1 | 1915776 | 17367 | 776902.73 | 448.89 | 0.14057 | 129756 | 39 | 4344905 | 8514 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45299.4 | 0 | 5848411 | 20 | 3301675.2 | 39.8 | 0 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5606468 | 5412 | 682318 | 0 |  | 0 | 3964881 | 95 | 9541667 | 0 | 656280 | 0 | 96476332 | 2000 | 6673702 | 0 | 594359 | 0 | 666797 | 53390 | 582309 | 0 |  | 0 | 965927 | 0 | 102.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 488.69 | 0.20893 | 2673925 | 0 | 0 | 23580 | 11000 | 1460 | 36040 | 8884278 | 0 | 31450 | 280 | 25000 | 1460 | 33190 | 338701240 | 36000 | 1491000 | 527817630 | 5800 | 0 | 128535 | 56000 |  | 0 | 3600 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8.8521
2019-10-28 | 13292734 | 68513030 | 64417519 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 314069.3 | 147.3 | 89937.7 | 188.4 | 1935546 | 19770 | 777405.12 | 502.39 | 0.37501 | 129818 | 62 | 4354977 | 10072 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45313 | 13.6 | 5850025 | 1614 | 3302033.8 | 358.6 | 0.037925 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5680134 | 73666 | 682318 | 0 |  | 0 | 3964977 | 96 | 9541667 | 0 | 656280 | 0 | 96490831 | 14499 | 6673702 | 0 | 594359 | 0 | 672166 | 53690 | 582309 | 0 |  | 0 | 965927 | 0 | 264 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 860.99 | 0.30662 | 2740618 | 66693 | 0 | 23580 | 11000 | 19720 | 120993 | 8884278 | 0 | 27550 | 90 | 31920 | 10620 | 38260 | 338709240 | 8000 | 1499000 | 527970230 | 152600 | 0 | 128587 | 52000 |  | 0 | 2666.6667 | 6500 | 16.1531 | 0 | 0 | 10.1116
2019-10-29 | 13299039.3 | 68552061 | 64456550 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 314228.1 | 158.8 | 90157.3 | 219.6 | 1957231 | 21685 | 777988.88 | 583.76 | 0.37618 | 129920 | 102 | 4369503 | 14526 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45323.1 | 10.1 | 5851450 | 1425 | 3302302.6 | 268.8 | 0.037574 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5745057 | 64923 | 682318 | 0 |  | 0 | 3965016 | 39 | 9541667 | 0 | 656280 | 0 | 96553783 | 62952 | 6673702 | 0 | 594359 | 0 | 677572 | 54060 | 582309 | 0 |  | 0 | 965927 | 0 | 331.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 852.56 | 0.38906 | 2770791 | 30173 | 0 | 12990 | 7200 | 3660 | 54023 | 9164060 | 279782 | 29900 | 110 | 30750 | 10570 | 320362 | 338769240 | 60000 | 1559000 | 528157130 | 186900 | 0 | 128647 | 60000 |  | 0 | 12000 | 6666.6667 | 10.4647 | 0 | 37.48 | 11.1437
2019-10-30 | 13305155.8 | 68589867 | 64494356 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 314376.9 | 148.8 | 90357.5 | 200.2 | 1977924 | 20693 | 778526.8 | 537.92 | 0.37217 | 130072 | 152 | 4383892 | 14389 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 45324.9 | 1.8 | 5851682 | 232 | 3302366.2 | 63.6 | 0.028302 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5816397 | 71340 | 682318 | 0 |  | 0 | 3965500 | 484 | 9541667 | 0 | 656280 | 0 | 96617460 | 63677 | 6673702 | 0 | 594359 | 0 | 681167 | 35950 | 582309 | 0 |  | 0 | 965927 | 0 | 354 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 601.52 | 0.58851 | 2822066 | 51275 | 0 | 22100 | 16900 | 1010 | 91285 | 9261671 | 97611 | 29720 | 270 | 34570 | 11540 | 139141 | 338805240 | 36000 | 1595000 | 528281130 | 124000 | 0 | 128712 | 65000 |  | 0 | 3600 | 8125 | 10.731 | 0 | 17.5477 | 15.5101
2019-10-31 | 13310383 | 68627219 | 64531708 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 314476 | 99.1 | 90578.2 | 220.7 | 1997026 | 19102 | 778993.12 | 466.32 | 0.47328 | 130135 | 63 | 4392175 | 8283 | 32768.082 | 0 | [8 empty] | 45326.4 | 1.5 | 5852065 | 383 | 3302456.6 | 90.4 | 0.016593 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 5890456 | 74059 | 788551 | 106233 |  | 0 | 4017445 | 51945 | 9562654 | 20987 | 684490 | 28210 | 96648645 | 31185 | 6705138 | 31436 | 665186 | 70827 | 686152 | 49850 | 793469 | 211160 |  | 0 | 240996 | -724931 |  |  | #REF! | #REF! | 556.72 |  | 2865978 | 43912 | 0 | 27460 | 16220 | 1480 | 89072 | 9283960 | 22289 | 20970 | 270 | 26880 | 13450 | 56979 | 338845240 | 40000 | 1635000 | 528430730 | 149600 | 0 | 128731 | 19000 |  | 0 | 4444.4444 | 19000 | 9.3864 | 18.7798 | 21.9015 | 8.427
Acc | [46 empty] | 0 |  | 0 |  | 52: 1232227; 54: 368631; 56: 0; 58: 896830; 60: 9685300; 62: 934336; 64: 1298618; 66: 6806458; 68: 949815; 70: 1530060; 72: 465062; 74: 0; 76: 973605; 77: 0; 78: #VALUE!; 79: #REF!; 80: #REF!; 84: 1147571; 89: 1147571; 91: -9283960; 96: -9283960; 97: 1375000; 98: 1635000; 99: 1635000 |  | 2500000 | 0 |  | 1312000 |  |  | 7017.1674 | 8098.7654 | 12.607 | 12.4269 | 23 | 9.6421
[39 empty] | #REF! | #REF!
c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116
0
| Medidor incial: | 54484 | [30 empty] | 0 | [17 empty] | 97: Sala Brassagem 1,2 Totalizador (T); 98: Sala Brassagem 1 diário (T); 99: Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T)
| Medidor final: | 54484 | [48 empty] | 97: 160090.94 | 67037.23
| Consumo Bblend: | 0 | [48 empty] | 97: 160517.04; 98: 426.1; 99: 426.1 | 67184.83 | 147.6 | 147.6
[51 empty] | 97: 160720.84; 98: 203.8; 99: 629.9 | 67227.83 | 43 | 190.6
|  | 0 |  | 0,2448 kg/m3 vapor | [46 empty] | 71: 10; 97: 160770.74; 98: 49.9; 99: 679.8 | 67280.63 | 52.8 | 243.4
|  | 0 |  | 660,8 kcal/kg vapor saturado | [46 empty] | 97: 160812.24; 98: 41.5; 99: 721.3 | 67450.03 | 169.4 | 412.8
|  | 0 |  | 1 MJ = 238,845 kcal | [46 empty] | 97: 160799.04; 98: -13.2; 99: 708.1 | 67617.63 | 167.6 | 580.4
[51 empty] | 97: 161079.54; 98: 280.5; 99: 988.6 | 67722.23 | 104.6 | 685
[51 empty] | 97: 161245.34; 98: 165.8; 99: 1154.4 | 67758.73 | 36.5 | 721.5
[51 empty] | 97: 161436.14; 98: 190.8; 99: 1345.2 | 67793.93 | 35.2 | 756.7
<root/>
Note on M1: 99750194: Valor tem que ser < 2780

## GN_Ind
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9511 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Consumo GN | [8 empty] | Biogás | [5 empty] | Índice GN (MJ/Hl) | [12 empty] | Retorno de condensado |  |  | DADOS - Lançamento MES
| Valores Corrigidos - Medidor Mecânico |  |  |  |  | Valores Corrigidos - Medidor Elétrico | [7 empty] | Índice (MJ)
Data | Gás Natural (m³) Leit. Diária corrigida | Gás Natural (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural (m³) Consumo acumul corrigido | Equivalente diário (Kg) | Equivalente acumulado (Kg) | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo acumul corrigido | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário equivalente com MÊS (m³) | Consumo Acumulado equivalente com MÊS (m³) | Índice de Consumo Diário | Índice de Consumo Acumulado | Índice consumo de óleo diário | Índice consumo de óleo acumulado | Índice consumo de óleo diário Usado | Consumo de óleo acumulado "Usado" | Índice consumo de óleo diário Comprado | Consumo de óleo acumulado "Comprado" | Fabricação de vapor | Teste para lançamento no mês |  | Teste para lançamento no mês | teorico 85% | Perdas (m3) | Consumo de água (litros) | Retorno de Condensado | Volume de condensado (m3) | MES - Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1 | GN (m³) Leitura do medidor | Fator de Correção | Pressão | Consumo diário MJ
Mês | 81367618.1446 | [13 empty] | 0 |  |  | Meta | 54.08 | Meta | 54.08 |  |  | 33713541 | 388174364 | [6 empty] | 13192245 |  | 1 | 1 | 1
2019-10-01 | 83461377.2404 | 2093759.0958 | 2093759.0958 | 1852884.1556 | 1852884.1556 | 35276.52 | 35276.52 | 31218.1593 | 31218.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332.6516 | 4332.6516 | 72.9983 | 72.9983 | 72.9983 | 72.9983 | 392627.6676 | 274627.6676 | 34106168.6676 | 388174756.6277 | 58894.1501 | 59.1058 | 118000 | 69.95% | 274.6277 | 310867.6277 | 13197906 | 1.133 | 5.5 | 1249494.3384
2019-10-02 | 83500978.4482 | 39601.2078 | 2133360.3036 | 35045.3166 | 1887929.4722 | 38797.25 | 74073.77 | 34333.8496 | 65552.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1991 | 1757.4244 | 53.0988 | 61.0207 | 53.0988 | 61.0207 | 431813.3925 | 321813.3925 | 34537982.0601 | 388175188.4411 | 64772.0089 | 45.228 | 110000 | 74.53% | 321.8134 | 311024.8134 | 13204143 | 1.131 | 5.5 | 1374198.595
2019-10-03 | 83533188.9544 | 32210.5062 | 2165570.8098 | 28504.8727 | 1916434.345 | 31640.3 | 105714.07 | 28000.2655 | 93552.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5718 | 1170.0477 | 49.6765 | 57.1168 | 49.6765 | 57.1168 | 352156.539 | 261156.539 | 34890138.5991 | 388175540.5976 | 52823.4808 | 38.1765 | 91000 | 74.16% | 261.1565 | 311055.1565 | 13209216 | 1.134 | 5.5 | 1120699.426
2019-10-04 | 83567996.3652 | 34807.4108 | 2200378.2206 | 30803.0184 | 1947237.3634 | 34161.08 | 139875.15 | 30231.0442 | 123783.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5518 | 941.4172 | 70.2232 | 59.8447 | 70.2232 | 59.8447 | 380212.8204 | 261312.8204 | 35270351.4195 | 388175920.8104 | 57031.9231 | 61.8681 | 118900 | 68.73% | 261.3128 | 311174.2128 | 13214698 | 1.133 | 5.5 | 1209985.4536
2019-10-05 | 83608778.5614 | 40782.1962 | 2241160.4168 | 36090.4391 | 1983327.8025 | 39954.27 | 179829.42 | 35357.7611 | 159141.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1989 | 715.1463 | 50.1595 | 57.3829 | 50.1595 | 57.3829 | 444691.0251 | 298391.0251 | 35715042.4446 | 388176365.5014 | 66703.6538 | 79.5963 | 146300 | 67.1% | 298.391 | 311357.591 | 13221121 | 1.131 | 5.5 | 1415180.2434
2019-10-06 | 83641598.61 | 32820.0486 | 2273980.4654 | 29044.2908 | 2012372.0933 | 32210.62 | 212040.04 | 28504.9735 | 187646.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1149 | 623.7358 | 62.9243 | 58.161 | 62.9243 | 58.161 | 358504.2006 | 241704.2006 | 36073546.6452 | 388176724.0056 | 53775.6301 | 63.0244 | 116800 | 67.42% | 241.7042 | 311417.7042 | 13226290 | 1.133 | 5.5 | 1140900.1604
2019-10-07 | 83672304.3084 | 30705.6984 | 2304686.1638 | 27173.1844 | 2039545.2777 | 30108.93 | 242148.97 | 26645.0708 | 214291.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5166 | 552.6192 | 57.3793 | 58.0626 | 57.3793 | 58.0626 | 335112.3909 | 199112.3909 | 36408659.0361 | 388177059.118 | 50266.8586 | 85.7331 | 136000 | 59.42% | 199.1124 | 311511.1124 | 13231126 | 1.132 | 5.5 | 1066458.3006
2019-10-08 | 83711715.0342 | 39410.7258 | 2344096.8896 | 34876.7485 | 2074422.0262 | 38610.64 | 280759.61 | 34168.708 | 248459.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8481 | 479.4614 | 53.7346 | 57.4266 | 53.7346 | 57.4266 | 429736.4232 | 300836.4232 | 36838395.4593 | 388177488.8545 | 64460.4635 | 64.4395 | 128900 | 70% | 300.8364 | 311741.7364 | 13237333 | 1.131 | 5.5 | 1367588.8688
2019-10-09 | 83744738.2636 | 33023.2294 | 2377120.119 | 29224.0968 | 2103646.123 | 32267 | 313026.61 | 28554.8673 | 277014.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7416 | 424.825 | 45.6712 | 55.9423 | 45.6712 | 55.9423 | 359131.71 | 235031.71 | 37197527.1693 | 388177847.9862 | 53869.7565 | 70.2302 | 124100 | 65.44% | 235.0317 | 311800.0317 | 13242534 | 1.128 | 5.5 | 1142897.14
2019-10-10 | 83778434.5294 | 33696.2658 | 2410816.3848 | 29819.7042 | 2133465.8273 | 33041.38 | 346067.99 | 29240.1593 | 306254.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.631 | 386.6113 | 51.6081 | 55.4973 | 51.6081 | 55.4973 | 367750.5594 | 203750.5594 | 37565277.7287 | 388178215.7367 | 55162.5839 | 108.8374 | 164000 | 55.4% | 203.7506 | 311932.7506 | 13247841 | 1.132 | 5.5 | 1170325.6796
2019-10-11 | 83818080.183 | 39645.6536 | 2450462.0384 | 35084.6492 | 2168550.4765 | 38806.46 | 384874.45 | 34342 | 340596.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9322 | 352.8597 | 54.7483 | 55.4208 | 54.7483 | 55.4208 | 431915.8998 | 271915.8998 | 37997193.6285 | 388178647.6526 | 64787.385 | 95.2126 | 160000 | 62.96% | 271.9159 | 312160.9159 | 13254085 | 1.13 | 5.5 | 1374524.8132
2019-10-12 | 83855490.8478 | 37410.6648 | 2487872.7032 | 33106.783 | 2201657.2595 | 36586.37 | 421460.82 | 32377.3186 | 372974.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 321.8866 | 46.6392 | 54.5296 | 46.6392 | 54.5296 | 407206.2981 | 278206.2981 | 38404399.9266 | 388179054.8589 | 61080.9447 | 67.9191 | 129000 | 68.32% | 278.2063 | 312296.2063 | 13259977 | 1.129 | 5.5 | 1295889.2254
2019-10-13 | 83888933.1376 | 33442.2898 | 2521314.993 | 29594.9467 | 2231252.2062 | 32763.37 | 454224.19 | 28994.1327 | 401968.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3521 | 304.048 | 58.1472 | 54.7754 | 58.1472 | 54.7754 | 364656.3081 | 240656.3081 | 38769056.2347 | 388179419.5152 | 54698.4462 | 69.3016 | 124000 | 66% | 240.6563 | 312382.6563 | 13265244 | 1.131 | 5.5 | 1160478.5654
2019-10-14 | 83920356.3182 | 31423.1806 | 2552738.1736 | 27808.1244 | 2259060.3306 | 30785.25 | 485009.44 | 27243.5841 | 429211.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7299 | 290.0334 | 60.4767 | 55.1051 | 60.4767 | 55.1051 | 342639.8325 | 253739.8325 | 39111696.0672 | 388179762.1551 | 51395.9749 | 37.504 | 88900 | 74.05% | 253.7398 | 312484.6398 | 13270193 | 1.131 | 5.5 | 1090413.555
2019-10-15 | 83959113.0558 | 38756.7376 | 2591494.9112 | 34297.9979 | 2293358.3285 | 37869.21 | 522878.65 | 33512.5752 | 462724.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9842 | 272.2313 | 52.748 | 54.9273 | 52.748 | 54.9273 | 421484.3073 | 298384.3073 | 39533180.3745 | 388180183.6394 | 63222.6461 | 59.8774 | 123100 | 70.79% | 298.3843 | 312652.3843 | 13276297 | 1.128 | 5.5 | 1341327.4182
2019-10-16 | 83994180.792 | 35067.7362 | 2626562.6474 | 31033.3949 | 2324391.7234 | 34234.31 | 557112.96 | 30295.8496 | 493020.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3059 | 257.7615 | 51.0628 | 54.6731 | 51.0628 | 54.6731 | 381027.8703 | 225727.8703 | 39914208.2448 | 388180564.6672 | 57154.1805 | 98.1458 | 155300 | 59.24% | 225.7279 | 312735.0279 | 13281820 | 1.127 | 5.5 | 1212579.2602
2019-10-17 | 84030143.7936 | 35963.0016 | 2662525.649 | 31825.6651 | 2356217.3885 | 35077.15 | 592190.11 | 31041.7257 | 524062.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0871 | 244.0914 | 48.8534 | 54.29 | 48.8534 | 54.29 | 390408.6795 | 250708.6795 | 40304616.9243 | 388180955.0759 | 58561.3019 | 81.1387 | 139700 | 64.22% | 250.7087 | 312899.7087 | 13287484 | 1.126 | 5.5 | 1242432.653
2019-10-18 | 84074551.4972 | 44407.7036 | 2706933.3526 | 39298.8527 | 2395516.2412 | 43159.97 | 635350.08 | 38194.6637 | 562256.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4761 | 233.4237 | 62.6645 | 54.7874 | 62.6645 | 54.7874 | 480370.4661 | 325370.4661 | 40784987.3904 | 388181435.4464 | 72055.5699 | 82.9444 | 155000 | 67.73% | 325.3705 | 313129.3705 | 13294478 | 1.122 | 5.5 | 1528726.1374
2019-10-19 | 84108666.8234 | 34115.3262 | 2741048.6788 | 30190.5542 | 2425706.7954 | 33215.88 | 668565.96 | 29394.5841 | 591651.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3322 | 224.8291 | 55.8207 | 54.8378 | 55.8207 | 54.8378 | 369692.7444 | 230692.7444 | 41154680.1348 | 388181805.1391 | 55453.9117 | 83.5461 | 139000 | 62.4% | 230.6927 | 313173.6927 | 13299851 | 1.124 | 5.5 | 1176506.4696
2019-10-20 | 84142528.1736 | 33861.3502 | 2774910.029 | 29965.7966 | 2455672.592 | 33115.26 | 701681.22 | 29305.5398 | 620956.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1648 | 218.94 | 68.6188 | 55.3625 | 68.6188 | 55.3625 | 368572.8438 | 231072.8438 | 41523252.9786 | 388182173.712 | 55285.9266 | 82.2141 | 137500 | 62.69% | 231.0728 | 313311.5728 | 13305184 | 1.129 | 5.5 | 1172942.5092
2019-10-21 | 84173144.9804 | 30616.8068 | 2805526.8358 | 27094.5193 | 2482767.1113 | 29995.25 | 731676.47 | 26544.469 | 647501.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6871 | 212.6045 | 57.4957 | 55.4469 | 57.4957 | 55.4469 | 333847.1325 | 222647.1325 | 41857100.1111 | 388182507.5591 | 50077.0699 | 61.1229 | 111200 | 66.69% | 222.6471 | 313414.3471 | 13310006 | 1.131 | 5.5 | 1062431.755
2019-10-22 | 84205012.619 | 31867.6386 | 2837394.4744 | 28201.4501 | 2510968.5614 | 31662.36 | 763338.83 | 28019.7876 | 675521.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.368 | 204.1524 | 45.0757 | 54.9227 | 45.0757 | 54.9227 | 352402.0668 | 236102.0668 | 42209502.1779 | 388182859.9612 | 52860.31 | 63.4397 | 116300 | 67% | 236.1021 | 313544.1021 | 13315025 | 1.147 | 5.5 | 1121480.7912
2019-10-23 | 84229965.761 | 24953.142 | 2862347.6164 | 22082.4265 | 2533050.988 | 23884.7 | 787223.53 | 21136.9027 | 696657.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5178 | 197.9639 | 42.6117 | 54.4455 | 42.6117 | 54.4455 | 265836.711 | 184836.711 | 42475338.8889 | 388183125.7979 | 39875.5066 | 41.1245 | 81000 | 69.53% | 184.8367 | 313573.8367 | 13318955 | 1.105 | 5.5 | 845996.074
2019-10-24 | 84260665.11 | 30699.349 | 2893046.9654 | 27167.5655 | 2560218.5535 | 30049.52 | 817273.05 | 26592.4956 | 723250.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0889 | 190.6908 | 42.1768 | 53.8693 | 42.1768 | 53.8693 | 334451.1576 | 218451.1576 | 42809790.0465 | 388183460.249 | 50167.6736 | 65.8323 | 116000 | 65.32% | 218.4512 | 313723.4512 | 13323790 | 1.13 | 5.5 | 1064353.9984
2019-10-25 | 84296075.7138 | 35410.6038 | 2928457.5692 | 31336.8175 | 2591555.371 | 34569.73 | 851842.78 | 30592.6814 | 753843.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3265 | 186.6489 | 66.704 | 54.2933 | 66.704 | 54.2933 | 384761.0949 | 234761.0949 | 43194551.1414 | 388183845.0101 | 57714.1642 | 92.2858 | 150000 | 61.01% | 234.7611 | 313889.7611 | 13329367 | 1.127 | 5.5 | 1224459.8366
2019-10-26 | 84335295.9576 | 39220.2438 | 2967677.813 | 34708.1804 | 2626263.5513 | 38254.16 | 890096.94 | 33853.2389 | 787696.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7081 | 178.4532 | 40.6808 | 53.5235 | 40.6808 | 53.5235 | 425768.8008 | 283768.8008 | 43620319.9422 | 388184270.7789 | 63865.3201 | 78.1347 | 142000 | 66.65% | 283.7688 | 314080.7688 | 13335544 | 1.126 | 5.5 | 1354962.3472
2019-10-27 | 84366801.6804 | 31505.7228 | 2999183.5358 | 27881.1706 | 2654144.7219 | 30784.24 | 920881.18 | 27242.6903 | 814939.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.727 | 175.0604 | 61.2905 | 53.7512 | 61.2905 | 53.7512 | 342628.5912 | 217628.5912 | 43962948.5334 | 388184613.4075 | 51394.2887 | 73.6057 | 125000 | 63.52% | 217.6286 | 314139.6286 | 13340506 | 1.128 | 5.5 | 1090377.7808
2019-10-28 | 84400885.2596 | 34083.5792 | 3033267.115 | 30162.4595 | 2684307.1814 | 33297.66 | 954178.84 | 29466.9558 | 844406.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2311 | 171.1021 | 55.9114 | 53.8238 | 55.9114 | 53.8238 | 370602.9558 | 223302.9558 | 44333551.4892 | 388184984.0105 | 55590.4434 | 91.7096 | 147300 | 60.25% | 223.303 | 314292.603 | 13345874 | 1.1278 | 5.5 | 1179403.1172
2019-10-29 | 84440920.1314 | 40034.8718 | 3073301.9868 | 35429.0901 | 2719736.2715 | 39031 | 993209.84 | 34540.708 | 878946.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7327 | 166.6093 | 54.3352 | 53.8437 | 54.3352 | 53.8437 | 434415.03 | 275615.03 | 44767966.5192 | 388185418.4255 | 65162.2545 | 93.6377 | 158800 | 63.45% | 275.615 | 314503.715 | 13352179.3 | 1.1255 | 5.5 | 1382478.02
2019-10-30 | 84479756.2365 | 38836.1051 | 3112138.0919 | 34368.2346 | 2754104.5061 | 37806 | 1031015.84 | 33456.6372 | 912403.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9403 | 162.6989 | 55.43 | 53.9003 | 55.43 | 53.9003 | 420780.78 | 271980.78 | 45188747.2992 | 388185839.2063 | 63117.117 | 85.6829 | 148800 | 64.64% | 271.9808 | 314648.8808 | 13358295.8 | 1.1238 | 5.5 | 1339088.52
2019-10-31 | 84512945.8202 | 33189.5837 | 3145327.6756 | 29371.313 | 2783475.8191 | 37352 | 1068367.84 | 33054.8673 | 945458.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9948 | 157.4291 | 43.8853 | 53.4736 | 43.8853 | 53.4736 | 415727.76 | 316627.76 | 45604475.0592 | 388186254.9341 | 62359.164 | 36.7408 | 99100 | 76.16% | 316.6278 | 314792.6278 | 13363523 | 1.2992 | 5.5 | 1323007.84
Acc | 6.3494 |  |  |  |  | 1068367.84 |  | 912403.3982 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 53.4736 | 53.4736 |  | 11890934.0592 | 7573306.2992 |  |  |  | 2180.6191 | 4001000 | 66.35% | [5 empty] | 37841588.8928
1218885.56
|  | 52134.4783 | 1
|  | 43823.5588 | 2
|  | 37436.0624 | 3
|  | 31385.0842 | 4
|  | 25213.4674 | 5
|  | 33074.0246 | 6
|  | 47017.307 | 7
|  | 33175.615 | 8
|  | 45322.0172 | 9
|  | 44179.1252 | 10
|  | 36902.7128 | 11
|  | 26540.492 | 12
|  | 26724.6246 | 13
|  | 39493.268 | 14
|  | 35620.134 | 15
|  | 40699.654 | 16
|  | 43264.8116 | 17
|  | 30915.2286 | 18
|  | 12952.776 | 19
|  | 40471.0756 | 20
|  | 41518.7266 | 21
|  | 36509.05 | 22
|  | 41753.6544 | 23
|  | 32966.0848 | 24
|  | 43696.5708 | 25
|  | 30566.0116 | 26
|  | 29956.4692 | 27
|  | 32324.7954 | 28
|  | 31721.6024 | 29
|  | 40401.2322 | 30
|  | 40966.3288 | 31

## GN_Turno (hidden)
7.33
4.81

## EE_Ind
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Meta | 8.4591 | Meta | 84.5327
Dia | 501 | kW/hL | Compressores Ar | kW/pl mosto | Sala 1 VAPOR | pl mosto abertura | kg/pl mosto | Sala 2 VAPOR | 10: pl mosto abertura; 11: kg/pl mosto | Energia Eletrica |  | Energia Total Usada
Meta |  |  |  | 50 | [15 empty] | Índice Fábrica | Acumulado | Diario | Acumulado
2019-10-01 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 15667.4 | - | - | 10: 10408.9; 11: - | 11.6992 | 11.6992 | 115.1155 | 115.1155
2019-10-02 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12053 | - | - | 10: 21972.2; 11: - | 7.6135 | 9.24 | 80.5075 | 94.2847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-10-03 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3039.7 | - | - | 10: 13251.2; 11: - | 8.4218 | 8.9584 | 79.9949 | 89.3672
2019-10-04 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 17323.8 | - | - | 10: 16053.7; 11: - | 11.3686 | 9.4601 | 111.15 | 93.9009
2019-10-05 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13941.4 | - | - | 10: 22912.8; 11: - | 7.2831 | 8.9067 | 76.3788 | 89.4472
2019-10-06 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14455.7 | - | - | 10: 23906.8; 11: - | 11.2239 | 9.2321 | 103.3303 | 91.3965
2019-10-07 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 11199.7 | - | - | 10: 10060.5; 11: - | 9.7375 | 9.2957 | 92.4343 | 91.5271
2019-10-08 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13858.5 | - | - | 10: 23924.3; 11: - | 7.86 | 9.0847 | 82.0308 | 90.1314
2019-10-09 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13858.5 | - | - | 10: 15969.7; 11: - | 8.2983 | 8.9854 | 75.545 | 88.2897
2019-10-10 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1719.6 | - | - | 10: 17517; 11: - | 8.8664 | 8.9732 | 83.5273 | 87.8007
2019-10-11 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14417.5 | - | - | 10: 17979.7; 11: - | 8.3718 | 8.9118 | 84.8867 | 87.5033
2019-10-12 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12446.1 | - | - | 10: 23904.5; 11: - | 7.7478 | 8.7936 | 74.5312 | 86.1867
2019-10-13 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14385.1 | - | - | 10: 21871.8; 11: - | 9.8035 | 8.8623 | 93.4399 | 86.6795
2019-10-14 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 7959.6 | - | - | 10: 14313.1; 11: - | 10.9315 | 8.9819 | 99.83 | 87.4401
2019-10-15 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14297.6 | - | - | 10: 22434.8; 11: - | 8.1974 | 8.9228 | 82.2585 | 87.0493
2019-10-16 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1795.4 | - | - | 10: 14578.4; 11: - | 8.5884 | 8.9008 | 81.9808 | 86.7158
2019-10-17 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13778 | - | - | 10: 14009.8; 11: - | 7.7084 | 8.8223 | 76.6037 | 86.0502
2019-10-18 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 17329.3 | - | - | 10: 25205.2; 11: - | 8.2734 | 8.7897 | 92.4488 | 86.4302
2019-10-19 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3438.2 | - | - | 10: 20450.7; 11: - | 9.9351 | 8.8456 | 91.5869 | 86.6819
2019-10-20 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13854.3 | - | - | 10: 25246.4; 11: - | 11.9529 | 8.9639 | 111.6493 | 87.6326
2019-10-21 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12099.7 | - | - | 10: 12625.4; 11: - | 10.2339 | 9.0141 | 94.3377 | 87.8977
2019-10-22 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3297.5 | - | - | 10: 14636.7; 11: - | 7.9646 | 8.9611 | 73.7481 | 87.1826
2019-10-23 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8659.5 | - | - | 10: 12869.6; 11: - | 9.1948 | 8.9701 | 75.713 | 86.7379
2019-10-24 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3155.9 | - | - | 10: 8437.9; 11: - | 7.5765 | 8.9047 | 69.4522 | 85.9262
2019-10-25 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 11720.5 | - | - | 10: 15794.3; 11: - | 10.2572 | 8.9494 | 103.6299 | 86.511
2019-10-26 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 15589 | - | - | 10: 24879.3; 11: - | 6.6375 | 8.8186 | 64.5757 | 85.2706
2019-10-27 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 23922.8; 11: - | 10.7099 | 8.8741 | 99.846 | 85.6979
2019-10-28 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 14739.4; 11: - | 9.897 | 8.9084 | 91.5406 | 85.8942
2019-10-29 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 22526.7; 11: - | 8.7429 | 8.902 | 85.8096 | 85.8909
2019-10-30 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 26363.2; 11: - | 8.95 | 8.9037 | 87.6499 | 85.9536
2019-10-31 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 17326; 11: - | 3.9084 | 8.6909 | 57.9557 | 84.7609
Acc | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 285340.5 | - | 0 | 10: 559683.9; 11: 0 | 0 | 8.6909 | 0 | 84.7609
166229

## EE_Dados
Dia | PONTA | Joy | Chiller 1 (KW) | Sistema | Chiller 2 (KW) | Chiller 3 (KW) | Chiller 4 (KW) | Chiller 5 (KW) | Chiller 6 (KW) | Chiller 7 (KW) | Chiller 8 (KW) | Chiller 9 (KW) | Chiller 10 (KW) | Chiller 11 (KW) | PRINCIPAL (kW) | ACUMULADO (KW) | ETA/ETEI (kW) | UTILIDADES (kW) | PGBT 631004 (kW) | PGBT 631005 (kW) | QGBT1 (kW) | QGBT2 (kW) | QGBT3 (kW) | PROC. (kW) | QGBT4 (kW)1 | PGBT661002 (kW) | L501 (kW) | L502 (kW) | L511 (kW) | L503 (kW) | L512 (kW) | Packging | P.SOCIAL (kW) | Compressor 01 (KW) | Compressor 02 (KW) | Compressor 03 (KW) | Compressor 04 (KW) | Compressor 05 (KW) | Total Compressor 05 | Compressor 06 (KW) | Total Compressor 06 | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (L501) (Nm³) | Ar comprimido (L502) (Nm³) | Ar comprimido (L503) (Nm³) | Ar comprimido (L511) (Nm³) | Ar comprimido (L512) (Nm³) | Ar comprimido (L561) (Nm³) | Ar comprimido (L562) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD/ Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Packaging) (Nm³) | Ar comprimido (Pac. Refri) (Nm³) | Totalizador de ar comprimido fábrica | Consumo de arcomprimido fábrica | Usina 151 (Kw) | Usina 152 (Kw)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 3302496 |  | 4354424 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Totalizador | Diário | Diário | Diário | Diário | Diário | 1310934
2019-10-01 | 201663 | 1410.3 | 1064 | 0°2 | 0 | 2577 | 4263 | 1087 | 0 | 5971 | 5415 | 4960 | 3272 | 1925 | 200252.7 | 200252.7 | [21 empty] | 3304327 |  | 4360629 |  | 153099 | 4194304 |  |  |  | 137799 |  | 1481837.7 | 905819.7 | 627671 | [5 empty] | 1328295 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-02 | 198331 | 1292.6 | 1037 | 0°2 | 0 | 4747 | 6426 | 2326 | 0 | 6255 | 5954 | 4813 | 3534 | 2081 | 197038.4 | 397291.1 | [21 empty] | 3309778 |  | 4363511 |  | 153153 | 4194304 |  |  |  | 139015 |  | 1485739.6 | 906652.16 | 643668 | [5 empty] | 1349982 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-03 | 192461 | 2466.4 | 481 | 0°2 | 0 | 5619 | 6892 | 2090 | 0 | 5185 | 2394 | 5768 | 3087 | 1052 | 189994.6 | 587285.7 | [21 empty] | 3314980 |  | 4366396 |  | 153193 | 4194304 |  |  |  | 140441 |  | 1486873.8 | 907458.87 | 659184 | [5 empty] | 1364932 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-04 | 198331 | 2444.1 | 4346 | 0°2 | 0 | 994 | 6763 | 2437 | 0 | 5746 | 953 | 5760 | 3355 | 2147 | 195886.9 | 783172.6 | [21 empty] | 3320441 |  | 4371125 |  | 153284 | 4194304 |  |  |  | 141674 |  | 14881150 | 908466.14 | 675529 | [5 empty] | 1383231 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-05 | 207643 | 2159.6 | 0 | 0°2 | 0 | 4264 | 6650 | 1579 | 0 | 5708 | 4884 | 5204 | 3559 | 3008 | 205483.4 | 988656 | [21 empty] | 3324046 |  | 4375549 |  | 153314 | 4194304 |  |  |  | 142965 |  | 14890708 | 909375.95 | 690588 | [5 empty] | 1399943 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-06 | 204739 | 1235.7 | 0 | 0°2 | 0 | 2943 | 6480 | 1921 | 0 | 7211 | 8414 | 5274 | 3789 | 2170 | 203503.3 | 1192159.3 | [21 empty] | 3329733 |  | 4378835 |  | 153360 | 4194304 |  |  |  | 144344 |  | 14901548 | 910314.36 | 706834 | [5 empty] | 1415084 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-07 | 183371 | 2389.3 | 210 | 0°2 | 0 | 2063 | 1763 | 1728 | 0 | 6427 | 4985 | 5151 | 3612 | 2808 | 180981.7 | 1373141 | [21 empty] | 3334268 |  | 4384443 |  | 153372 | 4194304 |  |  |  | 145559 |  | 1491166.6 | 911298.94 | 722130 | [5 empty] | 1430515 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-08 | 202284 | 2239.5 | 51 | 0°2 | 0 | 2628 | 5467 | 1066 | 0 | 6688 | 5781 | 4787 | 3228 | 1548 | 200044.5 | 1573185.5 | [21 empty] | 3335322 |  | 4389652 |  | 153431 | 4194304 |  |  |  | 146968 |  | 1492245.7 | 912099.74 | 736727 | [5 empty] | 1445555 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-09 | 209190 | 1530.2 | 0 | 0°2 | 0 | 5292 | 6942 | 916 | 0 | 5694 | 4376 | 4862 | 3797 | 2903 | 207659.8 | 1780845.3 | [21 empty] | 3336816 |  | 4397526 |  | 153466 | 4194304 |  |  |  | 148400 |  | 1493361 | 913163.94 | 752708 | [5 empty] | 1464043 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-10 | 202377 | 1311.6 | 3590 | negativo | 0 | 8050 | 8297 | 2609 | 0 | 4967 | 997 | 1889 | 3790 | 3325 | 201065.4 | 1981910.7 | [21 empty] | 3341261 |  | 4403598 |  | 153553 | 4194304 |  |  |  | 149805 |  | 1494509.1 | 914172.25 | 767693 | [5 empty] | 1480944 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-11 | 212734 | 2550 | 1606 | negativo | 0 | 5678 | 4910 | 130 | 0 | 5229 | 7141 | 0 | 3449 | 1602 | 210184 | 2192094.7 | [21 empty] | 3344931 |  | 4403137 |  | 153614 | 4194304 |  |  |  | 151357 |  | 1495604.9 | 915006.44 | 782886 | [5 empty] | 1500015 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-12 | 216806 | 1530.8 | 7112 | negativo | 0 | 5954 | 4652 | 742 | 0 | 6546 | 6736 | 0 | 3784 | 3265 | 215275.2 | 2407369.9 | [21 empty] | 3346557 |  | 4411305 |  | 153630 | 4194304 |  |  |  | 152765 |  | 1496656.7 | 915997.12 | 799335 | [5 empty] | 1515217 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-13 | 197100 | 1444.9 | 7014 | negativo | 0 | 5490 | 3540 | 1414 | 0 | 6094 | 5928 | 0 | 3907 | 3084 | 195655.1 | 2603025 | [21 empty] | 3348021 |  | 4419730 |  | 153652 | 4194304 |  |  |  | 152765 |  | 1496656.7 | 915997.12 | 799335 | [5 empty] | 1532509 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-14 | 199288 | 2190.6 | 4885 | negativo | 0 | 2436 | 3097 | 1697 | 0 | 6409 | 6402 | 0 | 3456 | 1891 | 197097.4 | 2800122.4 | [21 empty] | 3349178 |  | 4427378 |  | 153666 | 4194304 |  |  |  | 154190 |  | 1497687.7 | 917034.14 | 814496 | [5 empty] | 1549089 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-15 | 210759 | 2308.5 | 5159 | negativo | 0 | 4218 | 6874 | 531 | 0 | 6333 | 5365 | 214 | 3079 | 1157 | 208450.5 | 3008572.9 | [21 empty] | 3353206 |  | 4431571 |  | 153720 | 4194304 |  |  |  | 156665 |  | 1499807.2 | 918798.35 | 845115 | [5 empty] | 1565247 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-16 | 206303 | 2356.9 | 6114 | negativo | 0 | 5284 | 5829 | 1849 | 0 | 5727 | 4404 | 305 | 3326 | 2628 | 203946.1 | 3212519 | [21 empty] | 3356965 |  | 4435763 |  | 153719 | 4194304 |  |  |  | 158070 |  | 1500672 | 919645.5 | 851959 | [5 empty] | 1582485 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-17 | 198408 | 2368.4 | 5115 | negativo | 0 | 5392 | 6023 | 276 | 0 | 5299 | 1747 | 630 | 3031 | 1685 | 196039.6 | 3408558.6 | [21 empty] | 3358074 |  | 4442628 |  | 153763 | 4194304 |  |  |  | 159519 |  | 1501625.6 | 920403.67 | 877956 | [5 empty] | 1600472 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-18 | 204447 | 2613 | 3999 | negativo | 0 | 6978 | 6494 | 2155 | 0 | 5207 | 4317 | 484 | 2775 | 141 | 201834 | 3610392.6 | [21 empty] | 3358394 |  | 4447955 |  | 153796 | 4194304 |  |  |  | 160921 |  | 1502487.4 | 921135.99 | 894807 | [5 empty] | 1617312 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-19 | 211752 | 2355.3 | 3954 | negativo | 0 | 6713 | 7172 | 2397 | 0 | 5391 | 6378 | 0 | 3750 | 1501 | 209396.7 | 3819789.3 | [21 empty] | 3359405 |  | 4454950 |  | 153797 | 4194304 |  |  |  | 162371 |  | 1503411.2 | 922027.68 | 912597 | [5 empty] | 1637179 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-20 | 205918 | 1599.4 | 6095 | negativo | 0 | 4193 | 5191 | 1380 | 0 | 6889 | 8542 | 22 | 5160 | 3660 | 204318.6 | 4024107.9 | [21 empty] | 3361335 |  | 4463213 |  | 153836 | 4194304 |  |  |  | 163488 |  | 1504285.5 | 923082.63 | 932278 | [5 empty] | 1651366 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-21 | 191540 | 2433.5 | 5251 | negativo | 0 | 1388 | 5885 | 1580 | 0 | 6402 | 8035 | 301 | 3686 | 105 | 189106.5 | 4213214.4 | [21 empty] | 3362477 |  | 4468617 |  | 153880 | 4194304 |  |  |  | 164677 |  | 1504999.7 | 923941.29 | 948431 | [5 empty] | 1668463 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-22 | 200496 | 2338.4 | 2480 | negativo | 0 | 1993 | 7223 | 2122 | 0 | 5737 | 6922 | 2599 | 3436 | 903 | 198157.6 | 4411372 | [21 empty] | 3368230 |  | 4470767 |  | 153880 | 4194304 |  |  |  | 166114 |  | 1505925.2 | 924742.88 | 964723 | [5 empty] | 1685264 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-23 | 184576 | 2025.86 | 1415 | negativo | 0 | 4487 | 5549 | 1698 | 0 | 3786 | 4576 | 3606 | 3118 | 2346 | 182550.14 | 4593922.14 | [21 empty] | 3371299 |  | 4475471 |  | 153910 | 4194304 |  |  |  | 167423 |  | 1506797.5 | 925313.83 | 980326 | [5 empty] | 1702403 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-24 | 193227 | 2029.86 | 700 | negativo | 0 | 2944 | 5464 | 1573 | 0 | 2912 | 5837 | 5079 | 3930 | 2577 | 191197.14 | 4785119.28 | [21 empty] | 3372628 |  | 4483672 |  | 153897 | 4194304 |  |  |  | 168888 |  | 1507719.4 | 926423.16 | 999215 | [5 empty] | 1721216 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-25 | 190314 | 2026.03 | 678 | negativo | 0 | 3684 | 5388 | 1532 | 0 | 3748 | 3707 | 3829 | 3594 | 1443 | 188287.97 | 4973407.25 | [21 empty] | 3373260 |  | 4489764 |  | 154003 | 4194304 |  |  |  | 170271 |  | 1508600.8 | 927205.27 | 16629 | [5 empty] | 1736071 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-26 | 223103 | 2027.25 | 2892 | negativo | 0 | 3290 | 6119 | 3821 | 0 | 6857 | 7599 | 6359 | 3907 | 2813 | 221075.75 | 5194483 | [21 empty] | 3374985 |  | 4498422 |  | 154059 | 4194304 |  |  |  | 171766 |  | 1509620 | 928264.3 | 36178 | [5 empty] | 1754074 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-27 | 192559 | 2027.25 | 88 | negativo | 0 | 4047 | 5322 | 23942 | 0 | 6615 | 7586 | 4889 | 3732 | 3357 | 190531.75 | 5385014.75 | [21 empty] | 3374985 |  | 4498422 |  | 154117 | 419404 |  |  |  | 173264 |  | 1510521.1 | 929330 | 54184 | [5 empty] | 1774550 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-28 | 210796 | 2027.26 | 1216 | negativo | 0 | 3940 | 6761 | 2923 | 0 | 7168 | 8906 | 6203 | 3245 | 2254 | 208768.74 | 5593783.49 | [21 empty] | 3378297 |  | 4513542 |  | 154126 | 4194304 |  |  |  | 174787 |  | 1511488.5 | 930371.37 | 72816 | [5 empty] | 1789707 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-29 | 224477 | 2027.25 | 2282 | negativo | 0 | 1947 | 6684 | 2366 | 0 | 7470 | 8181 | 4344 | 3910 | 3201 | 222449.75 | 5816233.24 | [21 empty] | 3380105 |  | 4522063 |  | 154159 | 4194304 |  |  |  | 176144 |  | 1512410.4 | 931370.44 | 89743 | [5 empty] | 1808186 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-30 | 218241 | 2026.4 | 333 | negativo | 0 | 4048 | 4978 | 1743 | 0 | 4017 | 8443 | 5138 | 3545 | 2172 | 216214.6 | 6032447.84 | [21 empty] | 3381382 |  | 4529732 |  | 154193 | 4194304 |  |  |  | 177258 |  | 151332410 | 932395.45 | 107172 | [5 empty] | 1825136 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-31 | 119854 | 2026.2 | 0 | negativo | 0 | 3315 | 4731 | 1292 | 0 | 5319 | 6425 | 5447 | 4684 | 1750 | 117827.8 | 6150275.64 | [21 empty] | 3383144 |  | 4537915 |  | 154193 | 4194304 |  |  |  | 178687 |  | 1514314.7 | 933390.23 | 23830 | [5 empty] | 1842073 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
Acc | 6213088 | 62812.36 | [14 empty] | 37: 0; 38: 0
6150275.64
| 129707 | -327576
| 6249478.7 | [38 empty] | 13
-67722
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
21946
[17 empty] | 36: 1202.0; 37: 1876.0; 38: 1518.0 | 4596.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 1 - DJB631016; 38: 2324.0 | 2197.0 |  | 2470.0 |  | 6991.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 2 - DJB631017; 38: 6895.0 | 6629.0 |  | 5254.0 |  | 18778.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 3 - DJB631018; 38: 2231.0 | 2232.0 |  | 2232.0 |  | 6695.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar Kaeser - DJB631070; 38: 252.0 | 224.0 |  | 32.0
9.1945
570
<root/>
Note on C27: 99739269: CCK não está apontando valor JOV.Valor simulado,media 22 dias
Note on B36: 99800474: 6067490

## Prod. Líquida
209770 | [16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
[20 empty] | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | Fabricos SL01 | Fabricos SL02 | Cerveja transferida enviada-862 | Cerveja transferida recebida-861 | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA
Dia | L501 (696) | L502 (697) | L503 (698) | L511 (699) | L512 (700) | L561 (927) | L562 (928) | 563 (964) | Xarope | TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | Acumulado TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | TOTAL CERVEJA (hl) (MES) | ACUMULADO CERVEJA (hl) | TOTAL Refri. ( MES) | ACUMULADO TOTAL Refri | ACUMULADO CERVEJA + REFRI (hl) | 18: TOTAL Refri.corrigida ( MES); 19: TOTAL PARA CONFERENCIA; 20: Total Filtração; 29: PL Mosto; 30: PL Normalizada; 31: PL CERVA; 32: PL Refri; 33: EE; 34: HEAT | C.CO2 |  |  | EE | HEAT | C. CO2
2019-10-01 | 4128 |  | 2737.152 | 5524.848 | 2354.348 | 1346.179 | 3398.64 | 6.527 |  | 17116.7575 | 17116.7575 | 14744.348 | 14744.348 | 4744.819 | 4744.819 | 19489.167 | 17116.7575 | 19495.694 | 23795 | 17116.7575 | 2 | 5 |  |  | 17116.7575 | 17116.7575 |  | 6574.5 | 17116.7575 | 14744.348 | 4744.819 | 201663 | 35276.52 | 42822.5 |  | S1 | 8.7804 | 54.536 | 2.4911 |  |  | 5 | 9 | 5 | 9
2019-10-02 | 6370.8 |  | 3659.904 | 3876.651 | 7418.191 | 2008.831 | 7100.16 | 2.218 |  | 25880.0415 | 42996.799 | 21325.546 | 36069.894 | 9108.991 | 13853.81 | 49923.704 | 4554.4955 | 30436.755 | 25804 | 25880.0415 | 8 | 7 |  |  | 25880.0415 | 42996.799 |  | 10600.7 | 25880.0415 | 21325.546 | 9108.991 | 198331 | 38797.25 | 80535.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-10-03 | 6480 |  | 2464.128 | 4361.097 | 6444.53 | 2554.737 | 3065.64 |  |  | 22559.9435 | 65556.7425 | 19749.755 | 55819.649 | 5620.377 | 19474.187 | 75293.836 | 2810.1885 | 25370.132 | 15793 | 22559.9435 | 10 | 3 |  |  | 22559.9435 | 65556.7425 |  | 13251.2 | 22559.9435 | 19749.755 | 5620.377 | 192461 | 31640.3 | 14000 |  | S3 | 9.7011 | 53.9705 | 2.4652 |  |  | 9 | 1 | 9 | 1
2019-10-04 | 5374.32 |  | 933.12 | 3627.872 | 4039.893 | 2498.17 | 4012.56 | 0 |  | 17230.57 | 82787.3125 | 13975.205 | 69794.854 | 6510.73 | 25984.917 | 95779.771 | 3255.365 | 20485.935 | 20067 | 17230.57 | 9 | 1 |  |  | 17230.57 | 82787.3125 |  | 11771.6 | 17230.57 | 13975.205 | 6510.73 | 198331 | 34161.08 | 41213.5 |  | S4 | 8.8071 | 49.8354 | 2.3299 |  |  | 8 | 4 | 8 | 4
2019-10-05 | 5446.32 |  | 3651.48 | 7121.28 | 7865.63 | 1403.997 | 6853.8 |  |  | 28213.6085 | 111000.921 | 24084.71 | 93879.564 | 8257.797 | 34242.714 | 128122.278 | 4128.8985 | 32342.507 | 15720 | 28213.6085 | 10 | 6 |  |  | 28213.6085 | 111000.921 |  | 12916 | 28213.6085 | 24084.71 | 8257.797 | 207643 | 39954.27 | 52027.5 |  | ACC | 9.0153 | 54.4509 | 2.4823 |  |  |  | 9 |  | 9
2019-10-06 |  |  |  | 6810.348 | 7159.593 | 1701.48 | 6621.24 |  |  | 18131.301 | 129132.222 | 13969.941 | 107849.505 | 8322.72 | 42565.434 | 150414.939 | 4161.36 | 22292.661 | 20513 | 18131.301 | 10 | 8 |  |  | 18131.301 | 129132.222 |  | 13857.4 | 18131.301 | 13969.941 | 8322.72 | 204739 | 32210.62 | 45282.4 | [8 empty] | 8 |  | 8
2019-10-07 |  | 3249.72 |  | 2987.709 | 8077.799 | 1684.103 | 6857.64 | 17.269 |  | 18586.0995 | 147718.3215 | 14315.228 | 122164.733 | 8541.743 | 51107.177 | 173271.91 | 4270.8715 | 22874.24 | 14380 | 18586.0995 | 2 | 6 |  |  | 18586.0995 | 147718.3215 |  | 0 | 18586.0995 | 14315.228 | 8541.743 | 183371 | 30108.93 | 43264.3 | [7 empty] | 10 | 9 | 10 | 9
2019-10-08 |  | 6479.64 | 3691.008 | 6171.462 | 5998.624 | 1647.16 | 4572.96 | 5.823 |  | 25450.794 | 173169.1155 | 22340.734 | 144505.467 | 6220.12 | 57327.297 | 201832.764 | 3110.06 | 28566.677 | 23902 | 25450.794 | 6 | 6 |  |  | 25450.794 | 173169.1155 |  | 13924.6 | 25450.794 | 22340.734 | 6220.12 | 202284 | 38610.64 | 46998.1 | [7 empty] | 8 | 7 | 7 | 7
2019-10-09 |  | 6786.36 | 2851.2 | 5792.918 | 5353.49 | 2166.587 | 6314.4 | 20 |  | 25024.4615 | 198193.577 | 20783.968 | 165289.435 | 8480.987 | 65808.284 | 231097.719 | 18: 4240.4935; 19: 29284.955; 20: 17754; 21: 25024.4615; 22: 10; 23: 6; 26: 25024.4615; 27: 198193.577; 32: 8480.987 | [8 empty] | 9 | 1 | 9 | 1
2019-10-10 |  | 4722 | 1756.008 | 5784.674 | 6206.138 | 2249.519 | 6167.16 |  |  | 22677.1595 | 220870.7365 | 18468.82 | 183758.255 | 8416.679 | 74224.963 | 257983.218 | 4208.3395 | 26885.499 | 15339 | 22677.1595 | 10 |  |  |  | 22677.1595 | 220870.7365 |  | 14644.4 | 22677.1595 | 18468.82 | 8416.679 | 202377 | 33041.38 | 45904.3 | [7 empty] | 8 |  | 8
2019-10-11 | 1644 | 6108 | 1583.136 | 5206.679 | 6797.464 | 1648.069 | 4251 |  | 817.44 | 25106.2535 | 245976.99 | 21339.279 | 205097.534 | 5899.069 | 80124.032 | 285221.566 | 2949.5345 | 28055.788 | 23450 | 25106.2535 | 9 | 6 |  |  | 25106.2535 | 245976.99 |  | 12288.1 | 25106.2535 | 21339.279 | 5899.069 | 212734 | 38806.46 | 51796.1 | [7 empty] | 3 | 4 | 3 | 4
2019-10-12 | 1405.32 | 5666.64 | 3342.672 | 6052.737 | 6060.095 | 1812.737 | 7068.24 | 47.071 | 817.44 | 27785.3925 | 273762.3825 | 22527.464 | 227624.998 | 8880.977 | 89005.009 | 316630.007 | 4440.4885 | 32272.952 | 21883 | 27785.3925 | 11 | 6 |  |  | 27785.3925 | 273762.3825 |  | 13952.5 | 27785.3925 | 22527.464 | 8880.977 | 216806 | 36586.37 | 45943.3 | [7 empty] | 10 | 8 | 9 | 7
2019-10-13 |  |  |  | 6632.437 | 8208.12 | 2026.094 | 8208 |  |  | 19957.604 | 293719.9865 | 14840.557 | 242465.555 | 10234.094 | 99239.103 | 341704.658 | 5117.047 | 25074.651 | 19773 | 19957.604 | 9 | 6 |  |  | 19957.604 | 293719.9865 |  | 11873.5 | 19957.604 | 14840.557 | 10234.094 | 197100 | 32763.37 | 47522.4 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
2019-10-14 | 4260.48 |  |  | 2530.568 | 7171.967 | 1908.722 | 5410.2 | 4.858 | 407.82 | 18030.296 | 311750.2825 | 13963.015 | 256428.57 | 7318.922 | 106558.025 | 362986.595 | 3659.461 | 21694.615 | 20019 | 18030.296 | 4 | 7 |  |  | 18030.296 | 311750.2825 |  | 4286.7 | 18030.296 | 13963.015 | 7565.302 | 199288 | 30785.25 | 40231.9
2019-10-15 | 6252 |  | 3794.688 | 4059.119 | 7370.173 | 1616.302 | 5949 | 68.837 | 170.34 | 25428.971 | 337179.2535 | 21475.98 | 277904.55 | 7565.302 | 114123.327 | 392027.877 | 3782.651 | 29280.459 | 22460 | 25428.971 | 10 | 4 |  |  | 25428.971 | 337179.2535 |  | 15315.7 | 25428.971 | 21475.98 | #REF! | 210759 | 37869.21 | 57007.3
2019-10-16 | 6120 | 2017.92 | 495.216 | 6156.638 | 5610.044 | 1714.022 | 4980 |  |  | 23746.829 | 360926.0825 | 20399.818 | 298304.368 | 6694.022 | 120817.349 | 419121.717 | 3347.011 | 27093.84 | 21263 | 23746.829 | 10 | 3 |  |  | 23746.829 | 360926.0825 |  | 14578.4 | 23746.829 | 20399.818 | #REF! | 206303 | 34234.31 | 69777.8
2019-10-17 | 6039.24 |  | 1990.656 | 6339.2 | 7365.461 | 2016.225 | 5378.4 |  |  | 25431.8695 | 386357.952 | 21734.557 | 320038.925 | 7394.625 | 128211.974 | 448250.899 | 3697.3125 | 29129.182 | 21591 | 25431.8695 | 9 |  |  |  | 25431.8695 | 386357.952 |  | 11150.3 | 25431.8695 | 21734.557 | 1837.139 | 198408 | 35077.15 | 30449.2
2019-10-18 | 6567.84 |  | 2685.312 | 6580.231 | 7643.472 | 1837.139 |  | 36.9 |  | 24395.4245 | 410753.3765 | 23476.855 | 343515.78 | 1837.139 | 130049.113 | 473564.893 | 918.5695 | 25350.894 | 22169 | 24395.4245 | 9 | 7 |  |  | 24395.4245 | 410753.3765 |  | 15201.9 | 24395.4245 | 23476.855 | 4838.263 | 204447 | 43159.97 | 52579.9
2019-10-19 | 4116.72 |  | 2560.896 | 6513.008 | 5466.782 | 491.443 | 4346.82 |  |  | 21076.5375 | 431829.914 | 18657.406 | 362173.186 | 4838.263 | 134887.376 | 497060.562 | 2419.1315 | 23495.669 | 21228 | 21076.5375 | 8 | 6 |  |  | 21076.5375 | 431829.914 |  | 11848.1 | 21076.5375 | 18657.406 | 9636.172 | 211752 | 33215.88 | 45547.1
2019-10-20 | 2235.84 |  |  | 1960.58 | 8079.105 | 1881.022 | 7755.15 |  |  | 17093.611 | 448923.525 | 12275.525 | 374448.711 | 9636.172 | 144523.548 | 518972.259 | 4818.086 | 21911.697 | 15138 | 17093.611 | 8 | 8 |  |  | 17093.611 | 448923.525 |  | 12368.6 | 17093.611 | 12275.525 | 6741.545 | 205918 | 33115.26 | 39706
2019-10-21 |  | 5274 | 933.12 | 1415.172 | 7485.395 | 401.345 | 6340.2 | 21.657 |  | 18478.4595 | 467401.9845 | 15107.687 | 389556.398 | 6741.545 | 151265.093 | 540821.491 | 18: 3370.7725; 19: 21870.889; 20: 15323; 21: 18478.4595; 22: 5; 23: 8; 26: 18478.4595; 27: 467401.9845; 32: 6017.443
2019-10-22 |  | 6567.24 | 2895.984 | 5761.437 | 6646.539 | 1997.143 | 4020.3 | 27 |  | 24879.9215 | 492281.906 | 21871.2 | 411427.598 | 6017.443 | 157282.536 | 568710.134 | 18: 3008.7215; 19: 27915.643; 20: 21656; 21: 24879.9215; 22: 1; 23: 8; 26: 24879.9215; 27: 492281.906; 32: 5653.165
2019-10-23 |  | 5456.04 | 1237.32 | 4472.532 | 5861.151 | 1602.565 | 4050.6 | 11.088 |  | 19853.6255 | 512135.5315 | 17027.043 | 428454.641 | 5653.165 | 162935.701 | 591390.342 | 2826.5825 | 22691.296 | 20688 | 19853.6255 | 7 |  |  |  | 19853.6255 | 512135.5315 |  | 10119.6 | 19853.6255 | 17027.043 | 7617.12 | 184576 | 23884.7 | 39388.7
2019-10-24 | 2112 | 5478 | 1596.672 | 7061.511 | 3998.514 | 2360.577 | 7617.12 |  |  | 25235.5455 | 537371.077 | 20246.697 | 448701.338 | 9977.697 | 172913.398 | 621614.736 | 4988.8485 | 30224.394 | 14874 | 25235.5455 | 5 | 2 |  |  | 25235.5455 | 537371.077 |  | 8437.9 | 25235.5455 | 20246.697 | #REF! | 193227 | 30049.52 | 39209.6
2019-10-25 | 1099.32 | 4886.76 | 2239.488 | 3754.391 | 4078.377 | 1520.431 | 2803.68 |  | 136.24 | 18356.6315 | 555727.7085 | 16058.336 | 464759.674 | 4324.111 | 177237.509 | 641997.183 | 2162.0555 | 20518.687 | 19840 | 18356.6315 | 7 | 2 |  |  | 18356.6315 | 555727.7085 |  | 10043.3 | 18356.6315 | 16058.336 | 4324.111 | 190314 | 34569.73 | 43875.8
2019-10-26 | 2787 | 6709.92 | 2630.16 | 7704.603 | 9065.424 | 1881.42 | 6666.24 | 19.281 | 136.27 | 33307.207 | 589034.9155 | 28897.107 | 493656.781 | 8547.66 | 185785.169 | 679441.95 | 4273.83 | 37600.318 | 25075 | 33307.207 | 7 | 8 |  |  | 33307.207 | 589034.9155 |  | 13475.4 | 33307.207 | 28897.107 | 8547.66 | 223103 | 38254.16 | 52308.8
2019-10-27 |  |  |  | 6031.318 | 6348.549 | 1859.293 | 8961.6 |  |  | 17790.3135 | 606825.229 | 12379.867 | 506036.648 | 10820.893 | 196606.062 | 702642.71 | 5410.4465 | 23200.76 | 13255 | 17790.3135 | 10 | 7 |  |  | 17790.3135 | 606825.229 |  | 13879.5 | 17790.3135 | 12379.867 | 10820.893 | 192559 | 30784.24 | 37716.9
2019-10-28 | 4560.48 |  |  | 5309.728 | 6485 | 2151.998 | 7325.88 | 4.224 |  | 21094.147 | 627919.376 | 16355.208 | 522391.856 | 9477.878 | 206083.94 | 728475.796 | 4738.939 | 25837.31 | 20335 | 21094.147 | 3 | 8 |  |  | 21094.147 | 627919.376 |  | 3324 | 21094.147 | 16355.208 | 9477.878 | 210796 | 33297.66 | 46033.1
2019-10-29 | 6204 |  | 1679.616 | 4851.165 | 8244.277 | 1384.232 | 7544.64 |  |  | 25443.494 | 653362.87 | 20979.058 | 543370.914 | 8928.872 | 215012.812 | 758383.726 | 4464.436 | 29907.93 | 22803 | 25443.494 | 5 | 9 |  |  | 25443.494 | 653362.87 |  | 9763.6 | 25443.494 | 20979.058 | 8928.872 | 224477 | 39031 | 54271.1
2019-10-30 | 6648 |  | 3628.8 | 2317.851 | 7880.899 | 2156.292 | 5208.96 | 17.071 |  | 24158.176 | 677521.046 | 20475.55 | 563846.464 | 7365.252 | 222378.064 | 786224.528 | 3682.626 | 27857.873 | 19997 | 24158.176 | 10 | 8 |  |  | 24158.176 | 677521.046 |  | 14942 | 24158.176 | 20475.55 | 7365.252 | 218241 | 37806 | 42407.9
2019-10-31 | 7890 | 2766 | 1423.872 | 5915.479 | 6639.273 | 4204.459 | 6820.2 |  |  | 30146.9535 | 707667.9995 | 24634.624 | 588481.088 | 11024.659 | 233402.723 | 821883.811 | 18: 5512.3295; 19: 35659.283; 20: 0; 21: 30146.9535; 22: 9; 23: 1; 26: 30146.9535; 27: 707667.9995; 32: 11024.659
Acc | 97741.68 | 72168.24 | 56461.608 | 158685.243 | 203424.317 | 57732.293 | 175670.43 | 309.824 | 2485.55 | 707667.9995 | 1415335.999 | 588481.088 | 588481.088 | 233402.723 |  | 588481.088 | 18: 116701.3615; 19: 822193.635; 20: 724451.955; 21: 588481.088; 22: 233; 23: 162; 24: 0; 25: 0; 26: 707667.9995; 27: 707667.9995
[12 empty] | 446377.51 | 588481.088 | 613115.712
[15 empty] | -233402.723 | 244427.382
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18: 18; 19: 19; 20: 20; 21: 21; 22: 22; 23: 23; 24: 24; 25: 25; 26: 26; 27: 27
-0.003
6239.53
2753.94
2753.94
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1
Note on X2: 99754282: variante 99758066
Note on J3: 99754282: variante 99758066 TMV 862 divide 100 multiplica -1

## Horímetros
HORÍMETROS
| SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  |  | CHILLER 01 |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  | SISTEMA VAPOR | [13 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO | [8 empty] | Lançamentos Usina CO2 | [12 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO
Dia | FERMAT 1 (MIN) | ALDOX 1 (MIN) | ÁGUA GELADA 1 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | FERMAT 2 (MIN) | ALDOX 2 (MIN) | ÁGUA GELADA 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | FILTRAÇÃO 1 (MIN) | FILTRAÇÃO 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | L561 (MIN) | L562 (MIN) | XAROPARIA (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | CHILLER 01 (MIN) | TOTAL CHILLER 01 (HORAS) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | L501 (MIN) | L502 (MIN) | L503 (MIN) | L511 (MIN) | L512 (MIN) | SALA 01 (MIN) | SALA 02 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN) | TOTAL CONSUMO AR COMPRIMIDO (HORAS) | Usina 151 CO2 -A (hrs) | Usina 151 CO2 -B (hrs) | Usina 151 CO2 -C (hrs) | Usina 151 CO2 -D (hrs) | Usina 151 NH3-A (hrs) | Usina 151 NH3-B (hrs) | Usina 152 CO2 - 1 50% (min) | Usina 152 CO2 - 1 100% (min) | Usina 152 CO2 - 2 50% (min) | Usina 152 CO2 - 2 100% (min) | Usina 152 NH3 -1 (hrs) | Usina 152 NH3 -2 (hrs) | Usina 151 CO2 -A | Usina 151 CO2 -B | Usina 151 CO2 -C | Usina 151 CO2 -D | Usina 151 NH3-A | Usina 151 NH3-B | Usina 152 CO2 - 1 50% | Usina 152 CO2 - 1 100% | Usina 152 CO2 - 2 50% | Usina 152 CO2 - 2 100% | Usina 152 NH3 -1 | Usina 152 NH3 -2 | TOTAL CONSUMO Usina 151 (HORAS) | TOTAL CONSUMO Usina 152 (HORAS)
2019-10-01 | 0 | 573 | 225 | 13.3 | 382 | 1224 | 1153 | 45.9833 | 848 | 1176 | 33.7333 | 747 | 267 | 622 | 27.2667 | 589 | 9.8167 | 0 | 785 | 1017 | 30.0333 | 0 | 1383 | 1159 | 42.3667 | 467 | 1439 | 31.7667 | 1438 | 701 | 35.65 | 972 | 0 | 1352 | 1205 | 1022 | 3 | 6 |  | 0 | 1022 | 0 | 1437 | 0 |  | 698 | 1381 | 1439 | 1439 | 82.6167 | 24084 | 28125 | 20921 | 1830 | 22603 | 136017 | 737318 | 400378 | 588278 | 99526 | 45019 | 36767 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 869 | 989 | 30.9667 | 759 | 792 | 1233 | 46.4 | 835 | 1160 | 33.25 | 1105 | 269 | 856 | 37.1667 | 218 | 3.6333 | 0 | 1140 | 1433 | 42.8833 | 0 | 1439 | 1267 | 45.1 | 1032 | 1439 | 41.1833 | 1439 | 727 | 36.1 | 1073 | 269 | 859 | 991 | 1245 | 8 | 8 |  | 0 | 1095 | 0 | 1417 | 0 |  | 398 | 1439 | 1439 | 1439 | 78.5833 | 24085 | 28141 | 20921 | 18045 | 22620 | 13038 | 737635 | 400552 | 588537 | 100665 | 45019 | 36784 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-03 | 0 | 1267 | 1183 | 40.8333 | 746 | 392 | 410 | 25.8 | 255 | 1076 | 22.1833 | 855 | 189 | 565 | 26.8167 | 88 | 1.4667 | 0 | 1182 | 1424 | 43.4333 | 0 | 1354 | 654 | 33.4667 | 658 | 1421 | 34.65 | 1439 | 485 | 32.0667 | 1140 | 5 | 1086 | 1263 | 503 | 10 | 2 |  | 0 | 789 | 0 | 1437 | 0 |  | 122 | 1438 | 1439 | 1439 | 73.9667 | 24086 | 28143 | 20921 | 18063 | 22639 | 13060 | 737907 | 400595 | 588829 | 101717 | 45019 | 36802 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-04 | 0 | 729 | 1053 | 29.7 | 775 | 806 | 99 | 28 | 905 | 1282 | 36.45 | 905 | 287 | 351 | 25.7167 | 873 | 14.55 | 0 | 237 | 1425 | 27.7 | 0 | 1439 | 354 | 29.8833 | 824 | 1437 | 37.6833 | 1439 | 774 | 36.8833 | 901 | 1 | 830 | 852 | 1208 | 9 | 1 |  | 0 | 998 | 0 | 1273 | 0 |  | 551 | 1075 | 1439 | 1439 | 75.0667 | 24093 | 28157 | 20921 | 18081 | 22656 | 13084 | 738099 | 400605 | 589225 | 102763 | 45019 | 36623 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-05 | 0 | 484 | 1093 | 26.2833 | 488 | 631 | 1290 | 40.15 | 847 | 484 | 22.1833 | 768 | 385 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1421 | 41.3 | 0 | 1439 | 1210 | 44.15 | 565 | 1439 | 33.4 | 1210 | 1358 | 42.8 | 994 | 795 | 209 | 1218 | 1228 | 11 | 9 |  | 776 | 1124 | 0 | 866 | 0 |  | 630 | 1439 | 1439 | 1439 | 82.45 | 24110 | 28177 | 20921 | 18104 | 22680 | 13108 | 738585 | 400674 | 589349 | 104065 | 45019 | 36835 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-06 | 0 | 35 | 1319 | 22.5667 | 803 | 1163 | 1321 | 54.7833 | 768 | 1169 | 32.2833 | 866 | 337 | 705 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 1402 | 42.25 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 704 | 1439 | 35.7167 | 1439 | 803 | 37.3667 | 0 | 15 | 23 | 1267 | 1283 | 11 | 8 |  | 1433 | 805 | 0 | 68 | 0 |  | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 24132 | 28199 | 20921 | 18126 | 22702 | 13130 | 738925 | 400713 | 589521 | 105224 | 45019 | 36857 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-07 | 0 | 76 | 153 | 3.8167 | 885 | 792 | 1032 | 45.15 | 372 | 1136 | 25.1333 | 631 | 369 | 799 | 29.9833 | 77 | 1.2833 | 0 | 881 | 632 | 25.2167 | 0 | 1439 | 1111 | 42.5 | 736 | 1360 | 34.9333 | 1439 | 1037 | 41.2667 | 2 | 1124 | 498 | 953 | 1362 | 1 | 303 |  | 1439 | 328 | 0 | 562 | 0 |  | 2 | 1437 | 1439 | 1439 | 71.95 | 24132 | 28199 | 20921 | 18126 | 22702 | 13130 | 738925 | 400713 | 589521 | 105224 | 45019 | 36857 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-08 | 0 | 532 | 776 | 21.8 | 399 | 928 | 1056 | 39.7167 | 962 | 1146 | 35.1333 | 810 | 179 | 801 | 29.8333 | 25 | 0.41667 | 0 | 880 | 1390 | 37.8333 | 0 | 1427 | 1199 | 43.7667 | 479 | 1421 | 31.6667 | 1372 | 581 | 32.55 | 1 | 1337 | 1379 | 1225 | 1181 | 8 | 5 |  | 1438 | 1073 | 0 | 16 | 0 |  | 14 | 1434 | 1439 | 1439 | 72.1 | 24172 | 28223 | 20921 | 18163 | 22744 | 13176 | 739591 | 401153 | 469794 | 107395 | 45019 | 36899 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-09 | 0 | 874 | 1253 | 35.45 | 568 | 404 | 1024 | 33.2667 | 705 | 1030 | 28.9167 | 1187 | 236 | 933 | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 1427 | 44.5833 | 0 | 1427 | 1156 | 43.05 | 377 | 1424 | 30.0167 | 1378 | 1089 | 41.1167 | 3 | 1339 | 1374 | 1262 | 1003 | 11 | 5 |  | 1414 | 898 | 0 | 204 | 0 |  | 768 | 1096 | 1439 | 1439 | 4 | 24196 | 28247 | 20921 | 18163 | 22762 | 13201 | 740094 | 401265 | 589961 | 108704 | 45019 | 36924 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-10 | 0 | 1309 | 1133 | 40.7 | 901 | 298 | 35 | 20.5667 | 843 | 791 | 27.2333 | 1073 | 242 | 632 | 32.45 | 855 | 14.25 | 0 | 1327 | 1373 | 45 | 0 | 1424 | 339 | 29.3833 | 918 | 574 | 24.8667 | 1387 | 1104 | 41.5167 | 3 | 1208 | 945 | 1320 | 1293 | 10 | 1 |  | 650 | 1234 | 0 | 574 | 0 |  | 812 | 668 | 1439 | 1439 | 0 | 24210 | 28257 | 20921 | 18173 | 22780 | 13225 | 740545 | 401324 | 590135 | 109972 | 45019 | 36948 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-11 | 0 | 182 | 1205 | 23.1167 | 838 | 1283 | 597 | 45.3 | 1238 | 1205 | 40.7167 | 1348 | 151 | 1219 | 45.3 | 1406 | 23.4333 | 0 | 1263 | 1439 | 45.0333 | 0 | 1308 | 1414 | 45.3667 | 41 | 0 | 0.68333 | 1399 | 537 | 32.2667 | 449 | 1393 | 1413 | 1385 | 1313 | 6 | 3 |  | 390 | 1299 | 0 | 1323 | 0 |  | 1439 | 936 | 1439 | 1439 | 87.55 | 24221 | 28267 | 20922 | 18188 | 22805 | 13251 | 741531 | 401721 | 590139 | 111523 | 45019 | 36974 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-12 | 0 | 64 | 1280 | 22.4 | 841 | 1334 | 1085 | 54.3333 | 1024 | 779 | 30.05 | 940 | 260 | 1043 | 37.3833 | 1428 | 23.8 | 0 | 1427 | 1296 | 45.3833 | 0 | 1439 | 1361 | 46.6667 | 228 | 0 | 3.8 | 1405 | 1114 | 41.9833 | 98 | 1142 | 1133 | 1293 | 1202 | 10 | 6 |  | 574 | 1140 | 0 | 945 | 0 |  | 1439 | 958 | 1439 | 1439 | 87.9167 | 24242 | 28272 | 20923 | 18188 | 22825 | 13273 | 742102 | 401784 | 590193 | 112768 | 45019 | 36995 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-13 | 0 | 0 | 1156 | 19.2667 | 898 | 848 | 1169 | 48.5833 | 940 | 803 | 29.05 | 1100 | 285 | 1212 | 43.2833 | 1431 | 23.85 | 0 | 1346 | 1142 | 41.4667 | 0 | 1439 | 1359 | 46.6333 | 491 | 0 | 8.1833 | 1439 | 1224 | 44.3833 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1323 | 9 | 7 |  | 263 | 1311 | 0 | 827 | 0 |  | 1439 | 69 | 1439 | 1439 | 73.1 | 24246 | 28274 | 20923 | 18189 | 22836 | 13297 | 74244.7 | 402820 | 59095 | 114266 | 45019 | 37020 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 533 | 8.8833 | 687 | 1314 | 1388 | 56.4833 | 963 | 842 | 30.0833 | 1053 | 291 | 770 | 35.2333 | 1215 | 20.25 | 0 | 577 | 1071 | 27.4667 | 0 | 1439 | 1328 | 46.1167 | 484 | 0 | 8.0667 | 1439 | 713 | 35.8667 | 1003 | 0 | 613 | 741 | 1328 | 4 | 7 |  | 147 | 1348 | 0 | 835 | 0 |  | 1439 | 179 | 1439 | 1439 | 74.9333 | 24260 | 28281 | 20924 | 18194 | 22856 | 13319 | 742471 | 404161 | 590219 | 115406 | 45019 | 37043 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-15 | 0 | 467 | 1340 | 30.1167 | 911 | 1080 | 1019 | 50.1667 | 1068 | 770 | 30.6333 | 1188 | 237 | 154 | 26.3167 | 1374 | 22.9 | 0 | 1117 | 1433 | 42.5 | 0 | 1433 | 1183 | 43.6 | 187 | 47 | 3.9 | 1295 | 530 | 30.4167 | 1055 | 12 | 1345 | 1052 | 1262 | 10 | 6 |  | 401 | 1115 | 0 | 1028 | 0 |  | 1439 | 1022 | 1439 | 1439 | 88.9833 | 24266 | 28282 | 20924 | 18210 | 22879 | 13342 | 742471 | 405564 | 590219 | 116809 | 45019 | 37066 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-16 | 0 | 601 | 1196 | 29.95 | 1027 | 718 | 799 | 42.4 | 783 | 1088 | 31.1833 | 762 | 343 | 318 | 23.7167 | 1139 | 18.9833 | 0 | 1245 | 1415 | 44.3333 | 0 | 1439 | 1228 | 44.45 | 618 | 67 | 11.4167 | 1392 | 906 | 38.3 | 1039 | 877 | 339 | 1277 | 1164 | 10 | 2 |  | 703 | 828 | 0 | 1100 | 0 |  | 1439 | 498 | 1439 | 1439 | 80.25 | 24270 | 28282 | 20925 | 18214 | 22903 | 13367 | 742545 | 406963 | 590746 | 117555 | 45019 | 37901 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-17 | 0 | 718 | 1365 | 34.7167 | 533 | 607 | 26 | 19.4333 | 867 | 1094 | 32.6833 | 980 | 201 | 445 | 27.1 | 1230 | 20.5 | 0 | 1330 | 1431 | 46.0167 | 0 | 1399 | 543 | 32.3667 | 158 | 207 | 6.0833 | 1377 | 572 | 32.4833 | 1083 | 263 | 1196 | 1279 | 1283 | 9 | 0 |  | 290 | 1252 | 0 | 1107 | 0 |  | 1439 | 342 | 1439 | 1439 | 77.65 | 24270 | 28282 | 20925 | 18214 | 22925 | 13379 | 742979 | 407903 | 591221 | 118481 | 45019 | 37114 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-18 | 0 | 1167 | 1439 | 43.4333 | 534 | 306 | 1262 | 35.0333 | 1018 | 923 | 32.35 | 878 | 67 | 576 | 25.35 | 940 | 15.6667 | 0 | 1438 | 1439 | 47.95 | 0 | 1390 | 1137 | 42.1167 | 922 | 265 | 19.7833 | 1361 | 135 | 24.9333 | 1160 | 0 | 1359 | 1338 | 1319 | 9 | 8 |  | 1007 | 1288 | 0 | 551 | 0 |  | 790 | 1350 | 1439 | 1424 | 83.3833 | 24270 | 28282 | 20925 | 18214 | 22950 | 13386 | 743670 | 408699 | 591221 | 119979 | 450019 | 34136 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-19 | 0 | 857 | 1180 | 33.95 | 796 | 578 | 1263 | 43.95 | 1068 | 756 | 30.4 | 1157 | 192 | 416 | 29.4167 | 1090 | 18.1667 | 0 | 1324 | 1423 | 45.7833 | 0 | 1231 | 1324 | 42.5833 | 960 | 0 | 16 | 1423 | 726 | 35.8167 | 747 | 287 | 879 | 1302 | 1198 | 8 | 7 |  | 1170 | 1434 | 0 | 20 | 0 |  | 122 | 1439 | 1439 | 1439 | 73.9833 | 24282 | 28283 | 20925 | 18234 | 22976 | 13411 | 743857 | 409562 | 591280 | 121452 | 45019 | 37161 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-20 | 0 | 78 | 977 | 17.5833 | 1033 | 1132 | 1428 | 59.8833 | 595 | 839 | 23.9 | 1036 | 367 | 803 | 36.7667 | 1412 | 23.5333 | 0 | 1010 | 1297 | 38.45 | 0 | 1399 | 1384 | 46.3833 | 611 | 5 | 10.2667 | 1439 | 967 | 40.1 | 155 | 288 | 1 | 593 | 1297 | 9 | 8 |  | 782 | 1421 | 0 | 278 | 0 |  | 8 | 1439 | 1439 | 1439 | 72.0833 | 24303 | 28283 | 20925 | 18256 | 22998 | 13433 | 743974 | 409588 | 591648 | 122392 | 45019 | 37181 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-21 | 0 | 0 | 499 | 8.3167 | 947 | 972 | 1432 | 55.85 | 544 | 1201 | 29.0833 | 1345 | 186 | 725 | 37.6 | 1367 | 22.7833 | 0 | 497 | 1270 | 29.45 | 0 | 1321 | 1310 | 43.85 | 708 | 65 | 12.8833 | 1308 | 49 | 22.6167 | 1 | 1385 | 742 | 702 | 1301 | 4 | 9 |  | 114 | 1438 | 0 | 718 | 0 |  | 374 | 1434 | 1439 | 1075 | 72.0333 | 24325 | 28292 | 20926 | 18270 | 23022 | 13451 | 744263 | 410112 | 591853 | 123615 | 45019 | 37204 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-22 | 0 | 1103 | 269 | 22.8667 | 540 | 538 | 1435 | 41.8833 | 759 | 921 | 28 | 1308 | 175 | 340 | 30.3833 | 709 | 11.8167 | 0 | 594 | 1423 | 33.6167 | 0 | 1293 | 1403 | 44.9333 | 1058 | 771 | 30.4833 | 1434 | 364 | 29.9667 | 5 | 1308 | 1304 | 1338 | 1228 | 3 | 7 |  | 30 | 1439 | 0 | 876 | 0 |  | 761 | 1302 | 1439 | 1439 | 82.35 | 24342 | 28304 | 20927 | 18287 | 23045 | 13463 | 744531 | 411188 | 591860 | 124993 | 45019 | 37227 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-23 | 0 | 618 | 855 | 24.55 | 442 | 896 | 219 | 25.95 | 916 | 741 | 27.6167 | 1121 | 260 | 442 | 30.3833 | 317 | 5.2833 | 0 | 935 | 1063 | 33.3 | 0 | 1059 | 1086 | 35.75 | 763 | 939 | 1399 | 1238 | 713 | 32.5167 | 0 | 1096 | 672 | 1004 | 1119 | 7 | 1 |  | 543 | 958 | 0 | 544 | 0 |  | 601 | 1052 | 1439 | 1439 | 5 | 24365 | 28317 | 20927 | 18309 | 23069 | 13487 | 745339 | 411355 | 591863 | 126293 | 45019 | 37251 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-24 | 0 | 705 | 614 | 21.9833 | 600 | 513 | 473 | 26.4333 | 644 | 702 | 1049 | 1176 | 1333 | 574 | 51.3833 | 242 | 4.0333 | 0 | 839 | 1231 | 34.5 | 0 | 763 | 1338 | 35.0167 | 582 | 1439 | 33.6833 | 1439 | 1027 | 41.1 | 1176 | 366 | 949 | 1224 | 827 | 5 | 1 |  | 1438 | 1019 | 0 | 8 | 0 |  | 232 | 1439 | 1439 | 1439 | 75.8167 | 24371 | 28317 | 20927 | 18316 | 23076 | 13514 | 23076 | 13514 | 746358 | 411691 | 591871 | 127786 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-25 | 0 | 396 | 857 | 20.8833 | 553 | 811 | 282 | 27.4333 | 356 | 996 | 22.5333 | 1095 | 248 | 621 | 32.7333 | 254 | 4.2333 | 0 | 930 | 1187 | 35.2833 | 0 | 889 | 894 | 29.7167 | 891 | 1239 | 35.5 | 1343 | 625 | 32.8 | 203 | 1274 | 1229 | 1061 | 916 | 7 | 3 |  | 873 | 1202 | 0 | 504 | 0 |  | 493 | 1409 | 1439 | 1439 | 11 | 24371 | 28318 | 20927 | 18316 | 23084 | 13535 | 747176 | 412009 | 591945 | 128900 | 45019 | 37296 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-26 | 0 | 0 | 895 | 14.9167 | 1079 | 1303 | 1436 | 63.6333 | 825 | 1133 | 32.6333 | 1242 | 358 | 893 | 41.55 | 653 | 10.8833 | 0 | 854 | 1294 | 35.8 | 0 | 1392 | 1408 | 46.6667 | 1428 | 1439 | 47.7833 | 1437 | 1046 | 41.3833 | 492 | 1244 | 1104 | 1295 | 1345 | 8 | 8 |  | 1365 | 1308 | 0 | 51 | 0 |  | 1046 | 1438 | 1439 | 1439 | 89.3667 | 24376 | 28323 | 20927 | 18322 | 23105 | 13554 | 747616 | 412030 | 591978 | 129961 | 45019 | 37301 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-27 | 0 | 76 | 1096 | 19.5333 | 629 | 1050 | 1342 | 50.35 | 661 | 371 | 17.2 | 1275 | 446 | 1056 | 46.2833 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 1364 | 41.55 | 0 | 1400 | 1439 | 47.3167 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1335 | 1244 | 42.9833 | 0 | 0 | 2 | 1272 | 1275 | 10 | 8 |  | 1429 | 1055 | 0 | 9 | 0 |  | 119 | 1381 | 1439 | 1439 | 72.9667 | 24395 | 28340 | 20927 | 18342 | 23124 | 13582 | 748021 | 412095 | 592189 | 130644 | 45019 | 37312 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-28 | 0 | 844 | 607 | 24.1833 | 913 | 943 | 1438 | 54.9 | 461 | 1034 | 24.9167 | 958 | 327 | 229 | 25.2333 | 225 | 3.75 | 0 | 870 | 1429 | 38.3167 | 0 | 1318 | 1402 | 45.3333 | 1096 | 1404 | 41.6667 | 1350 | 932 | 38.0333 | 1061 | 0 | 182 | 1140 | 1267 | 3 | 8 |  | 1350 | 970 | 0 | 106 | 0 |  | 314 | 1429 | 1439 | 1439 | 77.0167 | 24417 | 28358 | 20935 | 18362 | 23145 | 13603 | 748146 | 412683 | 592598 | 130840 | 45019 | 37327 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 494 | 590 | 18.0667 | 795 | 1020 | 1439 | 54.2333 | 782 | 1131 | 31.8833 | 1111 | 868 | 1287 | 54.4333 | 540 | 9 | 0 | 537 | 1361 | 31.6333 | 0 | 1439 | 1428 | 47.7833 | 873 | 1193 | 34.4333 | 1439 | 1120 | 0 | 1097 | 2 | 1287 | 1271 | 1346 | 5 | 9 |  | 1439 | 1111 | 0 | 73 | 0 |  | 262 | 1439 | 1439 | 1439 | 76.3167 | 2441 | 28369 | 20942 | 18382 | 23171 | 13625 | 748362 | 411003 | 592730 | 132128 | 45019 | 37354 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 1102 | 18.3667 | 768 | 1078 | 1361 | 53.45 | 746 | 852 | 26.6333 | 875 | 324 | 394 | 26.55 | 109 | 1.8167 | 0 | 1140 | 1328 | 41.1333 | 0 | 1326 | 1439 | 46.0833 | 735 | 1439 | 36.2333 | 1394 | 837 | 37.1833 | 1134 | 4 | 1339 | 907 | 1346 | 10 | 8 |  | 1439 | 1204 | 0 | 12 | 0 |  | 406 | 1439 | 1439 | 1439 | 78.7167 | 2446 | 28373 | 20948 | 18402 | 23193 | 13648 | 748611 | 415039 | 592734 | 133495 | 45019 | 37375 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-31 | 0 | 514 | 1091 | 26.75 | 514 | 1094 | 788 | 39.9333 | 883 | 1123 | 33.4333 | 1096 | 340 | 180 | 26.9333 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 1243 | 37.5667 | 0 | 1221 | 1392 | 43.55 | 439 | 1411 | 30.8333 | 1439 | 494 | 32.2167 | 1182 | 1182 | 667 | 1166 | 1186 | 9 | 2 |  | 1439 | 1061 | 0 | 42 | 0 |  | 61 | 1439 | 1439 | 1439 | 72.9667 | 24469 | 28379 | 20954 | 18420 | 23217 | 13671 | 748947 | 415750 | 592755 | 134885 | 45019 | 37399 | [12 empty] | 0 | 0
Acc |  |  | #NUM! | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
#NUM!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#DIV/0!
#N/A
#DIV/0!
#DIV/0!
3.16
0
0
#DIV/0!
#N/A
0.87959
0.27779
#REF!
1.138
0.12633
0.51616
0.43497
0.60244
1.5597
1.5395
#N/A
0.84129
0.81573
0
0
Formulas:
ÁGUA GELADA 1 (MIN) = VLOOKUP(TODAY()-1,[588]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)

## HD linhas
HD
Data | 501 | 502 | 503 | 511 | 512 | 561 | 562
2019-10-01 | 21.53 |  | 23.14 | 20.78 | 11.55 | 19.9 | 13.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-10-02 | 21.7 |  | 23.07 | 14.44 | 20.73 | 18.55 | 14.47
2019-10-03 | 23.23 |  | 15.57 | 20.68 | 5.18 | 20.23 | 9.13
2019-10-04 | 21.35 |  | 10.46 | 11.65 | 18.3 | 23.06 | 16.95
2019-10-05 |  |  | 18.11 | 20.86 | 22.13 | 13.6 | 17.72
2019-10-06 |  |  |  | 22.26 | 22.84 | 16.67 | 17.44
2019-10-07 |  | 14.95 | 4.55 | 12.14 | 22.5 | 15.33 | 17.06
2019-10-08 |  | 21.16 | 23.03 | 21.56 | 22.86 | 143.93 | 122.07
2019-10-09 |  | 22.55 | 21.95 | 20.99 | 14.35 | 19.08 | 19.26
2019-10-10 |  | 17.86 | 11.28 | 20.9 | 14.52 | 21.13 | 19.42
2019-10-11 |  | 22.53 | 14.34 | 20.24 | 23.67 | 17.26 | 12.3
2019-10-12 | 1.9 | 16.52 | 16.85 | 20.39 | 17.27 | 19.29 | 19.7
2019-10-13 |  |  |  | 23.5 | 24 | 16.57 | 23.67
2019-10-14 | 18.86 |  | 7.67 | 8.91 | 18.97 | 17.34 | 14.05
2019-10-15 | 22.22 |  | 22.66 | 22.88 | 21.89 | 19.82 | 11.55
2019-10-16 | 20.9 | 6.58 | 1.73 | 21.91 | 14.93 | 13.94 | 15.11
2019-10-17 | 21.92 |  | 16.82 | 19.36 | 21.75 | 19.31 | 9.42
2019-10-18 | 22.23 |  | 23.36 | 22.97 | 20.91 | 16.19 | 3.08
2019-10-19 | 15.63 |  | 9.66 | 21.99 | 23.41 | 18.69 | 12.03
2019-10-20 | 3.32 |  |  | 22.91 | 22.87 | 19.01 | 23.48
2019-10-21 |  | 22.07 | 7.68 | 9.8 | 22.91 | 8.31 | 11.97
2019-10-22 |  | 22.61 | 20.88 | 22.66 | 19.29 | 19.93 | 10.12
2019-10-23 |  | 22.07 |  | 10.75 | 17.9 | 20.11 | 11.09
2019-10-24 |  | 22.07 | 8.67 |  | 17.9 | 20.11
2019-10-25 | 8.06 | 18.56 | 10.4 | 22.24 | 11.12 | 18.02 | 11
2019-10-26 |  | 18.25 | 18.08 |  |  | 23.58
2019-10-27 |  | 0 |  | 0.02
2019-10-28 | 12.27 | 18.56 | 15.46 | 21.01 | 23.04
2019-10-29 |  | 20.39
2019-10-30
2019-10-31
Acc | 235.12 | 286.73 | 345.42 | 477.8 | 496.79 | 598.96 | 455.3

## Reunião Diária
|  |  |  | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui
| Julho | Meta | Acc | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
| PL/Normalizada (hln) |  | 707667.9995 | 17116.7575 | 25880.0415 | 22559.9435 | 17230.57 | 28213.6085 | 18131.301 | 18586.0995 | 25450.794 | 25024.4615 | 22677.1595 | 25106.2535 | 27785.3925 | 19957.604 | 18030.296 | 25428.971 | 23746.829 | 25431.8695 | 24395.4245 | 21076.5375 | 17093.611 | 18478.4595 | 24879.9215 | 19853.6255 | 25235.5455 | 18356.6315 | 33307.207 | 17790.3135 | 21094.147 | 25443.494 | 24158.176 | 30146.9535
| PL Cerveja (hl) |  | 588481.088 | 14744.348 | 21325.546 | 19749.755 | 13975.205 | 24084.71 | 13969.941 | 14315.228 | 22340.734 | 20783.968 | 18468.82 | 21339.279 | 22527.464 | 14840.557 | 13963.015 | 21475.98 | 20399.818 | 21734.557 | 23476.855 | 18657.406 | 12275.525 | 15107.687 | 21871.2 | 17027.043 | 20246.697 | 16058.336 | 28897.107 | 12379.867 | 16355.208 | 20979.058 | 20475.55 | 24634.624
| PL Refri (hl) | 1 | 233402.723 | 4744.819 | 9108.991 | 5620.377 | 6510.73 | 8257.797 | 8322.72 | 8541.743 | 6220.12 | 8480.987 | 8416.679 | 5899.069 | 8880.977 | 10234.094 | 7318.922 | 7565.302 | 6694.022 | 7394.625 | 1837.139 | 4838.263 | 9636.172 | 6741.545 | 6017.443 | 5653.165 | 9977.697 | 4324.111 | 8547.66 | 10820.893 | 9477.878 | 8928.872 | 7365.252 | 11024.659
| PL Filtrada (hl) |  | 595887 | 23795 | 25804 | 15793 | 20067 | 15720 | 20513 | 14380 | 23902 | 17754 | 15339 | 23450 | 21883 | 19773 | 20019 | 22460 | 21263 | 21591 | 22169 | 21228 | 15138 | 15323 | 21656 | 20688 | 14874 | 19840 | 25075 | 13255 | 20335 | 22803 | 19997 | 0
| PL Transfegada (hl) |  | 416893.5 | 4868.1 | 20204.1 | 13088.25 | 12822.3 | 14458.5 | 9544.5 | 22384.35 | 4815.45 | 14343.75 | 18995.85 | 4712.85 | 20133.9 | 13315.05 | 19032.3 | 23762.7 | 14094 | 4792.5 | 9420.3 | 23121.45 | 23372.55 | 20097.45 | 8469.9 | 5058.45 | 9639 | 14474.7 | 19434.6 | 14242.5 | 19152.45 | 15041.7 | 0 | 0
| Água Desaerada (hl) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PL/Mosto (hl) |  | 570092.8 | 10408.9 | 21972.2 | 13251.2 | 16053.7 | 22912.8 | 23906.8 | 10060.5 | 23924.3 | 15969.7 | 17517 | 17979.7 | 23904.5 | 21871.8 | 14313.1 | 22434.8 | 14578.4 | 14009.8 | 25205.2 | 20450.7 | 25246.4 | 12625.4 | 14636.7 | 12869.6 | 8437.9 | 15794.3 | 24879.3 | 23922.8 | 14739.4 | 22526.7 | 26363.2 | 17326
| Fabricos Sala 1 |  | 233 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 9
| Fabricos Sala 2 |  | 162 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1
IC | Indisponibilidade Utilidades GePack | 0.65 | 1.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 1.03 | 0.68 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.25 | 2.35 | 0.22 | 0.74 | 15.83 | 0.15 | 2.95 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 5.99 | 1.28
| Indisp lançamento revisado | 0.65 |  | 2019-10-01: 0.71; 2019-10-02: 0.12; 2019-10-03: 1.64; 2019-10-04: 0.8; 2019-10-16: 3.49; 2019-10-17: 5.41; 2019-10-21: 0.19
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 01 |  |  | 9050.652 | 4478.454 | -3956.755 | 6091.795 | -8364.71 | 6543.059 | 64.772 | 1561.266 | -3029.968 | -3129.82 | 2110.721 | -644.464 | 4932.443 | 6055.985 | 984.02 | 863.182 | -143.557 | -1307.855 | 2570.594 | 2862.475 | 215.313 | -215.2 | 3660.957 | -5372.697 | 3781.664 | -3822.107 | 875.133 | 3979.792 | 1823.942 | -478.55 | -24634.624
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 02 |  |  | 2019-10-08: -1404.67
IC | Heat [ MJ/NHl ] USADO | 54.08 | 53.4736 | 72.9983 | 53.0988 | 49.6765 | 70.2232 | 50.1595 | 62.9243 | 57.3793 | 53.7346 | 45.6712 | 51.6081 | 54.7483 | 46.6392 | 58.1472 | 60.4767 | 52.748 | 51.0628 | 48.8534 | 62.6645 | 55.8207 | 68.6188 | 57.4957 | 45.0757 | 42.6117 | 42.1768 | 66.704 | 40.6808 | 61.2905 | 55.9114 | 54.3352 | 55.43 | 43.8853
IV | Biogás - Consumo [m³] | 2000 | 0
IV | Consumo de Gás fábrica [m³] | 35m³ | 34463.4787 | 35276.52 | 38797.25 | 31640.3 | 34161.08 | 39954.27 | 32210.62 | 30108.93 | 38610.64 | 32267 | 33041.38 | 38806.46 | 36586.37 | 32763.37 | 30785.25 | 37869.21 | 34234.31 | 35077.15 | 43159.97 | 33215.88 | 33115.26 | 29995.25 | 31662.36 | 23884.7 | 30049.52 | 34569.73 | 38254.16 | 30784.24 | 33297.66 | 39031 | 37806 | 37352
IV | Retorno de Condensado | 85% | 66.35% | 69.95% | 74.53% | 74.16% | 68.73% | 67.1% | 67.42% | 59.42% | 70% | 65.44% | 55.4% | 62.96% | 68.32% | 66% | 74.05% | 70.79% | 59.24% | 64.22% | 67.73% | 62.4% | 62.69% | 66.69% | 67% | 69.53% | 65.32% | 61.01% | 66.65% | 63.52% | 60.25% | 63.45% | 64.64% | 76.16%
IV | Taxa de Evaporação (Sala 01) 73248 | 5,5 a 7,5 | 6.1047 | 6.91 | 4.63 | 6.21 | 2.92 | 5.71 | 6.35 | - | 6.12 | 5.78 | 5.86 | 3.95 | 4.45 | 2.92 | 4.32 | 6.78 | 6.3 | 1.39 | 7.33 | 7.53 | 5.24 | 7.1 | 8.67 | 7.42 | 7.521 | 7.62 | 7.22 | 5.25 | 7.81 | 7.64 | 8.06 | 8.13
IV | Taxa de Evaporação (Sala 02) MSB 73248 | 4,5 a 5,5 | 4.8707 | 3.82 | 4.65 | 4.08 | 4.18 | 4.34 | 5.11 | 4.87 | 3.29 | 4.12 | 10.36 | 4.99 | 4.73 | 4.89 | 4 | 3.5 | 4.76 | - | 6.18 | 6.02 | 6.54 | 6.37 | 5.66 | - | - | 4.08 | 4.2 | 4.02 | 4.05 | 4.99 | 4.5 | 4.08
IV | Relação água mosto S1 | 1.1 | 0.022399
IV | Funcionamento MSB (Sala 02) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
IV | Funcionamento Pfaduko (Sala 02) | SIM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 01 | 6 | 7.0172 | 18 | 4 | 5.8 | 8 | 5 | 8.7 | 0 | 11.6667 | 7.1 | 8.1 | 5 | 6.8182 | 12.1111 | 11.25 | 10.8 | 7.6 | 14.2222 | 17.2222 | 2.25 | 3.875 | 0.2 | 27 | 3.8571 | 0.8 | 2.2857 | 4.7143 | 3.6 | 2.6667 | 12 | 3.6 | 4.4444
|  |  |  | 0 | 7660.5 | 4738.3 | 4785.1111 | 4672.7 | 4917.6 | 23.5 | 6121.8333 | 4582.1 | 0 | 0 | 12492.5455 | 5002.1111 | 3931.5 | 4743.2 | 3997.1 | 4465.5556 | 5099.4444 | 4848.625 | 5283.625 | 3023.4 | 19537 | 5010.4286 | 5567.4 | 0 | 10715.7143 | 0 | 22231 | 6034.6 | 5127.5 | 4879.1111
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 02 | 10 | 8.0988 | 15.6 | 14.4286 | 9 | 27 | 11.6667 | 6.375 | 6.3333 | 8.1667 | 5.1667 |  | 5.3333 | 8.1667 | 5.1667 | 9.4286 | 11 | 2 |  | 9.7143 | 8.1667 | 7 | 7.875 | 4.5 |  | 2.5 | 3.5 | 5.625 | 8 | 6.5 | 6.6667 | 8.125 | 19
IV | L501 (MJ/hl) | 44.1 | 34.6692 | 102.4562 | 32.5923 | 34.1734 | 30.2144 | 22.1098 | - | - | - | - | - | 67.8166 | 18.4394 | - | 48.2416 | 29.5049 | 23.8455 | 22.4914 | 26.6917 | 29.9254 | 15.2958 | - | - | - | 65.6536 | - | 58.8877 | - | 44.4211 | 28.7779 | 29.5104 | 25.8127
IV | L502 (MJ/hl) | 44.1 | 34.1741 | - | - | - | - | - | - | - | 29.5769 | 27.4633 | 31.1364 | 31.1554 | 25.2912 | - | - | - | 64.2228 | - | - | - | - | 36.0874 | 29.2385 | 26.7039 | 31.8057 | - | 54.347 | - | - | - | - | 51.6445
IV | L503 (MJ/hl) | 57 | 63.25 | 90.5129 | 46.4507 | 46.2554 | 156.1316 | 32.2689 | - | - | 45.5027 | 53.534 | 52.3171 | 92.9344 | 36.8757 | - | - | 39.8091 | 48.7732 | 91.7741 | 59.1555 | 36.4988 | - | 147.697 | 54.7439 | 51.7809 | 81.6351 | - | 104.0095 | - | - | 103.07 | 48.2561 | 60.2293
IV | L511 (MJ/hl) | 25 | 26.5158 | 54.1653 | 27.3251 | 42.0531 | - | 22.0269 | 38.7605 | - | 22.886 | 27.0257 | 23.261 | 29.4189 | 25.0977 | 24.4465 | 33.8946 | 28.5696 | 23.1153 | 23.8161 | 23.4536 | 24.0208 | 17.3788 | 52.5448 | 24.5481 | 26.1194 | 21.4812 | - | 38.3414 | 24.3434 | 27.807 | 30.6452 | 42.6527 | 23.1744
IV | Não Medido (MJ/hl) | 22 | 30.0633 | 16.4929 | 46.1738 | 43.7119 | 69.5982 | 51.3496 | 41.0729 | 33.8316 | 40.0353 | 27.4407 | 27.6883 | 46.9134 | 45.8306 | 57.1435 | 45.7058 | 50.1922 | 59.0735 | 23.7204 | 57.9751 | 34.1045 | 29.8576 | 28.2052 | 32.3406 | 30.9747 | 37.4452 | 58.5492 | 31.0735 | 29.8134 | 27.317 | 32.7409 | 22.2572
IC | Energia Elétrica | 8.46 | 8.6909 | 11.6992 | 7.6135 | 8.4218 | 11.3686 | 7.2831 | 11.2239 | 9.7375 | 7.86 | 8.2983 | 8.8664 | 8.3718 | 7.7478 | 9.8035 | 10.9315 | 8.1974 | 8.5884 | 7.7084 | 8.2734 | 9.9351 | 11.9529 | 10.2339 | 7.9646 | 9.1948 | 7.5765 | 10.2572 | 6.6375 | 10.7099 | 9.897 | 8.7429 | 8.95 | 3.9084
IV | Consumo fábrica [KW] |  | #N/A | 201663 | 198331 | 192461 | 198331 | 207643 | 204739 | 183371 | 202284 | 209190 | 202377 | 212734 | 216806 | 197100 | 199288 | 210759 | 206303 | 198408 | 204447 | 211752 | 205918 | 191540 | 200496 | 184576 | 193227 | 190314 | 223103 | 192559 | 210796 | 224477 | #N/A | #N/A
Sistema de Frio
IV | Pressão de Distr. de Ar de Baixa | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
IV | Pressão de Distr. de Ar de alta | 30 | 28.9 | 24 | 23 | 23 | 29.95 | 29.95 | 29.2 | 28.75 | 30.1 |  |  | 30.1 | 29.15 | 28.15 | 28.2 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 |  |  | 30 | 29 | 29.3 | 28.15 | 23 | 28.9
IV | Pressão Sucção -3°C | >2,45 | 2.358 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.55 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3
IV | Pressão descarga -3°C | Min 8,00 Max 12,00 | 10.626 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 9.9 | 9.85 | 10.6 | 10 | 10.6 |  |  | 10.6 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.7 | 11.5 | 10.9 | 11 | 10.1 | 11.8 | 11.3 |  |  | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 9 | 11.7 | 11.8
IV | Pressão Sucção 0°C | >3,1 | 3.2924 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4.96 | 4.5 | 3.35 | 3.4 |  |  | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 3.3
IV | Pressão descarga 0°C | Min 8,00 Max 12,00 | 10.458 | 10.3 | 10.5 | 11.7 | 9.7 | 9.9 | 9.15 | 10.15 | 11.15 |  |  | 11.2 | 8.9 | 9 | 8.7 | 9.8 | 11.05 | 10.9 | 10.8 | 10.55 | 11.8 | 10.7 |  |  | 10.7 | 11 | 11.6 | 9 | 11.7 | 11.5
IV | Consumo Sistema 0º1 | MW | 9826.2903 | 6840 | 11173 | 12511 | 7757 | 10914 | 9423 | 3826 | 8095 | 12234 | 16347 | 10588 | 10606 | 9030 | 5533 | 11092 | 11113 | 11415 | 13472 | 13885 | 9384 | 7273 | 9216 | 10036 | 8408 | 9072 | 9409 | 9369 | 10701 | 8631 | 8631 | 8631
IV | Consumo Sistema 0º2 | MW | 11723.7097 | 11386 | 12209 | 7579 | 6699 | 10592 | 15625 | 11412 | 12469 | 10070 | 5964 | 12370 | 13282 | 12022 | 12811 | 11698 | 10131 | 7046 | 9524 | 11769 | 15431 | 14437 | 12659 | 8362 | 8749 | 7455 | 14456 | 14201 | 16074 | 15651 | 15651 | 15651
IV | Consumo Sistema -3,5º | MW | 5569 | 6047 | 7139 | 7858 | 8197 | 6783 | 7195 | 6879 | 5853 | 5778 | 4498 | 130 | 742 | 1414 | 1697 | 745 | 2154 | 906 | 2639 | 2397 | 1402 | 1881 | 4721 | 5304 | 6652 | 5361 | 10180 | 28831 | 9126 | 6710 | 6710 | 6710
IV | Consumo Sistema Refri | MW | 5809.6774 | 5197 | 5615 | 4139 | 5502 | 6567 | 5959 | 6420 | 4776 | 6700 | 7115 | 5051 | 7049 | 6991 | 5347 | 4236 | 5954 | 4716 | 2916 | 5251 | 8820 | 3791 | 4339 | 5464 | 6507 | 5037 | 6720 | 7089 | 5499 | 7111 | 7111 | 7111
IV | Total Chillers | MW | 32928.6774 | 0 | 36136 | 32087 | 28155 |  | 38202 | 28537 | 31193 | 34782 | 33924 | 28139 | 31679 | 29457 | 25388 | 27771 | 29352 | 24083 | 28551 | 33302 | 35037 | 27382 | 30935 | 29166 | 30316 | 26925 | 40765 | 59490 | 41400 | 38103 | 38103 | 38103
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 1) | 15% | 30.32% | 0% | 30% | 70% | 58% | 54% | 14% |  |  | 15% | 19% | 49% | 30% | 8% | 21% |  |  | 31% | 12% | 19% | 23% | 18% | 66% |  |  | 24% | 47% | 26% | 33%
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 2) | 15% | 27.68% | 0% | 30% | 15% | 51% | 43% | 20% |  |  | 56% | 56% | 23% | 12% | 30% | 40% |  |  | 9% | 24% | 38% | 34% | 8% | 32% |  |  | 18% | 31% | 24% | 15%
IV | Ind. T 0º1 (kW/hL) | 2.38 | 5.0205 | 2019-10-01: 2.0017; 2019-10-02: 0.95651; 2019-10-03: 1.4752; 2019-10-04: 0.94878; 2019-10-05: 0.46629; 2019-10-06: 1.0378
IV | Ind. T 0º2 (kW/hL) | 2.216 | 6.1172 | 2019-10-01: 0.80464; 2019-10-02: 0.73654; 2019-10-03: 0.81097; 2019-10-04: 2.2322; 2019-10-05: 1.6852; 2019-10-06: 1.3184
IV | Ind. T -3.5º (kW/hL) | 0.8 | 0.76215
IV | Ind. T Refri (kW/hL) | 0.828 | 1.5062 | 1.0302 | 0.66672 | 0.54928 | 0.48836 | 0.83154 | 0.54636 | 0.67115 | 0.68181 | 0.64976 | 0.54376 | 0.61001 | 0.89294 | 1.2756 | 0.9175 | 1.1804 | 1.1333 | 0.72108 | 0.82261 | 0.96168 | 0.63319 | 0.72726 | 0.52807 | 0.84933 |  | 0.58721 | 0.50959 | 0.62538 | 0.69286 | 0.70966 | 1.0312 | 0.58768
IV | Tratamento Químico | 90%
Sistema de Ar
IV | Consumo de Ar comprimido FQIC001 | Nm³ | #DIV/0!
IV | Indíce de Consumo de Ar comprimido | 0.07 | #N/A
IV | Energia Elétrica Compressores | 8 | #N/A | 2019-10-31: #N/A
IV | Consumo EE Ar de alta | - | 2.6571 |  | 5.451 | 5.202 | 5.461 | 3.605 | 5.687 | 4.535 | 1.054 | 1.494 | 4.445 | 3.67 | 1.626 | 1.464 | 1.157 | 4.028 | 3.759 | 1.109 | 0.32 | 1.011 | 1.93 | 1.142 | 5.753 | 3.069 | 1.329 | 0.632 | 1.725 | 0 | 3.312 | 1.808 | 1.277
IC | Beneficiamento CO2 | 3.16 | 3.2705 | 6.3974 | 2.3666 | 3.2993 | 2.9252 | 2.7338 | 2.9925 | 6.0574 | 2.5794 | 3.7809 | 2.9537 | 3.4984 | 2.3046 | 2.7085 | 4.7858 | 3.3747 | 3.984 | 3.8352 | 2.1706 | 3.3226 | 2.1492 | 5.1777 | 5.2956 | 5.2752 | 6.4104 | 2.6491 | 1.5077 | 1.6637 | 4.1542 | 3.6286 | 3.0819 | 3.9184
IV | Previsão GIB [kg] | Meta | 1587500.8266 | 59000.9067 | 60829.4626 | 56011.5439 | 46222.0658 | 52144.9559 | 56662.7346 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663
IV | Beneficiamento [kg] | Real | 1304490 | 66590 | 52000 | 197150 | 46960 | 62640 | 71540 | 60940 | 61710 | 60380 | 51740 | 62900 | 55090 | 59240 | 68500 | 75710 | 58080 | 64280 | 42920 | 38240 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Blowoff | 0 | 244387.0003 | 2019-10-01: 7589.0933; 2019-10-02: -8829.4626; 2019-10-03: 141138.4561; 2019-10-04: 737.9342; 2019-10-05: 10495.0441; 2019-10-06: 14877.2654; 2019-10-07: 10674.8337; 2019-10-08: 11444.8337; 2019-10-09: 10114.8337; 2019-10-10: 1474.8337; 2019-10-11: 12634.8337; 2019-10-12: 4824.8337; 2019-10-13: 8974.8337; 2019-10-14: 18234.8337
IC | Consumo de CO2 Cerveja | 2.6 | 2.4217 | 2.9043 | 3.7765 | 0.70887 | 2.949 | 2.1602 | 3.2414 | 3.0223 | 2.1037 | 2.0288 | 2.4855 | 2.4273 | 2.0394 | 3.2022 | 2.8813 | 2.6545 | 3.4205 | 1.401 | 2.2396 | 2.4412 | 3.2346 | 2.3112 | 2.6509 | 2.3133 | 1.9366 | 2.7323 | 1.8102 | 3.0466 | 2.8146 | 2.5869 | 2.0711 | 1.7149
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL | 0.85 | 0.87959 | 1.2075 | 0.89578 | 0.82026 | 1.2209 | 0.78805 | 1.0163 | 0.99349 | 0.7083 | 0.79287 | 0.99622 | 0.87102 | 0.77497 | 0.96668 | 1.2398 | 0.88732 | 0.91285 | 0.74076 | 0.83947 | 0.83388 | 1.069 | 0.96633 | 0.87288 | 0.93164 | 0.75642 | 1.0381 | 0.6119 | 1.0438 | 1.0078 | 0.68492 | 1.0664 | 0.59473
IV | Consumo CO² Não Medido / PL | 0.43 | 0.27779 | 0.070061 | 1.5918 | -1.0945 | 0.15482 | 0.33326 | 0.47347 | 0.41792 | 0.21195 | 0.098518 | 0.2586 | 0.23728 | 0.16814 | 0.6682 | 0.20095 | 0.40006 | 1.3097 | -0.70826 | 0.21212 | 0.19031 | 0.79581 | 0.019149 | 0.48458 | 0.2607 | 0.055495 | 0.37263 | 0.29566 | 0.22251 | 0.36221 | 0.6838 | -0.10921 | 0.1711
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL Filtrada | 0.85 | 1.0817 | 2019-10-01: 1.1095; 2019-10-02: 1.0289; 2019-10-03: 1.5257; 2019-10-04: 1.3652; 2019-10-05: 1.489; 2019-10-06: 1.0817; 2019-10-31: #N/A
IV | Consumo diário de CO2 Pack/PL | 1.18 | 1.138 | 1.4613 | 1.0287 | 0.81809 | 1.408 | 0.97867 | 1.5498 | 1.4299 | 1.0894 | 0.97237 | 1.1289 | 1.2473 | 0.99911 | 1.4359 | 1.3124 | 1.2507 | 1.0489 | 1.2507 | 1.1131 | 1.3425 | 1.1441 | 1.2363 | 1.1394 | 0.95946 | 0.9528 | 1.1646 | 0.8732 | 1.5081 | 1.4011 | 1.1448 | 0.98845 | #N/A
IV | Consumo CO² Usinas | 0.15 | 0.12633 | 0.16549 | 0.26025 | 0.16507 | 0.16529 | 0.060204 | 0.20186 | 0.18093 | 0.093999 | 0.16503 | 0.10179 | 0.071699 | 0.097215 | 0.1314 | 0.1282 | 0.11641 | 0.14902 | 0.11778 | 0.074967 | 0.074501 | 0.22565 | 0.089358 | 0.15408 | 0.16151 | 0.17188 | 0.15693 | 0.029415 | 0.27222 | 0.043411 | 0.073407 | 0.12552 | #N/A
IV | CO2 L501 / PL | 0.53 | 0.51616 | 0.70252 | 0.45677 | 0.47994 | 0.49495 | 0.40211 | [5 empty] | 1.2287 | 0.24905 |  | 0.74639 | 0.48624 | 0.48203 | 0.51331 | 0.47352 | 0.52955 | 0.33544 |  |  |  | 0.6392 | 0.57308 | 0.59203 |  | 0.66879 | 0.47711 | 0.4272 | 0.32446
IV | CO2 L502 / PL | 0.53 | 0.43497 | 2019-10-07: 0.8133; 2019-10-08: 32.76%; 2019-10-09: 0.30915; 2019-10-10: 0.29945; 2019-10-11: 0.35756; 2019-10-12: 0.23912; 2019-10-16: 0.41776; 2019-10-21: 0.38623; 2019-10-22: 0.29449; 2019-10-23: 0.22214; 2019-10-24: 0.31581; 2019-10-25: 0.38778; 2019-10-26: 0.22593; 2019-10-31: 0.35033
IV | CO2 L503 / PL | 0.88 | 0.60244 | 0.80576 | 0.60589 | 0.2301 | 1.4433 | 0.44393 |  |  | 0.48117 | 0.52322 | 0.18519 | 0.96757 | 0.45547 |  |  | 0.39126 | 0.11106 | 0.92583 | 0.51838 | 0.34851 |  | 0.97629 | 0.53377 | 0.52105 | 0.7835 | 0.96763 | 0.4361 |  |  | 1.1173 | 0.65283 | 0.18401
IV | CO2 L511 / PL | 1.64 | 1.5597 | 1.629 | 1.6767 | 2.2013 | 1.5987 | 1.2498 | 1.4537 | 1.707 | 1.5393 | 1.6572 | 1.3138 | 1.767 | 1.6191 | 1.4324 | 1.5807 | 2.3897 | 1.4131 | 1.5775 | 1.5957 | 1.6889 | 0.61206 | 2.4732 | 1.9266 | 1.2968 | 1.3878 | 1.7047 | 1.1941 | 1.3927 | 1.469 | 1.546 | 1.6826 | 1.5214
IV | CO2 L512 / PL | 1.63 | 1.5395 | 3.1601 | 1.3898 | 0.44689 | 2.4431 | 1.3807 | 1.6202 | 1.4942 | 1.8238 | 1.2739 | 1.8321 | 1.7183 | 1.5643 | 1.4071 | 1.4375 | 1.7015 | 1.5775 | 1.6184 | 1.4561 | 2.0012 | 1.4779 | 1.6232 | 1.5557 | 1.4809 | 1.2905 | 1.8659 | 1.2928 | 1.5972 | 1.8489 | 1.4167 | 1.4123 | 1.2155
IC | Consumo CO2 Refri | 0.85 | 0.82206 | 1.2198 | 0.5889 | 0.90919 | 1.1053 | 0.7608 | 0.71703 | 0.81198 | 0.68357 | 0.78453 | 0.88226 | 0.93132 | 0.82724 | 0.70036 | 0.86735 | 0.70621 | 0.97881 | 0.67898 | 2.1501 | 1.1291 | 0.7559 | 0.69179 | 0.84935 | 1.0209 | 0.68356 | 1.1203 | 0.84131 | 0.69154 | 0.76356 | 0.77601 | 0.94934 | 0.71503
IV | Consumo diário de CO2 561/PL | 0.85 | 0.84129 | 1.3555 | 0.88544 | 0.68066 | 0.78501 | 0.77571 | 0.94189 | 0.8218 | 0.85881 | 0.71463 | 0.84356 | 0.95518 | 0.92402 | 0.64153 | 0.85722 | 0.95743 | 0.84754 | 0.87594 | 0.7798 | 3.6322 | 0.46464 | 3.1708 | 0.84516 | 0.89232 | 0.66852 | 0.92697 | 0.95061 | 0.67676 | 0.73555 | 0.78621 | 0.93948 | 0.51493
IV | Consumo diário de CO2 562/PL | 0.85 | 0.81573 | 1.166 | 0.505 | 1.0996 | 1.3048 | 0.75774 | 0.65924 | 0.80956 | 0.62045 | 0.80852 | 0.89638 | 0.92207 | 0.80242 | 0.71489 | 0.87093 | 0.63796 | 1.024 | 0.60514 |  | 0.84611 | 0.82655 | 0.53486 | 0.85143 | 1.0718 | 0.68823 | 1.2251 | 0.81046 | 0.69461 | 0.77178 | 0.77414 | 0.95341 | 0.83839
IC | Consumo de Água
IV | Consumo Total Torres | 0.18 | 0.32612
IV | Consumo Torres Agua Rede | 0.15 | 0.055213 | 0.07599 | 0.042301 | 0.049561 | 0.06534 | 0.086786 | 0.060601 | 0.061676 | 0.059677 | 0.051178 | 0.040462 | 0.052872 | 0.03584 | 0.039338 |  | 0.11293 | 0.054915 | 0.063086 | 0.063686 | 0.079764 | 0.058665 | 0.064624 | 0.051425 | 0.05708 | 0.047515 | 0.060325 | 0.059708 | 0.051456 | 0.051521 | 0.077719 | 0.077719 | 0.077719
IV | Consumo Torres Agua Reuso | 0.03 | 0.27091 | 0.86546 | 0.26419 | 0.26377 | 0.573 | 0.52789 | 0.58113 | 0.50297 | -0.00023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26578 | 0.42855 | 0.42012 | 0.51657 | 0.35736 | 0.66564 | 0.085251 | 0.14204 | 0.27569 | 0.5043 | 0.42792 | 0.42237 | 0.16461 | 0.19924 | 0.19924 | 0.19924
IV | Consumo Caldeira | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Tempo médio de purga nas torres 14X | 4 | 4
IV | Intervalo entre purgas 14X | 90 | 90
IC | Não conformidades
IV | N° de itens NC sem justificativa | 0 | 0
9689
1291.8667
31004.8
Formulas:
Sim = VLOOKUP(TODAY()-1,[590]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)

## Farol Retorno de Condensado (hidden)
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL DE AÇÕES DE RETORNO DE CONDENSADO
2020-01-30
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PROBLEMA
| ÁREAS |  |  |  | PONTO DE ATENÇÃO !
BRASSAGEM
FILTRAÇÃO
ADEGAS
L501
L502
L503
L511
L512
L561
L562
XAROPARIA

## curva meta ano CO2 (hidden)
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6506 | 2.6406 | 2.6306 | 2.6206
|  |  |  | REAL | 2.8742 | 2.8325 | 2.8044 | 2.671 | 2.8879 | 2.3249 | 2.51 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582
|  |  |  | GAP | -0.23357 | -0.17187 | -0.15377 | 0.0096284 | -0.23727 | 0.33573 | 0.15063 | 0.088628 | 0.068628 | 0.058628 | 0.048628 | 0.038628
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Jan to Set
GAP TOTAL
0.0026411
FAROL
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6 | 2.59 | 2.58 | 2.6206
|  |  |  | GAP | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706
[13 empty] | 0.15 | 0.05
[9 empty] | META | GAP | NOVA META
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.43; Jun: 0.017782; Jul: 0.41222
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.8532
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.1; Jun: 0.0041353; Jul: 0.095865
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.56; Jun: 0.023158; Jul: 0.53684
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.53; Jun: 0.021917; Jul: 0.50808
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.63; Jun: 0.067406; Jul: 1.5626
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.18; Jun: 0.048797; Jul: 1.1312
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.89
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.15; Jun: 0.006203; Jul: 0.1438
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 3.1; Jun: 0.1282; Jul: 3.1

## Farol CO2
2020-01-30 | FAROL DE CONSUMO DE CO2
ÁREAS | INDICADOR DIÁRIO | CONSUMO CO 2 (kg) | INDICADOR META | INDICADOR ACUMULADO
Consumo CO2 Cerveja | #N/A | - | 2.6 | #N/A
NÃO MEDIDO PROCESSO | #N/A | #N/A | 0.43 | 0.27779
TOTAL PROCESSO (MEDIDO) | #N/A | #N/A | 0.88 | 0.87959
ADEGA DE PRESSÃO | #N/A | #N/A | 0.09 | 0.099374
FILTRAÇÃO | #N/A | #N/A | 0.56 | 0.54843
ADEGA OD | #N/A | #N/A | 0.23 | 0.23178
L501 | #N/A | #N/A | 0.53 | 0.51616
L502 | #N/A | #N/A | 0.53 | 0.43497
L503 | #N/A | #N/A | 0.87 | 0.60244
L511 | #N/A | #N/A | 1.67 | 1.5597
L512 | #N/A | #N/A | 1.63 | 1.5395
L561 | #N/A | #N/A | 0.85 | 0.84129
L562 | #N/A | #N/A | 0.85 | 0.81573
TOTAL PACK CERV. | #N/A | #N/A | 1.18 | 1.138
TOTAL PACK REFRI | #N/A | #N/A | 0.85 | #N/A
USINA CO2 | #N/A |  | 0.15 | 0.12633
BENEFICIAMENTO CO2 | #N/A |  | 3.16 | #N/A
SALDO CO2 | #N/A | - | - | #N/A

## Mapa CO2
Desperdício em KG de Co2 (Mês)
| RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | 5524.16 | 511 | 33622.3304 | 561 | 394.4494 | Filt 01 | 62600.9 | -31553.9392
| 502 | -10142.12 | 512 | 37670.9384 | 562 | -8664.707 | Filt 02 | 97790.2 | 15986.0608
| 503 | 6495.632 |  |  |  |  | Adega OD | 28167.4 | 23630.7072
[7 empty] | Adega Pre. | 4363.7 | 2095.3536
Não Medido
TOTAL | 1877.672 |  | 71293.2688 |  | -8270.2576 |  |  | 192922.2 | 10158.1824
Desperdício em KG de Co2 (D-1)
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | #N/A | 511 | #N/A | 561 | #N/A | Filt 01 | #N/A | #N/A
| 502 | #N/A | 512 | #N/A | 562 | #N/A | Filt 02 | #N/A | #N/A
| 503 | #N/A |  |  |  |  | Adega OD | #N/A | #N/A
[7 empty] | Adega Pre. | #N/A | #N/A
Não Medido
TOTAL | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Pelo Filt. | Pela PL
[7 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  | Pelo Filt. | Pela PL |  | Pelo Filt. | Pela PL
[6 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
[6 empty] | #N/A | #N/A
Formulas:
Adegas Pressão = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.1-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP35,31,0))
Pelo Filt. = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,13,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP35,37,0))
Evaporador 01
Evaporador 02
Evaporador 03
Filtração 01 tag fIT151012
Centrifuga Westfalia
Tanque IFF01
Filtros
Adega OD 01 tag fIT151013
TQ cerveja recuperada
Estação OD Borbulhamento,
Centrifuga Alfa laval
TQ de H2O desairada
Aldox 01
Aldox 02
503
502
501
511
512
Adegas 02
IFF 02
?
Filtração 02 Tag FT 422003
TQ's cerveja maturada(UBT) TQ cerveja Filtrada (FBT) TQ alginato (APG)
Filtros
Adega de pressão tag FIT151015
TP's
Silica
Centrifuga fermat
Valvulas ds TPs
Estação fim corredor ?
Tanques fim do corredor ?
561
562
Usina 01
Usina 02
Aldox 02
TQ alginato (APGs

## Sheet1 (hidden)
|  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
|  | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Sala 01 | Hora disponível | 840 | 1548 | 432 | 111 | 1890 | 1752 | 1374 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1068 | 1974 | 894 | 1554 | 1350
| Parada | 136 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indisp | 16.19% | 0% | 0% | 0% | 4.497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sala 02 | Hora disponível
Parada

## Lançamentos Modulação
Dia | CHILLER 01 (MIN) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN)
2019-10-01 | 9.8167 | 0 | 13.0833 | 16.95 | 0 | 23.05 | 19.3167 | 7.7833 | 23.9833 | 23.9667 | 11.6833 | 0 | 17.0333 | 0 | 23.95 | 0 | 11.6333 | 23.0167 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-02 | 3.6333 | 0 | 19 | 23.8833 | 0 | 23.9833 | 21.1167 | 17.2 | 23.9833 | 23.9833 | 12.1167 | 0 | 18.25 | 0 | 23.6167 | 0 | 6.6333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-03 | 1.4667 | 0 | 19.7 | 23.7333 | 0 | 22.5667 | 10.9 | 10.9667 | 23.6833 | 23.9833 | 8.0833 | 0 | 13.15 | 0 | 23.95 | 0 | 2.0333 | 23.9667 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-04 | 14.55 | 0 | 3.95 | 23.75 | 0 | 23.9833 | 5.9 | 13.7333 | 23.95 | 23.9833 | 12.9 | 0 | 16.6333 | 0 | 21.2167 | 0 | 9.1833 | 17.9167 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-05 | 0 | 0 | 17.6167 | 23.6833 | 0 | 23.9833 | 20.1667 | 9.4167 | 23.9833 | 20.1667 | 22.6333 | 12.9333 | 18.7333 | 0 | 14.4333 | 0 | 10.5 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-06 | 0 | 0 | 18.8833 | 23.3667 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 11.7333 | 23.9833 | 23.9833 | 13.3833 | 23.8833 | 13.4167 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-07 | 1.2833 | 0 | 14.6833 | 10.5333 | 0 | 23.9833 | 18.5167 | 12.2667 | 22.6667 | 23.9833 | 17.2833 | 23.9833 | 5.4667 | 0 | 9.3667 | 0 | 0.033333 | 23.95 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-08 | 0.41667 | 0 | 14.6667 | 23.1667 | 0 | 23.7833 | 19.9833 | 7.9833 | 23.6833 | 22.8667 | 9.6833 | 23.9667 | 17.8833 | 0 | 0.26667 | 0 | 0.23333 | 23.9 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-09 | 0 | 0 | 20.8 | 23.7833 | 0 | 23.7833 | 19.2667 | 6.2833 | 23.7333 | 22.9667 | 18.15 | 23.5667 | 14.9667 | 0 | 3.4 | 0 | 12.8 | 18.2667 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-10 | 14.25 | 0 | 22.1167 | 22.8833 | 0 | 23.7333 | 5.65 | 15.3 | 9.5667 | 23.1167 | 18.4 | 10.8333 | 20.5667 | 0 | 9.5667 | 0 | 13.5333 | 11.1333 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-11 | 23.4333 | 0 | 21.05 | 23.9833 | 0 | 21.8 | 23.5667 | 0.68333 | 0 | 23.3167 | 8.95 | 6.5 | 21.65 | 0 | 22.05 | 0 | 23.9833 | 15.6 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-12 | 23.8 | 0 | 23.7833 | 21.6 | 0 | 23.9833 | 22.6833 | 3.8 | 0 | 23.4167 | 18.5667 | 9.5667 | 19 | 0 | 15.75 | 0 | 23.9833 | 15.9667 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-13 | 23.85 | 0 | 22.4333 | 19.0333 | 0 | 23.9833 | 22.65 | 8.1833 | 0 | 23.9833 | 20.4 | 4.3833 | 21.85 | 0 | 13.7833 | 0 | 23.9833 | 1.15 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-14 | 20.25 | 0 | 9.6167 | 17.85 | 0 | 23.9833 | 22.1333 | 8.0667 | 0 | 23.9833 | 11.8833 | 2.45 | 22.4667 | 0 | 13.9167 | 0 | 23.9833 | 2.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-15 | 22.9 | 0 | 18.6167 | 23.8833 | 0 | 23.8833 | 19.7167 | 3.1167 | 0.78333 | 21.5833 | 8.8333 | 6.6833 | 18.5833 | 0 | 17.1333 | 0 | 23.9833 | 17.0333 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-16 | 18.9833 | 0 | 20.75 | 23.5833 | 0 | 23.9833 | 20.4667 | 10.3 | 1.1167 | 23.2 | 15.1 | 11.7167 | 13.8 | 0 | 18.3333 | 0 | 23.9833 | 8.3 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-17 | 20.5 | 0 | 22.1667 | 23.85 | 0 | 23.3167 | 9.05 | 2.6333 | 3.45 | 22.95 | 9.5333 | 4.8333 | 20.8667 | 0 | 18.45 | 0 | 23.9833 | 5.7 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-18 | 15.6667 | 0 | 23.9667 | 23.9833 | 0 | 23.1667 | 18.95 | 15.3667 | 4.4167 | 22.6833 | 2.25 | 16.7833 | 21.4667 | 0 | 9.1833 | 0 | 13.1667 | 22.5 | 23.9833 | 23.7333
2019-10-19 | 18.1667 | 0 | 22.0667 | 23.7167 | 0 | 20.5167 | 22.0667 | 16 | 0 | 23.7167 | 12.1 | 19.5 | 23.9 | 0 | 0.33333 | 0 | 2.0333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-20 | 23.5333 | 0 | 16.8333 | 21.6167 | 0 | 23.3167 | 23.0667 | 10.1833 | 0.083333 | 23.9833 | 16.1167 | 13.0333 | 23.6833 | 0 | 4.6333 | 0 | 0.13333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-21 | 22.7833 | 0 | 8.2833 | 21.1667 | 0 | 22.0167 | 21.8333 | 11.8 | 1.0833 | 21.8 | 0.81667 | 1.9 | 23.9667 | 0 | 11.9667 | 0 | 6.2333 | 23.9 | 23.9833 | 17.9167
2019-10-22 | 11.8167 | 0 | 9.9 | 23.7167 | 0 | 21.55 | 23.3833 | 17.6333 | 12.85 | 23.9 | 6.0667 | 0.5 | 23.9833 | 0 | 14.6 | 0 | 12.6833 | 21.7 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-23 | 5.2833 | 0 | 15.5833 | 17.7167 | 0 | 17.65 | 18.1 | 12.7167 | 15.65 | 20.6333 | 11.8833 | 9.05 | 15.9667 | 0 | 9.0667 | 0 | 10.0167 | 17.5333 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-24 | 4.0333 | 0 | 13.9833 | 20.5167 | 0 | 12.7167 | 22.3 | 9.7 | 23.9833 | 23.9833 | 17.1167 | 23.9667 | 16.9833 | 0 | 0.13333 | 0 | 3.8667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-25 | 4.2333 | 0 | 15.5 | 19.7833 | 0 | 14.8167 | 14.9 | 14.85 | 20.65 | 22.3833 | 10.4167 | 14.55 | 20.0333 | 0 | 8.4 | 0 | 8.2167 | 23.4833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-26 | 10.8833 | 0 | 14.2333 | 21.5667 | 0 | 23.2 | 23.4667 | 23.8 | 23.9833 | 23.95 | 17.4333 | 22.75 | 21.8 | 0 | 0.85 | 0 | 17.4333 | 23.9667 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-27 | 0 | 0 | 18.8167 | 22.7333 | 0 | 23.3333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 22.25 | 20.7333 | 23.8167 | 17.5833 | 0 | 0.15 | 0 | 1.9833 | 23.0167 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-28 | 3.75 | 0 | 14.5 | 23.8167 | 0 | 21.9667 | 23.3667 | 18.2667 | 23.4 | 22.5 | 15.5333 | 22.5 | 16.1667 | 0 | 1.7667 | 0 | 5.2333 | 23.8167 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-29 | 9 | 0 | 8.95 | 22.6833 | 0 | 23.9833 | 23.8 | 14.55 | 19.8833 | 23.9833 | 18.6667 | 23.9833 | 18.5167 | 0 | 1.2167 | 0 | 4.3667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-30 | 1.8167 | 0 | 19 | 22.1333 | 0 | 22.1 | 23.9833 | 12.25 | 23.9833 | 23.2333 | 13.95 | 23.9833 | 20.0667 | 0 | 0.2 | 0 | 6.7667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-10-31 | 0 | 0 | 16.85 | 20.7167 | 0 | 20.35 | 23.2 | 7.3167 | 23.5167 | 23.9833 | 8.2333 | 23.9833 | 17.6833 | 0 | 0.7 | 0 | 1.0167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
Acc | 0
0
0

## Farol Diário (hidden)
| Março | Acc | D-1
PL/Normalizada (hln)
| TEND | TEND
| EE | HEAT
JULHO | 9.2 | 60.3
AGOSTO | 9.49 | 62.9

## NC (hidden)
Cod Fabrica | Nome Fabrica | Linha | Ponto | Planilha | Lote | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade hidróxida | < 400 ppm | 2200 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 14603 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 10 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 8513 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 2800 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18206 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 50 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10614 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 3000 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 17514 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 40 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10210 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 754 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 10.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Usina de Ar Comprimido 1 | Sist.Ar Compr. | 96 | 302 | Ar Comprimido | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:44:00 | PTU A - IC 1.2 | 9672 | Pressão de distribuição de ar de sopro 01 | 25-30(Ch.1357740) | 30.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de distribuicao ar de sopro alta compressores trabalhando acima de 30 bar vazamento na linha |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:44 | nmdfs | 29/10/2018 09:44
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18783 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 82 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.32 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 29520 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 170 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 19275 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 168 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 12360 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.35 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | ContaminaþÒo com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 21:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 12.17 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:13:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminaþÒo com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:14
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 1 | Sistema de CO2 | 11 | 471 | CO2 | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 11:01:00 | PTU D - IC 1.1 | 6284 | Umidade no CO2 de distribuição | <= - 60ºC | -55 | Turno B | 99758221 | Causa Especial (Ver Observação) | Filtros com baixa eficiencia. |  |  |  |  | 99758221 | 30/10/2018 11:02 | 99758221 | 30/10/2018 11:02
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1808 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 10:08:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.2 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura agua gelada 02 alta trocador parado |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 10:09 | nmdfs | 29/10/2018 10:09
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1810 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:56:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 13.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura de descarga alta chiller modulando realizar retrolavagem |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:57 | nmdfs | 29/10/2018 09:57
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1814 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:08 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:57:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.3 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura tanque água gelada alta trocador de calor parado circulação de água parada |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:58 | 99792499 | 30/10/2018 08:58
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1817 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:34 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:50:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.7 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de descarga alta condensador encrustado realizar CIP |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:51 | 99792499 | 30/10/2018 08:51

## INDISP (hidden)
L501
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:40 | 12 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:22 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:36 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:00 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
| TOTAL | 153
L502
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:20 | 40.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:40 | 21.123 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:18 | 25.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:30 | 155 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-08 | 07:48 | 14.1456 | Utilidades | Ar Comprimido
256.8466
L512
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:08 | 52 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:10 | 90 | Utilidades | Ar Comprimido
152
L561
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 03:39 | 817.054 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-06 | 14:40 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 185.471 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-11 | 21:17 | 10 | Utilidades | Energia Elétrica
2017-06-12 | 02:41 | 15 | Utilidades | Energia Elétrica
1042.525
L503
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:33 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:05 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:00 | 16 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 17:34 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 119 | Utilidades | Ar Comprimido
165
L562
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 00:03 | 8 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 01:11 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:29 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:43 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:10 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:30 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:10 | 17.3108 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:51 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:11 | 6 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:23 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:39 | 12 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 06:12 | 347 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 17:00 | 200 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-02 | 20:37 | 18.15 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-06 | 14:30 | 27 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:00 | 19 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:37 | 169 | Utilidades | Ar Comprimido
887.4608

## Controle Avançado de Processo
Agosto | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA
| 2017-07-29 |  | 2017-07-30 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27 |  | 2017-08-28
ETANOL ZERO 1 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 1.45 | [10 empty] | 93.36% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.42 | 99.98% | 0.98 | [10 empty] | 69.31% | 0.29
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.39 | 69.63% | 0.8 | [10 empty] | 84% | 0.76
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 82.23% | 0.45 | 82.23% | 0.45 | [10 empty] | 82.23% | 0.45
ETANOL ZERO 2 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.47 | 99.98% | 0.75 | [10 empty] | 100% | 0.86
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.4 | 99.98% | 0.81 | [10 empty] | 99.96% | 0.78
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.42 | 69.93% | 0.63 | [10 empty] | 89.37% | 0.9
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.06% | 0.61 | 90.06% | 0.61 | [10 empty] | 90.06% | 0.61
ETANOL REFRIGERANTE | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.68 | 99.98% | 0.45 | [10 empty] | 100% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.5 | 99.98% | 0.6 | [10 empty] | 99.96% | 1.44
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.55 | 69.63% | 0.54 | [10 empty] | 87.6% | 0.92
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.12% | 0.55 | 90.12% | 0.55 | [10 empty] | 90.12% | 0.55
ETANOL NEGATIVO | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 0.27 | [10 empty] | 52.19% | 0.19
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.28 | 99.98% | 0.3 | [10 empty] | 99.89% | 0.21
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.29 | 69.63% | 0.29 | [10 empty] | 78.05% | 0.35
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.11% | 0.29 | 90.11% | 0.29 | [10 empty] | 90.11% | 0.29
ETANOL VAPOR | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.44 | 99.98% | 0.21 | [10 empty] | 99.41% | 0.26 | 100% | 0.22 | 99.98% | 0.23 | 100% | 0.24 | 99.99% | 0.2 | 99.96% | 0.26 | 100% | 0.24 | 93.95% | 0.38 | 100% | 0.27 | [6 empty] | 99.98% | 0.26 | 98.16% | 0.23 | 100% | 0.22 | 99.96% | 0.18 | 100% | 0.33 | 99.97% | 0.21
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.2 | 99.98% | 0.28 | [10 empty] | 99.93% | 0.4 | 99.95% | 0.21 | 99.98% | 0.22 | 99.96% | 0.24 | 99.98% | 0.24 | 99.97% | 0.24 | 99.95% | 0.28 | 89.97% | 0.38 | 97.77% | 0.31 | [6 empty] | 99.98% | 0.24 | 99.96% | 0.25 | 99.39% | 0.29 | 99.97% | 0.23 | 98.94% | 0.27 | 99.98% | 0.27
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.26 | 69.93% | 0.24 | [10 empty] | 88.54% | 0.27 | 76.74% | 0.29 | 78.31% | 0.28 | 79.72% | 0.28 | 81.01% | 0.59 | 82.06% | 0.28 | 83.04% | 0.28 | 83.28% | 0.28 | 84.08% | 0.28 | [6 empty] | 86.69% | 0.27 | 87.17% | 0.27 | 87.66% | 0.27 | 88.1% | 0.27 | 88.49% | 0.27 | 89% | 0.27
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.9% | 0.27 | [10 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | [6 empty] | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18
Media Etanol zero 1 | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Disponibiliade | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
89.75% | [45 empty] | 99.65% | 99.98% |  | 99.96% |  | 99.39% |  | 99.97% |  | 98.94%
Variabilidade °C | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0.56333 | [25 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
Media Etanol zero 2 | [25 empty] | #DIV/0!
Disponibiliade | [25 empty] | 98.54%
99.96%
Variabilidade °C
0.66333
Media Etanol Refrigerante
Disponibiliade
99.96%
Variabilidade °C
0.84667
Media Etanol Negativo
Disponibiliade
99.94%
Variabilidade °C
0.26333
Media Vapor
Disponibiliade
99.15%
Variabilidade °C
0.26765
Formulas:
DOMIGO = [SABADO]+1
SEGUNDA = [DOMIGO]+1
TERÇA = [SEGUNDA]+1
QUARTA = [TERÇA]+1
QUINTA = [QUARTA]+1
SEXTA = [QUINTA]+1
SABADO = [SEXTA]+1

## Sheet4 (hidden)
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\[12-E&F Áreas.xlsb]Utilidades'!$Z$6:$CG$36;60;0);"")

## FAROL GRUPO MODULAÇÃO
| Indisp |  |  | EE |  |  | Beneficiamento |  |  | Heat |  |  | Cons. Água Caldeiras |  |  | Retorno |  |  | Consumo Co2 |  |  | Consumo refri |  |  | Saldo Co2
0.65 | Diario | ACC | 8.4591 | Diario | ACC | 3.16 | Diario | ACC | 54.08 | Diario | ACC | 0.05 | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC
2019-10-01 | 0 | 1.33 | 2019-10-01 | 11.6992 | 11.6992 | 2019-10-01 | 6.3974 | 6.3974 | 2019-10-01 | 72.9983 | 72.9983 | 2019-10-01 | #N/A | 0.043458 | 2019-10-01 | 69.95% | 66.35% | 2019-10-01 | 2.9043 | 2.9043 | 2019-10-01 | 1.2198 | 1.2198 | 2019-10-01 | 1.2195 | 1.2195
2019-10-02 | 0.06 |  | 2019-10-02 | 7.6135 | 9.24 | 2019-10-02 | 2.3666 | 3.6623 | 2019-10-02 | 53.0988 | 61.0207 | 2019-10-02 | #N/A |  | 2019-10-02 | 74.53% |  | 2019-10-02 | 3.7765 | 3.42 | 2019-10-02 | 0.5889 | 0.80496 | 2019-10-02 | -1.5896 | -0.44137
2019-10-03 | 0 |  | 2019-10-03 | 8.4218 | 8.9584 | 2019-10-03 | 3.2993 | 3.5569 | 2019-10-03 | 49.6765 | 57.1168 | 2019-10-03 | #N/A |  | 2019-10-03 | 74.16% |  | 2019-10-03 | 0.70887 | 2.4607 | 2019-10-03 | 0.90919 | 0.83504 | 2019-10-03 | 1.2461 | 0.15568
2019-10-04 | 0.17 |  | 2019-10-04 | 11.3686 | 9.4601 | 2019-10-04 | 2.9252 | 3.3925 | 2019-10-04 | 70.2232 | 59.8447 | 2019-10-04 | #N/A |  | 2019-10-04 | 68.73% |  | 2019-10-04 | 2.949 | 2.5585 | 2019-10-04 | 1.1053 | 0.90277 | 2019-10-04 | -0.10376 | 0.10373
2019-10-05 | 1.03 |  | 2019-10-05 | 7.2831 | 8.9067 | 2019-10-05 | 2.7338 | 3.2141 | 2019-10-05 | 50.1595 | 57.3829 | 2019-10-05 | #N/A |  | 2019-10-05 | 67.1% |  | 2019-10-05 | 2.1602 | 2.4563 | 2019-10-05 | 0.7608 | 0.86853 | 2019-10-05 | 0.17978 | 0.12324
2019-10-06 | 0.68 |  | 2019-10-06 | 11.2239 | 9.2321 | 2019-10-06 | 2.9925 | 3.1653 | 2019-10-06 | 62.9243 | 58.161 | 2019-10-06 | #N/A |  | 2019-10-06 | 67.42% |  | 2019-10-06 | 3.2414 | 2.558 | 2019-10-06 | 0.71703 | 0.83891 | 2019-10-06 | 1.4524 | 0.29541
2019-10-07 | 0 |  | 2019-10-07 | 9.7375 | 9.2957 | 2019-10-07 | 6.0574 | 3.4107 | 2019-10-07 | 57.3793 | 58.0626 | 2019-10-07 | #N/A |  | 2019-10-07 | 59.42% |  | 2019-10-07 | 3.0223 | 2.6124 | 2019-10-07 | 0.81198 | 0.83441 | 2019-10-07 | 0.75025 | 0.34871
2019-10-08 | 0.12 |  | 2019-10-08 | 7.86 | 9.0847 | 2019-10-08 | 2.5794 | 3.2711 | 2019-10-08 | 53.7346 | 57.4266 | 2019-10-08 | #N/A |  | 2019-10-08 | 70% |  | 2019-10-08 | 2.1037 | 2.5338 | 2019-10-08 | 0.68357 | 0.81804 | 2019-10-08 | 0.4682 | 0.36718
2019-10-09 | 0.15 |  | 2019-10-09 | 8.2983 | 8.9854 | 2019-10-09 | 3.7809 | 3.3225 | 2019-10-09 | 45.6712 | 55.9423 | 2019-10-09 | #N/A |  | 2019-10-09 | 65.44% |  | 2019-10-09 | 2.0288 | 2.4703 | 2019-10-09 | 0.78453 | 0.81372 | 2019-10-09 | 0.5562 | 0.39095
2019-10-10 | 0 |  | 2019-10-10 | 8.8664 | 8.9732 | 2019-10-10 | 2.9537 | 3.2858 | 2019-10-10 | 51.6081 | 55.4973 | 2019-10-10 | #N/A |  | 2019-10-10 | 55.4% |  | 2019-10-10 | 2.4855 | 2.4718 | 2019-10-10 | 0.88226 | 0.82149 | 2019-10-10 | -0.086091 | 0.343
2019-10-11 | 0.42 |  | 2019-10-11 | 8.3718 | 8.9118 | 2019-10-11 | 3.4984 | 3.3055 | 2019-10-11 | 54.7483 | 55.4208 | 2019-10-11 | #N/A |  | 2019-10-11 | 62.96% |  | 2019-10-11 | 2.4273 | 2.4672 | 2019-10-11 | 0.93132 | 0.82958 | 2019-10-11 | 0.2629 | 0.33467
2019-10-12 | 0 |  | 2019-10-12 | 7.7478 | 8.7936 | 2019-10-12 | 2.3046 | 3.1957 | 2019-10-12 | 46.6392 | 54.5296 | 2019-10-12 | #N/A |  | 2019-10-12 | 68.32% |  | 2019-10-12 | 2.0394 | 2.4248 | 2019-10-12 | 0.82724 | 0.82935 | 2019-10-12 | 0.079902 | 0.30946
2019-10-13 | 0 |  | 2019-10-13 | 9.8035 | 8.8623 | 2019-10-13 | 2.7085 | 3.1512 | 2019-10-13 | 58.1472 | 54.7754 | 2019-10-13 | #N/A |  | 2019-10-13 | 66% |  | 2019-10-13 | 3.2022 | 2.4724 | 2019-10-13 | 0.70036 | 0.81604 | 2019-10-13 | 0.30659 | 0.30928
2019-10-14 | 0 |  | 2019-10-14 | 10.9315 | 8.9819 | 2019-10-14 | 4.7858 | 3.2433 | 2019-10-14 | 60.4767 | 55.1051 | 2019-10-14 | #N/A |  | 2019-10-14 | 74.05% |  | 2019-10-14 | 2.8813 | 2.4947 | 2019-10-14 | 0.86735 | 0.81957 | 2019-10-14 | 1.5699 | 0.37792
2019-10-15 | 0 |  | 2019-10-15 | 8.1974 | 8.9228 | 2019-10-15 | 3.3747 | 3.254 | 2019-10-15 | 52.748 | 54.9273 | 2019-10-15 | #N/A |  | 2019-10-15 | 70.79% |  | 2019-10-15 | 2.6545 | 2.507 | 2019-10-15 | 0.70621 | 0.81205 | 2019-10-15 | 0.62209 | 0.39679
2019-10-16 | 0 |  | 2019-10-16 | 8.5884 | 8.9008 | 2019-10-16 | 3.984 | 3.2905 | 2019-10-16 | 51.0628 | 54.6731 | 2019-10-16 | #N/A |  | 2019-10-16 | 59.24% |  | 2019-10-16 | 3.4205 | 2.5695 | 2019-10-16 | 0.97881 | 0.82129 | 2019-10-16 | -0.89462 | 0.30848
2019-10-17 | 0 |  | 2019-10-17 | 7.7084 | 8.8223 | 2019-10-17 | 3.8352 | 3.3155 | 2019-10-17 | 48.8534 | 54.29 | 2019-10-17 | #N/A |  | 2019-10-17 | 64.22% |  | 2019-10-17 | 1.401 | 2.4901 | 2019-10-17 | 0.67898 | 0.81309 | 2019-10-17 | 0.84014 | 0.34458
2019-10-18 | 1.43 |  | 2019-10-18 | 8.2734 | 8.7897 | 2019-10-18 | 2.1706 | 3.2282 | 2019-10-18 | 62.6645 | 54.7874 | 2019-10-18 | #N/A |  | 2019-10-18 | 67.73% |  | 2019-10-18 | 2.2396 | 2.473 | 2019-10-18 | 2.1501 | 0.83197 | 2019-10-18 | -0.077523 | 0.31574
2019-10-19 | 0.25 |  | 2019-10-19 | 9.9351 | 8.8456 | 2019-10-19 | 3.3226 | 3.2337 | 2019-10-19 | 55.8207 | 54.8378 | 2019-10-19 | #N/A |  | 2019-10-19 | 62.4% |  | 2019-10-19 | 2.4412 | 2.4714 | 2019-10-19 | 1.1291 | 0.84263 | 2019-10-19 | 0.90795 | 0.34624
2019-10-20 | 2.35 |  | 2019-10-20 | 11.9529 | 8.9639 | 2019-10-20 | 2.1492 | 3.1609 | 2019-10-20 | 68.6188 | 55.3625 | 2019-10-20 | #N/A |  | 2019-10-20 | 62.69% |  | 2019-10-20 | 3.2346 | 2.4964 | 2019-10-20 | 0.7559 | 0.83685 | 2019-10-20 | 0.59224 | 0.35431
2019-10-21 | 0.22 |  | 2019-10-21 | 10.2339 | 9.0141 | 2019-10-21 | 5.1777 | 3.2264 | 2019-10-21 | 57.4957 | 55.4469 | 2019-10-21 | #N/A |  | 2019-10-21 | 66.69% |  | 2019-10-21 | 2.3112 | 2.4892 | 2019-10-21 | 0.69179 | 0.83038 | 2019-10-21 | 1.7071 | 0.40677
2019-10-22 | 0.74 |  | 2019-10-22 | 7.9646 | 8.9611 | 2019-10-22 | 5.2956 | 3.3015 | 2019-10-22 | 45.0757 | 54.9227 | 2019-10-22 | #N/A |  | 2019-10-22 | 67% |  | 2019-10-22 | 2.6509 | 2.4978 | 2019-10-22 | 0.84935 | 0.83111 | 2019-10-22 | 0.65931 | 0.4202
2019-10-23 | 15.83 |  | 2019-10-23 | 9.1948 | 8.9701 | 2019-10-23 | 5.2752 | 3.3625 | 2019-10-23 | 42.6117 | 54.4455 | 2019-10-23 | #N/A |  | 2019-10-23 | 69.53% |  | 2019-10-23 | 2.3133 | 2.4905 | 2019-10-23 | 1.0209 | 0.83769 | 2019-10-23 | 1.3349 | 0.45655
2019-10-24 | 0.15 |  | 2019-10-24 | 7.5765 | 8.9047 | 2019-10-24 | 6.4104 | 3.4231 | 2019-10-24 | 42.1768 | 53.8693 | 2019-10-24 | #N/A |  | 2019-10-24 | 65.32% |  | 2019-10-24 | 1.9366 | 2.4655 | 2019-10-24 | 0.68356 | 0.8288 | 2019-10-24 | 0.39809 | 0.45391
2019-10-25 | 2.95 |  | 2019-10-25 | 10.2572 | 8.9494 | 2019-10-25 | 2.6491 | 3.3953 | 2019-10-25 | 66.704 | 54.2933 | 2019-10-25 | #N/A |  | 2019-10-25 | 61.01% |  | 2019-10-25 | 2.7323 | 2.4747 | 2019-10-25 | 1.1203 | 0.83591 | 2019-10-25 | -0.42844 | 0.42342
2019-10-26 | 0 |  | 2019-10-26 | 6.6375 | 8.8186 | 2019-10-26 | 1.5077 | 3.2944 | 2019-10-26 | 40.6808 | 53.5235 | 2019-10-26 | #N/A |  | 2019-10-26 | 66.65% |  | 2019-10-26 | 1.8102 | 2.4358 | 2019-10-26 | 0.84131 | 0.83616 | 2019-10-26 | -0.76098 | 0.35409
2019-10-27 | 0 |  | 2019-10-27 | 10.7099 | 8.8741 | 2019-10-27 | 1.6637 | 3.2146 | 2019-10-27 | 61.2905 | 53.7512 | 2019-10-27 | #N/A |  | 2019-10-27 | 63.52% |  | 2019-10-27 | 3.0466 | 2.4508 | 2019-10-27 | 0.69154 | 0.8282 | 2019-10-27 | -0.43619 | 0.33476
2019-10-28 | 0.76 |  | 2019-10-28 | 9.897 | 8.9084 | 2019-10-28 | 4.1542 | 3.2421 | 2019-10-28 | 55.9114 | 53.8238 | 2019-10-28 | #N/A |  | 2019-10-28 | 60.25% |  | 2019-10-28 | 2.8146 | 2.4621 | 2019-10-28 | 0.76356 | 0.82523 | 2019-10-28 | 0.4867 | 0.33952
2019-10-29 | 0 |  | 2019-10-29 | 8.7429 | 8.902 | 2019-10-29 | 3.6286 | 3.2587 | 2019-10-29 | 54.3352 | 53.8437 | 2019-10-29 | #N/A |  | 2019-10-29 | 63.45% |  | 2019-10-29 | 2.5869 | 2.467 | 2019-10-29 | 0.77601 | 0.82318 | 2019-10-29 | 0.97907 | 0.36421
2019-10-30 | 1.28 |  | 2019-10-30 | 8.95 | 8.9037 | 2019-10-30 | 3.0819 | 3.2502 | 2019-10-30 | 55.43 | 53.9003 | 2019-10-30 | #N/A |  | 2019-10-30 | 64.64% |  | 2019-10-30 | 2.0711 | 2.4526 | 2019-10-30 | 0.94934 | 0.82736 | 2019-10-30 | 1.5555 | 0.40747
2019-10-31 | #REF! |  | 2019-10-31 | 3.9084 | 8.6909 | 2019-10-31 | 3.9184 | 3.2705 | 2019-10-31 | 43.8853 | 53.4736 | 2019-10-31 | #N/A |  | 2019-10-31 | 76.16% |  | 2019-10-31 | 1.7149 | 2.4217 | 2019-10-31 |  |  | 2019-10-31

## Plan1 (hidden)
55790 | 36390 | 92180
53160 | 45370 | 98530
53160 | 24710 | 77870
51040 | 17120 | 68160
49460 | 33650 | 83110
47350 | 51810 | 99160
46300 | 50330 | 96630
27270 | 53740 | 81010
14070 | 58780 | 72850
12490 | 68390 | 80880
46470 | 50520 | 96990
54740 | 40710 | 95450
25150 | 71230 | 96380
35210 | 69110 | 104320
56530 | 68060 | 124590
54080 | 58400 | 112480
72780 | 54750 | 127530
82950 | 52630 | 135580
77180 | 74600 | 151780
33840 | 123720 | 157560
72710 | 92430 | 165140
79750 | 78150 | 157900
80310 | 64260 | 144570
73980 | 64840 | 138820
55020 | 82960 | 137980

## Semanal
Dia | PL | EE | GÁS | Beneficiamento | PL Mosto | Retorno de Condensado
2019-10-22 | 24879.9215 | 198157.6 | 1121480.7912 | 77510 | 14636.7 | 116300 | 352402.0668
2019-10-23 | 19853.6255 | 182550.14 | 845996.074 | 67890 | 12869.6 | 81000 | 265836.711
2019-10-24 | 25235.5455 | 191197.14 | 1064353.9984 | 54090 | 8437.9 | 116000 | 334451.1576
2019-10-25 | 18356.6315 | 188287.97 | 1224459.8366 | 41840 | 15794.3 | 150000 | 384761.0949
2019-10-26 | 33307.207 | 221075.75 | 1354962.3472 | 37510 | 24879.3 | 142000 | 425768.8008
2019-10-27 | 17790.3135 | 190531.75 | 1090377.7808 | 39800 | 23922.8 | 125000 | 342628.5912
2019-10-28 | 21094.147 | 208768.74 | 1179403.1172 | 61230 | 14739.4 | 147300 | 370602.9558
Soma | 160517.3915 | 1380569.09 | 7881033.9454 | 379870 | 115280 | 877600 | 2476451.3781
Índice |  | 8.6007 | 49.0977 | 3.2952 |  | 64.56%
Acumulado |  | 8.6909 | 53.4736 | 3.2705 |  | 66.35%
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1

## Plan2
| Sala 1 | Sala 2 | Fabrico sala 1 | Fabrico sala 2 |  |  | ton/fab | ton/fab
2019-08-01 | 110140 | 3000 | 8 |  | 13767.5 |  | 6767.5 |  | 6767.5
2019-08-02 | 67760 | 3000 | 9 |  | 7528.8889 |  | 528.8889 |  | 528.8889
2019-08-03 | 67900 | 15000 | 10 |  | 6790 |  |  |  | 0
2019-08-04 | 68000 | 87000 | 9 | 8 | 7555.5556 | 10875 | 555.5556 | 875 | 1430.5556
2019-08-05 | 2200 | 84000 | 2 | 9 | 1100 | 9333.3333 |  |  | 0
2019-08-06 | 84900 | 71000 | 6 | 7 | 14150 | 10142.8571 | 7150 | 142.8571 | 7292.8571
2019-08-07 | 50400 | 45000 | 9 | 4 | 5600 | 11250 |  | 1250 | 1250
2019-08-08 | 72600 | 46000 | 8 | 5 | 9075 | 9200 | 2075 |  | 2075
2019-08-09 | 45200 | 24000 | 9 | 2 | 5022.2222 | 12000 |  | 2000 | 2000
2019-08-10 | 63700 | 3000 | 9 | 1 | 7077.7778 | 3000 | 77.7778 |  | 77.7778
2019-08-11 | 55800 | 14000 | 9 | 1 | 6200 | 14000 |  | 4000 | 4000
2019-08-12 | 7600 | 80000 | 3 | 9 | 2533.3333 | 8888.8889 |  |  | 0
2019-08-13 | 58900 | 65000 | 4 | 6 | 14725 | 10833.3333 | 7725 | 833.3333 | 8558.3333
2019-08-14 | 40100 | 69000 | 7 | 8 | 5728.5714 | 8625 |  |  | 0
2019-08-15 | 77100 | 59000 | 9 | 7 | 8566.6667 | 8428.5714 | 1566.6667 |  | 1566.6667
2019-08-16 | 69100 | 4000 | 8 |  | 8637.5 |  | 1637.5 |  | 1637.5
2019-08-17 | 45700 | 2000 | 6 |  | 7616.6667 |  | 616.6667 |  | 616.6667
2019-08-18 | 65700 | 73000 | 10 | 6 | 6570 | 12166.6667 |  | 2166.6667 | 2166.6667
2019-08-19 | 32500 | 73000 | 4 | 8 | 8125 | 9125 | 1125 |  | 1125
2019-08-20 | 0 | 79000 |  | 9 |  | 8777.7778 |  |  | 0
2019-08-21 | 23300 | 45000 | 2 | 6 | 11650 | 7500 | 4650 |  | 4650
2019-08-22 | 28000 | 3000 | 5 |  | 5600 |  |  |  | 0
2019-08-23 | 105800 | 1000 | 11 |  | 9618.1818 |  | 2618.1818 |  | 2618.1818
2019-08-24 | 89500 | 68000 | 10 | 5 | 8950 | 13600 | 1950 | 3600 | 5550
2019-08-25 | 70900 | 84000 | 9 | 9 | 7877.7778 | 9333.3333 | 877.7778 |  | 877.7778
2019-08-26 | 9000 | 86000 | 3 | 8 | 3000 | 10750 |  | 750 | 750
2019-08-27 | 40800 | 68000 | 1 | 8 | 40800 | 8500 | 33800 |  | 33800
2019-08-28 | 51900 | 65000 | 5 | 8 | 10380 | 8125 | 3380 |  | 3380
2019-08-29 | 73600 | 2000 | 10 |  | 7360 |  | 360 |  | 360
0
0