## Índice
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Check de DTO
Segunda
Focos Semana
Quarta
Reunião de PTP
Sexta
ToolKit E&F
Terça
Operacionais
Focos da Semana
Quinta
Estratificação de NC
<root/>
Assuntos Diários
Perguntas de apoio para identificar problemas de IC´s e IV´s vermelhos ou instáveis:
- Houve problema no planejamento?
- Houve alteração na Produção com impacto na Manutenção?
- Houve erro de execução?
- O técnico estava treinado para executar a atividade?
- A mesma já havia sido checada (DTO)?
- Houve erro operacional?
- O operador estava treinado para executar a atividade?
-MA mesma já havia sido checada (DTO)?
- Existia o padrão / Lição de 1 Ponto / Procedimento ou Checklist de Manutenção? --> devemos revisar alguma informação?
- Como está o diagnóstico da Matriz de Habilidades para este funcionário?
- O mesmo foi avaliado nesta habilidade? --->Deve-se abrir uma nova habilidade?
- Existia algum teinamento previsto?
- Ou já foi realizado algum? Se sim, o treinamento foi eficaz?
- Houve algum Relato de Anomalia na semana sobre o problema?
- Quais foram as ações elaboradas para tratá-lo?
- Com o status de execução dessas ações?
- Existia alguma NOTA relatando o problema, anomalia (etiquetagem e/ou monitoramento)?
- Há alguma Carta de Controle para controlar um IV relacionado a este IC vermelho? Se sim, como se comportou o indicador na semana? Quais foram as principais ações? As ações preventivas e corretivas da Carta estão ajudando a estabilizar o indicador? Se não estão, por que?
- Existe algum IV relacionado ao IC sendo acompanhado e tratado nas reuniões diárias?
- Se sim, este IV está dentro da meta? Se sim, porque o IC está vermelho ou descontrolado?
- IV´s obrigatórios de manutenção para a semanal (dados acumulados do One Pager):
- Estamos resolvendo nossos problemas? -->% de etiquetas vermelhas tratadas no mês , % de monitoramentos tratados;
- Estamos mantendo nossos equipamentos ? -->% LLR, % de Manutenção Preventiva.
PSM NH3/Heat
Ações
Equip. Disponiveis
Overhaul

## Capa
Utilidades 2017
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vapor Turno
[8 empty] | 46 | 76 | 106
0
Produção Líquida
CO2 Lançamento
Energia E. Lançamento
Vapor Lançamento
Vapor Turno
Portal Utilidades
Energia E. Índices
CO2 Índice
Vapor Índice
Troca de Turno
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Dados
83080
DIA |  |  |  |  | PRODUÇÃO DE CO2 | [7 empty] | ESTOQUE CO2 (T) |  |  |  |  | CONSUMO USINA CO2 |  |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 01 |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 02 |  |  | CONSUMO GERAL PROCESSO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA DE PRESSÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA OD |  |  | CONSUMO DE NITROGÊNIO |  |  | CONSUMO L501 |  |  | CONSUMO L502 |  |  | CONSUMO L503 |  |  | CONSUMO L511 |  |  | CONSUMO L512 |  |  | Consumo L561 |  |  | Consumo L562 |  |  |  |  | PL Refri DIÁRIA | PL ACUMUL | COMPRAS Interna | ORIGEM | VENDA INTERNA | DESTINO
| Beneficiado Total (Kg) Sap 36838 | Consumo - Balanceamento de massa (Kg) | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1,2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P acum | 151 | 152 | TOTAL DIÁRIO Kg |  | TQ01 | TQ02 | TQ03 | Total | TQ 01 | 151 | 152 | TOTAL PURGA DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Totalizador | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Consumo diario do Refri (MÊS) | Consumo acumulado do Refri (MÊS) |  |  | CO2 Kg | COMPRA EXTERNA | QUANTIDADE SAP | VENDA EXTERNA | Totalizador Blowoff | Perda Blowoff
Mês Ant. |  |  | 134170 | [9 empty] | 60790 | 71230 | 2150 | 134170 |  |  |  |  | 0 | 26971630 |  |  | 62616040 |  |  | 4723884 |  |  | 5714880 |  |  | 12457700 |  |  | 4611132 |  |  | 13248900 |  |  | 56445 |  |  | 5107220 |  |  | 2877861 |  |  | 2798845.8 |  |  | 20900800 |  |  | 23161870 |  |  | 2234569.4 |  |  | 5074834.2 | [10 empty] | 275748.78
2019-09-01 | 50170 | 52940 | 134170 | 131400 | 15061 | 10055.7 | 25116.7 | 25116.7 | 14080 | 32420 | 50170 | 50170 | 61600 | 67580 | 2220 | 131400 | 175190 | 960 | 1550 | 3810 | 3810 | 26971640 | 20 | 20 | 62616040 | 0 | 0 | 4734914 | 11030 | 0 | 5717130 | 2250 | 0 | 12460600 | 2900 | 0 | 4617051 | 5919 | 0 | 13252900 | 4000 | 0 | 56757 | 312 | 0 | 5107350 | 130 | 0 | 2877861 | 0 | 0 | 2798845.8 | 0 | 0 | 20911000 | 10200 | 0 | 23172360 | 10490 | 0 | 2235868.4 | 1299 | 0 | 5078914.3 | 4080.1 | 4080.1 | 5379.1 | 5379.1 | 3886.451 | 3886.451 |  |  |  |  | 275748.78 | -275245
2019-09-02 | 45840 | 57510 | 131400 | 119730 | 1657 | 11409 | 13066 | 38182.7 | 12910 | 32930 | 45840 | 96010 | 55270 | 62240 | 2220 | 119730 | 119730 | 1490 | 1880 | 3370 | 7180 | 26971650 | 10 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 4742258 | 7344 | 7344 | 5718980 | 1850 | 1850 | 12465000 | 4400 | 4400 | 4623048 | 5997 | 5997 | 13258200 | 5300 | 5300 | 56827 | 70 | 70 | 5107470 | 120 | 120 | 2879821 | 1960 | 1960 | 2799255.8 | 410 | 410 | 20920100 | 9100 | 9100 | 23184900 | 12540 | 12540 | 2236643.5 | 775.1 | 775.1 | 5083306.8 | 4392.5 | 8472.6 | 5167.6 | 10546.7 | 5121.471 | 9007.922 |  |  |  |  | 275748.78 | 0
2019-09-03 | 48830 | 53960 | 119730 | 114600 | 11812 | 7235.6 | 19047.6 | 57230.3 | 16630 | 32200 | 48830 | 144840 | 50520 | 61860 | 2220 | 114600 | 114600 | 1290 | 1810 | 3100 | 10280 | 26971660 | 10 | 40 | 62616040 | 0 | 0 | 4753419 | 11161 | 18505 | 5720380 | 1400 | 3250 | 12468900 | 3900 | 8300 | 4630785 | 7737 | 13734 | 13264100 | 5900 | 11200 | 57225 | 398 | 468 | 5107470 | 0 | 120 | 2882854 | 3033 | 4993 | 2801013.8 | 1758 | 2168 | 20925700 | 5600 | 14700 | 23197590 | 12690 | 25230 | 2236645.6 | 2.1 | 777.2 | 5087866.3 | 4559.5 | 13032.1 | 4561.6 | 15108.3 | 7077.12 | 16085.042 |  |  |  |  | 275750.31 | 1.53
2019-09-04 | 54570 | 46080 | 114600 | 123090 | 13938.3 | 12800.2 | 26738.5 | 83968.8 | 21830 | 32740 | 54570 | 199410 | 44110 | 76760 | 2220 | 123090 | 123090 | 880 | 1450 | 2330 | 12610 | 26971670 | 10 | 50 | 62616040 | 0 | 0 | 4764933 | 11514 | 30019 | 5722260 | 1880 | 5130 | 12473200 | 4300 | 12600 | 4638337 | 7552 | 21286 | 13267300 | 3200 | 14400 | 57597 | 372 | 840 | 5107470 | 0 | 120 | 2885484 | 2630 | 7623 | 2802781.8 | 1768 | 3936 | 20936100 | 10400 | 25100 | 23202410 | 4820 | 30050 | 2236645.7 | 0.1 | 777.3 | 5091793 | 3926.7 | 16958.8 | 3926.8 | 19035.1 | 5152.56 | 21237.602 |  |  |  |  | 275750.31 | 0
2019-09-05 | 54380 | 70580 | 123090 | 106890 | 13019.2 | 1433.1 | 14452.3 | 98421.1 | 24380 | 30000 | 54380 | 253790 | 37800 | 67190 | 1900 | 106890 | 106890 | 2760 | 1940 | 4700 | 17310 | 26971680 | 10 | 60 | 62616040 | 0 | 0 | 4774133 | 9200 | 39219 | 5723840 | 1580 | 6710 | 12477200 | 4000 | 16600 | 4644680 | 6343 | 27629 | 13272300 | 5000 | 19400 | 57812 | 215 | 1055 | 5107470 | 0 | 120 | 2887510 | 2026 | 9649 | 2803984 | 1202.2 | 5138.2 | 20947100 | 11000 | 36100 | 23212170 | 9760 | 39810 | 2236647.1 | 1.4 | 778.7 | 5095838.5 | 4045.5 | 21004.3 | 4046.9 | 23082 | 5941.08 | 27178.682 |  |  |  |  | 275750.31 | 0 | 23360
2019-09-06 | 69590 | 36190 | 106890 | 122110 | 12262.7 | 4326.4 | 16589.1 | 115010.2 | 36370 | 33220 | 69590 | 323380 | 32500 | 87810 | 1800 | 122110 | 122110 | 3120 | 1560 | 4680 | 21990 | 26971690 | 10 | 70 | 62616040 | 0 | 0 | 4781688 | 7555 | 46774 | 5725780 | 1940 | 8650 | 12482200 | 5000 | 21600 | 4650445 | 5765 | 33394 | 13276200 | 3900 | 23300 | 58034 | 222 | 1277 | 5107650 | 180 | 300 | 2889460 | 1950 | 11599 | 2806215.8 | 2231.8 | 7370 | 20957700 | 10600 | 46700 | 23224370 | 12200 | 52010 | 2236668.2 | 21.1 | 799.8 | 5100134 | 4295.5 | 25299.8 | 4316.6 | 27398.6 | 7181.76 | 34360.442 |  |  | 18180 |  | 275760 | 9.69
2019-09-07 | 67970 | 56800 | 122110 | 133280 | 12289.7 | 11449.6 | 23739.3 | 138749.5 | 34770 | 33200 | 67970 | 391350 | 31910 | 99640 | 1730 | 133280 | 133280 | 780 | 1480 | 2260 | 24250 | 26971700 | 10 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 4793147 | 11459 | 58233 | 5727500 | 1720 | 10370 | 12487300 | 5100 | 26700 | 4657540 | 7095 | 40489 | 13280500 | 4300 | 27600 | 58351 | 317 | 1594 | 5107800 | 150 | 450 | 2891458 | 1998 | 13597 | 2807572 | 1356.2 | 8726.2 | 20968300 | 10600 | 57300 | 23236050 | 11680 | 63690 | 2236869.9 | 201.7 | 1001.5 | 5103737.8 | 3603.8 | 28903.6 | 3805.5 | 31204.1 | 2530.68 | 36891.122 |  |  |  |  | 275760 | 0
2019-09-08 | 60220 | 47890 | 133280 | 145610 | 11863.5 | 9925.2 | 21788.7 | 160538.2 | 26920 | 33300 | 60220 | 451570 | 50970 | 92910 | 1730 | 145610 | 145610 | 1730 | 1280 | 3010 | 27260 | 26971710 | 10 | 90 | 62616040 | 0 | 0 | 4798441 | 5294 | 63527 | 5728930 | 1430 | 11800 | 12491100 | 3800 | 30500 | 4661664 | 4124 | 44613 | 13284900 | 4400 | 32000 | 58671 | 320 | 1914 | 5108010 | 210 | 660 | 2891458 | 0 | 13597 | 2807813 | 241 | 8967.2 | 20978800 | 10500 | 67800 | 23247670 | 11620 | 75310 | 2237907.3 | 1037.4 | 2038.9 | 5105862.9 | 2125.1 | 31028.7 | 3162.5 | 34366.6 | 4449.921 | 41341.043 |  |  |  |  | 275760.5 | 0.5
2019-09-09 | 53860 | 46690 | 145610 | 152780 | 970.5 | 9910 | 10880.5 | 171418.7 | 22110 | 31750 | 53860 | 505430 | 53190 | 97330 | 2260 | 152780 | 152780 | 220 | 1580 | 1800 | 29060 | 26971720 | 10 | 100 | 62616040 | 0 | 0 | 4806509 | 8068 | 71595 | 5731400 | 2470 | 14270 | 12496500 | 5400 | 35900 | 4667817 | 6153 | 50766 | 13287900 | 3000 | 35000 | 58740 | 69 | 1983 | 5110500 | 2490 | 3150 | 2891458 | 0 | 13597 | 2808031.8 | 218.8 | 9186 | 20988200 | 9400 | 77200 | 23258630 | 10960 | 86270 | 2238876.1 | 968.8 | 3007.7 | 5106100.9 | 238 | 31266.7 | 1206.8 | 35573.4 | 1299.025 | 42640.068 |  |  |  |  | 275760.53 | 0.03
2019-09-10 | 69040 | 50230 | 152780 | 171590 | 16682.4 | 12841.4 | 29523.8 | 200942.5 | 36130 | 32910 | 69040 | 574470 | 47420 | 122370 | 1800 | 171590 | 171590 | 1150 | 1090 | 2240 | 31300 | 26971720 | 0 | 100 | 62616040 | 0 | 0 | 4815051 | 8542 | 80137 | 5733320 | 1920 | 16190 | 12502100 | 5600 | 41500 | 4674232 | 6415 | 57181 | 13292100 | 4200 | 39200 | 59059 | 319 | 2302 | 5112130 | 1630 | 4780 | 2891458 | 0 | 13597 | 2810468.3 | 2436.5 | 11622.5 | 20994300 | 6100 | 83300 | 23269030 | 10400 | 96670 | 2240298.4 | 1422.3 | 4430 | 5110126.8 | 4025.9 | 35292.6 | 5448.2 | 41021.6 | 3403.15 | 46043.218 |  |  |  |  | 275762.38 | 1.85
2019-09-11 | 67270 | 54560 | 171590 | 184300 | 13209.2 | 5708.7 | 18917.9 | 219860.4 | 30140 | 37130 | 67270 | 641740 | 38980 | 125160 | 20160 | 184300 | 184300 | 600 | 2220 | 2820 | 34120 | 26971740 | 20 | 120 | 62616040 | 0 | 0 | 4825730 | 10679 | 90816 | 5735830 | 2510 | 18700 | 12506200 | 4100 | 45600 | 4679952 | 5720 | 62901 | 13296300 | 4200 | 43400 | 59609 | 550 | 2852 | 5115350 | 3220 | 8000 | 2891458 | 0 | 13597 | 2811302.8 | 834.5 | 12457 | 21004800 | 10500 | 93800 | 23277370 | 8340 | 105010 | 2241491.5 | 1193.1 | 5623.1 | 5115816.1 | 5689.3 | 40981.9 | 6882.4 | 47904 | 9646.794 | 55690.012 |  |  |  |  | 275765.75 | 3.37
2019-09-12 | 63750 | 67750 | 184300 | 157040 | 11778.4 | 2850.8 | 14629.2 | 234489.6 | 8500 | 55250 | 63750 | 705490 | 30850 | 53160 | 73030 | 157040 | 157040 | 1440 | 2390 | 3830 | 37950 | 26971750 | 10 | 130 | 62616040 | 0 | 0 | 4834647 | 8917 | 99733 | 5738540 | 2710 | 21410 | 12511600 | 5400 | 51000 | 4687530 | 7578 | 70479 | 13301300 | 5000 | 48400 | 60256 | 647 | 3499 | 5118630 | 3280 | 11280 | 2891458 | 0 | 13597 | 2812145 | 842.2 | 13299.2 | 21014700 | 9900 | 103700 | 23290080 | 12710 | 117720 | 2242788.3 | 1296.8 | 6919.9 | 5121593.4 | 5777.3 | 46759.2 | 7074.1 | 54978.1 | 8343.636 | 64033.648 |  |  | 23260 |  | 275765.75 | 0 | 23260
2019-09-13 | 68200 | 55400 | 157040 | 150840 | 12952 | 12699.2 | 25651.2 | 260140.8 | 12180 | 56020 | 68200 | 773690 | 30500 | 67340 | 53000 | 150840 | 150840 | 570 | 2100 | 2670 | 40620 | 26971760 | 10 | 140 | 62616040 | 0 | 0 | 4842699 | 8052 | 107785 | 5741310 | 2770 | 24180 | 12517100 | 5500 | 56500 | 4693184 | 5654 | 76133 | 13305800 | 4500 | 52900 | 60687 | 431 | 3930 | 5121710 | 3080 | 14360 | 2891458 | 0 | 13597 | 2812889 | 744 | 14043.2 | 21024900 | 10200 | 113900 | 23300070 | 9990 | 127710 | 2244323.7 | 1535.4 | 8455.3 | 5125644.1 | 4050.7 | 50809.9 | 5586.1 | 60564.2 | 7690.979 | 71724.627 |  |  | 19000 |  | 275765.75 | 0 | 18180
2019-09-14 | 73540 | 56950 | 150840 | 167430 | 9924.4 | 8344.2 | 18268.6 | 278409.4 | 33910 | 39630 | 73540 | 847230 | 45300 | 69930 | 52200 | 167430 | 167430 | 1340 | 1000 | 2340 | 42960 | 26971770 | 10 | 150 | 62616040 | 0 | 0 | 4848704 | 6005 | 113790 | 5743530 | 2220 | 26400 | 12522300 | 5200 | 61700 | 4696993 | 3809 | 79942 | 13310700 | 4900 | 57800 | 61035 | 348 | 4278 | 5123940 | 2230 | 16590 | 2891469 | 11 | 13608 | 2812920 | 31 | 14074.2 | 21035400 | 10500 | 124400 | 23312350 | 12280 | 139990 | 2246257.9 | 1934.2 | 10389.5 | 5131414.7 | 5770.6 | 56580.5 | 7704.8 | 68269 | 9292.613 | 81017.24 |  |  |  |  | 275765.75 | 0
2019-09-15 | 68520 | 49500 | 167430 | 186450 | 12763.5 | 4261.9 | 17025.4 | 295434.8 | 18770 | 49750 | 68520 | 915750 | 38870 | 96080 | 51500 | 186450 | 186450 | 400 | 1950 | 2350 | 45310 | 26971780 | 10 | 160 | 62616040 | 0 | 0 | 4854663 | 5959 | 119749 | 5744600 | 1070 | 27470 | 12525800 | 3500 | 65200 | 4702005 | 5012 | 84954 | 13316100 | 5400 | 63200 | 61532 | 497 | 4775 | 5124100 | 160 | 16750 | 2891468 | -1 | 13607 | 2813039 | 119 | 14193.2 | 21043500 | 8100 | 132500 | 23323530 | 11180 | 151170 | 2247657.6 | 1399.7 | 11789.2 | 5136509.4 | 5094.7 | 61675.2 | 6494.4 | 74763.4 | 8104.978 | 89122.218 |  |  |  |  | 275766.44 | 0.69
2019-09-16 | 63990 | 56860 | 186450 | 193580 | 3851.3 | 9945.8 | 13797.1 | 309231.9 | 19440 | 44550 | 63990 | 979740 | 45240 | 97900 | 50440 | 193580 | 193580 | 180 | 1180 | 1360 | 46670 | 26971780 | 0 | 160 | 62616040 | 0 | 0 | 4858916 | 4253 | 124002 | 5748050 | 3450 | 30920 | 12531600 | 5800 | 71000 | 4706042 | 4037 | 88991 | 13320200 | 4100 | 67300 | 61688 | 156 | 4931 | 5124250 | 150 | 16900 | 2893676 | 2208 | 15815 | 2815306 | 2267 | 16460.2 | 21055300 | 11800 | 144300 | 23335950 | 12420 | 163590 | 2249157.2 | 1499.6 | 13288.8 | 5140541.8 | 4032.4 | 65707.6 | 5532 | 80295.4 | 7402.539 | 96524.757 |  |  |  |  | 275766.44 | 0
2019-09-17 | 69610 | 47420 | 193580 | 192410 | 1676.9 | 8541.5 | 10218.4 | 319450.3 | 18960 | 50650 | 69610 | 1049350 | 50970 | 115110 | 26330 | 192410 | 192410 | 230 | 1170 | 1400 | 48070 | 26971800 | 20 | 180 | 62616040 | 0 | 0 | 4864929 | 6013 | 130015 | 5749980 | 1930 | 32850 | 12536400 | 4800 | 75800 | 4711306 | 5264 | 94255 | 13324300 | 4100 | 71400 | 24 | 24 | 4955 | 5124410 | 160 | 17060 | 2896283 | 2607 | 18422 | 2817345.8 | 2039.8 | 18500 | 21062500 | 7200 | 151500 | 23347920 | 11970 | 175560 | 2250281 | 1123.8 | 14412.6 | 5143603.2 | 3061.4 | 68769 | 4185.2 | 84480.6 | 5742.411 | 102267.168 |  |  | 23360 |  | 275766.44 | 0 | 19000
2019-09-18 | 59150 | 41840 | 192410 | 209720 | 10487 | 4295.5 | 14782.5 | 334232.8 | 16270 | 42880 | 59150 | 1108500 | 47490 | 136640 | 25590 | 209720 | 209720 | 180 | 1320 | 1500 | 49570 | 26971820 | 20 | 200 | 62616040 | 0 | 0 | 4872242 | 7313 | 137328 | 5751450 | 1470 | 34320 | 12539300 | 2900 | 78700 | 4717827 | 6521 | 100776 | 13328300 | 4000 | 75400 | 272 | 248 | 5203 | 5124570 | 160 | 17220 | 2898669 | 2386 | 20808 | 2817635.3 | 289.5 | 18789.5 | 21072700 | 10200 | 161700 | 23352010 | 4090 | 179650 | 2251579.9 | 1298.9 | 15711.5 | 5146918.1 | 3314.9 | 72083.9 | 4613.8 | 89094.4 | 2919.464 | 105186.632 |  |  |  |  | 275766.44 | 0
2019-09-19 | 45560 | 55630 | 209720 | 199650 | 8605.6 | 1440.6 | 10046.2 | 344279 | 14100 | 31460 | 45560 | 1154060 | 40980 | 133610 | 25060 | 199650 | 199650 | 360 | 670 | 1030 | 50600 | 26971840 | 20 | 220 | 62616040 | 0 | 0 | 4879338 | 7096 | 144424 | 5753410 | 1960 | 36280 | 12544700 | 5400 | 84100 | 4723492 | 5665 | 106441 | 13334100 | 5800 | 81200 | 36 | 36 | 5239 | 5124690 | 120 | 17340 | 2901618 | 2949 | 23757 | 2820095.3 | 2460 | 21249.5 | 21082500 | 9800 | 171500 | 23362880 | 10870 | 190520 | 2252759.7 | 1179.8 | 16891.3 | 5151409.9 | 4491.8 | 76575.7 | 5671.6 | 94766 | 9027.194 | 114213.826 |  |  |  |  | 275766.44 | 0
2019-09-20 | 42920 | 61540 | 199650 | 161400 | 8715.8 | 11312 | 20027.8 | 364306.8 | 8030 | 34890 | 42920 | 1196980 | 31450 | 124240 | 5710 | 161400 | 161400 | 1030 | 2240 | 3270 | 53870 | 26971850 | 10 | 230 | 62616040 | 0 | 0 | 4886801 | 7463 | 151887 | 5755110 | 1700 | 37980 | 12551200 | 6500 | 90600 | 4730231 | 6739 | 113180 | 13339100 | 5000 | 86200 | 198 | 162 | 5401 | 5124830 | 140 | 17480 | 2904125 | 2507 | 26264 | 2821853.8 | 1758.5 | 23008 | 21092900 | 10400 | 181900 | 23372970 | 10090 | 200610 | 2254320.8 | 1561.1 | 18452.4 | 5157679.9 | 6270 | 82845.7 | 7831.1 | 102597.1 | 7864.11 | 122077.936 |  |  | 19630 |  | 275766.44 | 0 | 19630
2019-09-21 | 46760 | 50680 | 161400 | 157480 | 13306.5 | 11386.4 | 24692.9 | 388999.7 | 5920 | 40840 | 46760 | 1243740 | 23200 | 129580 | 4700 | 157480 | 157480 | 1230 | 790 | 2020 | 55890 | 26971860 | 10 | 240 | 62616040 | 0 | 0 | 4895623 | 8822 | 160709 | 5758140 | 3030 | 41010 | 12554800 | 3600 | 94200 | 4736230 | 5999 | 119179 | 13342900 | 3800 | 90000 | 423 | 225 | 5626 | 5124970 | 140 | 17620 | 2906002 | 1877 | 28141 | 2822489 | 635.2 | 23643.2 | 21101800 | 8900 | 190800 | 23383550 | 10580 | 211190 | 2256041 | 1720.2 | 20172.6 | 5161840.3 | 4160.4 | 87006.1 | 5880.6 | 108477.7 | 9433.79 | 131511.726 |  |  |  |  | 275766.44 | 0
2019-09-22 | 60920 | 51060 | 157480 | 167340 | 14520.2 | 9971.7 | 24491.9 | 413491.6 | 17530 | 43390 | 60920 | 1304660 | 17700 | 128280 | 21360 | 167340 | 167340 | 220 | 2500 | 2720 | 58610 | 26971880 | 20 | 260 | 62616040 | 0 | 0 | 4902976 | 7353 | 168062 | 5760790 | 2650 | 43660 | 12559200 | 4400 | 98600 | 4740477 | 4247 | 123426 | 13347300 | 4400 | 94400 | 665 | 242 | 5868 | 5125140 | 170 | 17790 | 2906002 | 0 | 28141 | 2822489.3 | 0.3 | 23643.5 | 21111200 | 9400 | 200200 | 23396370 | 12820 | 224010 | 2257562.4 | 1521.4 | 21694 | 5164786.8 | 2946.5 | 89952.6 | 4467.9 | 112945.6 | 3858.919 | 135370.645 |  |  |  |  | 275766.44 | 0
2019-09-23 | 57920 | 48290 | 167340 | 153820 | 973.4 | 8601.1 | 9574.5 | 423066.1 | 23040 | 34880 | 57920 | 1362580 | 20650 | 122420 | 10750 | 153820 | 153820 | 270 | 390 | 660 | 59270 | 26971880 | 0 | 260 | 62616040 | 0 | 0 | 4911297 | 8321 | 176383 | 5761850 | 1060 | 44720 | 12564000 | 4800 | 103400 | 4746298 | 5821 | 129247 | 13351400 | 4100 | 98500 | 696 | 31 | 5899 | 5127450 | 2310 | 20100 | 2906153 | 151 | 28292 | 2823261 | 771.7 | 24415.2 | 21116200 | 5000 | 205200 | 23407600 | 11230 | 235240 | 2259134.7 | 1572.3 | 23266.3 | 5169726 | 4939.2 | 94891.8 | 6511.5 | 119457.1 | 10279.805 | 145650.45 |  |  | 23150 |  | 275766.44 | 0
2019-09-24 | 62640 | 58460 | 153820 | 158000 | 14798.1 | 8510.8 | 23308.9 | 446375 | 20710 | 41930 | 62640 | 1425220 | 26500 | 121700 | 9800 | 158000 | 158000 | 290 | 2870 | 3160 | 62430 | 26971900 | 20 | 280 | 62616040 | 0 | 0 | 4922268 | 10971 | 187354 | 5764650 | 2800 | 47520 | 12569600 | 5600 | 109000 | 4754148 | 7850 | 137097 | 13355000 | 3600 | 102100 | 179 | -517 | 5382 | 5130070 | 2620 | 22720 | 2908420 | 2267 | 30559 | 2825178 | 1917 | 26332.2 | 21124300 | 8100 | 213300 | 23418090 | 10490 | 245730 | 2259134.7 | 0 | 23266.3 | 5174889.7 | 5163.7 | 100055.5 | 5163.7 | 124620.8 | 6361.807 | 152012.257 |  |  |  |  | 275766.44 | 0
2019-09-25 | 59100 | 52330 | 158000 | 164770 | 8456 | 10019.7 | 18475.7 | 464850.7 | 15400 | 43700 | 59100 | 1484320 | 29590 | 125830 | 9350 | 164770 | 164770 | 790 | 1420 | 2210 | 64640 | 26971910 | 10 | 290 | 62616040 | 0 | 0 | 4930541 | 8273 | 195627 | 5766750 | 2100 | 49620 | 12574200 | 4600 | 113600 | 4760764 | 6616 | 143713 | 13359900 | 4900 | 107000 | 435 | 256 | 5638 | 5130260 | 190 | 22910 | 2911088 | 2668 | 33227 | 2826129 | 951 | 27283.2 | 21133400 | 9100 | 222400 | 23424350 | 6260 | 251990 | 2259134.7 | 0 | 23266.3 | 5180575.8 | 5686.1 | 105741.6 | 5686.1 | 130306.9 | 8867.804 | 160880.061 |  |  |  |  | 275766.44 | 0
2019-09-26 | 59410 | 51030 | 164770 | 156480 | 14431.7 | 1441.7 | 15873.4 | 480724.1 | 12670 | 46740 | 59410 | 1543730 | 30640 | 99400 | 26440 | 156480 | 156480 | 1040 | 1970 | 3010 | 67650 | 26971920 | 10 | 300 | 62616040 | 0 | 0 | 4941458 | 10917 | 206544 | 5767600 | 850 | 50470 | 12579700 | 5500 | 119100 | 4768186 | 7422 | 151135 | 13363400 | 3500 | 110500 | 751 | 316 | 5954 | 5130440 | 180 | 23090 | 2913248 | 2160 | 35387 | 2826912.8 | 783.8 | 28067 | 21137000 | 3600 | 226000 | 23435520 | 11170 | 263160 | 2259835.3 | 700.6 | 23966.9 | 5184839.8 | 4264 | 110005.6 | 4964.6 | 135271.5 | 5963.836 | 166843.897 |  |  | 16670 |  | 275904.88 | 138.44
2019-09-27 | 68710 | 31620 | 156480 | 193570 | 15411.8 |  | 15411.8 | 496135.9 | 23380 | 45330 | 68710 | 1612440 | 38560 | 128570 | 26440 | 193570 | 193570 | 160 | 600 | 760 | 68410 | 26971930 | 10 | 310 | 62616040 | 0 | 0 | 4946680 | 5222 | 211766 | 5769410 | 1810 | 52280 | 12581600 | 1900 | 121000 | 4772904 | 4718 | 155853 | 13366400 | 3000 | 113500 | 1056 | 305 | 6259 | 5130520 | 80 | 23170 | 2915019 | 1771 | 37158 | 2828928 | 2015.2 | 30082.2 | 21140700 | 3700 | 229700 | 23445430 | 9910 | 273070 | 2260536.2 | 700.9 | 24667.8 | 5185152.6 | 312.8 | 110318.4 | 1013.7 | 136285.2 | 928.22 | 167772.117 |  |  |  |  | 275905.75 | 0.87
2019-09-28 | 67860 | 53360 | 193570 | 186010 | 9417.2 | 9978.6 | 19395.8 | 515531.7 | 29330 | 38530 | 67860 | 1680300 | 42600 | 131740 | 11670 | 186010 | 186010 | 2270 | 2390 | 4660 | 73070 | 26971940 | 10 | 320 | 62616040 | 0 | 0 | 4953310 | 6630 | 218396 | 5771170 | 1760 | 54040 | 12585600 | 4000 | 125000 | 4779095 | 6191 | 162044 | 13369100 | 2700 | 116200 | 1345 | 289 | 6548 | 5130690 | 170 | 23340 | 2916582 | 1563 | 38721 | 2829960.8 | 1032.8 | 31115 | 21149600 | 8900 | 238600 | 23456640 | 11210 | 284280 | 2262133.4 | 1597.2 | 26265 | 5191266.7 | 6114.1 | 116432.5 | 7711.3 | 143996.5 | 7541.617 | 175313.734 |  |  | 22060 |  | 275929.25 | 23.5
2019-09-29 | 41880 | 51390 | 186010 | 176500 | 13111.4 | 5713.2 | 18824.6 | 534356.3 | 20040 | 21840 | 41880 | 1722180 | 44190 | 121700 | 10610 | 176500 | 176500 | 390 | 2230 | 2620 | 75690 | 26971960 | 20 | 340 | 62616040 | 0 | 0 | 4958697 | 5387 | 223783 | 5773380 | 2210 | 56250 | 12590200 | 4600 | 129600 | 4783005 | 3910 | 165954 | 13372900 | 3800 | 120000 | 1573 | 228 | 6776 | 5131040 | 350 | 23690 | 2916585 | 3 | 38724 | 2829960.8 | 0 | 31115 | 21159100 | 9500 | 248100 | 23467730 | 11090 | 295370 | 2263823.6 | 1690.2 | 27955.2 | 5196723.3 | 5456.6 | 121889.1 | 7146.8 | 151143.3 | 9478.202 | 184791.936 |  |  |  |  | 275929.25 | 0
2019-09-30 | 55180 | 52510 | 176500 | 179170 |  | 11455.1 | 11455.1 | 545811.4 | 23020 | 32160 | 55180 | 1777360 | 50520 | 118570 | 10080 | 179170 | 179170 | 1520 | 1960 | 3480 | 76550 | 26971960 | 0 | 320 | 62616040 | 0 | 0 | 4963535 | 4838 | 223234 | 5776620 | 3240 | 59490 | 12595200 | 5000 | 134600 | 4786306 | 3301 | 169255 | 13376000 | 3100 | 123100 | 1605 | 32 | 6808 | 5134000 | 2960 | 26300 | 2916585 | 0 | 38724 | 2830184.5 | 223.7 | 31338.7 | 21167400 | 8300 | 256400 | 23478460 | 10730 | 306100 | 2265337.3 | 1513.7 | 29468.9 | 5202291.8 | 5568.5 | 127457.6 | 7082.2 | 158225.5 | 10866.448 | 195658.384 |  |  |  |  | 275929.25 | 0
Acc | 1777360 | 1567050 |  |  | 307946.7 | 237864.7 | 545811.4 | [28 empty] | 134600 |  | 0 | 169255 |  | 0 | 123100 |  |  |  |  | 0 | 26300 |  | 0 | 38724 |  | 0 | 31338.7 |  | 0 | 256400 |  | 0 | 306100 |  | 30767.9 |  |  | 127457.6 |  | 158225.5 |  | 195658.384 |  | 0 | 0 | 165310
| 1796810 | [74 empty] | 0
[45 empty] | 5915 |  | 6232
#REF!
[45 empty] | 32 |  | #REF!
#REF!
#REF!
Formulas:
DIA = 'Prod. Líquida'!$[DIA, row above]
Perda Blowoff = IF([DIA]>=TODAY(),"",[Totalizador Blowoff]-[Totalizador Blowoff, row above])
Perda Blowoff = IF([DIA]>=TODAY(),"",[Totalizador Blowoff]-#REF!)
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
Note on BP3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BQ3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on B36: 99754282: carreta do dia 08/06 + a produção acumulada

## CO2_Ind
1900-01-05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[7 empty] | 4600.8 | 110419.2 | [30 empty] | Lançamento Mes | [5 empty] | 0.0014436 | Indice de Co2 em Kg/hl
2.45
| BENEFICIAMENTO | [6 empty] | CONSUMO DE CO2
Dia | Beneficiado Total (Kg) cod.SAP 36838 | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | CO2 Vendido (Kg) | CO2 Comprado (Kg) | Consumo - Total (Kg) | Consumo Medidor Evaporador (Kg) | Diferença - Balanço de massa (Kg) | Diferença - Balanço de massa Acum(Kg) | Pack Linha 501 (Kg) | Índice 501 (Kg/Hl) | Pack Linha 502 (Kg) | Índice 502 (Kg/Hl) | Pack Linha 503 (Kg) | Índice 503 (Kg/Hl) | Pack Linha 511 (Kg) | Índice 511 (Kg/Hl) | Pack Linha 512 (Kg) | Índice 512(Kg/Hl) | Total Packaging Cerveja (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Total Packaging Refri (Kg) | Não Medido processo | Índice ALDOX+CENT+REC | Adega de Pressão (Kg) | Índice A.P. (Kg/Hl) | Filtração (Kg) | Filtração 2 (Kg) | Índice Filtrações (kg/hl) | Adega OD + Puffer DAW + Cerv REC (Kg) | Índice A. OD (kg/hl) | Índice Processo (vol filt.) (Kg/Hl) | Volume Filtrado (Hl) Filtro Total | Total Processo (Kg) | Total Processo (Kg) | Consumo Refri | Consumo Refri Acum | Consumo Cerveja | Consumo Cerveja Acum | Consumo Total (Kg) | Usina de CO2 | Índice não-medido (Kg/Hl) | Total Processo (kg/hl) | Total Pack (kg/hl) | Índice Usina | Índice Consumo diário Cerveja (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul cerveja (Kg/Hl) | Índice Saldo | Índice Saldo Acumul | Índice Consumo diário Refri (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul Refri (Kg/Hl) | Índice de Beneficiamento Diário (Kg/Hl) | Índice Beneficiamento Acumul. (Kg/Hl) | Constante | ìndice cons usina / beneficiado | Consumo Acumulado
|  |  | 134170 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.88 |  | 1.67 |  | 1.63 | [7 empty] | 0.43 |  | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |  | 0.23 | [10 empty] | 0.43 | 0.88 | 1.18 | 0.15 | 2.65 | 2.65 |  |  | 0.89 | 0.89 |  | 3.16
2019-09-01 | 50170 | 134170 | 131400 | 0 | 0 | 52940 | 20 | 47540.9 | 47540.9 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 10200 | 2.2686 | 10490 | 2.2671 | 20820 | 1299 | 1.1835 | 4080.1 | 1.0027 | 5379.1 | 7861.9 | 0.86173 | 2250 | 0.24662 | 2900 | 5919 | 0.96664 | 4000 | 0.43843 | 1.8779 | 12211 | 22930.9 | 15069 | 5379.1 | 5379.1 | 47560.9 | 47560.9 | 3830 | 3810 | 0.86173 | 1.6517 | 2.282 | 0.41761 | 5.2131 | 5.2131 | -0.30362 | -0.30362 | 1.0411 | 1.0411 | 1.9975 | 1.9975 |  | 0.075942 | 52940
2019-09-02 | 45840 | 131400 | 119730 | 0 | 0 | 57510 | 10 | 52332.4 | 99873.3 | 120 |  | 1960 | 0.65333 | 410 |  | 9100 | 1.331 | 12540 | 1.3767 | 24130 | 775.1 | 0.6215 | 4392.5 | 1.1337 | 5167.6 | 7295.4 | 0.38507 | 1850 | 0.097649 | 4400 | 5997 | 0.54879 | 5300 | 0.27975 | 1.2722 | 19527 | 24842.4 | 17547 | 5167.6 | 10546.7 | 52342.4 | 99903.3 | 3380 | 3370 | 0.38507 | 0.92619 | 1.2737 | 0.17788 | 2.7628 | 3.5592 | -0.61598 | -0.51445 | 1.009 | 1.0251 | 3.5083 | 2.5145 |  | 0.073517 | 110450
2019-09-03 | 48830 | 119730 | 114600 | 0 | 0 | 53960 | 10 | 49388.4 | 149261.7 | 0 |  | 3033 | 0.43163 | 1758 | 0.75802 | 5600 | 1.315 | 12690 | 1.458 | 23081 | 2.1 |  | 4559.5 | 0.64426 | 4561.6 | 4280.4 | 0.19187 | 1400 | 0.062757 | 3900 | 7737 | 0.52164 | 5900 | 0.26447 | 0.97189 | 23889 | 23217.4 | 18937 | 4561.6 | 15108.3 | 49398.4 | 149301.7 | 3110 | 3100 | 0.19187 | 0.84887 | 1.0346 | 0.13896 | 2.2143 | 2.9637 | -0.22996 | -0.38847 | 0.64456 | 0.87003 | 2.5636 | 2.5308 |  | 0.063486 | 164410
2019-09-04 | 54570 | 114600 | 123090 | 0 | 0 | 46080 | 10 | 42143.2 | 191404.9 | 0 |  | 2630 | 0.4245 | 1768 | 0.55434 | 10400 | 1.9039 | 4820 | 1.4548 | 19618 | 0.1 |  | 3926.7 | 0.76209 | 3926.8 | 3273.2 | 0.18024 | 1880 | 0.10352 | 4300 | 7552 | 0.65262 | 3200 | 0.17621 | 1.0738 | 18817 | 20205.2 | 16932 | 3926.8 | 19035.1 | 42153.2 | 191454.9 | 2340 | 2330 | 0.18024 | 0.93235 | 1.0803 | 0.1283 | 2.3211 | 2.7934 | 0.4675 | -0.16166 | 0.76211 | 0.84534 | 2.0409 | 2.3748 |  | 0.042697 | 210490
2019-09-05 | 54380 | 123090 | 106890 | 0 | 0 | 70580 | 10 | 66523.1 | 257928 | 0 |  | 2026 | 0.32271 | 1202.2 |  | 11000 | 2.0814 | 9760 | 1.7275 | 23988.2 | 1.4 |  | 4045.5 | 0.68094 | 4046.9 | 20921.9 | 1.2155 | 1580 | 0.091792 | 4000 | 6343 | 0.60089 | 5000 | 0.29048 | 1.8594 | 20353 | 37844.9 | 16923 | 4046.9 | 23082 | 66533.1 | 257988 | 4710 | 4700 | 1.2155 | 0.98316 | 1.3936 | 0.27305 | 3.8653 | 3.0086 | -0.94116 | -0.31813 | 0.68117 | 0.81107 | 3.7627 | 2.5786 |  | 0.086429 | 281070
2019-09-06 | 69590 | 106890 | 122110 | 18180 | 0 | 36190 | 10 | 31863.4 | 289791.4 | 180 |  | 1950 | 0.8174 | 2231.8 | 0.60552 | 10600 | 1.4288 | 12200 | 1.4523 | 27161.8 | 21.1 |  | 4295.5 | 0.59811 | 4316.6 | -16573.4 | -0.75711 | 1940 | 0.088623 | 5000 | 5765 | 0.49177 | 3900 | 0.17816 | 0.0014153 | 22327 | 31.6 | 16605 | 4316.6 | 27398.6 | 31873.4 | 289861.4 | 4690 | 4680 | -0.75711 | 0.75855 | 1.2408 | 0.21379 | 1.456 | 2.6929 | 1.5258 | 0.056856 | 0.60105 | 0.76875 | 4.1949 | 2.8118 |  | 0.067251 | 317260
2019-09-07 | 67970 | 122110 | 133280 | 0 | 0 | 56800 | 10 | 52984.5 | 342775.9 | 150 |  | 1998 | 0.28747 | 1356.2 | 0.47719 | 10600 | 1.6324 | 11680 | 1.5906 | 25784.2 | 201.7 |  | 3603.8 | 1.424 | 3805.5 | 6735.3 | 0.28504 | 1720 | 0.072792 | 5100 | 7095 | 0.5161 | 4300 | 0.18198 | 1.0838 | 23021 | 24950.3 | 18215 | 3805.5 | 31204.1 | 52994.5 | 342855.9 | 2270 | 2260 | 0.28504 | 0.77087 | 1.0912 | 0.095645 | 2.2428 | 2.6118 | 0.47272 | 0.13171 | 1.5037 | 0.81748 | 2.8632 | 2.8206 |  | 0.03325 | 374060
2019-09-08 | 60220 | 133280 | 145610 | 0 | 0 | 47890 | 10 | 44717.5 | 387493.4 | 210 |  | 0 |  | 241 |  | 10500 | 1.4859 | 11620 | 1.5539 | 22571 | 1037.4 | 1.1356 | 2125.1 | 0.60092 | 3162.5 | 5392.5 | 0.37076 | 1430 | 0.098318 | 3800 | 4124 | 0.54481 | 4400 | 0.30252 | 1.0847 | 17652 | 19146.5 | 13754 | 3162.5 | 34366.6 | 44727.5 | 387583.4 | 3020 | 3010 | 0.37076 | 0.94564 | 1.5519 | 0.20695 | 3.0752 | 2.6581 | 0.84774 | 0.20313 | 0.71069 | 0.80633 | 2.7638 | 2.8129 |  | 0.049983 | 421950
2019-09-09 | 53860 | 145610 | 152780 | 0 | 0 | 46690 | 10 | 45473.2 | 432966.6 | 2490 | 0.76852 | 0 |  | 218.8 |  | 9400 | 1.4477 | 10960 | 1.5503 | 23068.8 | 968.8 | 0.74579 | 238 |  | 1206.8 | 3591.4 | 0.21374 | 2470 | 0.147 | 5400 | 6153 | 0.68758 | 3000 | 0.17855 | 1.3433 | 15346 | 20614.4 | 17023 | 1206.8 | 35573.4 | 45483.2 | 433066.6 | 1810 | 1800 | 0.21374 | 1.0131 | 1.3729 | 0.10713 | 2.7069 | 2.6631 | 0.42672 | 0.22624 | 0.929 | 0.80995 | 4.9501 | 2.9485 |  | 0.03342 | 468640
2019-09-10 | 69040 | 152780 | 171590 | 0 | 0 | 50230 | 0 | 44781.8 | 477748.4 | 1630 | 0.6766 | 0 |  | 2436.5 | 0.8304 | 6100 | 1.9 | 10400 | 1.5796 | 20566.5 | 1422.3 | 0.9741 | 4025.9 | 2.072 | 5448.2 | 3840.3 | 0.25369 | 1920 | 0.12684 | 5600 | 6415 | 0.79372 | 4200 | 0.27746 | 1.0061 | 21842 | 21975.3 | 18135 | 5448.2 | 41021.6 | 44781.8 | 477848.4 | 2240 | 2240 | 0.25369 | 1.198 | 1.3586 | 0.14798 | 2.9583 | 2.6882 | 1.2426 | 0.31279 | 1.6009 | 0.86684 | 2.3385 | 2.8589 |  | 0.032445 | 518870
2019-09-11 | 67270 | 171590 | 184300 | 0 | 0 | 54560 | 20 | 47657.6 | 525406 | 3220 | 0.45262 | 0 |  | 834.5 | 0.35551 | 10500 | 2.0117 | 8340 | 1.6457 | 22894.5 | 1193.1 | 1.089 | 5689.3 | 0.66532 | 6882.4 | 5433.1 | 0.27511 | 2510 | 0.1271 | 4100 | 5720 | 0.49725 | 4200 | 0.21267 | 1.4978 | 14664 | 21963.1 | 16530 | 6882.4 | 47904 | 47677.6 | 525526 | 2840 | 2820 | 0.27511 | 0.83702 | 1.1593 | 0.14279 | 2.4142 | 2.6608 | 0.64359 | 0.34587 | 0.71344 | 0.84086 | 3.5559 | 2.9189 |  | 0.041921 | 573430
2019-09-12 | 63750 | 184300 | 157040 | 23260 | 0 | 67750 | 10 | 60665.9 | 586071.9 | 3280 | 0.48114 | 0 |  | 842.2 |  | 9900 | 1.7808 | 12710 | 1.5706 | 26732.2 | 1296.8 | 0.6605 | 5777.3 | 0.90549 | 7074.1 | 9425.7 | 0.46049 | 2710 | 0.1324 | 5400 | 7578 | 0.63404 | 5000 | 0.24427 | 1.3188 | 22835 | 30113.7 | 20688 | 7074.1 | 54978.1 | 60675.9 | 586201.9 | 3840 | 3830 | 0.46049 | 1.0107 | 1.306 | 0.18711 | 2.9643 | 2.6893 | -0.19542 | 0.29504 | 0.84784 | 0.84175 | 4.3577 | 3.0086 |  | 0.060078 | 641180
2019-09-13 | 68200 | 157040 | 150840 | 19000 | 0 | 55400 | 10 | 49803.9 | 635875.8 | 3080 | 0.63501 | 0 |  | 744 | 0.33646 | 10200 | 1.9459 | 9990 | 1.4961 | 24014 | 1535.4 | 0.96504 | 4050.7 | 0.66405 | 5586.1 | 4705.9 | 0.24793 | 2770 | 0.14594 | 5500 | 5654 | 0.58765 | 4500 | 0.23708 | 1.1853 | 19514 | 23129.9 | 18424 | 5586.1 | 60564.2 | 49813.9 | 636015.8 | 2680 | 2670 | 0.24793 | 0.97067 | 1.2652 | 0.14067 | 2.6244 | 2.6841 | 0.67437 | 0.32542 | 0.72632 | 0.82959 | 2.6587 | 2.9741 |  | 0.03915 | 696580
2019-09-14 | 73540 | 150840 | 167430 | 0 | 0 | 56950 | 10 | 49235.2 | 685111 | 2230 | 0.32942 | 11 |  | 31 |  | 10500 | 1.813 | 12280 | 1.6722 | 25052 | 1934.2 | 0.94934 | 5770.6 | 0.79537 | 7704.8 | 5724.2 | 0.28758 | 2220 | 0.11153 | 5200 | 3809 | 0.45261 | 4900 | 0.24618 | 1.268 | 17234 | 21853.2 | 16129 | 7704.8 | 68269 | 49245.2 | 685261 | 2350 | 2340 | 0.28758 | 0.81032 | 1.2586 | 0.11756 | 2.4741 | 2.6679 | 0.83348 | 0.36479 | 0.82913 | 0.82954 | 4.0255 | 3.0431 |  | 0.031819 | 753530
2019-09-15 | 68520 | 167430 | 186450 | 0 | 0 | 49500 | 10 | 42995.6 | 728106.6 | 160 |  | -1 |  | 119 |  | 8100 | 2.0032 | 11180 | 1.6627 | 19558 | 1399.7 | 0.79949 | 5094.7 | 0.80178 | 6494.4 | 6115.6 | 0.56796 | 1070 | 0.099371 | 3500 | 5012 | 0.79051 | 5400 | 0.5015 | 1.114 | 18938 | 21097.6 | 14982 | 6494.4 | 74763.4 | 43005.6 | 728266.6 | 2360 | 2350 | 0.56796 | 1.3914 | 1.8164 | 0.21825 | 3.994 | 2.7212 | 1.7664 | 0.42119 | 0.80129 | 0.82701 | 4.0246 | 3.0997 |  | 0.034297 | 803030
2019-09-16 | 63990 | 186450 | 193580 | 0 | 0 | 56860 | 0 | 51328 | 779434.6 | 150 |  | 2208 | 0.70734 | 2267 | 0.89176 | 11800 | 2.2858 | 12420 | 1.5802 | 28845 | 1499.6 | 1.0502 | 4032.4 | 0.67491 | 5532 | 3736 | 0.19994 | 3450 | 0.18463 | 5800 | 4037 | 0.52644 | 4100 | 0.21942 | 1.1977 | 17637 | 21123 | 17387 | 5532 | 80295.4 | 51328 | 779594.6 | 1360 | 1360 | 0.19994 | 0.93049 | 1.5437 | 0.072783 | 2.7469 | 2.7229 | 0.38157 | 0.4186 | 0.74731 | 0.82098 | 4.6379 | 3.1683 |  | 0.021253 | 859890
2019-09-17 | 69610 | 193580 | 192410 | 23360 | 0 | 47420 | 20 | 43214.8 | 822649.4 | 160 |  | 2607 | 0.44043 | 2039.8 | 0.54522 | 7200 | 1.9967 | 11970 | 1.5869 | 23976.8 | 1123.8 | 0.65101 | 3061.4 | 0.76227 | 4185.2 | 1764 | 0.08477 | 1930 | 0.092747 | 4800 | 5264 | 0.48363 | 4100 | 0.19703 | 0.86446 | 20658 | 17858 | 16094 | 4185.2 | 84480.6 | 43234.8 | 822829.4 | 1420 | 1400 | 0.08477 | 0.7734 | 1.1522 | 0.067278 | 2.0777 | 2.6792 | 1.0664 | 0.46249 | 0.72882 | 0.81586 | 6.8122 | 3.2849 |  | 0.020112 | 907310
2019-09-18 | 59150 | 192410 | 209720 | 0 | 0 | 41840 | 20 | 37206.2 | 859855.6 | 160 |  | 2386 | 0.39467 | 289.5 |  | 10200 | 1.7939 | 4090 | 1.3948 | 17125.5 | 1298.9 | 1.2582 | 3314.9 | 1.7566 | 4613.8 | 3709.7 | 0.25298 | 1470 | 0.10025 | 2900 | 6521 | 0.64245 | 4000 | 0.27278 | 0.96527 | 19270 | 18600.7 | 14891 | 4613.8 | 89094.4 | 37226.2 | 860055.6 | 1520 | 1500 | 0.25298 | 1.0155 | 1.1679 | 0.10229 | 2.5386 | 2.6728 | 1.1804 | 0.49521 | 1.5804 | 0.83683 | 4.0014 | 3.3166 |  | 0.025359 | 949150
2019-09-19 | 45560 | 209720 | 199650 | 0 | 0 | 55630 | 20 | 49938.4 | 909794 | 120 |  | 2949 | 0.44063 | 2460 | 0.74613 | 9800 | 1.8543 | 10870 | 1.7593 | 26199 | 1179.8 | 0.77441 | 4491.8 | 0.59861 | 5671.6 | 3904.4 | 0.182 | 1960 | 0.091362 | 5400 | 5665 | 0.51577 | 5800 | 0.27036 | 1.1207 | 20281 | 22729.4 | 18825 | 5671.6 | 94766 | 49958.4 | 910014 | 1050 | 1030 | 0.182 | 0.87749 | 1.2212 | 0.048011 | 2.3287 | 2.6513 | -0.46939 | 0.43492 | 0.62828 | 0.82053 | 4.535 | 3.3521 |  | 0.022608 | 1004780
2019-09-20 | 42920 | 199650 | 161400 | 19630 | 0 | 61540 | 10 | 53698.9 | 963492.9 | 140 |  | 2507 | 0.39548 | 1758.5 | 0.66773 | 10400 | 1.0128 | 10090 | 4.5504 | 24895.5 | 1561.1 | 1.1482 | 6270 | 0.96396 | 7831.1 | 5604.4 | 0.26117 | 1700 | 0.079221 | 6500 | 6739 | 0.61694 | 5000 | 0.233 | 1.0795 | 23662 | 25543.4 | 19939 | 7831.1 | 102597.1 | 53708.9 | 963722.9 | 3280 | 3270 | 0.26117 | 0.92917 | 1.1601 | 0.15238 | 2.5029 | 2.6425 | -0.8677 | 0.35827 | 0.9958 | 0.8317 | 2.143 | 3.2856 |  | 0.076188 | 1066320
2019-09-21 | 46760 | 161400 | 157480 | 0 | 0 | 50680 | 10 | 44789.4 | 1008282.3 | 140 |  | 1877 | 0.3271 | 635.2 | 0.36198 | 8900 | 1.5441 | 10580 | 1.5021 | 22132.2 | 1720.2 | 0.70201 | 4160.4 | 0.59576 | 5880.6 | 4218.2 | 0.20779 | 3030 | 0.14926 | 3600 | 5999 | 0.47284 | 3800 | 0.18719 | 1.1794 | 17506 | 20647.2 | 16429 | 5880.6 | 108477.7 | 44799.4 | 1008522.3 | 2030 | 2020 | 0.20779 | 0.80928 | 1.0902 | 0.099504 | 2.2068 | 2.6196 | -0.1931 | 0.3292 | 0.62335 | 0.8169 | 1.8937 | 3.1973 |  | 0.043199 | 1117000
2019-09-22 | 60920 | 157480 | 167340 | 0 | 0 | 51060 | 20 | 46572.1 | 1054854.4 | 170 |  | 0 |  | 0.3 |  | 9400 | 1.6967 | 12820 | 1.6084 | 22390.3 | 1521.4 | 0.78505 | 2946.5 | 1.5339 | 4467.9 | 5784.8 | 0.42815 | 2650 | 0.19614 | 4400 | 4247 | 0.63999 | 4400 | 0.32566 | 1.417 | 15160 | 21481.8 | 15697 | 4467.9 | 112945.6 | 46592.1 | 1055114.4 | 2740 | 2720 | 0.42815 | 1.1618 | 1.6572 | 0.20132 | 3.4484 | 2.6477 | 0.72977 | 0.34278 | 1.1578 | 0.82653 | 2.4874 | 3.1552 |  | 0.044649 | 1168060
2019-09-23 | 57920 | 167340 | 153820 | 23150 | 0 | 48290 | 0 | 41778.5 | 1096632.9 | 2310 | 0.98214 | 151 |  | 771.7 |  | 5000 | 1.6191 | 11230 | 1.5012 | 19462.7 | 1572.3 | 0.78679 | 4939.2 | 0.59642 | 6511.5 | 5874.8 | 0.45468 | 1060 | 0.082039 | 4800 | 5821 | 0.82202 | 4100 | 0.31732 | 1.1467 | 18886 | 21655.8 | 15781 | 6511.5 | 119457.1 | 41778.5 | 1096892.9 | 660 | 660 | 0.45468 | 1.2214 | 1.5063 | 0.051081 | 3.2335 | 2.6661 | 0.74532 | 0.35542 | 0.63343 | 0.81302 | 6.0494 | 3.2207 |  | 0.011395 | 1216350
2019-09-24 | 62640 | 153820 | 158000 | 0 | 0 | 58460 | 20 | 53276.3 | 1149909.2 | 2620 | 0.38342 | 2267 | 0.4869 | 1917 | 0.50278 | 8100 | 1.3237 | 10490 | 1.2272 | 25394 | 0 | 0 | 5163.7 | 1.1253 | 5163.7 | 4892.3 | 0.16324 | 2800 | 0.093428 | 5600 | 7850 | 0.44879 | 3600 | 0.12012 | 1.086 | 22783 | 24742.3 | 19850 | 5163.7 | 124620.8 | 53296.3 | 1150189.2 | 3180 | 3160 | 0.16324 | 0.66234 | 0.84733 | 0.10544 | 1.7784 | 2.6058 | 0.13948 | 0.34076 | 0.81167 | 0.81296 | 2.6874 | 3.1929 |  | 0.050447 | 1274810
2019-09-25 | 59100 | 158000 | 164770 | 0 | 0 | 52330 | 10 | 46633.9 | 1196543.1 | 190 |  | 2668 | 0.51202 | 951 | 0.41546 | 9100 | 1.8159 | 6260 | 3.9903 | 19169 | 0 | 0 | 5686.1 | 0.8303 | 5686.1 | 7048.9 | 0.50063 | 2100 | 0.14915 | 4600 | 6616 | 0.79659 | 4900 | 0.34801 | 1.342 | 18827 | 25264.9 | 18216 | 5686.1 | 130306.9 | 46643.9 | 1196833.1 | 2220 | 2210 | 0.50063 | 1.2937 | 1.3614 | 0.15696 | 3.3128 | 2.6276 | 0.48082 | 0.34509 | 0.64121 | 0.80357 | 3.1988 | 3.1931 |  | 0.037394 | 1327140
2019-09-26 | 59410 | 164770 | 156480 | 16670 | 0 | 51030 | 10 | 46055.4 | 1242598.5 | 180 |  | 2160 | 0.40771 | 783.8 |  | 3600 | 1.2932 | 11170 | 1.9019 | 17893.8 | 700.6 | 0.63684 | 4264 | 0.8767 | 4964.6 | 7889.6 | 0.56536 | 850 | 0.06091 | 5500 | 7422 | 0.92598 | 3500 | 0.25081 | 1.2997 | 19359 | 25161.6 | 17272 | 4964.6 | 135271.5 | 46065.4 | 1242898.5 | 3020 | 3010 | 0.56536 | 1.2377 | 1.2823 | 0.21569 | 3.301 | 2.6477 | 0.6005 | 0.35268 | 0.83245 | 0.80459 | 3.7427 | 3.2113 |  | 0.050665 | 1378170
2019-09-27 | 68710 | 156480 | 193570 | 0 | 0 | 31620 | 10 | 30596.3 | 1273194.8 | 80 |  | 1771 | 0.38769 | 2015.2 | 0.60897 | 3700 | 3.2207 | 9910 | 1.5148 | 17476.2 | 700.9 | 3.0562 | 312.8 | 0.44757 | 1013.7 | 942.1 | 0.060515 | 1810 | 0.11626 | 1900 | 4718 | 0.4251 | 3000 | 0.1927 | 0.93684 | 13204 | 12370.1 | 11428 | 1013.7 | 136285.2 | 30606.3 | 1273504.8 | 770 | 760 | 0.060515 | 0.73407 | 1.1226 | 0.048818 | 1.966 | 2.6258 | 2.3824 | 0.41783 | 1.0921 | 0.80617 | 4.4583 | 3.25 |  | 0.011061 | 1409790
2019-09-28 | 67860 | 193570 | 186010 | 22060 | 0 | 53360 | 10 | 45638.7 | 1318833.5 | 170 |  | 1563 | 0.25075 | 1032.8 | 0.4237 | 8900 | 1.4075 | 11210 | 1.9025 | 22875.8 | 1597.2 | 0.89891 | 6114.1 | 1.0606 | 7711.3 | 3461.9 | 0.16575 | 1760 | 0.084266 | 4000 | 6191 | 0.48793 | 2700 | 0.12927 | 0.88841 | 20388 | 18112.9 | 14651 | 7711.3 | 143996.5 | 45648.7 | 1319153.5 | 4670 | 4660 | 0.16575 | 0.70147 | 1.0953 | 0.22311 | 2.1856 | 2.6076 | 0.69424 | 0.42925 | 1.0225 | 0.81541 | 3.4987 | 3.2594 |  | 0.068671 | 1463150
2019-09-29 | 41880 | 186010 | 176500 | 0 | 0 | 51390 | 20 | 44223.2 | 1363056.7 | 350 |  | 3 |  | 0 |  | 9500 | 1.2724 | 11090 | 1.8229 | 20943 | 1690.2 | 0.90127 | 5456.6 | 0.71771 | 7146.8 | 6160.2 | 0.45463 | 2210 | 0.1631 | 4600 | 3910 | 0.62805 | 3800 | 0.28045 | 1.2974 | 15940 | 20680.2 | 14520 | 7146.8 | 151143.3 | 44243.2 | 1363396.7 | 2640 | 2620 | 0.45463 | 1.0716 | 1.5456 | 0.19336 | 3.2652 | 2.6248 | -0.70185 | 0.39974 | 0.75402 | 0.81228 | 2.2247 | 3.2229 |  | 0.06256 | 1514540
2019-09-30 | 55180 | 176500 | 179170 | 0 | 0 | 52510 | 0 | 45427.8 | 1408484.5 | 2960 | 0.49531 | 0 |  | 223.7 |  | 8300 | 1.2113 | 10730 | 1.2391 | 22213.7 | 1513.7 | 0.60258 | 5568.5 | 0.66653 | 7082.2 | 5093.1 | 0.23703 | 3240 | 0.15079 | 5000 | 3301 | 0.38632 | 3100 | 0.14427 | 1.3142 | 15016 | 19734.1 | 14641 | 7082.2 | 158225.5 | 45427.8 | 1408824.5 | 3480 | 3480 | 0.23703 | 0.68139 | 1.0338 | 0.16196 | 2.1142 | 2.6045 | 0.12426 | 0.3888 | 0.65175 | 0.80343 | 4.8171 | 3.2564 |  | 0.063066 | 1567050
Acc | 1777360 | 134170 | 133280 | 165310 | 0 | 1567050 |  |  |  | 26780 | 0.57764 | 38724 | 0.42248 | 31338.7 | 0.69109 | 266600 | 1.6358 | 316590 | 1.6271 | 680032.7 | 30767.9 | 0.78494 | 127457.6 | 0.80802 | 158225.5 | 148107.8 | 0.2738 | 61740 | 0.11414 | 137500 | 175174 | 0.57804 | 127100 | 0.23497 | 0.72513 | 691619.943 | 649621.8 | 501514 | 158225.5 |  | 1408824.5 | 1408824.5 | 79170 | 79170 | 0.2738 | 0.92714 | 1.2572 | 0.14636 | 2.6045 | #REF! |  |  | 0.80343 |  |  |  |  | 0.044544
|  |  |  | -65920 | [20 empty] | 48694.5 | [12 empty] | 0.92714 | 167778 | 1567050 | -167778 |  |  | -14723.7 | -84489.7148 | 25500.4814 | 41741.8455 | -1968.6679 | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 99390 | [20 empty] | 206920 | [10 empty] | 0.72513 |  |  | #REF! |  | 1567050 |  |  | 32223 | 46946.7 | -83773.2588
| ef = ei + benef + receb - transf - consumo |  |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | [18 empty] | 64446.3
1567050
| 1104886.526 | [42 empty] | 69360
#REF!
9810
13290
5262.2586
<root/>
<root/>
<root/>

## GN_Dados
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 492491030
| Consumo de Gás Natural |  |  | Consumo de Biogás | [5 empty] | Caldeira 1 | [6 empty] | Caldeira 2 | [6 empty] | Caldeira 3 | [6 empty] | Caldeira 4 | [6 empty] | Caldeira 5 | [12 empty] | 77: Balanço de Massa | 492491.03
Data | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Mec | Gás Natural (m³) Leitura corrigida diária acumulada | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Elet. | Biogás (m³) medidor FQ01 (Gasômetro 01) | Biogás (m³) medidor FQ02 (Gasômetro 02) | Biogás (m³) medidor FQ03 (Supervisório Utilidades) | Lançamento MÊS (m³) | Medidor de água MES - Leitura Final do Medidor de Água Reposiç TQ de Ret. Cond. 1 |  | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw |  | L501/L511 (Barrilhete) | L501/L511 (Barrilhete) Diário | L512/L502/L503 (Barrilhete) | L512/L502/L503 (Barrilhete) Diário | L501 (Entrada) | L501 (Entrada) Diário | L501 (Lavadora) | L501 (Lavadora) Diário | L501 (PZ) | L501 (PZ) Diário | L502 (Entrada) | L502 (Entrada) Diário | L502 (Lavadora) | L502 (Lavadora) Diário | L502 (PZ) | L502 (PZ) Diário | L503 (Entrada) | L503 (Entrada) Diário | L503 (Lavadora) | L503 (Lavadora) Diário | L503 (PZ) | L503 (PZ) Diário | L511 (Entrada) | L511 (Entrada) Diário | L511 (PZ) | L511 (PZ) Diário | L512 (Entrada) | L512 (Entrada) Diário | L512 (PZ) | L512 (PZ) Diário | Total Diário (T) | Total Acumulado (T) | Consumo Diário (T) | Consumo Acumulado (T) | Kw/dia | Ton/Kw | Cozinhador de Mosto Sala 01 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 01 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 01 | Tina de Mostura Sala 01 | Tanque de Água Quente Sala 01 | Total sala | Cozinhador de Mosto Sala 02 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 02 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 02 | Tina de Mostura 1 Sala 02 | Tanque de Água Quente 02 | Total sala | Sala Brassagem 1 Totalizador (kg) | Sala Brassagem 1 diário (kg) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T) | Sala Brassagem 2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 2 diário (kG) | Totalizador consumo de vapor do Joy em tonelada | Consumo de vapor do Joy em MJ | Consumo de Vapor/ Fabrico S1 | Consumo de Vapor/ Fabrico S2 | Consumo de Vapor(Kg)/Hl 501 | Consumo de Vapor/Hl 502 | Consumo de Vapor/Hl 503 | Consumo de Vapor/Hl 511
Mês | 12977218 | 66545552.56 | 62450041.56 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307121 | #VALUE! | 88275.6 | #VALUE! | 1668519 | #VALUE! | 769838.72 | #VALUE! |  | 123152 | #VALUE! | 3505975 | #VALUE! | 32768.078 | #VALUE! |  | 99549.3 |  | 7381885 |  |  | 23987.718 |  | 32872.4 | #VALUE! | 4968808 | #VALUE! | 3130916.2 | #VALUE! | #VALUE! | 6032 | #VALUE! | 3165463 | #VALUE! | 741305.92 | #VALUE! | [6 empty] | 4191539 | #VALUE! | 100179 | #VALUE! |  | 0 | 1948685 | #VALUE! | 8972149 | #VALUE! | 330270 | #VALUE! | 94300575 | #VALUE! | 6292361 | #VALUE! | 679689 | #VALUE! | 371649 | #VALUE! | 200951 | #VALUE! |  | 0 | 149507 | #VALUE! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 875570 |  | 0 | 24130 | 18380 |  |  | 5358851 |  | 33850 | 800 | 62920 |  |  | 335941240 |  |  | 524572430 |  | 0 | 125947
2019-09-01 | 12981342 | 66574843.29 | 62479332.29 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307201 | 80 | 88276.9 | 1.3 | 1669017 | 498 | 769851.92 | 13.2 | 0.098485 | 123205 | 53 | 3516521 | 10546 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 | 23987.718 | 23987.718 |  | 33166.9 | 294.5 | 4988079 | 19271 | 3134827.6 | 3911.4 | 0.075293 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4191834 | 295 | 100179 | 0 |  | 0 | 1948835 | 150 | 8972149 | 0 | 330270 | 0 | 94300575 | 0 | 6292361 | 0 | 679689 | 0 | 378115 | 64660 | 249962 | 49011 |  | 0 | 199354 | 49847 | 348.8 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27912.318 | 0.012496 | 904796 | 29226 | 0 | 20740 | 18520 |  | 68486 | 5423071 | 64220 | 66360 | 1410 | 101550 |  | 131990 | 335969740 | 28500 | 28500 | 524572530 | 100 | 0 | 125997 | 50000 |  | 0 | 4071.4286 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 14.3808
2019-09-02 | 12987454 | 66609067.77 | 62513556.77 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307301 | 100 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769856.4 | 4.48 | 0 | 123331 | 126 | 3529838 | 13317 | 32768.082 | 0.004 | 31500 | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 33478.1 | 311.2 | 5012512 | 24433 | 3139250.6 | 4423 | 0.070359 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4191945 | 111 | 100179 | 0 |  | 0 | 2026721 | 77886 | 8972149 | 0 | 374239 | 43969 | 94337501 | 36926 | 6313846 | 21485 | 691062 | 11373 | 384722 | 66070 | 298983 | 49021 |  | 0 | 255412 | 56058 | 437.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28415.202 | 0.015386 | 905368 | 572 | 0 | 720 | 4120 |  | 5412 | 5504772 | 81701 | 30650 | 800 | 37150 |  | 113151 | 335970140 | 400 | 28900 | 524572830 | 300 | 0 | 126054 | 57000 |  | 0 | 200 | 7125 | 0 | 25.962 | 0 | 9.6638
2019-09-03 | 12993427 | 66646118.48 | 62550607.48 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307406 | 105 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769860.8 | 4.4 | 0 | 123509 | 178 | 3546849 | 17011 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 33796 | 317.9 | 5037270 | 24758 | 3143539.8 | 4289.2 | 0.074116 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4191945 | 0 | 100179 | 0 |  | 0 | 2104079 | 77358 | 8991528 | 19379 | 426804 | 52565 | 94389553 | 52052 | 6313846 | 0 | 715718 | 24656 | 389191 | 44690 | 352293 | 53310 |  | 0 | 287902 | 32490 | 495.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28281.318 | 0.017535 | 935272 | 29904 | 0 | 17500 | 15190 |  | 62594 | 5567517 | 62745 | 18030 | 380 | 33220 |  | 81155 | 336097240 | 127100 | 156000 | 524572830 | 0 | 0 | 126100 | 46000 |  | 0 | 15887.5 | 9200 | 0 | 11.0089 | 22.444 | 10.4942 |  |  |  | Medidor inicial | Mdidor Final
2019-09-04 | 12999469 | 66683568.58 | 62588057.58 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307519 | 113 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769865.12 | 4.32 | 0 | 123682 | 173 | 3564940 | 18091 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 34102.2 | 306.2 | 5058712 | 21442 | 3147662 | 4122.2 | 0.074281 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4191945 | 0 | 100179 | 0 |  | 0 | 2178701 | 74622 | 9010985 | 19457 | 479597 | 52793 | 94438244 | 48691 | 6320898 | 7052 | 735284 | 19566 | 395720 | 65290 | 400713 | 48420 |  | 0 | 323812 | 35910 | 479.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28114.238 | 0.017045 | 975356 | 40084 | 0 | 23820 | 16840 | 27200 | 107944 | 5651151 | 83634 | 33700 | 860 | 37030 | 8510 | 126704 | 336121240 | 24000 | 180000 | 524572830 | 0 | 0 | 126159 | 59000 |  | 0 | 2181.8182 | 6555.5556 | 0 | 12.0446 | 15.2666 | 11.9524 |  | Temperatura de entrada de agua | 90
2019-09-05 | 13004936 | 66716334.13 | 62620823.13 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307610 | 91 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769869.68 | 4.56 | 0 | 123765 | 83 | 3578066 | 13126 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 34411.5 | 309.3 | 5081337 | 22625 | 3151884.2 | 4222.2 | 0.073256 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4191945 | 0 | 100179 | 0 |  | 0 | 2252170 | 73469 | 9031895 | 20910 | 533496 | 53899 | 94475488 | 37244 | 6330170 | 9272 | 748255 | 12971 | 402697 | 69770 | 430053 | 29340 |  | 0 | 383489 | 59677 | 392.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28214.478 | 0.013904 | 1006060 | 30704 | 0 | 23830 | 17600 | 6110 | 78244 | 5671799 | 20648 | 15940 | 580 | 26250 | 7400 | 44568 | 336181240 | 60000 | 240000 | 524572830 | 0 | 0 | 126181 | 22000 |  | 0 | 6666.6667 | 7333.3333 | 0 | 11.7025 | 0 | 13.2017 | VGA | Produão de vapor KG | 228000
2019-09-06 | 13010567 | 66752386.4 | 62656875.4 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307710 | 100 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769874.16 | 4.48 | 0 | 123911 | 146 | 3593726 | 15660 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 34721.9 | 310.4 | 5104108 | 22771 | 3156252.6 | 4368.4 | 0.071056 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4192788 | 843 | 100179 | 0 |  | 0 | 2300765 | 48595 | 9046824 | 14929 | 563655 | 30159 | 94537324 | 61836 | 6339873 | 9703 | 772337 | 24082 | 409813 | 71160 | 480002 | 49949 |  | 0 | 432809 | 49320 | 456.4 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28360.598 | 0.016093 | 1031954 | 25894 | 0 | 20700 | 15320 | 6110 | 68024 | 5706587 | 34788 | 17230 | 370 | 29470 | 7400 | 59788 | 336271240 | 90000 | 330000 | 524576630 | 3800 | 0 | 126210 | 29000 |  | 0 | 10000 | 9666.6667 | 0 | 20.3701 | 16.777 | 9.5919 | CCA | Consumo de gás m³ | 16953
2019-09-07 | 13016516 | 66789417.5 | 62693906.5 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307805 | 95 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769878.48 | 4.32 | 0 | 124139 | 228 | 3610679 | 16953 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 35039.6 | 317.7 | 5125799 | 21691 | 3160512.6 | 4260 | 0.074577 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4192839 | 51 | 100179 | 0 |  | 0 | 2356507 | 55742 | 9060520 | 13696 | 603580 | 39925 | 94573650 | 36326 | 6345127 | 5254 | 786784 | 14447 | 417149 | 73360 | 531118 | 51116 |  | 0 | 478361 | 45552 | 545.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28252.038 | 0.019315 | 1056351 | 24397 | 0 | 24520 | 18400 | 3680 | 70997 | 5781872 | 75285 | 23660 | 470 | 34850 | 9030 | 108445 | 336311240 | 40000 | 370000 | 524576630 | 0 | 0 | 126265 | 55000 |  | 0 | 4000 | 9166.6667 | 0 | 8.0201 | 12.7816 | 11.2972 | PCI | PCI | 35.42
2019-09-08 | 13021910 | 66822986.21 | 62727475.21 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307903 | 98 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769883.04 | 4.56 | 0 | 124281 | 142 | 3625128 | 14449 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 35342.8 | 303.2 | 5147812 | 22013 | 3164490.2 | 3977.6 | 0.076227 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4194460 | 1621 | 103875 | 3696 |  | 0 | 2356513 | 6 | 9060520 | 0 | 603580 | 0 | 94574546 | 896 | 6345127 | 0 | 786784 | 0 | 424819 | 76700 | 582196 | 51078 |  | 0 | 531778 | 53417 | 445.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27969.878 | 0.015917 | 1083435 | 27084 | 0 | 21660 | 16560 | 11600 | 76904 | 5863594 | 81722 | 33640 | 1030 | 37760 | 9050 | 125442 | 336383240 | 72000 | 442000 | 524578230 | 1600 | 0 | 126335 | 70000 |  | 0 | 8000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10.8541 |  | h água | 0.37676
2019-09-09 | 13027418 | 66857272.51 | 62761761.51 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308091 | 188 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769887.44 | 4.4 | 0 | 124427 | 146 | 3639703 | 14575 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 35605.7 | 262.9 | 5167838 | 20026 | 3168483.8 | 3993.6 | 0.06583 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4247240 | 52780 | 135334 | 31459 |  | 0 | 2356537 | 24 | 9060520 | 0 | 603580 | 0 | 94604043 | 29497 | 6357973 | 12846 | 795297 | 8513 | 432628 | 78090 | 630783 | 48587 |  | 0 | 586234 | 54456 | 408.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27985.718 | 0.014611 | 1109462 | 26027 | 0 | 21660 | 16560 | 27750 | 91997 | 5935791 | 72197 | 29970 | 710 | 30510 | 9480 | 112357 | 336408240 | 25000 | 467000 | 524808230 | 230000 | 0 | 126394 | 59000 |  | 0 | 6250 | 8428.5714 | 16.2901 | 0 | 0 | 12.0269 |  | Delta h | 2.4032
2019-09-10 | 13033551 | 66895423.61 | 62799912.61 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308252 | 161 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769891.92 | 4.48 | 0 | 124617 | 190 | 3657942 | 18239 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 35924.3 | 318.6 | 5193223 | 25385 | 3172885.8 | 4402 | 0.072376 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4280965 | 33725 | 150695 | 15361 |  | 0 | 2356554 | 17 | 9060520 | 0 | 603580 | 0 | 94670581 | 66538 | 6366710 | 8737 | 823270 | 27973 | 437323 | 46950 | 666196 | 35413 |  | 0 | 644337 | 58103 | 508.6 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28394.198 | 0.017912 | 1133212 | 23750 | 0 | 13680 | 13560 | 21630 | 72620 | 6031159 | 95368 | 31440 | 610 | 36300 | 10250 | 137668 | 336498240 | 90000 | 557000 | 524911930 | 103700 | 0 | 126450 | 56000 |  | 0 | 12857.1429 | 6222.2222 | 13.9989 | 0 | 22.6771 | 14.6241 |  | PCI/Delta h | 14.7384
2019-09-11 | 13038967.7 | 66929045.9 | 62833534.9 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308407 | 155 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769896.24 | 4.32 | 0 | 124759 | 142 | 3670321 | 12379 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 36243.6 | 319.3 | 5217990 | 24767 | 3177076.6 | 4190.8 | 0.076191 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4358023 | 77058 | 180941 | 30246 |  | 0 | 2358284 | 1730 | 9060520 | 0 | 603580 | 0 | 94708900 | 38319 | 6371007 | 4297 | 843504 | 20234 | 442024 | 47010 | 721400 | 55204 |  | 0 | 684820 | 40483 | 461.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28182.838 | 0.016368 | 1157636 | 12841 | 0 | 23000 | 18210 | 19000 | 73051 | 6087924 | 56765 | 30490 | 640 | 27080 | 2670 | 90565 | 336533240 | 35000 | 592000 | 525060830 | 148900 | 0 | 126509 | 59000 |  | 0 | 3181.8182 | 9833.3333 | 10.8318 | 0 | 16.3244 | 9.0067 |  | Eficiencia | 91.25%
2019-09-12 | 13044288.3 | 66962093.85 | 62866582.85 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308557.1 | 150.1 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769900.64 | 4.4 | 0 | 124860 | 101 | 3681622 | 11301 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 36553.6 | 310 | 5244203 | 26213 | 3181420.6 | 4344 | 0.071363 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4437150 | 79127 | 208834 | 27893 |  | 0 | 2358294 | 10 | 9060520 | 0 | 603580 | 0 | 94747133 | 38233 | 6379549 | 8542 | 862537 | 19033 | 444925 | 29010 | 763290 | 41890 |  | 0 | 741700 | 56880 | 411 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28336.118 | 0.014504 | 1171620 | 13984 | 0 | 21790 | 13550 | 97000 | 146324 | 6099032 | 11108 | 15000 | 97 | 7890 | 542 | 26747 | 336573240 | 40000 | 632000 | 525216230 | 155400 | 0 | 126528 | 19000 |  | 0 | 4444.4444 | 0 | 11.6072 | 0 | 0 | 5.2184
2019-09-13 | 13049792 | 66996111.23 | 62900600.23 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308660 | 102.9 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769904.88 | 4.24 | 0 | 125038 | 178 | 3695632 | 14010 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 36866.4 | 312.8 | 5266334 | 22131 | 3185540 | 4119.4 | 0.075933 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4494386 | 57236 | 230056 | 21222 |  | 0 | 2358302 | 8 | 9060520 | 0 | 603580 | 0 | 94772911 | 25778 | 6383328 | 3779 | 876923 | 14386 | 452269 | 73440 | 794623 | 31333 |  | 0 | 788427 | 46727 | 490.8 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28111.358 | 0.017459 | 1197013 | 25393 | 0 | 25000 | 18380 | 680 | 69453 | 6194656 | 95624 | 34000 | 880 | 34000 | 11400 | 141904 | 336617240 | 44000 | 676000 | 525370630 | 154400 | 0 | 126602 | 74000 |  | 0 | 4888.8889 | 8222.2222 | 11.8006 | 0 | 11.6576 | 14.0102
2019-09-14 | 13055148 | 67029263.89 | 62933752.89 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308764 | 104 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769909.2 | 4.32 | 0 | 125107 | 69 | 3709037 | 13405 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 37154.6 | 288.2 | 5287340 | 21006 | 3189783.2 | 4243.2 | 0.06792 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4527715 | 33329 | 245082 | 15026 |  | 0 | 2360037 | 1735 | 9060520 | 0 | 603580 | 0 | 94775314 | 2403 | 6383328 | 0 | 876923 | 0 | 457225 | 49560 | 836846 | 42223 |  | 0 | 841372 | 52945 | 357.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28235.238 | 0.012651 | 1224111 | 27098 | 0 | 19360 | 13020 | 680 | 60158 | 6260714 | 66058 | 26740 | 590 | 259040 | 11490 | 104878 | 336653240 | 36000 | 712000 | 525447730 | 77100 | 0 | 126654 | 52000 |  | 0 | 5142.8571 | 8666.6667 | 4.9235 | 0 | 0 | 8.5575
2019-09-15 | 13059275 | 67054762.87 | 62959251.87 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308865 | 101 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769913.68 | 4.48 | 0 | 125132 | 25 | 3718026 | 8989 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 37439.9 | 285.3 | 5303634 | 16294 | 3193441.8 | 3658.6 | 0.077981 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4527828 | 113 | 245082 | 0 |  | 0 | 2365313 | 5276 | 9064905 | 4385 | 603680 | 100 | 94798870 | 23556 | 6393028 | 9700 | 882858 | 5935 | 462058 | 48330 | 879594 | 42748 |  | 0 | 901376 | 60004 | 310.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27650.798 | 0.011222 | 1247028 | 22917 | 0 | 21600 | 15770 | 680 | 60967 | 6293337 | 32623 | 17220 | 240 | 25940 | 11490 | 61573 | 336689240 | 36000 | 748000 | 525448330 | 600 | 0 | 126676 | 22000 |  | 0 | 3600 | 7333.3333 | 0 | 0 | 0 | 11.9524 |  |  |  | -53
2019-09-16 | 13064547 | 67087331.32 | 62991820.32 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 308985 | 120 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769918.16 | 4.48 | 0 | 125228 | 96 | 3731664 | 13638 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 37734.7 | 294.8 | 5325186 | 21552 | 3197458.6 | 4016.8 | 0.073392 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4527868 | 40 | 245082 | 0 |  | 0 | 2440310 | 74997 | 9094407 | 29502 | 648180 | 44500 | 94859981 | 61111 | 6404983 | 11955 | 906644 | 23786 | 467640 | 55820 | 928258 | 48664 |  | 0 | 963445 | 62069 | 390.8 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28008.998 | 0.013953 | 1249953 | 2925 | 0 | 21600 | 15770 | 680 | 40975 | 6357014 | 63677 | 22180 | 410 | 31220 | 11490 | 97757 | 336709240 | 20000 | 768000 | 525448330 | 0 | 0 | 126720 | 44000 |  | 0 | 2857.1429 | 7333.3333 | 0 | 24.0255 | 24.0389 | 10.813 |  |  |  | 53
2019-09-17 | 13069408 | 67117329.58 | 63021818.58 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309080 | 95 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769922.48 | 4.32 | 0 | 125369 | 141 | 3746297 | 14633 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 37986.1 | 251.4 | 5342049 | 16863 | 3200704.6 | 3246 | 0.077449 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4527906 | 38 | 245082 | 0 |  | 0 | 2503823 | 63513 | 9111968 | 17561 | 690849 | 42669 | 94906368 | 46387 | 6412347 | 7364 | 926488 | 19844 | 471409 | 37690 | 960844 | 32586 |  | 0 | 19609 | -943836 | 392.4 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27238.038 | 0.014406 | 1250042 | 89 | 0 | 20320 | 13130 | 680 | 34219 | 6459849 | 102835 | 23850 | 410 | 35430 | 11490 | 138585 | 336709240 | 0 | 768000 | 525449630 | 1300 | 0 | 126789 | 69000 |  | 0 | 0 | 9857.1429 | 0 | 10.7299 | 12.3988 | 10.452
2019-09-18 | 13074141 | 67146449.3 | 63050938.3 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309174 | 94 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769926.96 | 4.48 | 0 | 125405 | 36 | 3757575 | 11278 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 38271.1 | 285 | 5360420 | 18371 | 3204650.6 | 3946 | 0.072225 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4527929 | 23 | 245082 | 0 |  | 0 | 2571547 | 67724 | 9131947 | 19979 | 736903 | 46054 | 94939174 | 32806 | 6419663 | 7316 | 942762 | 16274 | 476777 | 53680 | 984730 | 23886 |  | 0 | 60927 | 41318 | 321 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27938.198 | 0.01149 | 1296109 | 46067 | 0 | 17480 | 15030 | 680 | 79257 | 6502329 | 42480 | 11160 | 40 | 29600 | 11490 | 65170 | 336773240 | 64000 | 832000 | 525449830 | 200 | 0 | 126808 | 19000 |  | 0 | 9142.8571 | 6333.3333 | 0 | 11.2022 | 0 | 9.4406
2019-09-19 | 13079297.2 | 67178123.44 | 63082612.44 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309284 | 110 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769931.28 | 4.32 | 0 | 125503 | 98 | 3771736 | 14161 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 38548 | 276.9 | 5381269 | 20849 | 3208163.2 | 3512.6 | 0.07883 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4527929 | 0 | 245082 | 0 |  | 0 | 2642273 | 70726 | 9150442 | 18495 | 736903 | 0 | 94996223 | 57049 | 6438560 | 18897 | 965069 | 22307 | 482525 | 57480 | 1037070 | 52340 |  | 0 | 106487 | 45560 | 374.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27504.638 | 0.01363 | 1334481 | 38372 | 0 | 32050 | 13830 | 1174 | 85426 | 6530576 | 28247 | 21480 | 20 | 24820 | 11490 | 61237 | 336855240 | 82000 | 914000 | 525449830 | 0 | 0 | 126824 | 16000 |  | 0 | 13666.6667 | 5333.3333 | 0 | 10.5677 | 17.3032 | 10.8763 |  |  |  | 4061
2019-09-20 | 13085054.1 | 67213407.58 | 63117896.58 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309390.9 | 106.9 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769931.28 | 0 |  | 125592 | 89 | 3788043 | 16307 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 38822.7 | 274.7 | 5401499 | 20230 | 3212717.2 | 4554 | 0.060321 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4527974 | 45 | 245082 | 0 |  | 0 | 2710006 | 67733 | 9150442 | 0 | 736903 | 0 | 95052661 | 56438 | 6438560 | 0 | 965069 | 0 | 487564 | 50390 | 1037070 | 0 |  | 0 | 106487 | 0 | 363.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28541.718 | 0.012743 | 1368482 | 34001 | 0 | 11570 | 8840 | 6140 | 60551 | 6598629 | 68053 | 21480 | 90 | 24820 | 11490 | 101113 | 336892240 | 37000 | 951000 | 525449830 | 0 | 0 | 126879 | 55000 |  | 0 | 4625 | 13750 | 0 | 10.6849 | 21.4304 | 4.907 |  | 1878.3
2019-09-21 | 13090540 | 67247072.27 | 63151561.27 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309478 | 87.1 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769939.92 | 8.64 | 0 | 125765 | 173 | 3803976 | 15933 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 39128.2 | 305.5 | 5422559 | 21060 | 3216644.2 | 3927 | 0.077795 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4529539 | 1565 | 246111 | 1029 |  | 0 | 2759232 | 49226 | 9181923 | 31481 | 866450 | 129547 | 95072612 | 19951 | 6440735 | 2175 | 815 | -964254 | 492877 | 53130 | 150441 | -886629 |  | 0 | 212823 | 106336 | 478.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3935.64 | 0.12158 | 1413503 | 45021 | 0 | 27820 | 16890 | 7670 | 97401 | 6696306 | 97677 | 21480 | 90 | 24820 | 9230 | 128477 | 336952240 | 60000 | 1011000 | 525449830 | 0 | 0 | 126951 | 72000 |  | 0 | 6666.6667 | 8000 | 0 | 8.5785 | 11.3695 | 9.2175 |  | 11269.8
2019-09-22 | 13095350 | 67276487.05 | 63180976.05 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309568.7 | 90.7 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769939.92 | 0 |  | 125825 | 60 | 3816017 | 12041 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 39402.2 | 274 | 5439071 | 16512 | 3220257 | 3612.8 | 0.075841 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4530570 | 1031 | 246111 | 0 |  | 0 | 2760890 | 1658 | 9181923 | 0 | 866450 | 0 | 95072612 | 0 | 6440735 | 0 | 815 | 0 | 497718 | 48410 | 150441 | 0 |  | 0 | 212823 | 0 | 334 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3612.8 | 0.092449 | 1478791.2 | 65288.2 | 0 | 30680 | 15520 | 1025 | 112513.2 | 6773550 | 77244 | 21400 | 90 | 24820 | 1099 | 99833 | 336995240 | 43000 | 1054000 | 525451030 | 1200 | 0 | 127010 | 59000 |  | 0 | 4777.7778 | 7375 | 0 | 0 | 0 | 8.7379
2019-09-23 | 13100852 | 67310281.98 | 63214770.98 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309716 | 147.3 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769948.8 | 8.88 | 0 | 125940 | 115 | 3829717 | 13700 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 39725.4 | 323.2 | 5462569 | 23498 | 3224534.6 | 4277.6 | 0.075556 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4587497 | 56927 | 279108 | 32997 |  | 0 | 2788711 | 27821 | 9189981 | 8058 | 884442 | 17992 | 95116653 | 44041 | 6457620 | 16885 | 12196 | 11381 | 501638 | 39200 | 224622 | 74181 |  | 0 | 325650 | 112827 | 438.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4286.48 | 0.10223 | 1479124 | 332.8 | 0 | 30680 | 15520 | 27440 | 73972.8 | 6844000 | 70450 | 21480 | 90 | 24820 | 8370 | 100390 | 337004240 | 9000 | 1063000 | 525580730 | 129700 | 0 | 127074 | 64000 |  | 0 | 2250 | 10666.6667 | 24.2037 | 0 | 0 | 12.6939
2019-09-24 | 13107278 | 67349819.57 | 63254308.57 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309810 | 94 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769948.8 | 0 |  | 126123 | 183 | 3849379 | 19662 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 40019.9 | 294.5 | 5485963 | 23394 | 3228900.2 | 4365.6 | 0.067459 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4639307 | 51810 | 279108 | 0 |  | 0 | 2861251 | 72540 | 9189981 | 0 | 884442 | 0 | 95177402 | 60749 | 6457620 | 0 | 12196 | 0 | 506841 | 52030 | 224622 | 0 |  | 0 | 325650 | 0 | 477.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4365.6 | 0.10938 | 1479124 | 0 | 0 | 14410 | 9520 | 39930 | 63860 | 6844000 | 0 | 21480 | 90 | 24820 | 6430 | 28000 | 337055240 | 51000 | 1114000 | 525729030 | 148300 | 0 | 127123 | 49000 |  | 0 | 8500 | 8166.6667 | 7.5821 | 15.5799 | 15.9328 | 8.5025
2019-09-25 | 13113262 | 67387070.89 | 63291559.89 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 309916 | 106 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769958.24 | 9.44 | 0 | 126269 | 146 | 3865574 | 16195 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 40338.6 | 318.7 | 5509375 | 23412 | 3233247.4 | 4347.2 | 0.073312 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4640395 | 1088 | 279108 | 0 |  | 0 | 2931079 | 69828 | 9189981 | 0 | 884442 | 0 | 95177402 | 0 | 6457620 | 0 | 12196 | 0 | 512385 | 55440 | 224622 | 0 |  | 0 | 325650 | 0 | 464.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4356.64 | 0.10666 | 1547020 | 67896 | 0 | 33470 | 14760 | 3060 | 119186 | 6996059 | 152059 | 21480 | 90 | 24820 | 10190 | 183819 | 337092240 | 37000 | 1151000 | 525732530 | 3500 | 0 | 127186 | 63000 |  | 0 | 4111.1111 | 10500 | 0 | 13.4007 | 0 | 11.0627
2019-09-26 | 13118120 | 67417290.86 | 63321779.86 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310019 | 103 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769962.8 | 4.56 | 0 | 126326 | 57 | 3878599 | 13025 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 40616.5 | 277.9 | 5528396 | 19021 | 3236955.8 | 3708.4 | 0.074938 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4641408 | 1013 | 279108 | 0 |  | 0 | 2993649 | 62570 | 9249269 | 59288 | 26483 | -857959 | 95255861 | 78459 | 6483391 | 25771 | 72159 | 59963 | 514591 | 22060 | 331763 | 107141 |  | 0 | 475522 | 149872 | 334.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3712.96 | 0.090198 | 1590626 | 43606 | 0 | 37430 | 17870 | 530 | 99436 | 7034106 | 38047 | 21480 | 90 | 24820 | 12680 | 72297 | 337127240 | 35000 | 1186000 | 525733430 | 900 | 0 | 127213 | 27000 |  | 0 | 3500 | 6750 | 0 | 11.8104 | 0 | 7.9242
2019-09-27 | 13122930 | 67446996.65 | 63351485.65 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310121 | 102 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769972.56 | 9.76 | 0 | 126342 | 16 | 3890672 | 12073 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 40910.4 | 293.9 | 5548173 | 19777 | 3240782.6 | 3826.8 | 0.0768 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4641416 | 8 | 279108 | 0 |  | 0 | 3055300 | 61651 | 9266815 | 17546 | 75880 | 49397 | 95316181 | 60320 | 6491318 | 7927 | 74005.2 | 1846.2 | 517493 | 29020 | 387083 | 55320 |  | 0 | 483752 | 8230 | 309.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3836.56 | 0.080775 | 1648927 | 58301 | 0 | 44570 | 16970 | 0 | 119841 | 7034110 | 4 | 12300 | 20 | 22080 | 376 | 12700 | 337159240 | 32000 | 1218000 | 525733530 | 100 | 0 | 127214 | 1000 |  | 0 | 3555.5556 | 0 | 0 | 13.4962 | 18.228 | 25.2607
2019-09-28 | 13128753 | 67482946.72 | 63387435.72 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310249 | 128 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769975.84 | 3.28 | 0 | 126458 | 116 | 3908587 | 17915 | 32768.082 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 41197.6 | 287.2 | 5567009 | 18836 | 3244605.2 | 3822.6 | 0.075132 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4641419 | 3 | 279108 | 0 |  | 0 | 3117889 | 62589 | 9283505 | 16690 | 107616 | 31736 | 95350027 | 33846 | 6495192 | 3874 | 114260 | 40254.8 | 522923 | 54300 | 440493 | 53410 |  | 0 | 531412 | 47660 | 403.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3825.88 | 0.10539 | 1677882 | 28955 | 0 | 55610 | 18070 | 0 | 102635 | 7034130 | 20 | 20820 | 310 | 31100 | 406 | 21556 | 337200240 | 41000 | 1259000 | 525733530 | 0 | 0 | 127268 | 54000 |  | 0 | 4555.5556 | 13500 | 0 | 10.0409 | 13.8852 | 8.5876
2019-09-29 | 13133728 | 67513673.1 | 63418162.1 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310357.8 | 108.8 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769975.94 | 0.1 | 0 | 126506 | 48 | 3923432 | 14845 | 32768.082 | 0 | [8 empty] | 41462.7 | 265.1 | 5591114 | 24105 | 3247916.6 | 3311.4 | 0.080057 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4658229 | 16810 | 313687 | 34579 |  | 0 | 3120615 | 2726 | 9283505 | 0 | 107616 | 0 | 95350027 | 0 | 6495192 | 0 | 114260 | 0 | 528786 | 58630 | 454499 | 14006 |  | 0 | 642887 | 111475 |  |  | #REF! | #REF! | 3311.5 |  | 1718407 | 40525 | 0 | 47650 | 13300 | 280 | 101755 | 7188071 | 153941 | 26570 | 460 | 30280 | 9730 | 190701 | 337206240 | 6000 | 1265000 | 525762630 | 29100 | 0 | 127332 | 64000 |  | 0 | 750 | 9142.8571 | 0 | 0 | 0 | 7.8527
2019-09-30 | 13139105 | 67546839.02 | 63451328.02 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 310475 | 117.2 | 88276.9 | 0 | 1669017 | 0 | 769984.38 | 8.44 | 0 | 126604 | 98 | 3937139 | 13707 | 32768.082 | 0 | [8 empty] | 41795.6 | 332.9 | 5603228 | 12114 | 3251947.8 | 4031.2 | 0.082581 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [7 empty] | 52: 0; 54: 0; 56: 0; 58: 0; 60: 0; 62: 0; 64: 0; 66: 0; 68: 0; 70: 0; 72: 0; 74: 0; 76: 0; 79: #REF!; 80: #REF!; 81: 4039.64; 84: -1718407; 89: -1718407; 91: -7188071; 96: -7188071; 97: 337210240; 98: 4000; 99: 1269000 | 525930730 | 168100 | 0 | 127419 | 87000 |  | 0 | 1333.3333 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | [8 empty] | -310475 | [27 empty] | #VALUE! | [13 empty] | 52: 0; 54: 0; 56: 0; 58: 0; 60: 0; 62: 0; 64: 0; 66: 0; 68: 0; 70: 0; 72: 0; 74: 0; 76: 0; 79: #REF!; 80: #REF!; 84: 0; 89: 0; 91: 0; 96: 0; 98: 0; 99: 1269000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acc | [46 empty] | 0 |  | 0 |  | 52: 466690; 54: 213508; 56: 0; 58: 1171930; 60: 311356; 62: -222654; 64: 1049452; 66: 202831; 68: -565429; 70: 1571370; 72: 253548; 74: 0; 76: 493380; 77: 0; 78: #VALUE!; 79: #REF!; 80: #REF!; 84: -887153; 89: -887153; 91: 0; 96: 0; 97: 1054000; 98: 1269000; 99: 1269000 |  | 1358300 | 0 |  | 1472000 |  |  | 5615.0442 | 8921.2121 | 10.0664 | 12.7858 | 23.1429 | 9.6414
[39 empty] | #REF! | #REF!
c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116
0
| Medidor incial: | 54484 | [48 empty] | 97: Sala Brassagem 1,2 Totalizador (T); 98: Sala Brassagem 1 diário (T); 99: Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T)
| Medidor final: | 54484 | [48 empty] | 97: 160090.94 | 67037.23
| Consumo Bblend: | 0 | [48 empty] | 97: 160517.04; 98: 426.1; 99: 426.1 | 67184.83 | 147.6 | 147.6
[51 empty] | 97: 160720.84; 98: 203.8; 99: 629.9 | 67227.83 | 43 | 190.6
|  | 0 |  | 0,2448 kg/m3 vapor | [46 empty] | 71: 10; 97: 160770.74; 98: 49.9; 99: 679.8 | 67280.63 | 52.8 | 243.4
|  | 0 |  | 660,8 kcal/kg vapor saturado | [46 empty] | 97: 160812.24; 98: 41.5; 99: 721.3 | 67450.03 | 169.4 | 412.8
|  | 0 |  | 1 MJ = 238,845 kcal | [46 empty] | 97: 160799.04; 98: -13.2; 99: 708.1 | 67617.63 | 167.6 | 580.4
[51 empty] | 97: 161079.54; 98: 280.5; 99: 988.6 | 67722.23 | 104.6 | 685
[51 empty] | 97: 161245.34; 98: 165.8; 99: 1154.4 | 67758.73 | 36.5 | 721.5
[51 empty] | 97: 161436.14; 98: 190.8; 99: 1345.2 | 67793.93 | 35.2 | 756.7
<root/>
Note on M1: 99750194: Valor tem que ser < 2780
Note on BG31: 99739269: linha parada transmissor desabilitado

## GN_Ind
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9511 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Consumo GN | [8 empty] | Biogás | [5 empty] | Índice GN (MJ/Hl) | [12 empty] | Retorno de condensado |  |  | DADOS - Lançamento MES
| Valores Corrigidos - Medidor Mecânico |  |  |  |  | Valores Corrigidos - Medidor Elétrico | [7 empty] | Índice (MJ)
Data | Gás Natural (m³) Leit. Diária corrigida | Gás Natural (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural (m³) Consumo acumul corrigido | Equivalente diário (Kg) | Equivalente acumulado (Kg) | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo acumul corrigido | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário equivalente com MÊS (m³) | Consumo Acumulado equivalente com MÊS (m³) | Índice de Consumo Diário | Índice de Consumo Acumulado | Índice consumo de óleo diário | Índice consumo de óleo acumulado | Índice consumo de óleo diário Usado | Consumo de óleo acumulado "Usado" | Índice consumo de óleo diário Comprado | Consumo de óleo acumulado "Comprado" | Fabricação de vapor | Teste para lançamento no mês |  | Teste para lançamento no mês | teorico 85% | Perdas (m3) | Consumo de água (litros) | Retorno de Condensado | Volume de condensado (m3) | MES - Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1 | GN (m³) Leitura do medidor | Fator de Correção | Pressão | Consumo diário MJ
Mês | 82397547.9692 | [13 empty] | 0 |  |  | Meta | 55.35 | Meta | 55.35 |  |  | 22569223 | 388163220 | [6 empty] | 13030358 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1
2019-09-01 | 82423732.8948 | 26184.9256 | 26184.9256 | 23172.5005 | 23172.5005 | 29290.73 | 29290.73 | 25921 | 25921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2256 | 79.2256 | 88.6226 | 88.6226 | 88.6226 | 88.6226 | 326005.8249 | 246005.8249 | 22895228.8249 | 388163546.0058 | 48900.8737 | 31.0991 | 80000 | 75.46% | 246.0058 | 307447.0058 | 13034482 | 1.2914 | 5.5 | 1037477.6566
2019-09-02 | 82462540.4276 | 38807.5328 | 64992.4584 | 34342.9494 | 57515.4499 | 34224.48 | 63515.21 | 30287.1504 | 56208.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9148 | 69.3115 | 56.3667 | 67.7361 | 56.3667 | 67.7361 | 380918.4624 | 280918.4624 | 23276147.2873 | 388163926.9243 | 57137.7694 | 42.8622 | 100000 | 73.75% | 280.9185 | 307581.9185 | 13040594 | 1.0181 | 5.5 | 1212231.0816
2019-09-03 | 82500465.3938 | 37924.9662 | 102917.4246 | 33561.917 | 91077.3669 | 37050.71 | 100565.92 | 32788.2389 | 88996.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9714 | 61.7228 | 50.7733 | 60.3125 | 50.7733 | 60.3125 | 412374.4023 | 307374.4023 | 23688521.6896 | 388164339.2987 | 61856.1603 | 43.1438 | 105000 | 74.54% | 307.3744 | 307713.3744 | 13046567 | 1.1278 | 5.5 | 1312336.1482
2019-09-04 | 82538828.4686 | 38363.0748 | 141280.4994 | 33949.6237 | 125026.9906 | 37450.1 | 138016.02 | 33141.6814 | 122138.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5269 | 62.7113 | 63.9675 | 61.2623 | 63.9675 | 61.2623 | 416819.613 | 303819.613 | 24105341.3026 | 388164756.1183 | 62522.942 | 50.4771 | 113000 | 72.89% | 303.8196 | 307822.8196 | 13052609 | 1.127 | 5.5 | 1326482.542
2019-09-05 | 82573540.6384 | 34712.1698 | 175992.6692 | 30718.7343 | 155745.725 | 32765.55 | 170781.57 | 28996.0619 | 151134.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9167 | 62.3491 | 57.5006 | 60.5029 | 57.5006 | 60.5029 | 364680.5715 | 273680.5715 | 24470021.8741 | 388165120.7989 | 54702.0857 | 36.2979 | 91000 | 75.05% | 273.6806 | 307883.6806 | 13058076 | 1.0897 | 5.5 | 1160555.781
2019-09-06 | 82609294.1098 | 35753.4714 | 211746.1406 | 31640.2402 | 187385.9651 | 36052.27 | 206833.84 | 31904.6637 | 183038.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6987 | 59.7797 | 50.114 | 58.3929 | 50.114 | 58.3929 | 401261.7651 | 301261.7651 | 24871283.6392 | 388165522.0606 | 60189.2648 | 39.8107 | 100000 | 75.08% | 301.2618 | 308011.2618 | 13063707 | 1.1641 | 5.5 | 1276971.4034
2019-09-07 | 82647066.6904 | 37772.5806 | 249518.7212 | 33427.0625 | 220813.0276 | 37031.1 | 243864.94 | 32770.885 | 215809.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7432 | 58.7803 | 52.6882 | 57.4484 | 52.6882 | 57.4484 | 412156.143 | 317156.143 | 25283439.7822 | 388165934.2168 | 61823.4215 | 33.1766 | 95000 | 76.95% | 317.1561 | 308122.1561 | 13069656 | 1.1318 | 5.5 | 1311641.562
2019-09-08 | 82681315.354 | 34248.6636 | 283767.3848 | 30308.5519 | 251121.5795 | 33568.71 | 277433.65 | 29706.823 | 245516.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3388 | 60.1407 | 70.9026 | 58.7984 | 70.9026 | 58.7984 | 373619.7423 | 275619.7423 | 25657059.5245 | 388166307.8365 | 56042.9613 | 41.957 | 98000 | 73.77% | 275.6197 | 308178.6197 | 13075050 | 1.1315 | 5.5 | 1189003.7082
2019-09-09 | 82716287.8492 | 34972.4952 | 318739.88 | 30949.1108 | 282070.6903 | 34286.3 | 311719.95 | 30341.8584 | 275858.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9791 | 61.1655 | 69.5865 | 59.8184 | 69.5865 | 59.8184 | 381606.519 | 193606.519 | 26038666.0435 | 388166689.443 | 57240.9778 | 130.759 | 188000 | 50.73% | 193.6065 | 308284.6065 | 13080558 | 1.1318 | 5.5 | 1214420.746
2019-09-10 | 82755228.7194 | 38940.8702 | 357680.7502 | 34460.9471 | 316531.6373 | 38151.1 | 349871.05 | 33762.0354 | 309620.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9099 | 62.8998 | 80.2486 | 61.5264 | 80.2486 | 61.5264 | 424621.743 | 263621.743 | 26463287.7865 | 388167114.0648 | 63693.2615 | 97.3067 | 161000 | 62.08% | 263.6217 | 308515.6217 | 13086691 | 1.131 | 5.5 | 1351311.962
2019-09-11 | 82789621.5144 | 34392.795 | 392073.5452 | 30436.1018 | 346967.7391 | 33622.29 | 383493.34 | 29754.2389 | 339374.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5763 | 61.4511 | 48.4656 | 60.1063 | 48.4656 | 60.1063 | 374216.0877 | 219216.0877 | 26837503.8742 | 388167488.2809 | 56132.4132 | 98.8676 | 155000 | 58.58% | 219.2161 | 308626.2161 | 13092107.7 | 1.1286 | 5.5 | 1190901.5118
2019-09-12 | 82823404.132 | 33782.6176 | 425856.1628 | 29896.1218 | 376863.8609 | 33047.95 | 416541.29 | 29245.9735 | 368620.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2944 | 60.1512 | 47.2441 | 58.8355 | 47.2441 | 58.8355 | 367823.6835 | 217723.6835 | 27205327.5577 | 388167856.1046 | 55173.5525 | 94.9264 | 150100 | 59.19% | 217.7237 | 308774.8237 | 13097428.3 | 1.1293 | 5.5 | 1170558.389
2019-09-13 | 82858349.3248 | 34945.1928 | 460801.3556 | 30924.9494 | 407788.8103 | 34017.38 | 450558.67 | 30103.8761 | 398724.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9035 | 59.6271 | 52.4723 | 58.3017 | 52.4723 | 58.3017 | 378613.4394 | 275713.4394 | 27583940.9971 | 388168234.718 | 56792.0159 | 46.108 | 102900 | 72.82% | 275.7134 | 308935.7134 | 13102932 | 1.1238 | 5.5 | 1204895.5996
2019-09-14 | 82892356.7112 | 34007.3864 | 494808.742 | 30095.0322 | 437883.8425 | 33152.66 | 483711.33 | 29338.6372 | 428063.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0632 | 58.7576 | 47.8301 | 57.4398 | 47.8301 | 57.4398 | 368989.1058 | 264989.1058 | 27952930.1029 | 388168603.7071 | 55348.3659 | 48.6516 | 104000 | 71.81% | 264.9891 | 309028.9891 | 13108288 | 1.1254 | 5.5 | 1174267.2172
2019-09-15 | 82918560.685 | 26203.9738 | 521012.7158 | 23189.3573 | 461073.1998 | 25498.98 | 509210.31 | 22565.469 | 450628.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6271 | 58.9407 | 60.9422 | 57.6056 | 60.9422 | 57.6056 | 283803.6474 | 182803.6474 | 28236733.7503 | 388168887.5108 | 42570.5471 | 58.4295 | 101000 | 64.41% | 182.8036 | 309047.8036 | 13112415 | 1.1234 | 5.5 | 903173.8716
2019-09-16 | 82952034.7218 | 33474.0368 | 554486.7526 | 29623.0414 | 490696.2412 | 32568.45 | 541778.76 | 28821.6372 | 479450.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9614 | 58.5417 | 51.5286 | 57.2001 | 51.5286 | 57.2001 | 362486.8485 | 242486.8485 | 28599220.5988 | 388169249.9976 | 54373.0273 | 65.627 | 120000 | 66.9% | 242.4868 | 309227.4868 | 13117687 | 1.1232 | 5.5 | 1153574.499
2019-09-17 | 82982899.1552 | 30864.4334 | 585351.186 | 27313.6579 | 518009.8991 | 29998.26 | 571777.02 | 26547.1327 | 505997.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0003 | 57.6274 | 43.7374 | 56.291 | 43.7374 | 56.291 | 333880.6338 | 238880.6338 | 28933101.2326 | 388169583.8782 | 50082.0951 | 44.9179 | 95000 | 71.55% | 238.8806 | 309318.8806 | 13122548 | 1.122 | 5.5 | 1062538.3692
2019-09-18 | 83012950.8654 | 30051.7102 | 615402.8962 | 26594.4338 | 544604.3329 | 29119.72 | 600896.74 | 25769.6637 | 531767.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.598 | 57.8928 | 61.6256 | 56.5281 | 61.6256 | 56.5281 | 324102.4836 | 230102.4836 | 29257203.7162 | 388169907.9807 | 48615.3725 | 45.3846 | 94000 | 71% | 230.1025 | 309404.1025 | 13127281 | 1.1186 | 5.5 | 1031420.4824
2019-09-19 | 83045689.6417 | 32738.7763 | 648141.6725 | 28972.3684 | 573576.7013 | 31674.14 | 632570.88 | 28030.2124 | 559797.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3663 | 57.0147 | 42.9235 | 55.645 | 42.9235 | 55.645 | 352533.1782 | 242533.1782 | 29609736.8944 | 388170260.5139 | 52879.9767 | 57.12 | 110000 | 68.8% | 242.5332 | 309526.5332 | 13132437.2 | 1.1169 | 5.5 | 1121898.0388
2019-09-20 | 83082242.5025 | 36552.8609 | 684694.5333 | 32347.6645 | 605924.3658 | 35284.14 | 667855.02 | 31224.9027 | 591022.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9904 | 56.6574 | 49.2206 | 55.2639 | 49.2206 | 55.2639 | 392712.4782 | 285812.4782 | 30002449.3726 | 388170653.2264 | 58906.8717 | 47.9931 | 106900 | 72.78% | 285.8125 | 309676.7125 | 13138194.1 | 1.1144 | 5.5 | 1249764.2388
2019-09-21 | 83117074.676 | 34832.1735 | 719526.7068 | 30824.9323 | 636749.2981 | 33664.69 | 701519.71 | 29791.7611 | 620813.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3155 | 56.252 | 47.6625 | 54.8442 | 47.6625 | 54.8442 | 374687.9997 | 287587.9997 | 30377137.3723 | 388171027.9144 | 56203.2 | 30.8968 | 87100 | 76.75% | 287.588 | 309765.588 | 13143680 | 1.1157 | 5.5 | 1192403.3198
2019-09-22 | 83147615.29 | 30540.614 | 750067.3208 | 27027.092 | 663776.3901 | 29414.78 | 730934.49 | 26030.7788 | 646844.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.059 | 56.707 | 67.4764 | 55.2605 | 67.4764 | 55.2605 | 327386.5014 | 236686.5014 | 30704523.8737 | 388171355.3009 | 49107.9752 | 41.592 | 90700 | 72.3% | 236.6865 | 309805.3865 | 13148490 | 1.1119 | 5.5 | 1041871.5076
2019-09-23 | 83182549.6888 | 34934.3988 | 785001.7196 | 30915.3972 | 694691.7873 | 33794.93 | 764729.42 | 29907.0177 | 676751.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5128 | 57.1452 | 66.2781 | 55.6695 | 66.2781 | 55.6695 | 376137.5709 | 228837.5709 | 31080661.4446 | 388171731.4384 | 56420.6356 | 90.8794 | 147300 | 60.84% | 228.8376 | 309944.8376 | 13153992 | 1.1168 | 5.5 | 1197016.4206
2019-09-24 | 83223350.9332 | 40801.2444 | 825802.964 | 36107.2959 | 730799.0832 | 39537.59 | 804267.01 | 34989.0177 | 711740.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5947 | 56.2809 | 42.2445 | 54.8132 | 42.2445 | 54.8132 | 440053.3767 | 346053.3767 | 31520714.8213 | 388172171.4918 | 66008.0065 | 27.992 | 94000 | 78.64% | 346.0534 | 310156.0534 | 13160418 | 1.1187 | 5.5 | 1400421.4378
2019-09-25 | 83261345.7428 | 37994.8096 | 863797.7736 | 33623.7253 | 764422.8085 | 37251.32 | 841518.33 | 32965.7699 | 744706.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6899 | 56.8453 | 71.2675 | 55.3792 | 71.2675 | 55.3792 | 414607.1916 | 308607.1916 | 31935322.0129 | 388172586.099 | 62191.0787 | 43.8089 | 106000 | 74.43% | 308.6072 | 310224.6072 | 13166402 | 1.1318 | 5.5 | 1319441.7544
2019-09-26 | 83292191.128 | 30845.3852 | 894643.1588 | 27296.8011 | 791719.6096 | 30219.97 | 871738.3 | 26743.3363 | 771449.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9919 | 57.0651 | 62.6944 | 55.6041 | 62.6944 | 55.6041 | 336348.2661 | 233348.2661 | 32271670.279 | 388172922.4473 | 50452.2399 | 52.5478 | 103000 | 69.38% | 233.3483 | 310252.3483 | 13171260 | 1.131 | 5.5 | 1070391.3374
2019-09-27 | 83322731.742 | 30540.614 | 925183.7728 | 27027.092 | 818746.7016 | 29705.79 | 901444.09 | 26288.3097 | 797738.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9051 | 57.3435 | 65.0763 | 55.8721 | 65.0763 | 55.8721 | 330625.4427 | 228625.4427 | 32602295.7217 | 388173253.0727 | 49593.8164 | 52.4062 | 102000 | 69.15% | 228.6254 | 310349.6254 | 13176070 | 1.1229 | 5.5 | 1052179.0818
2019-09-28 | 83359704.2982 | 36972.5562 | 962156.329 | 32719.0763 | 851465.7779 | 35950.07 | 937394.16 | 31814.2212 | 829552.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1114 | 57.1684 | 51.6426 | 55.6971 | 51.6426 | 55.6971 | 400124.2791 | 272124.2791 | 33002420.0008 | 388173653.197 | 60018.6419 | 67.9814 | 128000 | 68.01% | 272.1243 | 310521.1243 | 13181893 | 1.1225 | 5.5 | 1273351.4794
2019-09-29 | 83391292.5632 | 31588.265 | 993744.594 | 27954.2168 | 879419.9947 | 30726.38 | 968120.54 | 27191.4867 | 856743.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1767 | 57.2877 | 59.5075 | 55.8105 | 59.5075 | 55.8105 | 341984.6094 | 233184.6094 | 33344404.6102 | 388173995.1816 | 51297.6914 | 57.5023 | 108800 | 68.19% | 233.1846 | 310590.9846 | 13186868 | 1.1229 | 5.5 | 1088328.3796
2019-09-30 | 83425433.287 | 34140.7238 | 1027885.3178 | 30213.0299 | 909633.0246 | 33165.92 | 1001286.46 | 29350.3717 | 886094.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9201 | 56.7686 | 43.6376 | 55.2996 | 43.6376 | 55.2996 | 369136.6896 | 251936.6896 | 33713541.2998 | 388174364.3183 | 55370.5034 | 61.8295 | 117200 | 68.25% | 251.9367 | 310726.9367 | 13192245 | 1.1215 | 5.5 | 1174736.8864
#REF! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | 5.5 | #VALUE!
Acc | 6.3494 |  |  |  |  | 1001286.46 |  | 886094.2124 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 55.2996 |  | 11144318.2998 | 7790318.2998 |  |  |  | 1682.3523 | 3354000 | 69.9% | [5 empty] | #VALUE!
[6 empty] | 1218885.56 | 18244.11
[6 empty] | 168835 | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Acerto do valor consumo de gás
[6 empty] | Valor MES | Valor planilha | Diferença
[5 empty] | 2019-09-01 | 29690.73 | 29290.73 | 400
[5 empty] | 2019-09-02 | 34624.48 | 34224.48 | 400
[5 empty] | 2019-09-03 | 37450.71 | 37050.71 | 400
[5 empty] | 2019-09-04 | 37850.1 | 37450.1 | 400
[5 empty] | 2019-09-05 | 33165.55 | 32765.55 | 400
[5 empty] | 2019-09-06 | 36452.27 | 36052.27 | 400
[5 empty] | 2019-09-07 | 37431.1 | 37031.1 | 400
[5 empty] | 2019-09-08 | 33968.71 | 33568.71 | 400
[5 empty] | 2019-09-09 | 34686.3 | 34286.3 | 400
[5 empty] | 2019-09-10 | 38551.1 | 38151.1 | 400
[5 empty] | 2019-09-11 | 34022.29 | 33622.29 | 400
[5 empty] | 2019-09-12 | 33447.95 | 33047.95 | 400
[5 empty] | 2019-09-13 | 34417.38 | 34017.38 | 400 | [22 empty] | 739
[5 empty] | 2019-09-14 | 33552.66 | 33152.66 | 400
[5 empty] | 2019-09-15 | 25898.98 | 25498.98 | 400
[5 empty] | 2019-09-16 | 32968.45 | 32568.45 | 400
[5 empty] | 2019-09-17 | 30398.26 | 29998.26 | 400
[5 empty] | 2019-09-18 | 29519.72 | 29119.72 | 400
[5 empty] | 2019-09-19 | 32074.14 | 31674.14 | 400
[5 empty] | 2019-09-20 | 35684.14 | 35284.14 | 400
[5 empty] | 2019-09-21 | 34064.69 | 33664.69 | 400 | [5 empty] | CONSUMO CO2
[5 empty] | 2019-09-22 | 29814.78 | 29414.78 | 400 | [5 empty] | TEND | META
[5 empty] | 2019-09-23 | 34194.93 | 33794.93 | 400 | [5 empty] | 2.45 | 2.66
[5 empty] | 2019-09-24 | 39937.59 | 39537.59 | 400 | [5 empty] | 2.66 | 2.66
[5 empty] | 2019-09-25 | 37651.32 | 37251.32 | 400
[5 empty] | 2019-09-26 | 30619.97 | 30219.97 | 400
[5 empty] | 2019-09-27 | 30105.79 | 29705.79 | 400
[5 empty] | 2019-09-28 | 36350.07 | 35950.07 | 400
[5 empty] | 2019-09-29 | 19126.38 | 30726.38 | -11600
[5 empty] | 2019-09-30 | 33565.92 | 33165.92 | 400
[5 empty] | #REF! |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  | 52134.4783 | 1
|  | 43823.5588 | 2
|  | 37436.0624 | 3
|  | 31385.0842 | 4
|  | 25213.4674 | 5
|  | 33074.0246 | 6
|  | 47017.307 | 7
|  | 33175.615 | 8
|  | 45322.0172 | 9
|  | 44179.1252 | 10
|  | 36902.7128 | 11
|  | 26540.492 | 12
|  | 26724.6246 | 13
|  | 39493.268 | 14
|  | 35620.134 | 15
|  | 40699.654 | 16
|  | 43264.8116 | 17
|  | 30915.2286 | 18
|  | 12952.776 | 19
|  | 40471.0756 | 20
|  | 41518.7266 | 21
|  | 36509.05 | 22
|  | 41753.6544 | 23
|  | 32966.0848 | 24
|  | 43696.5708 | 25
|  | 30566.0116 | 26
|  | 29956.4692 | 27
|  | 32324.7954 | 28
|  | 31721.6024 | 29
|  | 40401.2322 | 30
|  | 40966.3288 | 31
Note on G41: 99779167: Consumo diário de gás (m3)

## GN_Turno (hidden)
7.33
4.81

## EE_Ind
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Meta | 8.6 | Meta | 86.31
Dia | 501 | kW/hL | Compressores Ar | kW/pl mosto | Sala 1 VAPOR | pl mosto abertura | kg/pl mosto | Sala 2 VAPOR | 10: pl mosto abertura; 11: kg/pl mosto | Energia Eletrica |  | Energia Total Usada
Meta |  |  |  | 50 | [15 empty] | Índice Fábrica | Acumulado | Diario | Acumulado
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15667.4 | 0 | 0 | 10: 25116.7; 11: 0 | 14.6715 | 14.6715 | 141.4398 | 141.4398
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12053 | 0 | 0 | 10: 13066; 11: 0 | 8.2652 | 10.5232 | 86.1214 | 105.6198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.7 | 0 | 0 | 10: 19047.6; 11: 0 | 6.7959 | 8.892 | 75.2385 | 92.3237
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17323.8 | 0 | 0 | 10: 26738.5; 11: 0 | 8.6913 | 8.8399 | 95.2563 | 93.0858
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13941.4 | 0 | 0 | 10: 14452.3; 11: 0 | 8.8706 | 8.8461 | 89.4348 | 92.3487
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14455.7 | 0 | 0 | 10: 16589.1; 11: 0 | 7.1544 | 8.5025 | 75.8697 | 89.0018
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199.7 | 0 | 0 | 10: 23739.3; 11: 0 | 7.4107 | 8.3217 | 79.3667 | 87.4065
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13858.5 | 0 | 0 | 10: 21788.7; 11: 0 | 10.1468 | 8.5048 | 107.4312 | 89.4158
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13858.5 | 0 | 0 | 10: 10880.5; 11: 0 | 9.3959 | 8.5891 | 103.4116 | 90.7392
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.6 | 0 | 0 | 10: 29523.8; 11: 0 | 11.3242 | 8.8178 | 121.0157 | 93.2704
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14417.5 | 0 | 0 | 10: 18917.9; 11: 0 | 8.3984 | 8.7722 | 78.6999 | 91.6861
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12446.1 | 0 | 0 | 10: 14629.2; 11: 0 | 7.9122 | 8.6872 | 75.728 | 90.1094
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14385.1 | 0 | 0 | 10: 25651.2; 11: 0 | 8.567 | 8.6771 | 83.3134 | 89.5393
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.6 | 0 | 0 | 10: 18268.6; 11: 0 | 8.1621 | 8.6347 | 77.2135 | 88.5248
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14297.6 | 0 | 0 | 10: 17025.4; 11: 0 | 11.7947 | 8.7843 | 103.4033 | 89.229
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.4 | 0 | 0 | 10: 13797.1; 11: 0 | 8.4354 | 8.761 | 81.896 | 88.7397
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13778 | 0 | 0 | 10: 10218.4; 11: 0 | 7.1919 | 8.6551 | 69.6283 | 87.4492
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17329.3 | 0 | 0 | 10: 14782.5; 11: 0 | 9.9412 | 8.7122 | 97.4138 | 87.8922
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.2 | 0 | 0 | 10: 10046.2; 11: 0 | 6.9472 | 8.5977 | 67.9333 | 86.5966
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13854.3 | 0 | 0 | 10: 20027.8; 11: 0 | 7.8714 | 8.5546 | 77.5577 | 86.0604
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12099.7 | 0 | 0 | 10: 24692.9; 11: 0 | 7.9127 | 8.5191 | 76.1482 | 85.5131
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.5 | 0 | 0 | 10: 24491.9; 11: 0 | 11.6634 | 8.6228 | 109.4645 | 86.3024
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659.5 | 0 | 0 | 10: 9574.5; 11: 0 | 10.11 | 8.678 | 102.674 | 86.9101
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.9 | 0 | 0 | 10: 23308.9; 11: 0 | 5.9192 | 8.502 | 63.5535 | 85.4203
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11720.5 | 0 | 0 | 10: 18475.7; 11: 0 | 10.2714 | 8.5629 | 108.2447 | 86.2054
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15589 | 0 | 0 | 10: 15873.4; 11: 0 | 10.0167 | 8.6076 | 98.7545 | 86.5912
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 15411.8; 11: 0 | 9.8826 | 8.6436 | 100.6538 | 86.9891
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 19395.8; 11: 0 | 7.6916 | 8.6043 | 79.3325 | 86.6724
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 18824.6; 11: 0 | 9.8445 | 8.6412 | 94.9475 | 86.9187
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10: 11455.1; 11: 0 | 6.6246 | 8.5565 | 67.4862 | 86.1031
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10: #REF!; 11: - |  | 0 |  | 0
Acc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285340.5 | 0 | 0 | 10: #REF!; 11: #REF! | 0 | 8.5565 | 0 | 30.8035
166229

## EE_Dados
Dia | PONTA | Joy | Chiller 1 (KW) | Sistema | Chiller 2 (KW) | Chiller 3 (KW) | Chiller 4 (KW) | Chiller 5 (KW) | Chiller 6 (KW) | Chiller 7 (KW) | Chiller 8 (KW) | Chiller 9 (KW) | Chiller 10 (KW) | Chiller 11 (KW) | PRINCIPAL (kW) | ACUMULADO (KW) | ETA/ETEI (kW) | UTILIDADES (kW) | PGBT 631004 (kW) | PGBT 631005 (kW) | QGBT1 (kW) | QGBT2 (kW) | QGBT3 (kW) | PROC. (kW) | QGBT4 (kW)1 | PGBT661002 (kW) | L501 (kW) | L502 (kW) | L511 (kW) | L503 (kW) | L512 (kW) | Packging | P.SOCIAL (kW) | Compressor 01 (KW) | Compressor 02 (KW) | Compressor 03 (KW) | Compressor 04 (KW) | Compressor 05 (KW) | Total Compressor 05 | Compressor 06 (KW) | Total Compressor 06 | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (L501) (Nm³) | Ar comprimido (L502) (Nm³) | Ar comprimido (L503) (Nm³) | Ar comprimido (L511) (Nm³) | Ar comprimido (L512) (Nm³) | Ar comprimido (L561) (Nm³) | Ar comprimido (L562) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD/ Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Packaging) (Nm³) | Ar comprimido (Pac. Refri) (Nm³) | Totalizador de ar comprimido fábrica | Consumo de arcomprimido fábrica | Usina 151 (Kw) | Usina 152 (Kw)
1 | 249062.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 3274486 |  | 4445183 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Totalizador | Diário | Diário | Diário | Diário | Diário | 8120926
2019-09-01 | 173130.9067 | 1376.6 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 5439 | 2541 | 0 | 4950 | 7324 | 3748 | 3253 | 1074 | 171754.3067 | 171754.3067 | [21 empty] | 3275228 |  | 4451459 |  | 152099 | 4194304 |  |  |  | 98459 |  | 1463077 | 880420.42 | 105209 | [5 empty] | 8229464 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-02 | 179291.9067 | 1539 | 2787 | 0°2 | 0 | 1158 | 7882 | 1311 | 0 | 5607 | 5828 | 4660 | 2913 | 1481 | 177752.9067 | 349507.2133 | [21 empty] | 3275669 |  | 4457193 |  | 152115 | 4194304 |  |  |  | 99880 |  | 1463730 | 881112.95 | 122356 | [5 empty] | 8361376 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-03 | 176953.9067 | 1301.5 | 2793 | 0°1 | 0 | 3467 | 8807 | 769 | 0 | 4192 | 4858 | 4198 | 3025 | 793 | 175652.4067 | 525159.62 | [21 empty] | 3275669 |  | 4461342 |  | 152149 | 4194304 |  |  |  | 101079 |  | 1463494.5 | 881939.88 | 138259 | [5 empty] | 8522883 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-04 | 181541.9067 | 1311.02 | 2789 | 0°1 | 0 | 3652 | 7635 | 706 | 0 | 6723 | 5859 | 4582 | 2675 | 1148 | 180230.8867 | 705390.5067 | [21 empty] | 3275669 |  | 4461342 |  | 152170 | 4194304 |  |  |  | 102490 |  | 1463973 | 882789.83 | 155724 | [5 empty] | 8688629 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-05 | 179934.9067 | 896 | 3403 | 0°1 | 0 | 2539 | 8180 | 2179 | 0 | 5349 | 5868 | 4466 | 2987 | 925 | 179038.9067 | 884429.4133 | [21 empty] | 3275669 |  | 4469285 |  | 152177 | 4194304 |  |  |  | 103777 |  | 1464105.1 | 884303.9 | [6 empty] | 8852186 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-06 | 183568.9067 | 1266.4 | 812 | 0°1 | 0 | 5748 | 6735 | 1450 | 0 | 6153 | 3683 | 6010 | 2953 | 960 | 182302.5067 | 1066731.92 | [21 empty] | 3276225 |  | 4473269 |  | 152209 | 4194304 |  |  |  | 105134 |  | 1464243 | 884528.98 | 18972 | [5 empty] | 9034908 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-07 | 185568.9067 | 1083.5 | 2852 | 0°1 | 0 | 5428 | 6825 | 1740 | 0 | 5222 | 6235 | 4679 | 2229 | 169 | 184485.4067 | 1251217.3267 | [21 empty] | 3276290 |  | 4476968 |  | 152225 | 4194304 |  |  |  | 106543 |  | 1464863.5 | 885104.17 | 208186 | [5 empty] | 9209064 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-08 | 171156.9067 | 999.3 | 4609 | 0°1 | 0 | 4900 | 6176 | 0 | 0 | 5605 | 5048 | 5932 | 2100 | 180 | 170157.6067 | 1421374.9333 | [21 empty] | 3276579 |  | 4482173 |  | 152225 | 4194304 |  |  |  | 107930 |  | 1465809.5 | 885780.18 | 225597 | [5 empty] | 9363905 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-09 | 165084.9067 | 1108.3 | 6227 | 0°2 | 0 | 2847 | 4964 | 451 | 0 | 6087 | 12 | 4746 | 1686 | 0 | 163976.6067 | 1585351.54 | [21 empty] | 3276605 |  | 4486188 |  | 152241 | 4194304 |  |  |  | 109224 |  | 1466703.4 | 886241.81 | 243353 | [5 empty] | 9528213 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-10 | 191914.9067 | 1226.4 | 7757 | 0°2 | 0 | 4029 | 6856 | 2008 | 0 | 7058 | 1220 | 4526 | 2595 | 949 | 190688.5067 | 1776040.0467 | [21 empty] | 3277125 |  | 4492156 |  | 152245 | 4194304 |  |  |  | 110387 |  | 1463712.1 | 887024.49 | 260104 | [5 empty] | 9699861 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-11 | 207510.9067 | 1144.5 | 4212 | 0°2 | 0 | 6723 | 8770 | 1985 | 0 | 5207 | 5234 | 4957 | 3604 | 2445 | 206366.4067 | 1982406.4533 | [21 empty] | 3278434 |  | 4500102 |  | 152347 | 4194304 |  |  |  | 111729 |  | 1468702.8 | 887988.4 | 276720 | [5 empty] | 9872620 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-12 | 197312.9067 | 1273.9 | 3101 | 0°2 | 0 | 4838 | 7168 | 1167 | 0 | 1682 | 5101 | 5217 | 3388 | 2094 | 196039.0067 | 2178445.46 | [21 empty] | 3279453 |  | 4507629 |  | 152408 | 4194304 |  |  |  | 112991 |  | 1469487.2 | 888937.92 | 294150 | [5 empty] | 1004427 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-13 | 197995.9067 | 1276.8 | 3784 | 0°2 | 0 | 4707 | 5744 | 25 | 0 | 5399 | 3444 | 4341 | 3286 | 2361 | 196719.1067 | 2375164.5667 | [21 empty] | 3280767 |  | 4514891 |  | 152425 | 4194304 |  |  |  | 114202 |  | 1470595.5 | 889712.35 | 310917 | [5 empty] | 1021722 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-14 | 201449.9067 | 1064.8 | 660 | 0°2 | 0 | 3734 | 5896 | 2110 | 0 | 6763 | 5957 | 6558 | 3634 | 2528 | 200385.1067 | 2575549.6733 | [21 empty] | 3282147 |  | 4522878 |  | 152452 | 4194304 |  |  |  | 115529 |  | 1471624.2 | 890695.66 | 331371 | [5 empty] | 1038761 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-15 | 175703.9067 | 903.8 | 168 | 0°2 | 0 | 5334 | 6858 | 198 | 0 | 4280 | 3969 | 6163 | 3215 | 1851 | 174800.1067 | 2750349.78 | [21 empty] | 3283391 |  | 4530352 |  | 152533 | 4194304 |  |  |  | 116732 |  | 1472874.8 | 891582.2 | 350575 | [5 empty] | 1055873 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-16 | 189963.9067 | 1119.9 | 1361 | 0°2 | 0 | 3799 | 6025 | 1506 | 0 | 5816 | 4728 | 5712 | 2794 | 1027 | 188844.0067 | 2939193.7867 | [21 empty] | 3283951 |  | 4536512 |  | 122566 | 4194304 |  |  |  | 118102 |  | 1473453.7 | 892474.91 | 369538 | [5 empty] | 1072536 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-17 | 175517.9067 | 800.7 | 1902 | 0°2 | 0 | 4665 | 1428 | 2759 | 0 | 5083 | 3270 | 2631 | 2467 | 930 | 174717.2067 | 3113910.9933 | [21 empty] | 3286282 |  | 4540425 |  | 152588 | 4194304 |  |  |  | 119332 |  | 1474329.9 | 893207.98 | 386462 | [5 empty] | 1088746 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-18 | 167459.9067 | 1075.9 | 3208 | 0°2 | 0 | 3439 | 4881 | 1646 | 0 | 4238 | 2319 | 3427 | 2493 | 713 | 166384.0067 | 3280295 | [21 empty] | 3289227 |  | 4543310 |  | 152625 | 4194304 |  |  |  | 120701 |  | 1475139.6 | 894073.2 | 406126 | [5 empty] | 1105724 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-19 | 183020.9067 | 1442 | 4094 | 0°2 | 0 | 1975 | 5429 | 0 | 0 | 482 | 4991 | 4746 | 3613 | 1628 | 181578.9067 | 3461873.9067 | [21 empty] | 3290305 |  | 4550030 |  | 152655 | 4194304 |  |  |  | 122142 |  | 1497457.2 | 894981.7 | 425498 | [5 empty] | 1122891 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-20 | 201352.9067 | 1488.7 | 2689 | 0º2 | 0 | 3323 | 6040 | 2180 | 0 | 3777 | 5509 | 5298 | 3910 | 2778 | 199864.2067 | 3661738.1133 | [21 empty] | 3291935 |  | 4587975 |  | 152685 | 4194304 |  |  |  | 123518 |  | 1476892.2 | 896042.66 | 445054 | [5 empty] | 1142356 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-21 | 199251.9067 | 1295 | 2465 | 0°2 | 0 | 4061 | 5152 | 1834 | 0 | 4657 | 7098 | 5429 | 3730 | 2361 | 197956.9067 | 3859695.02 | [21 empty] | 3293357 |  | 4295793 |  | 152697 | 4194304 |  |  |  | 124871 |  | 1477854.1 | 896909.14 | 462337 | [5 empty] | 1157475 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-22 | 181090.9067 | 1002.3 | 2256 | 0°2 | 0 | 4685 | 5028 | 1258 | 0 | 5777 | 6519 | 4463 | 3170 | 1200 | 180088.6067 | 4039783.6267 | [21 empty] | 3294160 |  | 4302293 |  | 152757 | 4194304 |  |  |  | 126247 |  | 1478791.2 | 897793.5 | 480860 | [5 empty] | 1174432 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-23 | 184106.9067 | 1515.8 | 0 | 0°2 | 0 | 1286 | 3854 | 427 | 0 | 5590 | 5669 | 4650 | 3492 | 2045 | 182591.1067 | 4222374.7333 | [21 empty] | 3295370 |  | 4310502 |  | 152819 | 4194304 |  |  |  | 127485 |  | 1479723.3 | 898729.51 | 498866 | [5 empty] | 1193577 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-24 | 197723.9067 | 1501.4 | 0 | 0°2 | 0 | 2979 | 5852 | 2018 | 0 | 6327 | 6550 | 4472 | 3098 | 1393 | 196222.5067 | 4418597.24 | [21 empty] | 3296473 |  | 4313522 |  | 152854 | 4194304 |  |  |  | 128791 |  | 1479723.3 | 899530.22 | 515756 | [5 empty] | 1208870 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-25 | 191697.9067 | 1533.4 | 2721 | 0°2 | 0 | 3093 | 5170 | 1210 | 0 | 2941 | 5422 | 4838 | 3305 | 1774 | 190164.5067 | 4608761.7467 | [21 empty] | 3297835 |  | 4322070 |  | 152881 | 4194304 |  |  |  | 130136 |  | 1479723.3 | 900483.43 | 532419 | [5 empty] | 1226197 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-26 | 172777.9067 | 1760.8 | 4953 | 0°2 | 0 | 3735 | 6034 | 1373 | 0 | 0 | 5309 | 4227 | 2092 | 584 | 171017.1067 | 4779778.8533 | [21 empty] | 3298047 |  | 4326930 |  | 152922 | 4194304 |  |  |  | 131319 |  | 1480336.4 | 901361.05 | 550244 | [5 empty] | 1243104 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-27 | 161697.9067 | 1911.5 | 2713 | 0°2 | 0 | 4597 | 4877 | 471 | 0 | 0 | 4545 | 5282 | 1578 | 14 | 159786.4067 | 4939565.26 | [21 empty] | 3298140 |  | 4329705 |  | 152979 | 4194304 |  |  |  | 132962 |  | 1480978.8 | 901959.6 | 565986 | [5 empty] | 1260473 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-28 | 190983.9067 | 1331.5 | 3989 | 0°2 | 0 | 4963 | 6822 | 0 | 0 | 0 | 6202 | 4634 | 3512 | 2479 | 189652.4067 | 5129217.6667 | [21 empty] | 3299620 |  | 4337811 |  | 152979 | 4194304 |  |  |  | 133731 |  | 1481887.5 | 902956.31 | 580470 | [5 empty] | 1277557 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-29 | 181162.9067 | 1118.4 | 7127 | 0°2 | 0 | 2321 | 5643 | 1374 | 0 | 0 | 7334 | 4607 | 3695 | 2871 | 180044.5067 | 5309262.1733 | [21 empty] | 3301172 |  | 4346075 |  | 152999 | 4194304 |  |  |  | 135725 |  | 1482870 | 903966.99 | 597208 | [5 empty] | 1294068 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-09-30 | 179560.9067 | 1224.2 | 3806 | 0°2 | 0 | 1182 | 3556 | 0 | 0 | 3301 | 4350 | 4674 | 3710 | 2870 | 178336.7067 | 5487598.88 | [21 empty] | 3302496 |  | 4354424 |  | 153019 | 4194304 |  |  |  | 136425 |  | 1483794.2 | 904914.56 | 611324 | [5 empty] | 1310934 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2019-10-01 | [14 empty] | 0 | 5487598.88 | [42 empty] | 0 | 0 | bar: 35 to 38
Acc | 5525492.2 | 37893.32 | [14 empty] | 37: 0; 38: 0
5487598.88
| 129707 | 360019.8
-554946
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
21946
[17 empty] | 36: 1202.0; 37: 1876.0; 38: 1518.0 | 4596.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 1 - DJB631016; 38: 2324.0 | 2197.0 |  | 2470.0 |  | 6991.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 2 - DJB631017; 38: 6895.0 | 6629.0 |  | 5254.0 |  | 18778.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 3 - DJB631018; 38: 2231.0 | 2232.0 |  | 2232.0 |  | 6695.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar Kaeser - DJB631070; 38: 252.0 | 224.0 |  | 32.0
9.1945
570
<root/>
Note on B28: 99779167: valor simmulado
Note on B29: 99779167: valor simulado
Note on B30: 99779167: Valor simulado
Note on B31: 99779167: valor simulado
Note on B35: Ajuste de consumo pelo check da nota fiscal da CEMIG e acrescimo da segunda parte do consumo da capitação supercial que não possue medidor. 148271,5
Note on B36: 99800474: 6067490

## Prod. Líquida
209770 | [16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
[20 empty] | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | Fabricos SL01 | Fabricos SL02 | Cerveja transferida enviada-862 | Cerveja transferida recebida-861 | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA
Dia | L501 (696) | L502 (697) | L503 (698) | L511 (699) | L512 (700) | L561 (927) | L562 (928) | 563 (964) | Xarope | TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | Acumulado TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | TOTAL CERVEJA (hl) (MES) | ACUMULADO CERVEJA (hl) | TOTAL Refri. ( MES) | ACUMULADO TOTAL Refri | ACUMULADO CERVEJA + REFRI (hl) | 18: TOTAL Refri.corrigida ( MES); 19: TOTAL PARA CONFERENCIA; 20: Total Filtração; 29: PL Mosto; 30: PL Normalizada; 31: PL CERVA; 32: PL Refri; 33: EE; 34: HEAT | C.CO2 |  |  | EE | HEAT | C. CO2
2019-09-01 |  |  |  | 4496.26 | 4627.132 | 1097.556 | 4069.05 |  |  | 11706.695 | 11706.695 | 9123.392 | 9123.392 | 5166.606 | 5166.606 | 14289.998 | 2583.303 | 14289.998 | 12211 | 11706.695 | 7 | 5 |  |  | 11706.695 | 11706.695 |  | 15061 | 11706.695 | 9123.392 | 5166.606 | 173130.9067 | 29290.73 | 47560.9 |  | S1 | 8.697 | 58.1047 | 2.5729 |  |  | 5 | 9 | 5 | 9
2019-09-02 |  | 3000 |  | 6836.874 | 9108.561 | 1247.151 | 3874.32 |  |  | 21506.1705 | 33212.8655 | 18945.435 | 28068.827 | 5121.471 | 10288.077 | 38356.904 | 2560.7355 | 24066.906 | 19527 | 21506.1705 | 2 | 8 |  |  | 21506.1705 | 33212.8655 |  | 1657 | 21506.1705 | 18945.435 | 5121.471 | 179291.9067 | 34224.48 | 52342.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-09-03 |  | 7026.84 | 2319.192 | 4258.552 | 8703.805 |  | 7077.12 |  |  | 25846.949 | 59059.8145 | 22308.389 | 50377.216 | 7077.12 | 17365.197 | 67742.413 | 3538.56 | 29385.509 | 23889 | 25846.949 | 8 | 5 |  |  | 25846.949 | 59059.8145 |  | 11812 | 25846.949 | 22308.389 | 7077.12 | 176953.9067 | 37050.71 | 49398.4 |  | S3 | 7.9 | 51.863 | 2.4568 |  |  | 9 | 1 | 9 | 1
2019-09-04 |  | 6195.48 | 3189.384 | 5462.492 | 3313.195 |  | 5152.56 | 9.001 |  | 20736.831 | 79796.6455 | 18160.551 | 68537.767 | 5152.56 | 22517.757 | 91055.524 | 2576.28 | 23322.112 | 18817 | 20736.831 | 11 | 9 |  |  | 20736.831 | 79796.6455 |  | 13938.3 | 20736.831 | 18160.551 | 5152.56 | 181541.9067 | 37450.1 | 42153.2 |  | S4 | 8.6112 | 57.2999 | 2.4589 |  |  | 8 | 4 | 8 | 4
2019-09-05 |  | 6278.04 |  | 5284.913 | 5649.89 |  | 5941.08 | 26.25 |  | 20183.383 | 99980.0285 | 17212.843 | 85750.61 | 5941.08 | 28458.837 | 114209.447 | 2970.54 | 23180.173 | 20353 | 20183.383 | 9 | 3 |  |  | 20183.383 | 99980.0285 |  | 13019.2 | 20183.383 | 17212.843 | 5941.08 | 179934.9067 | 32765.55 | 66533.1 |  | ACC | 8.6262 | 55.4211 | 2.6162 |  |  |  | 9 |  | 9
2019-09-06 |  | 2385.6 | 3685.752 | 7418.79 | 8400.31 |  | 7181.76 |  |  | 25481.332 | 125461.3605 | 21890.452 | 107641.062 | 7181.76 | 35640.597 | 143281.659 | 3590.88 | 29072.212 | 22327 | 25481.332 | 9 | 3 |  |  | 25481.332 | 125461.3605 |  | 12262.7 | 25481.332 | 21890.452 | 7181.76 | 183568.9067 | 36052.27 | 31873.4 | [8 empty] | 8 |  | 8
2019-09-07 |  | 6950.28 | 2842.056 | 6493.646 | 7343.097 |  | 2530.68 |  |  | 24894.419 | 150355.7795 | 23629.079 | 131270.141 | 2530.68 | 38171.277 | 169441.418 | 1265.34 | 26159.759 | 23021 | 24894.419 | 10 | 6 |  |  | 24894.419 | 150355.7795 |  | 12289.7 | 24894.419 | 23629.079 | 2530.68 | 185568.9067 | 37031.1 | 52994.5 | [7 empty] | 10 | 9 | 10 | 9
2019-09-08 |  |  |  | 7066.445 | 7478.13 | 913.521 | 3536.4 |  |  | 16769.5355 | 167125.315 | 14544.575 | 145814.716 | 4449.921 | 42621.198 | 188435.914 | 2224.9605 | 18994.496 | 17652 | 16769.5355 | 9 | 7 |  |  | 16769.5355 | 167125.315 |  | 11863.5 | 16769.5355 | 14544.575 | 4449.921 | 171156.9067 | 33568.71 | 44727.5 | [7 empty] | 8 | 7 | 7 | 7
2019-09-09 | 3240 |  |  | 6492.943 | 7069.515 | 1299.025 |  |  |  | 17451.9705 | 184577.2855 | 16802.458 | 162617.174 | 1299.025 | 43920.223 | 206537.397 | 18: 649.5125; 19: 18101.483; 20: 15346; 21: 17451.9705; 22: 4; 23: 7; 26: 17451.9705; 27: 184577.2855; 32: 1299.025 | [8 empty] | 9 | 1 | 9 | 1
2019-09-10 | 2409.12 |  | 2934.144 | 3210.464 | 6583.763 | 1460.11 | 1943.04 | 13.672 |  | 16839.066 | 201416.3515 | 15137.491 | 177754.665 | 3403.15 | 47323.373 | 225078.038 | 1701.575 | 18554.313 | 21842 | 16839.066 | 7 | 9 |  |  | 16839.066 | 201416.3515 |  | 16682.4 | 16839.066 | 15137.491 | 3403.15 | 191914.9067 | 38151.1 | 44781.8 | [7 empty] | 8 |  | 8
2019-09-11 | 7114.08 |  | 2347.344 | 5219.437 | 5067.817 | 1095.594 | 8551.2 |  |  | 24572.075 | 225988.4265 | 19748.678 | 197503.343 | 9646.794 | 56970.167 | 254473.51 | 4823.397 | 29395.472 | 14664 | 24572.075 | 11 | 6 |  |  | 24572.075 | 225988.4265 |  | 13209.2 | 24572.075 | 19748.678 | 9646.794 | 207510.9067 | 33622.29 | 47677.6 | [7 empty] | 3 | 4 | 3 | 4
2019-09-12 | 6817.08 |  |  | 5559.172 | 8092.501 | 1963.356 | 6380.28 |  | 136.24 | 24776.811 | 250765.2375 | 20468.753 | 217972.096 | 8343.636 | 65313.803 | 283285.899 | 4171.818 | 28948.629 | 22835 | 24776.811 | 9 |  |  |  | 24776.811 | 250765.2375 |  | 11778.4 | 24776.811 | 20468.753 | 8343.636 | 197312.9067 | 33047.95 | 60675.9 | [7 empty] | 10 | 8 | 9 | 7
2019-09-13 | 4850.28 |  | 2211.264 | 5241.888 | 6677.303 | 1591.019 | 6099.96 |  | 136.27 | 22962.4945 | 273727.732 | 18980.735 | 236952.831 | 7690.979 | 73004.782 | 309957.613 | 3845.4895 | 26807.984 | 19514 | 22962.4945 | 9 | 9 |  |  | 22962.4945 | 273727.732 |  | 12952 | 22962.4945 | 18980.735 | 7690.979 | 197995.9067 | 34017.38 | 49813.9 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
2019-09-14 | 6769.44 |  |  | 5791.384 | 7343.666 | 2037.413 | 7255.2 |  |  | 24550.7965 | 298278.5285 | 19904.49 | 256857.321 | 9292.613 | 82297.395 | 339154.716 | 4646.3065 | 29197.103 | 17234 | 24550.7965 | 7 | 6 |  |  | 24550.7965 | 298278.5285 |  | 9924.4 | 24550.7965 | 19904.49 | 8104.978 | 201449.9067 | 33152.66 | 49245.2
2019-09-15 |  |  |  | 4043.549 | 6724.131 | 1750.738 | 6354.24 |  |  | 14820.169 | 313098.6975 | 10767.68 | 267625.001 | 8104.978 | 90402.373 | 358027.374 | 4052.489 | 18872.658 | 18938 | 14820.169 | 10 | 3 |  |  | 14820.169 | 313098.6975 |  | 12763.5 | 14820.169 | 10767.68 | #REF! | 175703.9067 | 25498.98 | 43005.6
2019-09-16 |  | 3121.56 | 2542.176 | 5162.29 | 7859.784 | 1427.859 | 5974.68 | 24.733 |  | 22387.0795 | 335485.777 | 18685.81 | 286310.811 | 7402.539 | 97804.912 | 384115.723 | 3701.2695 | 26113.082 | 17637 | 22387.0795 | 7 | 6 |  |  | 22387.0795 | 335485.777 |  | 3851.3 | 22387.0795 | 18685.81 | #REF! | 189963.9067 | 32568.45 | 51328
2019-09-17 |  | 5919.24 | 3741.264 | 3606.005 | 7542.78 | 1726.251 | 4016.16 | 2.218 | 613.08 | 24293.5745 | 359779.3515 | 20809.289 | 307120.1 | 5742.411 | 103547.323 | 410667.423 | 2871.2055 | 27166.998 | 20658 | 24293.5745 |  | 7 |  |  | 24293.5745 | 359779.3515 |  | 1676.9 | 24293.5745 | 20809.289 | 2919.464 | 175517.9067 | 29998.26 | 43234.8
2019-09-18 |  | 6045.6 |  | 5686.078 | 2932.392 | 1032.344 | 1887.12 | 7.285 | 613.08 | 16736.882 | 376516.2335 | 14664.07 | 321784.17 | 2919.464 | 106466.787 | 428250.957 | 1459.732 | 18203.899 | 19270 | 16736.882 | 7 | 3 |  |  | 16736.882 | 376516.2335 |  | 10487 | 16736.882 | 14664.07 | 9027.194 | 167459.9067 | 29119.72 | 37226.2
2019-09-19 |  | 6692.64 | 3297.024 | 5284.871 | 6178.667 | 1523.474 | 7503.72 |  | 170.34 | 26137.139 | 402653.3725 | 21453.202 | 343237.372 | 9027.194 | 115493.981 | 458731.353 | 4513.597 | 30650.736 | 20281 | 26137.139 | 6 | 3 |  |  | 26137.139 | 402653.3725 |  | 8605.6 | 26137.139 | 21453.202 | 7864.11 | 183020.9067 | 31674.14 | 49958.4
2019-09-20 |  | 6339.12 | 2633.544 | 10268.98 | 2217.386 | 1359.66 | 6504.45 |  |  | 25391.085 | 428044.4575 | 21459.03 | 364696.402 | 7864.11 | 123358.091 | 488054.493 | 3932.055 | 29323.14 | 23662 | 25391.085 | 8 | 4 |  |  | 25391.085 | 428044.4575 |  | 8715.8 | 25391.085 | 21459.03 | 9433.79 | 201352.9067 | 35284.14 | 53708.9
2019-09-21 |  | 5738.28 | 1754.784 | 5764.035 | 7043.633 | 2450.39 | 6983.4 |  |  | 25017.627 | 453062.0845 | 20300.732 | 384997.134 | 9433.79 | 132791.881 | 517789.015 | 18: 4716.895; 19: 29734.522; 20: 17506; 21: 25017.627; 22: 9; 23: 9; 26: 25017.627; 27: 453062.0845; 32: 3858.919
2019-09-22 |  |  |  | 5540.215 | 7970.864 | 1937.959 | 1920.96 |  |  | 15440.5385 | 468502.623 | 13511.079 | 398508.213 | 3858.919 | 136650.8 | 535159.013 | 18: 1929.4595; 19: 17369.998; 20: 15160; 21: 15440.5385; 22: 9; 23: 8; 26: 15440.5385; 27: 468502.623; 32: 10279.805
2019-09-23 | 2352 |  |  | 3088.096 | 7480.514 | 1998.365 | 8281.44 | 20.15 |  | 18060.5125 | 486563.1355 | 12920.61 | 411428.823 | 10279.805 | 146930.605 | 558359.428 | 5139.9025 | 23220.565 | 18886 | 18060.5125 | 4 | 6 |  |  | 18060.5125 | 486563.1355 |  | 973.4 | 18060.5125 | 12920.61 | 4588.8 | 184106.9067 | 33794.93 | 41778.5
2019-09-24 | 6833.16 | 4656 | 3812.832 | 6119.384 | 8548.113 | 1773.007 | 4588.8 |  |  | 33150.3925 | 519713.528 | 29969.489 | 441398.312 | 6361.807 | 153292.412 | 594690.724 | 3180.9035 | 36331.296 | 22783 | 33150.3925 | 6 | 6 |  |  | 33150.3925 | 519713.528 |  | 14798.1 | 33150.3925 | 29969.489 | #REF! | 197723.9067 | 39537.59 | 53296.3
2019-09-25 |  | 5210.76 | 2289.024 | 5011.422 | 1568.82 | 2019.524 | 6848.28 |  |  | 18513.928 | 538227.456 | 14080.026 | 455478.338 | 8867.804 | 162160.216 | 617638.554 | 4433.902 | 22947.83 | 18827 | 18513.928 | 9 | 6 |  |  | 18513.928 | 538227.456 |  | 8456 | 18513.928 | 14080.026 | 8867.804 | 191697.9067 | 37251.32 | 46643.9
2019-09-26 |  | 5297.88 |  | 2783.889 | 5873.208 | 1100.116 | 4863.72 |  | 136.272 | 17073.167 | 555300.623 | 13954.977 | 469433.315 | 5963.836 | 168124.052 | 637557.367 | 2981.918 | 20055.085 | 19359 | 17073.167 | 10 | 4 |  |  | 17073.167 | 555300.623 |  | 14431.7 | 17073.167 | 13954.977 | 5963.836 | 172777.9067 | 30219.97 | 46065.4
2019-09-27 |  | 4568.04 | 3309.192 | 1148.822 | 6541.986 | 229.34 | 698.88 |  | 136.24 | 16168.39 | 571469.013 | 15568.04 | 485001.355 | 928.22 | 169052.272 | 654053.627 | 464.11 | 16632.5 | 13204 | 16168.39 | 9 |  |  |  | 16168.39 | 571469.013 |  | 15411.8 | 16168.39 | 15568.04 | 928.22 | 161697.9067 | 29705.79 | 30606.3
2019-09-28 |  | 6233.4 | 2437.56 | 6323.064 | 5892.15 | 1776.817 | 5764.8 |  |  | 24656.9825 | 596125.9955 | 20886.174 | 505887.529 | 7541.617 | 176593.889 | 682481.418 | 3770.8085 | 28427.791 | 20388 | 24656.9825 | 9 | 4 |  |  | 24656.9825 | 596125.9955 |  | 9417.2 | 24656.9825 | 20886.174 | 7541.617 | 190983.9067 | 35950.07 | 45648.7
2019-09-29 |  |  |  | 7466.211 | 6083.616 | 1875.362 | 7602.84 | 14.802 |  | 18288.928 | 614414.9235 | 13549.827 | 519437.356 | 9478.202 | 186072.091 | 705509.447 | 4739.101 | 23042.831 | 15940 | 18288.928 | 8 | 7 |  |  | 18288.928 | 614414.9235 |  | 13111.4 | 18288.928 | 13549.827 | 9478.202 | 181162.9067 | 30726.38 | 44243.2
2019-09-30 | 5976 |  |  | 6851.897 | 8659.2 | 2512.048 | 8354.4 |  |  | 26920.321 | 641335.2445 | 21487.097 | 540924.453 | 10866.448 | 196938.539 | 737862.992 | 5433.224 | 32353.545 | 15016 | 26920.321 | 3 | 6 |  |  | 26920.321 | 641335.2445 |  | #REF! | 26920.321 | 21487.097 | 10866.448 | 179560.9067 | 33165.92 | 45427.8
Acc | 46361.16 | 91658.76 | 45346.536 | 162982.068 | 194575.929 | 39197.999 | 157740.54 | 118.111 | 1941.522 | 641335.2445 | #REF! | 540924.453 | #REF! | 196938.539 |  | #REF! | 18: 98469.2695; 19: 737981.103; 20: 691619.943; 21: 540924.453; 22: 226; 23: 165; 24: 0; 25: 0; 26: 641335.2445; 27: 641335.2445
[9 empty] | 540935.86 | 540913.05 |  | 446377.51 | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | 21475.69
[9 empty] | #REF! | 11.403 | 21487.093
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18: 18; 19: 19; 20: 20; 21: 21; 22: 22; 23: 23; 24: 24; 25: 25; 26: 26; 27: 27
[14 empty] | 0 |  |  | 18: 2753.94
2753.94
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1
Note on X2: 99754282: variante 99758066
Note on J3: 99754282: variante 99758066 TMV 862 divide 100 multiplica -1

## Horímetros
HORÍMETROS
| SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  |  | CHILLER 01 |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  | SISTEMA VAPOR | [13 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO | [8 empty] | Lançamentos Usina CO2 | [12 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO
Dia | FERMAT 1 (MIN) | ALDOX 1 (MIN) | ÁGUA GELADA 1 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | FERMAT 2 (MIN) | ALDOX 2 (MIN) | ÁGUA GELADA 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | FILTRAÇÃO 1 (MIN) | FILTRAÇÃO 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | L561 (MIN) | L562 (MIN) | XAROPARIA (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | CHILLER 01 (MIN) | TOTAL CHILLER 01 (HORAS) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | L501 (MIN) | L502 (MIN) | L503 (MIN) | L511 (MIN) | L512 (MIN) | SALA 01 (MIN) | SALA 02 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN) | TOTAL CONSUMO AR COMPRIMIDO (HORAS) | Usina 151 CO2 -A (hrs) | Usina 151 CO2 -B (hrs) | Usina 151 CO2 -C (hrs) | Usina 151 CO2 -D (hrs) | Usina 151 NH3-A (hrs) | Usina 151 NH3-B (hrs) | Usina 152 CO2 - 1 50% (min) | Usina 152 CO2 - 1 100% (min) | Usina 152 CO2 - 2 50% (min) | Usina 152 CO2 - 2 100% (min) | Usina 152 NH3 -1 (hrs) | Usina 152 NH3 -2 (hrs) | Usina 151 CO2 -A | Usina 151 CO2 -B | Usina 151 CO2 -C | Usina 151 CO2 -D | Usina 151 NH3-A | Usina 151 NH3-B | Usina 152 CO2 - 1 50% | Usina 152 CO2 - 1 100% | Usina 152 CO2 - 2 50% | Usina 152 CO2 - 2 100% | Usina 152 NH3 -1 | Usina 152 NH3 -2 | TOTAL CONSUMO Usina 151 (HORAS) | TOTAL CONSUMO Usina 152 (HORAS)
2019-09-01 | 0 | 598 | 1200 | 29.9667 | 977 | 470 | 875 | 38.7 | 476 | 637 | 18.55 | 476 | 231 | 445 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 1387 | 45.1333 | 0 | 972 | 1394 | 39.4333 | 1434 | 1438 | 47.8667 | 1438 | 518 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 1251 | 10 | 6 |  | 34 | 716 | 0 | 1436 | 0 |  | 92 | 1439 | 1439 | 1306 | 71.2667 | 23675 | 27736 | 20780 | 17599 | 22004 | 12373 | 728809 | 379962 | 585289 | 73941 | 45019 | 36116 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-02 | 0 | 887 | 244 | 18.85 | 594 | 838 | 1428 | 47.6667 | 1073 | 574 | 27.45 | 430 | 290 | 468 | 19.8 | 593 | 9.8833 | 0 | 282 | 1431 | 28.55 | 0 | 1386 | 1397 | 46.3833 | 646 | 1439 | 34.75 | 1330 | 739 | 34.4833 | 0 | 1142 | 582 | 1300 | 1319 | 1 | 9 |  | 0 | 846 | 0 | 1439 | 0 |  | 921 | 1439 | 1439 | 1439 | 87.3 | 23692 | 27737 | 20782 | 17609 | 22008 | 12397 | 728838 | 381379 | 585289 | 73941 | 45019 | 36140 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-03 | 0 | 761 | 1057 | 30.3 | 241 | 790 | 941 | 32.8667 | 943 | 1097 | 34 | 3 | 318 | 280 | 10.0167 | 753 | 12.55 | 0 | 1027 | 1434 | 41.0167 | 0 | 1223 | 1364 | 43.1167 | 293 | 1365 | 27.6333 | 1365 | 442 | 30.1167 | 0 | 1360 | 1299 | 1035 | 1378 | 9 | 4 |  | 0 | 1057 | 0 | 1439 | 0 |  | 1333 | 1439 | 1439 | 1439 | 94.1667 | 23704 | 27743 | 20787 | 17622 | 22028 | 12414 | 728879 | 382751 | 585289 | 73941 | 45019 | 36159 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-04 | 0 | 418 | 1188 | 26.7667 | 665 | 473 | 1295 | 40.55 | 536 | 1032 | 26.1333 | 0 | 292 | 613 | 15.0833 | 561 | 9.35 | 0 | 834 | 1430 | 37.7333 | 0 | 1388 | 1439 | 47.1167 | 314 | 1437 | 29.1833 | 1260 | 685 | 32.4167 | 0 | 1337 | 1082 | 1261 | 729 | 10 | 10 |  | 0 | 1131 | 0 | 1439 | 0 |  | 1356 | 1439 | 1439 | 1433 | 94.45 | 23710 | 27760 | 20802 | 17634 | 22051 | 12438 | 728881 | 384177 | 585289 | 73941 | 45019 | 36182 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-05 | 0 | 642 | 1146 | 29.8 | 790 | 757 | 631 | 36.3 | 702 | 966 | 27.8 | 27 | 198 | 616 | 0 | 728 | 0 | 0 | 513 | 1414 | 32.1167 | 0 | 1154 | 1266 | 40.3333 | 828 | 1352 | 36.3333 | 1347 | 437 | 29.7333 | 11 | 1286 | 732 | 1281 | 1201 | 11 | 3 |  | 0 | 888 | 0 | 1438 | 0 |  | 1331 | 1439 | 1439 | 1439 | 94.1333 | 23720 | 27761 | 20817 | 17656 | 22056 | 12457 | 728883 | 385615 | 585289 | 73941 | 45019 | 36205 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-06 | 0 | 615 | 1007 | 27.0333 | 659 | 819 | 776 | 37.5667 | 858 | 1007 | 31.0833 | 83 | 300 | 602 | 16.4167 | 182 | 3.0333 | 0 | 1247 | 1423 | 44.5 | 0 | 1439 | 965 | 40.0667 | 614 | 1439 | 34.2167 | 1337 | 475 | 30.2 | 0 | 1088 | 1342 | 1322 | 1331 | 11 | 3 |  | 0 | 1030 | 0 | 1433 | 0 |  | 1427 | 1439 | 1439 | 1437 | 95.7 | 23748 | 27777 | 20840 | 17676 | 22080 | 12482 | 728883 | 387085 | 585289 | 73941 | 45019 | 36229 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-07 | 0 | 4584 | 1138 | 95.3667 | 542 | 689 | 929 | 36 | 1020 | 828 | 30.8 | 175 | 197 | 126 | 8.3 | 619 | 10.3167 | 0 | 1219 | 1408 | 43.7833 | 0 | 1357 | 1430 | 46.45 | 872 | 1439 | 38.5167 | 1145 | 118 | 21.05 | 0 | 1090 | 947 | 1269 | 1212 | 10 | 7 |  | 0 | 1043 | 0 | 1439 | 0 |  | 1411 | 1437 | 1439 | 1435 | 95.3667 | 23767 | 27793 | 20865 | 17694 | 22106 | 12508 | 728891 | 388621 | 585289 | 73941 | 45019 | 36253 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1303 | 1416 | 45.3167 | 0 | 1363 | 1314 | 44.6167 | 0 | 1439 | 23.9833 | 1247 | 115 | 22.7 | 0 | 0 | 198 | 1314 | 1305 | 9 | 7 |  | 0 | 965 | 0 | 1438 | 0 |  | 1252 | 1439 | 1439 | 1439 | 92.8167 | 23784 | 27795 | 20876 | 17715 | 22128 | 12530 | 728891 | 389937 | 585289 | 73941 | 45019 | 36273 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-09 | 0 | 626 | 431 | 17.6167 | 167 | 851 | 1219 | 37.2833 | 489 | 1048 | 25.6167 | 722 | 1 | 473 | 19.9333 | 1148 | 19.1333 | 0 | 766 | 1175 | 32.35 | 0 | 1243 | 5 | 20.8 | 316 | 1389 | 28.4167 | 1162 | 0 | 19.3667 | 802 | 20 | 382 | 1316 | 1169 | 3 | 7 |  | 0 | 1026 | 0 | 1335 | 0 |  | 1391 | 1439 | 1439 | 1439 | 4 | 23788 | 27815 | 20991 | 17724 | 22145 | 12545 | 728902 | 391292 | 585289 | 73941 | 45019 | 36295 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 400 | 966 | 22.7667 | 654 | 878 | 1432 | 49.4 | 794 | 1011 | 30.0833 | 614 | 221 | 473 | 21.8 | 1433 | 23.8833 | 0 | 1049 | 1380 | 40.4833 | 0 | 1393 | 690 | 34.7167 | 743 | 1227 | 32.8333 | 1292 | 471 | 29.3833 | 521 | 0 | 1389 | 991 | 1286 | 9 | 8 |  | 0 | 1020 | 0 | 1438 | 0 |  | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 0 | 23805 | 27838 | 20910 | 17743 | 22169 | 12569 | 728903 | 392719 | 585289 | 73941 | 45019 | 36319 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-11 | 0 | 432 | 1304 | 28.9333 | 765 | 619 | 1115 | 41.65 | 510 | 793 | 21.7167 | 543 | 425 | 939 | 31.7833 | 1086 | 18.1 | 0 | 1392 | 1439 | 47.1833 | 0 | 1224 | 1315 | 42.3167 | 658 | 1278 | 32.2667 | 1439 | 993 | 40.5333 | 1193 | 371 | 963 | 1181 | 1098 | 10 | 6 |  | 0 | 816 | 0 | 1428 | 0 |  | 1429 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.7667 | 23825 | 27857 | 20921 | 17757 | 22188 | 12593 | 728968 | 394105 | 585292 | 74209 | 45019 | 36343 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-12 | 0 | 275 | 1037 | 21.8667 | 492 | 872 | 19 | 23.05 | 853 | 1078 | 32.1833 | 822 | 366 | 740 | 32.1333 | 879 | 14.65 | 0 | 1094 | 1394 | 41.4667 | 0 | 503 | 1361 | 31.0667 | 739 | 1439 | 36.3 | 1439 | 850 | 38.15 | 1173 | 1 | 654 | 1217 | 1283 | 10 | 1 |  | 0 | 797 | 0 | 1439 | 0 |  | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 23832 | 27863 | 20921 | 17761 | 22207 | 12617 | 729188 | 395013 | 585317 | 75624 | 45019 | 36367 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-13 | 0 | 0 | 1210 | 20.1667 | 544 | 850 | 1323 | 45.2833 | 808 | 980 | 29.8 | 701 | 325 | 859 | 31.4167 | 852 | 14.2 | 0 | 1213 | 1342 | 42.5833 | 0 | 1272 | 853 | 35.4167 | 12 | 1328 | 22.3333 | 1408 | 814 | 37.0333 | 921 | 1 | 760 | 1254 | 1261 | 10 | 9 |  | 0 | 850 | 0 | 1435 | 0 |  | 1437 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9 | 23845 | 27871 | 20921 | 17769 | 22230 | 12641 | 729577 | 395766 | 585337 | 77029 | 45019 | 36384 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-14 | 0 | 0 | 810 | 13.5 | 819 | 912 | 1017 | 45.8 | 947 | 530 | 24.6167 | 739 | 381 | 1057 | 36.2833 | 152 | 2.5333 | 0 | 838 | 1353 | 36.5167 | 0 | 1439 | 1120 | 42.65 | 823 | 1423 | 37.4333 | 1439 | 898 | 38.95 | 938 | 351 | 188 | 1272 | 1196 | 8 | 7 |  | 0 | 915 | 0 | 1439 | 0 |  | 1390 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.1167 | 23869 | 27895 | 20921 | 17792 | 22254 | 12665 | 730114 | 395864 | 585410 | 78381 | 45019 | 36408 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-15 | 0 | 550 | 1228 | 29.6333 | 570 | 802 | 505 | 31.2833 | 586 | 1010 | 26.6 | 884 | 343 | 335 | 26.0333 | 59 | 0.98333 | 0 | 1187 | 1439 | 43.7667 | 0 | 1175 | 1013 | 36.4667 | 61 | 1439 | 25 | 1377 | 845 | 37.0333 | 0 | 38 | 279 | 1228 | 1312 | 10 | 3 |  | 0 | 562 | 0 | 1434 | 0 |  | 1242 | 1439 | 1439 | 1439 | 92.65 | 23882 | 27906 | 20921 | 17805 | 22276 | 12688 | 73078 | 396490 | 585430 | 79876 | 45019 | 36443 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-16 | 0 | 687 | 699 | 23.1 | 878 | 599 | 1033 | 41.8333 | 734 | 692 | 23.7667 | 906 | 228 | 494 | 27.1333 | 406 | 6.7667 | 0 | 868 | 1407 | 37.9167 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 734 | 1362 | 34.9333 | 1340 | 490 | 30.5 | 0 | 1293 | 1337 | 1234 | 1310 | 5 | 6 |  | 0 | 909 | 0 | 1391 | 0 |  | 1412 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.4833 | 23900 | 27914 | 20921 | 17822 | 22300 | 12706 | 730932 | 396775 | 585450 | 81214 | 45019 | 36451 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-17 | 0 | 882 | 0 | 14.7 | 542 | 561 | 982 | 34.75 | 796 | 1115 | 31.85 | 546 | 199 | 460 | 20.0833 | 1 | 0.016667 | 0 | 960 | 458 | 23.6333 | 0 | 1398 | 775 | 36.2167 | 1209 | 943 | 35.8667 | 1224 | 453 | 27.95 | 1 | 1347 | 1169 | 909 | 1252 | 0 | 7 |  | 0 | 906 | 0 | 1176 | 0 |  | 1397 | 1439 | 1429 | 1439 | 95.0667 | 23915 | 27918 | 20921 | 17842 | 22324 | 12730 | 731572 | 397403 | 585474 | 82596 | 45019 | 36473 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-18 | 0 | 651 | 819 | 24.5 | 688 | 723 | 582 | 33.2167 | 366 | 1093 | 24.3167 | 489 | 177 | 526 | 19.8667 | 689 | 11.4833 | 0 | 1317 | 1001 | 38.6333 | 0 | 1130 | 619 | 29.15 | 1131 | 1316 | 40.7833 | 1367 | 391 | 29.3 | 5 | 1335 | 683 | 1245 | 758 | 8 | 3 |  | 0 | 757 | 0 | 1439 | 0 |  | 1283 | 1439 | 1439 | 1439 | 93.3333 | 23929 | 27930 | 20921 | 17853 | 22347 | 12753 | 731790 | 397851 | 585719 | 83764 | 45019 | 36492 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-19 | 0 | 313 | 784 | 18.2833 | 483 | 670 | 603 | 29.2667 | 748 | 1085 | 30.55 | 671 | 324 | 812 | 30.1167 | 893 | 14.8833 | 0 | 792 | 1371 | 36.05 | 0 | 163 | 1205 | 22.8 | 0 | 1439 | 23.9833 | 1372 | 623 | 33.25 | 0 | 1373 | 1322 | 1177 | 1146 | 7 | 3 |  | 0 | 776 | 0 | 1306 | 0 |  | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 23950 | 27940 | 20921 | 17855 | 22369 | 12776 | 731932 | 397934 | 586043 | 84828 | 45019 | 36506 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-20 | 0 | 430 | 828 | 20.9667 | 760 | 1119 | 777 | 44.2667 | 754 | 1171 | 32.0833 | 986 | 342 | 810 | 35.6333 | 519 | 8.65 | 0 | 875 | 1328 | 36.7167 | 0 | 1056 | 1250 | 38.4333 | 901 | 1432 | 38.8833 | 1434 | 1134 | 42.8 | 0 | 1329 | 1315 | 1293 | 1149 | 9 | 6 |  | 0 | 1055 | 0 | 1434 | 0 |  | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 23963 | 27943 | 20921 | 17856 | 22377 | 12793 | 732237 | 397956 | 586132 | 86286 | 45019 | 36527 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-21 | 0 | 16 | 1051 | 17.7833 | 744 | 938 | 1288 | 49.5 | 383 | 1080 | 24.3833 | 1000 | 231 | 1087 | 38.6333 | 451 | 7.5167 | 0 | 1091 | 1303 | 39.9 | 0 | 1130 | 1416 | 42.4333 | 880 | 1401 | 38.0167 | 1439 | 968 | 40.1167 | 12 | 1119 | 675 | 1267 | 1226 | 9 | 9 |  | 0 | 943 | 0 | 1439 | 0 |  | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 23963 | 27957 | 20921 | 17856 | 22394 | 12798 | 732584 | 398244 | 585361 | 87363 | 45019 | 36541 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-22 | 0 | 198 | 1182 | 23 | 473 | 929 | 1214 | 43.6 | 813 | 522 | 22.25 | 1009 | 123 | 685 | 30.2833 | 487 | 8.1167 | 0 | 1246 | 1412 | 44.3 | 0 | 1293 | 1333 | 43.7667 | 477 | 1271 | 29.1333 | 1437 | 501 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1257 | 10 | 7 |  | 0 | 806 | 0 | 1439 | 0 |  | 1437 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9 | 23963 | 27977 | 20921 | 17873 | 22418 | 12809 | 733043 | 398530 | 586459 | 88697 | 45019 | 36565 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-23 | 0 | 126 | 408 | 8.9 | 790 | 809 | 874 | 41.2167 | 892 | 930 | 30.3667 | 1101 | 239 | 854 | 36.5667 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1123 | 26.5333 | 0 | 1370 | 1198 | 42.8 | 341 | 1439 | 1399 | 1438 | 901 | 38.9833 | 667 | 606 | 628 | 933 | 1276 | 3 | 6 |  | 0 | 882 | 0 | 1439 | 0 |  | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 5 | 23963 | 28033 | 20921 | 17998 | 22448 | 12827 | 73359 | 398636 | 586710 | 89983 | 45019 | 26589 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-24 | 0 | 174 | 743 | 15.2833 | 747 | 1243 | 1005 | 49.9167 | 813 | 915 | 1049 | 687 | 202 | 613 | 25.0333 | 0 | 0 | 0 | 706 | 1328 | 33.9 | 0 | 1405 | 1260 | 44.4167 | 938 | 1420 | 39.3 | 1409 | 716 | 35.4167 | 976 | 1178 | 1291 | 1251 | 1205 | 7 | 6 |  | 1 | 1198 | 0 | 1408 | 0 |  | 1417 | 1419 | 1422 | 1419 | 94.6167 | 23965 | 28023 | 20921 | 17917 | 22463 | 12849 | 733956 | 398844 | 586795 | 91170 | 45019 | 36609 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-25 | 0 | 44 | 1055 | 18.3167 | 710 | 899 | 1015 | 43.7333 | 754 | 967 | 28.6833 | 765 | 232 | 889 | 31.4333 | 632 | 10.5333 | 0 | 993 | 1291 | 38.0667 | 0 | 706 | 1240 | 32.4333 | 759 | 1429 | 36.4667 | 1439 | 919 | 39.3 | 0 | 1352 | 1079 | 1331 | 819 | 9 | 6 |  | 0 | 989 | 0 | 1439 | 0 |  | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 11 | 23969 | 28046 | 20921 | 17922 | 22487 | 12873 | 734695 | 399001 | 586800 | 92587 | 45019 | 36633 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-26 | 0 | 365 | 1114 | 24.65 | 601 | 792 | 655 | 34.1333 | 602 | 961 | 26.05 | 206 | 170 | 813 | 19.8167 | 1099 | 18.3167 | 0 | 1058 | 1321 | 39.65 | 0 | 0 | 1285 | 21.4167 | 1439 | 1427 | 47.7667 | 1427 | 201 | 27.1333 | 0 | 1319 | 631 | 949 | 1226 | 10 | 3 |  | 0 | 874 | 0 | 1483 | 0 |  | 1438 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9167 | 23993 | 28049 | 20921 | 17923 | 22497 | 12897 | 735680 | 399206 | 586807 | 94009 | 45019 | 36657 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-27 | 0 | 444 | 1116 | 26 | 824 | 543 | 0 | 22.7833 | 125 | 850 | 16.25 | 311 | 7 | 395 | 11.8833 | 725 | 0 | 0 | 1273 | 1297 | 42.8333 | 0 | 0 | 1281 | 21.35 | 214 | 1429 | 27.3833 | 1130 | 11 | 19.0167 | 21 | 1315 | 1314 | 590 | 1089 | 10 | 0 |  | 0 | 837 | 0 | 1439 | 0 |  | 1137 | 1439 | 1439 | 1439 | 90.9 | 24012 | 28065 | 20921 | 17937 | 22520 | 12917 | 736138 | 400040 | 586847 | 94983 | 45019 | 36681 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-28 | 0 | 705 | 1108 | 30.2167 | 33 | 763 | 865 | 27.6833 | 687 | 1084 | 29.5167 | 706 | 413 | 163 | 21.3667 | 836 | 13.9333 | 0 | 1197 | 1431 | 43.8 | 0 | 0 | 1418 | 23.6333 | 2 | 1428 | 23.8333 | 1431 | 1079 | 41.8333 | 0 | 1076 | 1008 | 1238 | 1208 | 10 | 5 |  | 0 | 1101 | 0 | 1429 | 0 |  | 391 | 1357 | 1439 | 1429 | 76.9333 | 24036 | 28080 | 20921 | 17960 | 22543 | 12941 | 736526 | 400223 | 586987 | 96250 | 45019 | 36705 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-29 | 0 | 0 | 881 | 14.6833 | 744 | 847 | 1044 | 43.9167 | 819 | 816 | 27.25 | 821 | 308 | 856 | 33.0833 | 1306 | 21.7667 | 0 | 789 | 1348 | 35.6167 | 0 | 0 | 1439 | 23.9833 | 773 | 1439 | 36.8667 | 1439 | 1110 | 0 | 3 | 196 | 28 | 1266 | 1260 | 8 | 6 |  | 0 | 1005 | 0 | 1439 | 0 |  | 739 | 767 | 1439 | 1439 | 73.0667 | 24053 | 28086 | 20921 | 17981 | 22562 | 12963 | 736561 | 400229 | 587890 | 96682 | 45019 | 36722 | [12 empty] | 0 | 0
2019-09-30 | 0 | 64 | 376 | 7.3333 | 525 | 929 | 1090 | 42.4 | 1050 | 312 | 22.7 | 775 | 384 | 542 | 28.35 | 917 | 15.2833 | 0 | 504 | 1035 | 25.65 | 0 | 749 | 988 | 28.95 | 0 | 1439 | 23.9833 | 1439 | 1019 | 40.9667 | 1071 | 0 | 403 | 1208 | 1334 | 2 | 7 |  | 0 | 842 | 0 | 1439 | 0 |  | 685 | 1189 | 1439 | 1439 | 79.2 | 24073 | 28098 | 29921 | 18006 | 22586 | 12989 | 736703 | 400264 | 588193 | 97902 | 45019 | 36739 | [12 empty] | 0 | 0
2019-10-01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0
Acum |  |  | #NUM! | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
#NUM!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#DIV/0!
#N/A
#DIV/0!
#DIV/0!
3.16
0
0
#DIV/0!
#N/A
0.92714
0.2738
#REF!
1.2572
0.14636
0.57764
0.42248
0.69109
1.6358
1.6271
#N/A
0.78494
0.80802
0
0
Formulas:
ÁGUA GELADA 1 (MIN) = VLOOKUP(TODAY()-1,[588]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)

## HD linhas
HD
Data | 501 | 502 | 503 | 511 | 512 | 561 | 562
2019-09-01 |  |  |  | 21.97 |  | 24 | 13.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-09-02 |  | 14.37 | 5 | 22.43 | 22.03 | 10.18 | 15.19
2019-09-03 |  | 22.96 |  |  | 21.84 |  | 19.51
2019-09-04 |  | 19.61 | 17.95 |  | 7.13 |  | 14.42
2019-09-05 |  | 21.5 | 6.98 | 20.88 | 18.6 |  | 19.23
2019-09-06 |  | 10.35 | 23.1 | 22.78 | 22.21 |  | 14.7
2019-09-07 |  | 15.59 | 13.39 | 22.75 | 21.33 |  | 12.93
2019-09-08 |  |  |  | 22.4 | 21.92 | 19.5 | 8.52
2019-09-09 | 16.41 |  |  | 22.48 | 22.15 | 13.83
2019-09-10 | 10.42 |  | 23.67 | 10.53 | 18.67 | 12.86 | 9.6
2019-09-11 | 21.84 |  | 13.21 | 20.92 | 13.87 | 21.06 | 20.55
2019-09-12 | 22.86 |  | 10.08 | 19.5 | 22.22 | 20.24 | 18.68
2019-09-13 | 17.42 |  | 9.03 | 20.78 | 18.23 | 19.27 | 14.79
2019-09-14 | 19.37 |  |  | 19.11 | 21.03 | 19.46 | 18.17
2019-09-15 |  |  |  | 13.82 | 21.53 | 20.79 | 21.12
2019-09-16 |  | 15.39 | 19.9 | 18.86 | 22.2 | 14.85 | 12.99
2019-09-17 |  | 21.06 | 19.55 |  | 20.89 | 22.65 | 11.13
2019-09-18 |  | 20.18 | 4.66 | 21.17 | 7.31 | 14.45 | 8.6
2019-09-19 |  | 22.14 | 22.58 | 19.97 | 21.89 | 18.57 | 16.16
2019-09-20 |  | 18.49 | 19.5 | 21.32 | 21.4 | 18.14 | 22.56
2019-09-21 |  | 18.5 | 18.27 | 20.08 | 22.21 | 23.67 | 16.4
2019-09-22 |  |  |  | 19.33 | 22.54 | 18.54 | 10.65
2019-09-23 | 13.67 |  |  | 10.57 | 21.12 | 18.95 | 20.53
2019-09-24 | 22.18 | 20.36 | 23.35 | 20.01 | 21.83 | 18.25 | 21.05
2019-09-25 |  |  | 16.8 | 17.5 | 12.85 | 20.68 | 21.92
2019-09-26 |  | 20.28 | 6.38 | 6.33 | 22.59 | 4.82 | 13.74
2019-09-27 |  | 16.34 | 20.88 | 6.62 | 21.22 | 5.86 | 1.58
2019-09-28 |  | 17.69 | 13.34 | 16.13 | 22.43
2019-09-29 |  |  |  | 20.01 | 22.14 | 18.52 | 18.52
2019-09-30 | 21.23 |  |  | 14.39 |  | 18.02 | 17.93
#REF!
Acc | 165.4 | 294.81 | 307.62 | 492.64 | 555.38 | 417.16 | 434.27

## Reunião Diária
|  |  |  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg
| Julho | Meta | Acc | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30
| PL/Normalizada (hln) |  | 641335.2445 | 11706.695 | 21506.1705 | 25846.949 | 20736.831 | 20183.383 | 25481.332 | 24894.419 | 16769.5355 | 17451.9705 | 16839.066 | 24572.075 | 24776.811 | 22962.4945 | 24550.7965 | 14820.169 | 22387.0795 | 24293.5745 | 16736.882 | 26137.139 | 25391.085 | 25017.627 | 15440.5385 | 18060.5125 | 33150.3925 | 18513.928 | 17073.167 | 16168.39 | 24656.9825 | 18288.928 | 26920.321
| PL Cerveja (hl) |  | 540924.453 | 9123.392 | 18945.435 | 22308.389 | 18160.551 | 17212.843 | 21890.452 | 23629.079 | 14544.575 | 16802.458 | 15137.491 | 19748.678 | 20468.753 | 18980.735 | 19904.49 | 10767.68 | 18685.81 | 20809.289 | 14664.07 | 21453.202 | 21459.03 | 20300.732 | 13511.079 | 12920.61 | 29969.489 | 14080.026 | 13954.977 | 15568.04 | 20886.174 | 13549.827 | 21487.097
| PL Refri (hl) | 1 | 196938.539 | 5166.606 | 5121.471 | 7077.12 | 5152.56 | 5941.08 | 7181.76 | 2530.68 | 4449.921 | 1299.025 | 3403.15 | 9646.794 | 8343.636 | 7690.979 | 9292.613 | 8104.978 | 7402.539 | 5742.411 | 2919.464 | 9027.194 | 7864.11 | 9433.79 | 3858.919 | 10279.805 | 6361.807 | 8867.804 | 5963.836 | 928.22 | 7541.617 | 9478.202 | 10866.448
| PL Filtrada (hl) |  | 566747 | 12211 | 19527 | 23889 | 18817 | 20353 | 22327 | 23021 | 17652 | 15346 | 21842 | 14664 | 22835 | 19514 | 17234 | 18938 | 17637 | 20658 | 19270 | 20281 | 23662 | 17506 | 15160 | 18886 | 22783 | 18827 | 19359 | 13204 | 20388 | 15940 | 15016
| PL Transfegada (hl) |  | 388729.4 | 9549.9 | 14342.4 | 14438.25 | 14995.8 | 18504.45 | 9231.3 | 9472.95 | 19211.85 | 0 | 9726.75 | 14397.75 | 14288.4 | 9593.1 | 14704.2 | 3933.9 | 9606.6 | 17325.9 | 14458.5 | 14787.9 | 13728.15 | 24020.55 | 9379.8 | 14089.95 | 28382 | 9468.9 | 10157.4 | 10116.9 | 5402.7 | 18932.4 | 12480.75
| Água Desaerada (hl) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PL/Mosto (hl) |  | 545811.4 | 25116.7 | 13066 | 19047.6 | 26738.5 | 14452.3 | 16589.1 | 23739.3 | 21788.7 | 10880.5 | 29523.8 | 18917.9 | 14629.2 | 25651.2 | 18268.6 | 17025.4 | 13797.1 | 10218.4 | 14782.5 | 10046.2 | 20027.8 | 24692.9 | 24491.9 | 9574.5 | 23308.9 | 18475.7 | 15873.4 | 15411.8 | 19395.8 | 18824.6 | 11455.1
| Fabricos Sala 1 |  | 226 | 7 | 2 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3
| Fabricos Sala 2 |  | 165 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6
IC | Indisponibilidade Utilidades GePack | 0.65 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.14 | 0.99 | 2.51 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.6 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 1.69 | 0 | 0 | 0.65 | 2.51 | 0.14 | 0.08
| Indisp lançamento revisado | 0.65 |  | 2019-09-01: 0.71; 2019-09-02: 0.12; 2019-09-03: 1.64; 2019-09-04: 0.8; 2019-09-16: 3.49; 2019-09-17: 5.41; 2019-09-21: 0.19
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 01 |  |  | 3087.608 | 581.565 | 1580.611 | 656.449 | 3140.157 | 436.548 | -608.079 | 3107.425 | -1456.458 | 6704.509 | -5084.678 | 2366.247 | 533.265 | -2670.49 | 8170.32 | -1048.81 | -151.289 | 4605.93 | -1172.202 | 2202.97 | -2794.732 | 1648.921 | 5965.39 | -7186.489 | 4746.974 | 5404.023 | -2364.04 | -498.174 | 2390.173 | -6471.097
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 02 |  |  | 2019-09-08: 14761.929
IC | Heat [ MJ/NHl ] USADO | 55.35 | 55.2996 | 88.6226 | 56.3667 | 50.7733 | 63.9675 | 57.5006 | 50.114 | 52.6882 | 70.9026 | 69.5865 | 80.2486 | 48.4656 | 47.2441 | 52.4723 | 47.8301 | 60.9422 | 51.5286 | 43.7374 | 61.6256 | 42.9235 | 49.2206 | 47.6625 | 67.4764 | 66.2781 | 42.2445 | 71.2675 | 62.6944 | 65.0763 | 51.6426 | 59.5075 | 43.6376
IV | Biogás - Consumo [m³] | 2000 | 0
IV | Consumo de Gás fábrica [m³] | 35m³ | 33376.2153 | 29290.73 | 34224.48 | 37050.71 | 37450.1 | 32765.55 | 36052.27 | 37031.1 | 33568.71 | 34286.3 | 38151.1 | 33622.29 | 33047.95 | 34017.38 | 33152.66 | 25498.98 | 32568.45 | 29998.26 | 29119.72 | 31674.14 | 35284.14 | 33664.69 | 29414.78 | 33794.93 | 39537.59 | 37251.32 | 30219.97 | 29705.79 | 35950.07 | 30726.38 | 33165.92
IV | Retorno de Condensado | 85% | 69.9% | 75.46% | 73.75% | 74.54% | 72.89% | 75.05% | 75.08% | 76.95% | 73.77% | 50.73% | 62.08% | 58.58% | 59.19% | 72.82% | 71.81% | 64.41% | 66.9% | 71.55% | 71% | 68.8% | 72.78% | 76.75% | 72.3% | 60.84% | 78.64% | 74.43% | 69.38% | 69.15% | 68.01% | 68.19% | 68.25%
IV | Taxa de Evaporação (Sala 01) 73248 | 5,5 a 7,5 | 5.611 | 7.84 | - | 2.82 | 4.95 | 5.87 | 3.09 | 3.86 | 3.14 | 6.3 | 6.98 | 4.28 | 4.37 | 7.75 | 5.11 | 7.27 | 5.93 | 7.33 | 4.27 | 6.5 | 1.43 | 7.97 | 6.36 | 5.59 | 7.43 | 4.03 | 7.19 | 6.21 | 4.97 | 7.16 | 6.72
IV | Taxa de Evaporação (Sala 02) MSB 73248 | 4,5 a 5,5 | 5.1197 | 6.79 | 5 | 4.58 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.24 | 4.78 | 4.94 | 4.82 | 4.91 | 5.28 | 4.54 | 7.12 | 4.24 | 4.36 | 6.88 | 5.7 | 5.72 | 5.03 | 6.04 | 5.52 | 4.3 | 4 | 5.13 | 4.68 |  | 4.69 | 4.99 | 5.09
IV | Relação água mosto S1 | 1.1 | 0.024816 | 0.07627 | 0.14321 | 0.083407 | 0.081488 | 0.081756 | 0.076239 | 0.09416 | 0.078055 | 0.40175 | 0.05495 | 0.093435 | 0.084545 | 0.087454 | 0.087532 | 0.082924 | 0.17786 | 0 | 0.073081 | 0.089756 | 0.086991 | 0.063916 | 0.088973 | 0.39727 | 0.046148 | 0.1158 | 0.072833 | 0.068753 | 0.11639 | 0.060939 | 0
IV | Funcionamento MSB (Sala 02) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim | sim
IV | Funcionamento Pfaduko (Sala 02) | SIM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim | sim
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 01 | 6 | 5.615 | 4071.4286 | 200 | 15887.5 | 2181.8182 | 6666.6667 | 10000 | 4000 | 8000 | 6250 | 12857.1429 | 3181.8182 | 4444.4444 | 4888.8889 | 5142.8571 | 3600 | 2857.1429 |  | 9142.8571 | 13666.6667 | 4.625 | 6.6667 | 4.7778 | 2.25 | 8.5 | 4.1111 | 3.5 | 3.5556 | 4.5556 | 0.75 | 1.3333
|  |  |  | 4175.1429 | 286 | 3738 | 3644 | 3411.5556 | 2877.1111 | 2439.7 | 3009.3333 | 6506.75 | 3392.8571 | 1167.3636 | 1553.7778 | 2821.4444 | 3871.1429 | 2291.7 | 417.8571 |  | 6581 | 6395.3333 | 4250.125 | 5002.3333 | 7254.2444 | 83.2 | 0 | 7544 | 4360.6 | 6477.8889 | 3217.2222 | 5065.625 | -572802.3333
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 02 | 10 | 8.9212 | 10000 | 7125 | 9200 | 6555.5556 | 7333.3333 | 9666.6667 | 9166.6667 | 10000 | 8428.5714 | 6222.2222 | 9833.3333 |  | 8222.2222 | 8666.6667 | 7333.3333 | 7333.3333 | 9857.1429 | 6333.3333 | 5333.3333 | 13.75 | 8 | 7.375 | 10.6667 | 8.1667 | 10.5 | 6.75 |  | 13.5 | 9.1429 | 14.5
IV | L501 (MJ/hl) | 44.1 | 27.6826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.7978 | 38.4969 | 29.7873 | 31.9197 | 32.4515 | 13.5395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.5601 | 20.8509 | - | - | - | - | - | -
IV | L502 (MJ/hl) | 44.1 | 35.1609 | - | 71.3955 | 30.2746 | 33.1226 | 32.182 | 56.0179 | 22.0553 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0701 | 29.5073 | 30.806 | 29.0613 | 29.3835 | 23.591 | - | - | 42.8447 | 36.852 | 32.4786 | 37.1144 | 27.6125 | - | -
IV | L503 (MJ/hl) | 57 | 63.6431 | - | - | 61.7211 | 41.9831 | - | 46.1369 | 35.1494 | - | - | 62.3621 | 44.8921 | - | 32.0584 | - | - | 66.1069 | 34.0966 | - | 47.5837 | 58.9337 | 31.2661 | - | - | 43.8151 | - | - | 50.127 | 38.1843 | - | -
IV | L511 (MJ/hl) | 25 | 26.5138 | 39.5473 | 26.5754 | 28.859 | 32.8692 | 36.3048 | 26.3776 | 31.0673 | 29.8488 | 33.074 | 40.2161 | 24.7685 | 14.3506 | 38.5281 | 23.5332 | 32.869 | 29.7358 | 28.743 | 25.9617 | 29.9099 | 13.4943 | 25.3481 | 24.0293 | 34.9082 | 23.3818 | 30.4225 | 21.7915 | 69.4668 | 23.6159 | 21.595 | -
IV | Não Medido (MJ/hl) | 22 | 41.275 | 2019-09-01: 67.1725
IC | Energia Elétrica | 8.6 | 8.5565 | 14.6715 | 8.2652 | 6.7959 | 8.6913 | 8.8706 | 7.1544 | 7.4107 | 10.1468 | 9.3959 | 11.3242 | 8.3984 | 7.9122 | 8.567 | 8.1621 | 11.7947 | 8.4354 | 7.1919 | 9.9412 | 6.9472 | 7.8714 | 7.9127 | 11.6634 | 10.11 | 5.9192 | 10.2714 | 10.0167 | 9.8826 | 7.6916 | 9.8445 | 6.6246
IV | Consumo fábrica [KW] |  | 5525492.2 | 173130.9067 | 179291.9067 | 176953.9067 | 181541.9067 | 179934.9067 | 183568.9067 | 185568.9067 | 171156.9067 | 165084.9067 | 191914.9067 | 207510.9067 | 197312.9067 | 197995.9067 | 201449.9067 | 175703.9067 | 189963.9067 | 175517.9067 | 167459.9067 | 183020.9067 | 201352.9067 | 199251.9067 | 181090.9067 | 184106.9067 | 197723.9067 | 191697.9067 | 172777.9067 | 161697.9067 | 190983.9067 | 181162.9067 | 179560.9067
Sistema de Frio
IV | Pressão de Distr. de Ar de Baixa | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
IV | Pressão de Distr. de Ar de alta | 30 | 28.2 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 30.7 |  |  | 29 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.3 |  |  | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 28 | 28 | 28.1 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28
IV | Pressão Sucção -3°C | >2,45 | 4.5808 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 11.9 | 11.2 |  |  | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |  |  | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4
IV | Pressão descarga -3°C | Min 8,00 Max 12,00 | 8.4385 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 |  |  | 8.4 | 9.4 | 12 | 11.2 | 9.3 | 11.9 |  |  | 11 | 11.2 | 9.2 | 9.3 | 9 | 9.2 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 10.9
IV | Pressão Sucção 0°C | >3,1 | 5.0269 | 10.3 | 10.5 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 10.3 |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2
IV | Pressão descarga 0°C | Min 8,00 Max 12,00 | 10.2821 | [8 empty] | 12 | 10 | 10.7 | 10.5 | 9.2 | 10.5 |  |  | 9.8 | 10.1 | 9,,7 | 10 | 10.6 | 10 | 10 | 10 | 9.36 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 11
IV | Consumo Sistema 0º1 | MW | 9804.8333 | 10651 | 9040 | 12274 | 11287 | 10719 | 12483 | 12253 | 11076 | 7811 | 10885 | 15493 | 12006 | 10451 | 9630 | 12192 | 9824 | 6093 | 8320 | 7404 | 9363 | 9213 | 9713 | 5140 | 8831 | 8263 | 9769 | 9474 | 11785 | 7964 | 4738
IV | Consumo Sistema 0º2 | MW | 9257.3667 | 12274 | 11435 | 9050 | 12582 | 11217 | 9836 | 11457 | 10653 | 6099 | 8278 | 10441 | 6783 | 8843 | 12720 | 8249 | 10544 | 8353 | 6557 | 5473 | 9286 | 11755 | 12296 | 11259 | 12877 | 8363 | 5309 | 4545 | 6202 | 7334 | 7651
IV | Consumo Sistema -3,5º | MW | 6018.9667 | 6289 | 5971 | 4967 | 5288 | 6645 | 7460 | 6419 | 5932 | 5197 | 6534 | 6942 | 6384 | 4366 | 8668 | 6361 | 7218 | 5390 | 5073 | 4746 | 7478 | 7263 | 5721 | 5077 | 6490 | 6048 | 5600 | 5753 | 4634 | 5981 | 4674
IV | Consumo Sistema Refri | MW | 4460.9 | 4327 | 4394 | 3818 | 3823 | 3912 | 3913 | 2398 | 2280 | 1686 | 3544 | 6049 | 5482 | 5647 | 6162 | 5066 | 3821 | 3397 | 3206 | 5241 | 6688 | 6091 | 4370 | 5537 | 4491 | 5079 | 2676 | 1592 | 5991 | 6566 | 6580
IV | Total Chillers | MW | 29542.0667 | 0 | 30840 | 30109 | 32980 |  | 33692 | 32527 | 29941 | 20793 | 29241 | 38925 | 30655 | 29307 | 37180 | 31868 | 31407 | 23233 | 23156 | 22864 | 32815 | 34322 | 32100 | 27013 | 32689 | 27753 | 23354 | 21364 | 28612 | 27845 | 23643
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 1) | 15% | 28.46% | 0% | 30% | 70% | 58% | 54% | 14% |  |  | 15% | 19% | 49% | 30% | 8% | 21% |  |  | 31% | 12% | 19% | 23% | 18% | 66% |  |  | 24% | 47% | 26% | 33% | 1% | 15%
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 2) | 15% | 28.29% | 0% | 30% | 15% | 51% | 43% | 20% |  |  | 56% | 56% | 23% | 12% | 30% | 40% |  |  | 9% | 24% | 38% | 34% | 8% | 32% |  |  | 18% | 31% | 24% | 15% | 40% | 30%
IV | Ind. T 0º1 (kW/hL) | 2.38 | 6.4103 | 2019-09-01: 1.3675; 2019-09-02: 1.3571; 2019-09-03: 1.2462; 2019-09-04: 0.97666; 2019-09-05: 0.57269
IV | Ind. T 0º2 (kW/hL) | 2.216 | 7.7545 | 2019-09-01: 1.1578; 2019-09-02: 0.98637; 2019-09-03: 0.68665; 2019-09-04: 1.4359; 2019-09-05: 1.8821
IV | Ind. T -3.5º (kW/hL) | 0.8 | 0.99246
IV | Ind. T Refri (kW/hL) | 0.828 | 1.6749 | 1.0302 | 0.66672 | 0.54928 | 0.48836 | 0.83154 | 0.54636 | 0.67115 | 0.68181 | 0.64976 | 0.54376 | 0.61001 | 0.89294 | 1.2756 | 0.9175 | 1.1804 | 1.1333 | 0.72108 | 0.82261 | 0.96168 | 0.63319 | 0.72726 | 0.52807 | 0.84933 |  | 0.58721 | 0.50959 | 0.62538 | 0.69286 | 0.70966 | 1.0312
IV | Tratamento Químico | 90%
Sistema de Ar
IV | Consumo de Ar comprimido FQIC001 | Nm³ | #DIV/0!
IV | Indíce de Consumo de Ar comprimido | 0.07 | #N/A
IV | Energia Elétrica Compressores | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo EE Ar de alta | - | 0.94028 |  | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.065 | 0.289 | 0.026 | 0.52 | 1.309 | 1.019 | 1.314 | 1.38 | 1.244 | 0.56 | 2.331 | 2.945 | 1.078 | 1.63 | 1.422 | 0.803 | 1.21 | 1.103 | 1.362 | 0.212 | 0.093 | 1.48 | 1.552 | 1.324
IC | Beneficiamento CO2 | 3.16 | #REF! | 1.9975 | 3.5083 | 2.5636 | 2.0409 | 3.7627 | 4.1949 | 2.8632 | 2.7638 | 4.9501 | 2.3385 | 3.5559 | 4.3577 | 2.6587 | 4.0255 | 4.0246 | 4.6379 | 6.8122 | 4.0014 | 4.535 | 2.143 | 1.8937 | 2.4874 | 6.0494 | 2.6874 | 3.1988 | 3.7427 | 4.4583 | 3.4987 | 2.2247 | 4.8171
IV | Previsão GIB [kg] | Meta | 1537235.6603 | 59000.9067 | 60829.4626 | 56011.5439 | 46222.0658 | 52144.9559 | 56662.7346 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663
IV | Beneficiamento [kg] | Real | 1255630 | 50170 | 45840 | 131400 | 54570 | 54380 | 69590 | 67970 | 60220 | 53860 | 69040 | 67270 | 63750 | 68200 | 73540 | 68520 | 63990 | 64280 | 42920 | 38240 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Blowoff | 0 | 196807.0003 | 2019-09-01: -8830.9067; 2019-09-02: -14989.4626; 2019-09-03: 75388.4561; 2019-09-04: 8347.9342; 2019-09-05: 2235.0441; 2019-09-06: 12927.2654; 2019-09-07: 17704.8337; 2019-09-08: 9954.8337; 2019-09-09: 3594.8337; 2019-09-10: 18774.8337; 2019-09-11: 17004.8337; 2019-09-12: 13484.8337; 2019-09-13: 17934.8337; 2019-09-14: 23274.8337
IC | Consumo de CO2 Cerveja | 2.6 | #REF! | 5.2131 | 2.7628 | 2.2143 | 2.3211 | 3.8653 | 1.456 | 2.2428 | 3.0752 | 2.7069 | 2.9583 | 2.4142 | 2.9643 | 2.6244 | 2.4741 | 3.994 | 2.7469 | 2.0777 | 2.5386 | 2.3287 | 2.5029 | 2.2068 | 3.4484 | 3.2335 | 1.7784 | 3.3128 | 3.301 | 1.966 | 2.1856 | 3.2652 | 2.1142
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL | 0.85 | 0.92714 | 1.6517 | 0.92619 | 0.84887 | 0.93235 | 0.98316 | 0.75855 | 0.77087 | 0.94564 | 1.0131 | 1.198 | 0.83702 | 1.0107 | 0.97067 | 0.81032 | 1.3914 | 0.93049 | 0.7734 | 1.0155 | 0.87749 | 0.92917 | 0.80928 | 1.1618 | 1.2214 | 0.66234 | 1.2937 | 1.2377 | 0.73407 | 0.70147 | 1.0716 | 0.68139
IV | Consumo CO² Não Medido / PL | 0.43 | 0.2738 | 0.86173 | 0.38507 | 0.19187 | 0.18024 | 1.2155 | -0.75711 | 0.28504 | 0.37076 | 0.21374 | 0.25369 | 0.27511 | 0.46049 | 0.24793 | 0.28758 | 0.56796 | 0.19994 | 0.08477 | 0.25298 | 0.182 | 0.26117 | 0.20779 | 0.42815 | 0.45468 | 0.16324 | 0.50063 | 0.56536 | 0.060515 | 0.16575 | 0.45463 | 0.23703
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL Filtrada | 0.85 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo diário de CO2 Pack/PL | 1.18 | 1.2572 | 2.282 | 1.2737 | 1.0346 | 1.0803 | 1.3936 | 1.2408 | 1.0912 | 1.5519 | 1.3729 | 1.3586 | 1.1593 | 1.306 | 1.2652 | 1.2586 | 1.8164 | 1.5437 | 1.1522 | 1.1679 | 1.2212 | 1.1601 | 1.0902 | 1.6572 | 1.5063 | 0.84733 | 1.3614 | 1.2823 | 1.1226 | 1.0953 | 1.5456 | 1.0338
IV | Consumo CO² Usinas | 0.15 | 0.14636 | 0.41761 | 0.17788 | 0.13896 | 0.1283 | 0.27305 | 0.21379 | 0.095645 | 0.20695 | 0.10713 | 0.14798 | 0.14279 | 0.18711 | 0.14067 | 0.11756 | 0.21825 | 0.072783 | 0.067278 | 0.10229 | 0.048011 | 0.15238 | 0.099504 | 0.20132 | 0.051081 | 0.10544 | 0.15696 | 0.21569 | 0.048818 | 0.22311 | 0.19336 | 0.16196
IV | CO2 L501 / PL | 0.53 | 0.57764 | 2019-09-09: 0.76852; 2019-09-10: 0.6766; 2019-09-11: 0.45262; 2019-09-12: 0.48114; 2019-09-13: 0.63501; 2019-09-14: 0.32942; 2019-09-23: 0.98214; 2019-09-24: 0.38342; 2019-09-30: 0.49531
IV | CO2 L502 / PL | 0.53 | 0.42248 | 2019-09-02: 0.65333; 2019-09-03: 0.43163; 2019-09-04: 0.4245; 2019-09-05: 0.32271; 2019-09-06: 0.8174; 2019-09-07: 0.28747; 2019-09-16: 0.70734; 2019-09-17: 0.44043; 2019-09-18: 0.39467; 2019-09-19: 0.44063; 2019-09-20: 0.39548; 2019-09-21: 0.3271; 2019-09-24: 0.4869; 2019-09-25: 0.51202; 2019-09-26: 0.40771; 2019-09-27: 0.38769; 2019-09-28: 0.25075
IV | CO2 L503 / PL | 0.88 | 0.69109 | 2019-09-03: 0.75802; 2019-09-04: 0.55434; 2019-09-06: 0.60552; 2019-09-07: 0.47719; 2019-09-10: 0.8304; 2019-09-11: 0.35551; 2019-09-13: 0.33646; 2019-09-16: 0.89176; 2019-09-17: 0.54522; 2019-09-19: 0.74613; 2019-09-20: 0.66773; 2019-09-21: 0.36198; 2019-09-24: 0.50278; 2019-09-25: 0.41546; 2019-09-27: 0.60897; 2019-09-28: 0.4237
IV | CO2 L511 / PL | 1.64 | 1.6358 | 2.2686 | 1.331 | 1.315 | 1.9039 | 2.0814 | 1.4288 | 1.6324 | 1.4859 | 1.4477 | 1.9 | 2.0117 | 1.7808 | 1.9459 | 1.813 | 2.0032 | 2.2858 | 1.9967 | 1.7939 | 1.8543 | 1.0128 | 1.5441 | 1.6967 | 1.6191 | 1.3237 | 1.8159 | 1.2932 | 3.2207 | 1.4075 | 1.2724 | 1.2113
IV | CO2 L512 / PL | 1.63 | 1.6271 | 2.2671 | 1.3767 | 1.458 | 1.4548 | 1.7275 | 1.4523 | 1.5906 | 1.5539 | 1.5503 | 1.5796 | 1.6457 | 1.5706 | 1.4961 | 1.6722 | 1.6627 | 1.5802 | 1.5869 | 1.3948 | 1.7593 | 4.5504 | 1.5021 | 1.6084 | 1.5012 | 1.2272 | 3.9903 | 1.9019 | 1.5148 | 1.9025 | 1.8229 | 1.2391
IC | Consumo CO2 Refri | 0.85 | 0.80343 | 1.0411 | 1.009 | 0.64456 | 0.76211 | 0.68117 | 0.60105 | 1.5037 | 0.71069 | 0.929 | 1.6009 | 0.71344 | 0.84784 | 0.72632 | 0.82913 | 0.80129 | 0.74731 | 0.72882 | 1.5804 | 0.62828 | 0.9958 | 0.62335 | 1.1578 | 0.63343 | 0.81167 | 0.64121 | 0.83245 | 1.0921 | 1.0225 | 0.75402 | 0.65175
IV | Consumo diário de CO2 561/PL | 0.85 | 0.78494 | 1.1835 | 0.6215 | [5 empty] | 1.1356 | 0.74579 | 0.9741 | 1.089 | 0.6605 | 0.96504 | 0.94934 | 0.79949 | 1.0502 | 0.65101 | 1.2582 | 0.77441 | 1.1482 | 0.70201 | 0.78505 | 0.78679 | 0 | 0 | 0.63684 | 3.0562 | 0.89891 | 0.90127 | 0.60258
IV | Consumo diário de CO2 562/PL | 0.85 | 0.80802 | 1.0027 | 1.1337 | 0.64426 | 0.76209 | 0.68094 | 0.59811 | 1.424 | 0.60092 |  | 2.072 | 0.66532 | 0.90549 | 0.66405 | 0.79537 | 0.80178 | 0.67491 | 0.76227 | 1.7566 | 0.59861 | 0.96396 | 0.59576 | 1.5339 | 0.59642 | 1.1253 | 0.8303 | 0.8767 | 0.44757 | 1.0606 | 0.71771 | 0.66653
IC | Consumo de Água
IV | Consumo Total Torres | 0.18 | 0.32612
IV | Consumo Torres Agua Rede | 0.15 | 0.055213 | 0.07599 | 0.042301 | 0.049561 | 0.06534 | 0.086786 | 0.060601 | 0.061676 | 0.059677 | 0.051178 | 0.040462 | 0.052872 | 0.03584 | 0.039338 |  | 0.11293 | 0.054915 | 0.063086 | 0.063686 | 0.079764 | 0.058665 | 0.064624 | 0.051425 | 0.05708 | 0.047515 | 0.060325 | 0.059708 | 0.051456 | 0.051521 | 0.077719 | 0.060318
IV | Consumo Torres Agua Reuso | 0.03 | 0.27091 | 0.86546 | 0.26419 | 0.26377 | 0.573 | 0.52789 | 0.58113 | 0.50297 | -0.00023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26578 | 0.42855 | 0.42012 | 0.51657 | 0.35736 | 0.66564 | 0.085251 | 0.14204 | 0.27569 | 0.5043 | 0.42792 | 0.42237 | 0.16461 | 0.19924 | 0.2327
IV | Consumo Caldeira | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Tempo médio de purga nas torres 14X | 4 | 4
IV | Intervalo entre purgas 14X | 90 | 90
IC | Não conformidades
IV | N° de itens NC sem justificativa | 0 | 0
9689
1291.8667
31004.8
Formulas:
Sim = VLOOKUP(TODAY()-1,[590]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)

## Farol Retorno de Condensado (hidden)
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL DE AÇÕES DE RETORNO DE CONDENSADO
2019-12-15
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PROBLEMA
| ÁREAS |  |  |  | PONTO DE ATENÇÃO !
BRASSAGEM
FILTRAÇÃO
ADEGAS
L501
L502
L503
L511
L512
L561
L562
XAROPARIA

## curva meta ano CO2 (hidden)
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6506 | 2.6406 | 2.6306 | 2.6206
|  |  |  | REAL | 2.8742 | 2.8325 | 2.8044 | 2.671 | 2.8879 | 2.3249 | 2.51 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582
|  |  |  | GAP | -0.23357 | -0.17187 | -0.15377 | 0.0096284 | -0.23727 | 0.33573 | 0.15063 | 0.088628 | 0.068628 | 0.058628 | 0.048628 | 0.038628
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Jan to Set
GAP TOTAL
0.0026411
FAROL
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6 | 2.59 | 2.58 | 2.6206
|  |  |  | GAP | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706
[13 empty] | 0.15 | 0.05
[9 empty] | META | GAP | NOVA META
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.43; Jun: 0.017782; Jul: 0.41222
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.8532
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.1; Jun: 0.0041353; Jul: 0.095865
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.56; Jun: 0.023158; Jul: 0.53684
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.53; Jun: 0.021917; Jul: 0.50808
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.63; Jun: 0.067406; Jul: 1.5626
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.18; Jun: 0.048797; Jul: 1.1312
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.89
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.15; Jun: 0.006203; Jul: 0.1438
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 3.1; Jun: 0.1282; Jul: 3.1

## Farol CO2
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL CONSUMO CO2
| 2019-12-15 | REAL | META |  | Acumulado/ Cervejaria
| Consumo CO2 Cerveja | #N/A | 2.6 |  | #N/A
| ÁREAS | INDICADOR REAL | INDICADOR META | CONSUMO CO 2 (kg) | Ind. acumulado | PONTO DE ATENÇÃO !
| NÃO MEDIDO PROCESSO | #N/A | 0.43 | #N/A | 0.2738
| TOTAL PROCESSO (MEDIDO) | #N/A | 0.88 | #N/A | 0.92714
| ADEGA DE PRESSÃO | #N/A | 0.09 | #N/A | 0.11414
| FILTRAÇÃO | #N/A | 0.56 | #N/A | 0.57804
| ADEGA OD | #N/A | 0.23 | #N/A | 0.23497
| L501 | #N/A | 0.53 | #N/A | 0.57764
| L502 | #N/A | 0.53 | #N/A | 0.42248
| L503 | #N/A | 0.87 | #N/A | 0.69109
| L511 | #N/A | 1.67 | #N/A | 1.6358
| L512 | #N/A | 1.63 | #N/A | 1.6271
| L561 | #N/A | 0.85 | #N/A | 0.78494
| L562 | #N/A | 0.85 | #N/A | 0.80802
| TOTAL PACK CERV. | #N/A | 1.18 | #N/A | 1.2572
| TOTAL PACK REFRI | #N/A | 0.85 | #N/A | #N/A
| USINA CO2 | #N/A | 0.15 |  | 0.14636
| BENEFICIAMENTO CO2 | #N/A | 3.16 |  | #N/A
| SALDO CO2 | #N/A | - | - | #N/A

## Mapa CO2
Desperdício em KG de Co2 (Mês)
| RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | 3599.42 | 511 | 38425.1048 | 561 | -4510.2991 | Filt 01 | 62500.9 | -24777.3359
| 502 | -7105.38 | 512 | 44183.6994 | 562 | -14508.886 | Filt 02 | 87824.2 | 12896.6641
| 503 | 8665.432 |  |  |  |  | Adega OD | 18867.4 | 18915.1094
[7 empty] | Adega Pre. | 7623.7 | 7647.5547
Não Medido
TOTAL | 5159.472 |  | 82608.8042 |  | -19019.1851 |  |  | 176816.2 | 14681.9923
Desperdício em KG de Co2 (D-1)
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | #N/A | 511 | #N/A | 561 | #N/A | Filt 01 | #N/A | #N/A
| 502 | #N/A | 512 | #N/A | 562 | #N/A | Filt 02 | #N/A | #N/A
| 503 | #N/A |  |  |  |  | Adega OD | #N/A | #N/A
[7 empty] | Adega Pre. | #N/A | #N/A
Não Medido
TOTAL | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Pelo Filt. | Pela PL
[7 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  | Pelo Filt. | Pela PL |  | Pelo Filt. | Pela PL
[6 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
[6 empty] | #N/A | #N/A
Formulas:
Adegas Pressão = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.1-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP34,31,0))
Pelo Filt. = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,13,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP34,37,0))
Evaporador 01
Evaporador 02
Evaporador 03
Filtração 01 tag fIT151012
Centrifuga Westfalia
Tanque IFF01
Filtros
Adega OD 01 tag fIT151013
TQ cerveja recuperada
Estação OD Borbulhamento,
Centrifuga Alfa laval
TQ de H2O desairada
Aldox 01
Aldox 02
503
502
501
511
512
Adegas 02
IFF 02
?
Filtração 02 Tag FT 422003
TQ's cerveja maturada(UBT) TQ cerveja Filtrada (FBT) TQ alginato (APG)
Filtros
Adega de pressão tag FIT151015
TP's
Silica
Centrifuga fermat
Valvulas ds TPs
Estação fim corredor ?
Tanques fim do corredor ?
561
562
Usina 01
Usina 02
Aldox 02
TQ alginato (APGs

## Sheet1 (hidden)
|  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
|  | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Sala 01 | Hora disponível | 840 | 1548 | 432 | 111 | 1890 | 1752 | 1374 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1068 | 1974 | 894 | 1554 | 1350
| Parada | 136 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indisp | 16.19% | 0% | 0% | 0% | 4.497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sala 02 | Hora disponível
Parada

## Lançamentos Modulação
Dia | CHILLER 01 (MIN) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN)
2019-09-01 | 0 | 0 | 22.0167 | 23.1167 | 0 | 16.2 | 23.2333 | 23.9 | 23.9667 | 23.9667 | 8.6333 | 0.56667 | 11.9333 | 0 | 23.9333 | 0 | 1.5333 | 23.9833 | 23.9833 | 21.7667
2019-09-02 | 9.8833 | 0 | 4.7 | 23.85 | 0 | 23.1 | 23.2833 | 10.7667 | 23.9833 | 22.1667 | 12.3167 | 0 | 14.1 | 0 | 23.9833 | 0 | 15.35 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-03 | 12.55 | 0 | 17.1167 | 23.9 | 0 | 20.3833 | 22.7333 | 4.8833 | 22.75 | 22.75 | 7.3667 | 0 | 17.6167 | 0 | 23.9833 | 0 | 22.2167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-04 | 9.35 | 0 | 13.9 | 23.8333 | 0 | 23.1333 | 23.9833 | 5.2333 | 23.95 | 21 | 11.4167 | 0 | 18.85 | 0 | 23.9833 | 0 | 22.6 | 23.9833 | 23.9833 | 23.8833
2019-09-05 | 12.1333 | 0 | 8.55 | 23.5667 | 0 | 19.2333 | 21.1 | 13.8 | 22.5333 | 22.45 | 7.2833 | 0 | 14.8 | 0 | 23.9667 | 0 | 22.1833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-06 | 3.0333 | 0 | 20.7833 | 23.7167 | 0 | 23.9833 | 16.0833 | 10.2333 | 23.9833 | 22.2833 | 7.9167 | 0 | 17.1667 | 0 | 23.8833 | 0 | 23.7833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.95
2019-09-07 | 10.3167 | 0 | 20.3167 | 23.4667 | 0 | 22.6167 | 23.8333 | 14.5333 | 23.9833 | 19.0833 | 1.9667 | 0 | 17.3833 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.5167 | 23.95 | 23.9833 | 23.9167
2019-09-08 | 0 | 0 | 21.7167 | 23.6 | 0 | 22.7167 | 21.9 | 0 | 23.9833 | 20.7833 | 1.9167 | 0 | 16.0833 | 0 | 23.9667 | 0 | 20.8667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-09 | 19.1333 | 0 | 12.7667 | 19.5833 | 0 | 20.7167 | 0.083333 | 5.2667 | 23.15 | 19.3667 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 22.25 | 0 | 23.1833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-10 | 23.8833 | 0 | 17.4833 | 23 | 0 | 23.2167 | 11.5 | 12.3833 | 20.45 | 21.5333 | 7.85 | 0 | 17 | 0 | 23.9667 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-11 | 18.1 | 0 | 23.2 | 23.9833 | 0 | 20.4 | 21.9167 | 10.9667 | 21.3 | 23.9833 | 16.55 | 0 | 13.6 | 0 | 23.8 | 0 | 23.8167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-12 | 14.65 | 0 | 18.2333 | 23.2333 | 0 | 8.3833 | 22.6833 | 12.3167 | 23.9833 | 23.9833 | 14.1667 | 0 | 13.2833 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-13 | 14.2 | 0 | 20.2167 | 22.3667 | 0 | 21.2 | 14.2167 | 0.2 | 22.1333 | 23.4667 | 13.5667 | 0 | 14.1667 | 0 | 23.9167 | 0 | 23.95 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-14 | 2.5333 | 0 | 13.9667 | 22.55 | 0 | 23.9833 | 18.6667 | 13.7167 | 23.7167 | 23.9833 | 14.9667 | 0 | 15.25 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.1667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-15 | 0.98333 | 0 | 19.7833 | 23.9833 | 0 | 19.5833 | 16.8833 | 1.0167 | 23.9833 | 22.95 | 14.0833 | 0 | 9.3667 | 0 | 23.9 | 0 | 20.7 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-16 | 6.7667 | 0 | 14.4667 | 23.45 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 12.2333 | 22.7 | 22.3333 | 8.1667 | 0 | 15.15 | 0 | 23.1833 | 0 | 23.5333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-17 | 0.016667 | 0 | 16 | 7.6333 | 0 | 23.3 | 12.9167 | 20.15 | 15.7167 | 20.4 | 7.55 | 0 | 15.1 | 0 | 19.6 | 0 | 23.2833 | 23.9833 | 23.8167 | 23.9833
2019-09-18 | 11.4833 | 0 | 21.95 | 16.6833 | 0 | 18.8333 | 10.3167 | 18.85 | 21.9333 | 22.7833 | 6.5167 | 0 | 12.6167 | 0 | 23.9833 | 0 | 21.3833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-19 | 14.8833 | 0 | 13.2 | 22.85 | 0 | 2.7167 | 20.0833 | 0 | 23.9833 | 22.8667 | 10.3833 | 0 | 12.9333 | 0 | 21.7667 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-20 | 8.65 | 0 | 14.5833 | 22.1333 | 0 | 17.6 | 20.8333 | 15.0167 | 23.8667 | 23.9 | 18.9 | 0 | 17.5833 | 0 | 23.9 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-21 | 7.5167 | 0 | 18.1833 | 21.7167 | 0 | 18.8333 | 23.6 | 14.6667 | 23.35 | 23.9833 | 16.1333 | 0 | 15.7167 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-22 | 8.1167 | 0 | 20.7667 | 23.5333 | 0 | 21.55 | 22.2167 | 7.95 | 21.1833 | 23.95 | 8.35 | 0 | 13.4333 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.95 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-23 | 0 | 0 | 7.8167 | 18.7167 | 0 | 22.8333 | 19.9667 | 5.6833 | 23.9833 | 23.9667 | 15.0167 | 0 | 14.7 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-24 | 0 | 0 | 11.7667 | 22.1333 | 0 | 23.4167 | 21 | 15.6333 | 23.6667 | 23.4833 | 11.9333 | 0.016667 | 19.9667 | 0 | 23.4667 | 0 | 23.6167 | 23.65 | 23.7 | 23.65
2019-09-25 | 10.5333 | 0 | 16.55 | 21.5167 | 0 | 11.7667 | 20.6667 | 12.65 | 23.8167 | 23.9833 | 15.3167 | 0 | 16.4833 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-26 | 18.3167 | 0 | 17.6333 | 22.0167 | 0 | 0 | 21.4167 | 23.9833 | 23.7833 | 23.7833 | 3.35 | 0 | 14.5667 | 0 | 24.7167 | 0 | 23.9667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-27 | 12.0833 | 0 | 21.2167 | 21.6167 | 0 | 0 | 21.35 | 3.5667 | 23.8167 | 18.8333 | 0.18333 | 0 | 13.95 | 0 | 23.9833 | 0 | 18.95 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-28 | 13.9333 | 0 | 19.95 | 23.85 | 0 | 0 | 23.6333 | 0.033333 | 23.8 | 23.85 | 17.9833 | 0 | 18.35 | 0 | 23.8167 | 0 | 6.5167 | 22.6167 | 23.9833 | 23.8167
2019-09-29 | 21.7667 | 0 | 13.15 | 22.4667 | 0 | 0 | 23.9833 | 12.8833 | 23.9833 | 23.9833 | 18.5 | 0 | 16.75 | 0 | 23.9833 | 0 | 12.3167 | 12.7833 | 23.9833 | 23.9833
2019-09-30 | 15.2833 | 0 | 8.4 | 17.25 | 0 | 12.4833 | 16.4667 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 16.9833 | 0 | 14.0333 | 0 | 23.9833 | 0 | 11.4167 | 19.8167 | 23.9833 | 23.9833
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acc | 0
0
0

## Farol Diário (hidden)
| Março | Acc | D-1
PL/Normalizada (hln)
| TEND | TEND
| EE | HEAT
JULHO | 9.2 | 60.3
AGOSTO | 9.49 | 62.9

## NC (hidden)
Cod Fabrica | Nome Fabrica | Linha | Ponto | Planilha | Lote | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade hidróxida | < 400 ppm | 2200 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 14603 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 10 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 8513 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 2800 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18206 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 50 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10614 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 3000 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 17514 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 40 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10210 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 754 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 10.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Usina de Ar Comprimido 1 | Sist.Ar Compr. | 96 | 302 | Ar Comprimido | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:44:00 | PTU A - IC 1.2 | 9672 | Pressão de distribuição de ar de sopro 01 | 25-30(Ch.1357740) | 30.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de distribuicao ar de sopro alta compressores trabalhando acima de 30 bar vazamento na linha |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:44 | nmdfs | 29/10/2018 09:44
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18783 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 82 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.32 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 29520 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 170 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 19275 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 168 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 12360 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.35 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | ContaminaþÒo com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 21:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 12.17 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:13:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminaþÒo com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:14
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 1 | Sistema de CO2 | 11 | 471 | CO2 | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 11:01:00 | PTU D - IC 1.1 | 6284 | Umidade no CO2 de distribuição | <= - 60ºC | -55 | Turno B | 99758221 | Causa Especial (Ver Observação) | Filtros com baixa eficiencia. |  |  |  |  | 99758221 | 30/10/2018 11:02 | 99758221 | 30/10/2018 11:02
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1808 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 10:08:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.2 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura agua gelada 02 alta trocador parado |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 10:09 | nmdfs | 29/10/2018 10:09
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1810 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:56:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 13.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura de descarga alta chiller modulando realizar retrolavagem |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:57 | nmdfs | 29/10/2018 09:57
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1814 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:08 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:57:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.3 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura tanque água gelada alta trocador de calor parado circulação de água parada |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:58 | 99792499 | 30/10/2018 08:58
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1817 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:34 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:50:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.7 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de descarga alta condensador encrustado realizar CIP |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:51 | 99792499 | 30/10/2018 08:51

## INDISP (hidden)
L501
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:40 | 12 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:22 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:36 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:00 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
| TOTAL | 153
L502
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:20 | 40.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:40 | 21.123 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:18 | 25.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:30 | 155 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-08 | 07:48 | 14.1456 | Utilidades | Ar Comprimido
256.8466
L512
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:08 | 52 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:10 | 90 | Utilidades | Ar Comprimido
152
L561
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 03:39 | 817.054 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-06 | 14:40 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 185.471 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-11 | 21:17 | 10 | Utilidades | Energia Elétrica
2017-06-12 | 02:41 | 15 | Utilidades | Energia Elétrica
1042.525
L503
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:33 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:05 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:00 | 16 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 17:34 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 119 | Utilidades | Ar Comprimido
165
L562
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 00:03 | 8 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 01:11 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:29 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:43 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:10 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:30 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:10 | 17.3108 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:51 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:11 | 6 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:23 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:39 | 12 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 06:12 | 347 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 17:00 | 200 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-02 | 20:37 | 18.15 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-06 | 14:30 | 27 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:00 | 19 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:37 | 169 | Utilidades | Ar Comprimido
887.4608

## Controle Avançado de Processo
Agosto | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA
| 2017-07-29 |  | 2017-07-30 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27 |  | 2017-08-28
ETANOL ZERO 1 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 1.45 | [10 empty] | 93.36% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.42 | 99.98% | 0.98 | [10 empty] | 69.31% | 0.29
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.39 | 69.63% | 0.8 | [10 empty] | 84% | 0.76
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 82.23% | 0.45 | 82.23% | 0.45 | [10 empty] | 82.23% | 0.45
ETANOL ZERO 2 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.47 | 99.98% | 0.75 | [10 empty] | 100% | 0.86
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.4 | 99.98% | 0.81 | [10 empty] | 99.96% | 0.78
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.42 | 69.93% | 0.63 | [10 empty] | 89.37% | 0.9
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.06% | 0.61 | 90.06% | 0.61 | [10 empty] | 90.06% | 0.61
ETANOL REFRIGERANTE | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.68 | 99.98% | 0.45 | [10 empty] | 100% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.5 | 99.98% | 0.6 | [10 empty] | 99.96% | 1.44
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.55 | 69.63% | 0.54 | [10 empty] | 87.6% | 0.92
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.12% | 0.55 | 90.12% | 0.55 | [10 empty] | 90.12% | 0.55
ETANOL NEGATIVO | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 0.27 | [10 empty] | 52.19% | 0.19
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.28 | 99.98% | 0.3 | [10 empty] | 99.89% | 0.21
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.29 | 69.63% | 0.29 | [10 empty] | 78.05% | 0.35
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.11% | 0.29 | 90.11% | 0.29 | [10 empty] | 90.11% | 0.29
ETANOL VAPOR | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.44 | 99.98% | 0.21 | [10 empty] | 99.41% | 0.26 | 100% | 0.22 | 99.98% | 0.23 | 100% | 0.24 | 99.99% | 0.2 | 99.96% | 0.26 | 100% | 0.24 | 93.95% | 0.38 | 100% | 0.27 | [6 empty] | 99.98% | 0.26 | 98.16% | 0.23 | 100% | 0.22 | 99.96% | 0.18 | 100% | 0.33 | 99.97% | 0.21
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.2 | 99.98% | 0.28 | [10 empty] | 99.93% | 0.4 | 99.95% | 0.21 | 99.98% | 0.22 | 99.96% | 0.24 | 99.98% | 0.24 | 99.97% | 0.24 | 99.95% | 0.28 | 89.97% | 0.38 | 97.77% | 0.31 | [6 empty] | 99.98% | 0.24 | 99.96% | 0.25 | 99.39% | 0.29 | 99.97% | 0.23 | 98.94% | 0.27 | 99.98% | 0.27
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.26 | 69.93% | 0.24 | [10 empty] | 88.54% | 0.27 | 76.74% | 0.29 | 78.31% | 0.28 | 79.72% | 0.28 | 81.01% | 0.59 | 82.06% | 0.28 | 83.04% | 0.28 | 83.28% | 0.28 | 84.08% | 0.28 | [6 empty] | 86.69% | 0.27 | 87.17% | 0.27 | 87.66% | 0.27 | 88.1% | 0.27 | 88.49% | 0.27 | 89% | 0.27
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.9% | 0.27 | [10 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | [6 empty] | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18
Media Etanol zero 1 | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Disponibiliade | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
89.75% | [45 empty] | 99.65% | 99.98% |  | 99.96% |  | 99.39% |  | 99.97% |  | 98.94%
Variabilidade °C | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0.56333 | [25 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
Media Etanol zero 2 | [25 empty] | #DIV/0!
Disponibiliade | [25 empty] | 98.54%
99.96%
Variabilidade °C
0.66333
Media Etanol Refrigerante
Disponibiliade
99.96%
Variabilidade °C
0.84667
Media Etanol Negativo
Disponibiliade
99.94%
Variabilidade °C
0.26333
Media Vapor
Disponibiliade
99.15%
Variabilidade °C
0.26765
Formulas:
DOMIGO = [SABADO]+1
SEGUNDA = [DOMIGO]+1
TERÇA = [SEGUNDA]+1
QUARTA = [TERÇA]+1
QUINTA = [QUARTA]+1
SEXTA = [QUINTA]+1
SABADO = [SEXTA]+1

## Sheet4 (hidden)
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\[12-E&F Áreas.xlsb]Utilidades'!$Z$6:$CG$36;60;0);"")

## FAROL GRUPO MODULAÇÃO
| Indisp |  |  | EE |  |  | Beneficiamento |  |  | Heat |  |  | Cons. Água Caldeiras |  |  | Retorno |  |  | Consumo Co2 |  |  | Consumo refri |  |  | Saldo Co2
0.65 | Diario | ACC | 8.6 | Diario | ACC | 3.16 | Diario | ACC | 55.35 | Diario | ACC | 0.05 | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC
2019-09-01 | 0 | 0.44 | 2019-09-01 | 14.6715 | 14.6715 | 2019-09-01 | 1.9975 | 1.9975 | 2019-09-01 | 88.6226 | 88.6226 | 2019-09-01 | 0.068337 | 0.052214 | 2019-09-01 | 75.46% | 69.9% | 2019-09-01 | 5.2131 | 5.2131 | 2019-09-01 | 1.0411 | 1.0411 | 2019-09-01 | -0.30362 | -0.30362
2019-09-02 | 0 |  | 2019-09-02 | 8.2652 | 10.5232 | 2019-09-02 | 3.5083 | 2.5145 | 2019-09-02 | 56.3667 | 67.7361 | 2019-09-02 | 0.046405 |  | 2019-09-02 | 73.75% |  | 2019-09-02 | 2.7628 | 3.5592 | 2019-09-02 | 1.009 | 1.0251 | 2019-09-02 | -0.61598 | -0.51445
2019-09-03 | 0 |  | 2019-09-03 | 6.7959 | 8.892 | 2019-09-03 | 2.5636 | 2.5308 | 2019-09-03 | 50.7733 | 60.3125 | 2019-09-03 | 0.04074 |  | 2019-09-03 | 74.54% |  | 2019-09-03 | 2.2143 | 2.9637 | 2019-09-03 | 0.64456 | 0.87003 | 2019-09-03 | -0.22996 | -0.38847
2019-09-04 | 1.15 |  | 2019-09-04 | 8.6913 | 8.8399 | 2019-09-04 | 2.0409 | 2.3748 | 2019-09-04 | 63.9675 | 61.2623 | 2019-09-04 | 0.054734 |  | 2019-09-04 | 72.89% |  | 2019-09-04 | 2.3211 | 2.7934 | 2019-09-04 | 0.76211 | 0.84534 | 2019-09-04 | 0.4675 | -0.16166
2019-09-05 | 0 |  | 2019-09-05 | 8.8706 | 8.8461 | 2019-09-05 | 3.7627 | 2.5786 | 2019-09-05 | 57.5006 | 60.5029 | 2019-09-05 | 0.044443 |  | 2019-09-05 | 75.05% |  | 2019-09-05 | 3.8653 | 3.0086 | 2019-09-05 | 0.68117 | 0.81107 | 2019-09-05 | -0.94116 | -0.31813
2019-09-06 | 0 |  | 2019-09-06 | 7.1544 | 8.5025 | 2019-09-06 | 4.1949 | 2.8118 | 2019-09-06 | 50.114 | 58.3929 | 2019-09-06 | 0.039598 |  | 2019-09-06 | 75.08% |  | 2019-09-06 | 1.456 | 2.6929 | 2019-09-06 | 0.60105 | 0.76875 | 2019-09-06 | 1.5258 | 0.056856
2019-09-07 | 1.14 |  | 2019-09-07 | 7.4107 | 8.3217 | 2019-09-07 | 2.8632 | 2.8206 | 2019-09-07 | 52.6882 | 57.4484 | 2019-09-07 | 0.040893 |  | 2019-09-07 | 76.95% |  | 2019-09-07 | 2.2428 | 2.6118 | 2019-09-07 | 1.5037 | 0.81748 | 2019-09-07 | 0.47272 | 0.13171
2019-09-08 | 0.99 |  | 2019-09-08 | 10.1468 | 8.5048 | 2019-09-08 | 2.7638 | 2.8129 | 2019-09-08 | 70.9026 | 58.7984 | 2019-09-08 | 0.054325 |  | 2019-09-08 | 73.77% |  | 2019-09-08 | 3.0752 | 2.6581 | 2019-09-08 | 0.71069 | 0.80633 | 2019-09-08 | 0.84774 | 0.20313
2019-09-09 | 2.51 |  | 2019-09-09 | 9.3959 | 8.5891 | 2019-09-09 | 4.9501 | 2.9485 | 2019-09-09 | 69.5865 | 59.8184 | 2019-09-09 | 0.10772 |  | 2019-09-09 | 50.73% |  | 2019-09-09 | 2.7069 | 2.6631 | 2019-09-09 | 0.929 | 0.80995 | 2019-09-09 | 0.42672 | 0.22624
2019-09-10 | 0 |  | 2019-09-10 | 11.3242 | 8.8178 | 2019-09-10 | 2.3385 | 2.8589 | 2019-09-10 | 80.2486 | 61.5264 | 2019-09-10 | 0.095789 |  | 2019-09-10 | 62.08% |  | 2019-09-10 | 2.9583 | 2.6882 | 2019-09-10 | 1.6009 | 0.86684 | 2019-09-10 | 1.2426 | 0.31279
2019-09-11 | 0 |  | 2019-09-11 | 8.3984 | 8.7722 | 2019-09-11 | 3.5559 | 2.9189 | 2019-09-11 | 48.4656 | 60.1063 | 2019-09-11 | 0.062551 |  | 2019-09-11 | 58.58% |  | 2019-09-11 | 2.4142 | 2.6608 | 2019-09-11 | 0.71344 | 0.84086 | 2019-09-11 | 0.64359 | 0.34587
2019-09-12 | 0.7 |  | 2019-09-12 | 7.9122 | 8.6872 | 2019-09-12 | 4.3577 | 3.0086 | 2019-09-12 | 47.2441 | 58.8355 | 2019-09-12 | 0.060944 |  | 2019-09-12 | 59.19% |  | 2019-09-12 | 2.9643 | 2.6893 | 2019-09-12 | 0.84784 | 0.84175 | 2019-09-12 | -0.19542 | 0.29504
2019-09-13 | 0 |  | 2019-09-13 | 8.567 | 8.6771 | 2019-09-13 | 2.6587 | 2.9741 | 2019-09-13 | 52.4723 | 58.3017 | 2019-09-13 | 0.044856 |  | 2019-09-13 | 72.82% |  | 2019-09-13 | 2.6244 | 2.6841 | 2019-09-13 | 0.72632 | 0.82959 | 2019-09-13 | 0.67437 | 0.32542
2019-09-14 | 0.1 |  | 2019-09-14 | 8.1621 | 8.6347 | 2019-09-14 | 4.0255 | 3.0431 | 2019-09-14 | 47.8301 | 57.4398 | 2019-09-14 | 0.044764 |  | 2019-09-14 | 71.81% |  | 2019-09-14 | 2.4741 | 2.6679 | 2019-09-14 | 0.82913 | 0.82954 | 2019-09-14 | 0.83348 | 0.36479
2019-09-15 | 0 |  | 2019-09-15 | 11.7947 | 8.7843 | 2019-09-15 | 4.0246 | 3.0997 | 2019-09-15 | 60.9422 | 57.6056 | 2019-09-15 | 0.063832 |  | 2019-09-15 | 64.41% |  | 2019-09-15 | 3.994 | 2.7212 | 2019-09-15 | 0.80129 | 0.82701 | 2019-09-15 | 1.7664 | 0.42119
2019-09-16 | 0 |  | 2019-09-16 | 8.4354 | 8.761 | 2019-09-16 | 4.6379 | 3.1683 | 2019-09-16 | 51.5286 | 57.2001 | 2019-09-16 | 0.053781 |  | 2019-09-16 | 66.9% |  | 2019-09-16 | 2.7469 | 2.7229 | 2019-09-16 | 0.74731 | 0.82098 | 2019-09-16 | 0.38157 | 0.4186
2019-09-17 | 0 |  | 2019-09-17 | 7.1919 | 8.6551 | 2019-09-17 | 6.8122 | 3.2849 | 2019-09-17 | 43.7374 | 56.291 | 2019-09-17 | 0.04016 |  | 2019-09-17 | 71.55% |  | 2019-09-17 | 2.0777 | 2.6792 | 2019-09-17 | 0.72882 | 0.81586 | 2019-09-17 | 1.0664 | 0.46249
2019-09-18 | 0 |  | 2019-09-18 | 9.9412 | 8.7122 | 2019-09-18 | 4.0014 | 3.3166 | 2019-09-18 | 61.6256 | 56.5281 | 2019-09-18 | 0.056044 |  | 2019-09-18 | 71% |  | 2019-09-18 | 2.5386 | 2.6728 | 2019-09-18 | 1.5804 | 0.83683 | 2019-09-18 | 1.1804 | 0.49521
2019-09-19 | 0.18 |  | 2019-09-19 | 6.9472 | 8.5977 | 2019-09-19 | 4.535 | 3.3521 | 2019-09-19 | 42.9235 | 55.645 | 2019-09-19 | 0.040861 |  | 2019-09-19 | 68.8% |  | 2019-09-19 | 2.3287 | 2.6513 | 2019-09-19 | 0.62828 | 0.82053 | 2019-09-19 | -0.46939 | 0.43492
2019-09-20 | 0.6 |  | 2019-09-20 | 7.8714 | 8.5546 | 2019-09-20 | 2.143 | 3.2856 | 2019-09-20 | 49.2206 | 55.2639 | 2019-09-20 | 0.040408 |  | 2019-09-20 | 72.78% |  | 2019-09-20 | 2.5029 | 2.6425 | 2019-09-20 | 0.9958 | 0.8317 | 2019-09-20 | -0.8677 | 0.35827
2019-09-21 | 0.07 |  | 2019-09-21 | 7.9127 | 8.5191 | 2019-09-21 | 1.8937 | 3.1973 | 2019-09-21 | 47.6625 | 54.8442 | 2019-09-21 | 0.039529 |  | 2019-09-21 | 76.75% |  | 2019-09-21 | 2.2068 | 2.6196 | 2019-09-21 | 0.62335 | 0.8169 | 2019-09-21 | -0.1931 | 0.3292
2019-09-22 | 0.15 |  | 2019-09-22 | 11.6634 | 8.6228 | 2019-09-22 | 2.4874 | 3.1552 | 2019-09-22 | 67.4764 | 55.2605 | 2019-09-22 | 0.054813 |  | 2019-09-22 | 72.3% |  | 2019-09-22 | 3.4484 | 2.6477 | 2019-09-22 | 1.1578 | 0.82653 | 2019-09-22 | 0.72977 | 0.34278
2019-09-23 | 0.09 |  | 2019-09-23 | 10.11 | 8.678 | 2019-09-23 | 6.0494 | 3.2207 | 2019-09-23 | 66.2781 | 55.6695 | 2019-09-23 | 0.081005 |  | 2019-09-23 | 60.84% |  | 2019-09-23 | 3.2335 | 2.6661 | 2019-09-23 | 0.63343 | 0.81302 | 2019-09-23 | 0.74532 | 0.35542
2019-09-24 | 1.69 |  | 2019-09-24 | 5.9192 | 8.502 | 2019-09-24 | 2.6874 | 3.1929 | 2019-09-24 | 42.2445 | 54.8132 | 2019-09-24 | 0.028446 |  | 2019-09-24 | 78.64% |  | 2019-09-24 | 1.7784 | 2.6058 | 2019-09-24 | 0.81167 | 0.81296 | 2019-09-24 | 0.13948 | 0.34076
2019-09-25 | 0 |  | 2019-09-25 | 10.2714 | 8.5629 | 2019-09-25 | 3.1988 | 3.1931 | 2019-09-25 | 71.2675 | 55.3792 | 2019-09-25 | 0.05504 |  | 2019-09-25 | 74.43% |  | 2019-09-25 | 3.3128 | 2.6276 | 2019-09-25 | 0.64121 | 0.80357 | 2019-09-25 | 0.48082 | 0.34509
2019-09-26 | 0 |  | 2019-09-26 | 10.0167 | 8.6076 | 2019-09-26 | 3.7427 | 3.2113 | 2019-09-26 | 62.6944 | 55.6041 | 2019-09-26 | 0.062087 |  | 2019-09-26 | 69.38% |  | 2019-09-26 | 3.301 | 2.6477 | 2019-09-26 | 0.83245 | 0.80459 | 2019-09-26 | 0.6005 | 0.35268
2019-09-27 | 0.65 |  | 2019-09-27 | 9.8826 | 8.6436 | 2019-09-27 | 4.4583 | 3.25 | 2019-09-27 | 65.0763 | 55.8721 | 2019-09-27 | 0.063705 |  | 2019-09-27 | 69.15% |  | 2019-09-27 | 1.966 | 2.6258 | 2019-09-27 | 1.0921 | 0.80617 | 2019-09-27 | 2.3824 | 0.41783
2019-09-28 | 2.51 |  | 2019-09-28 | 7.6916 | 8.6043 | 2019-09-28 | 3.4987 | 3.2594 | 2019-09-28 | 51.6426 | 55.6971 | 2019-09-28 | 0.054224 |  | 2019-09-28 | 68.01% |  | 2019-09-28 | 2.1856 | 2.6076 | 2019-09-28 | 1.0225 | 0.81541 | 2019-09-28 | 0.69424 | 0.42925
2019-09-29 | 0.14 |  | 2019-09-29 | 9.8445 | 8.6412 | 2019-09-29 | 2.2247 | 3.2229 | 2019-09-29 | 59.5075 | 55.8105 | 2019-09-29 | 0.05681 |  | 2019-09-29 | 68.19% |  | 2019-09-29 | 3.2652 | 2.6248 | 2019-09-29 | 0.75402 | 0.81228 | 2019-09-29 | -0.70185 | 0.39974
2019-09-30 | 0.08 |  | 2019-09-30 | 6.6246 | 8.5565 | 2019-09-30 | 4.8171 | 3.2564 | 2019-09-30 | 43.6376 | 55.2996 | 2019-09-30 | 0.041121 |  | 2019-09-30 | 68.25% |  | 2019-09-30 | 2.1142 | 2.6045 | 2019-09-30 | 0.65175 | 0.80343 | 2019-09-30 | 0.12426 | 0.3888
2019-10-01 | #REF! |  | 2019-10-01 |  | 0 | 2019-10-01 | #REF! | #REF! | 2019-10-01 | 0 | 0 | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-01 | #REF! | #REF! | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-01

## Plan1 (hidden)
55790 | 36390 | 92180
53160 | 45370 | 98530
53160 | 24710 | 77870
51040 | 17120 | 68160
49460 | 33650 | 83110
47350 | 51810 | 99160
46300 | 50330 | 96630
27270 | 53740 | 81010
14070 | 58780 | 72850
12490 | 68390 | 80880
46470 | 50520 | 96990
54740 | 40710 | 95450
25150 | 71230 | 96380
35210 | 69110 | 104320
56530 | 68060 | 124590
54080 | 58400 | 112480
72780 | 54750 | 127530
82950 | 52630 | 135580
77180 | 74600 | 151780
33840 | 123720 | 157560
72710 | 92430 | 165140
79750 | 78150 | 157900
80310 | 64260 | 144570
73980 | 64840 | 138820
55020 | 82960 | 137980

## Semanal
Dia | PL | EE | GÁS | Beneficiamento | PL Mosto | Retorno de Condensado
2019-09-15 | 14820.169 | 174800.1067 | 903173.8716 | 68520 | 17025.4 | 101000 | 283803.6474
2019-09-16 | 22387.0795 | 188844.0067 | 1153574.499 | 63990 | 13797.1 | 120000 | 362486.8485
2019-09-17 | 24293.5745 | 174717.2067 | 1062538.3692 | 69610 | 10218.4 | 95000 | 333880.6338
2019-09-18 | 16736.882 | 166384.0067 | 1031420.4824 | 59150 | 14782.5 | 94000 | 324102.4836
2019-09-19 | 26137.139 | 181578.9067 | 1121898.0388 | 45560 | 10046.2 | 110000 | 352533.1782
2019-09-20 | 25391.085 | 199864.2067 | 1249764.2388 | 42920 | 20027.8 | 106900 | 392712.4782
2019-09-21 | 25017.627 | 197956.9067 | 1192403.3198 | 46760 | 24692.9 | 87100 | 374687.9997
Soma | 154783.556 | 1284145.3467 | 7714772.8196 | 396510 | 110590.3 | 714000 | 2424207.2694
Índice |  | 8.2964 | 49.8423 | 3.5854 |  | 70.55%
Acumulado |  | 8.5565 | 55.2996 | #REF! |  | 69.9%
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1

## Medição Setorizada
Hora | Data | Data/ hora | Adega - DJB661005 | Adega / MCC4 - DJB661031 | Al. Adegas - DJB661035 | Bomba de Agua Cerveja - DJB631085 | Bombas de Etanol Cerveja - DJB631009 | Bombas de Etanol PET - PGB633008 | Brassagem 01 - DJB661003 | Brassagem 02 - DJB661027 | CCM Adega - DJB661012 | CCM ETEI Nova - DJB622006 | CHILLER 10 - PET | CHILLER 11 - PET | COMPRESSOR DE AR 5 - SOPRO | COMPRESSOR DE AR 6 - SOPRO | Caldeira 1 - DJB631020 | Caldeira 2 - DJB631021 | Caldeira 3 - DJB631022 | Caldeira 4 - DJB631086 | Caldeira 5 - DJB631087 | Centrifuga - DJB661032 | Chiller 1 - DJB631002 | Chiller 2 - DJB631003 | Chiller 3 - DJB631004 | Chiller 4 - DJB631005 | Chiller 5 - DJB631008 | Chiller 6 - DJB631070 | Chiller 7 - DJB631066 | Chiller 8 - DJB631065 | Chiller 9 - DJB631068 | Compressor de Ar 1 - DJB631016 | Compressor de Ar 2 - DJB631017 | Compressor de Ar 3 - DJB631018 | Compressor de Ar Kaeser - DJB631070 | ENTRADA GLOBAL CONCESSIONARIA | ETA - DJB621002 | ETA / ETEI NOVO - SE622 | ETA / ETEI QGBT 6 - SE621 | ETA 1 - DJB621025 | ETA 1 / ETA 2 - DJB621007 | ETEI 1 - DJB621003 | ETEI 2 - DJB621024 | ETEI 3 - DJB621032 | Etanol 0 graus - DJB631082 | Etanol 3,5 graus - DJB631088 | Filtracao 01 - DJB661006 | Filtracao 02 - DJB661028 | High Maltose - DJB661004 | Linha 501 | Linha 502 - Armazém - DJ613003 | Linha 503 - Armazém - DJ615008 | Linha 503 - Packaging - Medidor Virtual | Linha 511 - Armazém - DJB612002 | Linha 511 - Geral - CD612001 | Linha 512 - Armazem - DJB614004 | Linha 561 - Armazem - DJB616002 | MV - Brassagem - Sala 01 - Aquecedor Agua Complemento | MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador Adjunto | MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 01 - Preaquecedor Mosto | MV - Brassagem - Sala 01 - Resfriador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 01 - Tina de Mostura | MV - Brassagem - Sala 01 - Tq de Agua Quente | MV - Brassagem - Sala 02 - Aquecedor Agua Complemento | MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador Adjunto | MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 02 - Preaquecedor Mosto | MV - Brassagem - Sala 02 - Resfriador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 01 | MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 02 | MV - Brassagem - Sala 02 - Tq de Agua Quente | MV - Brassagem - Secador de Fermento | MV - Packaging - Linha 501 - Lavadora | MV - Packaging - Linha 501 - PZ | MV - Packaging - Linha 502 - Lavadora | MV - Packaging - Linha 502 - PZ | MV - Packaging - Linha 503 - Lavadora | MV - Packaging - Linha 503 - PZ | MV - Packaging - Linha 511 - PZ | MV - Packaging - Linha 512 - PZ | PGFL ETA/ETEI - DJB622002 | Predio social QGBT 7 - SE641 | Projeto JOY - DJB617005 | SE633 - GERAL - MM | SUBESTACAO PACK 502 QGBT 613001 - SE613 | SUBESTACAO PACK 503 PGBT 615001 - SE615 | SUBESTACAO PACK 512 QGBT 614001 - SE614 | SUBESTACAO PACK REFRI 561 - SE616 | SUBESTACAO PACK REFRI 562 - SE617 | SUBESTACAO PACKAGING 501 QGBT 5 - SE611 | SUBESTACAO PACKAGING 511 QGBT 8 - SE612 | SUBESTACAO PROCESSO PGB 661002 SE661 | SUBESTACAO PROCESSO QGBT 4 - SE661 | Silo Beneficiamento - DJB661026 | Silo Moinho - DJB661002 | TOTALIZADOR PET LINHA 561 - CCK 7200 - SE616 | TOTALIZADOR PET LINHA 562 - CCK 7200 - SE616 | Torre/Bombas Resfriamento PET - PGB633007 | UTILIDADES QGBT 1 - 631.001 - SE631 | UTILIDADES QGBT 2 - 631.002 - SE631 | UTILIDADES QGBT 3 - 631.003 - SE631 | UTILIDADES QGBT 4 - 631.004 - SE631 | UTILIDADES QGBT 5 - 631.005 - SE631 | Usina CO2 152 - DJB631080 | Ventilador Torres Cerveja - DJB631084 | Total DESCRICAO1 |  | Valores | [5 empty] | Valores
1 | 2019-05-01 | [106 empty] | Rótulos de Linha | Soma de Linha 501 | Soma de Compressor de Ar 1 - DJB631016 | Soma de Compressor de Ar 2 - DJB631017 | Soma de Compressor de Ar 3 - DJB631018 | Soma de Compressor de Ar Kaeser - DJB631070 | Rótulos de Linha | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Aquecedor Agua Complemento | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador Adjunto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Preaquecedor Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Resfriador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Tina de Mostura | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Tq de Agua Quente | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Aquecedor Agua Complemento | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador Adjunto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Preaquecedor Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 01 | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Resfriador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 02 | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Tq de Agua Quente
2 | 2019-05-01 | [106 empty] | 2019-05-01 | [5 empty] | 2019-05-01
3 | 2019-05-01
4 | 2019-05-01
5 | 2019-05-01
6 | 2019-05-01
7 | 2019-05-01
8 | 2019-05-01
9 | 2019-05-01
10 | 2019-05-01
11 | 2019-05-01
12 | 2019-05-01
13 | 2019-05-01
14 | 2019-05-01
15 | 2019-05-01
16 | 2019-05-01
17 | 2019-05-01
18 | 2019-05-01
19 | 2019-05-01
20 | 2019-05-01
21 | 2019-05-01
22 | 2019-05-01
23 | 2019-05-01
24 | 2019-05-01
25 | 2019-05-01
26 | 2019-05-01
27 | 2019-05-01
28 | 2019-05-01
29 | 2019-05-01
30 | 2019-05-01
31 | 2019-05-01
32 | 2019-05-01
33 | 2019-05-01
34 | 2019-05-01
35 | 2019-05-01
36 | 2019-05-01
37 | 2019-05-01
38 | 2019-05-01
39 | 2019-05-01
40 | 2019-05-01
41 | 2019-05-01
42 | 2019-05-01
43 | 2019-05-01
44 | 2019-05-01
45 | 2019-05-01
46 | 2019-05-01
47 | 2019-05-01
48 | 2019-05-01
49 | 2019-05-01
50 | 2019-05-01
51 | 2019-05-01
52 | 2019-05-01
53 | 2019-05-01
54 | 2019-05-01
55 | 2019-05-01
56 | 2019-05-01
57 | 2019-05-01
58 | 2019-05-01
59 | 2019-05-01
60 | 2019-05-01
61 | 2019-05-01
62 | 2019-05-01
63 | 2019-05-01
64 | 2019-05-01
65 | 2019-05-01
66 | 2019-05-01
67 | 2019-05-01
68 | 2019-05-01
69 | 2019-05-01
70 | 2019-05-01
71 | 2019-05-01
72 | 2019-05-01
73 | 2019-05-01
74 | 2019-05-01
75 | 2019-05-01
76 | 2019-05-01
77 | 2019-05-01
78 | 2019-05-01
79 | 2019-05-01
80 | 2019-05-01
81 | 2019-05-01
82 | 2019-05-01
83 | 2019-05-01
84 | 2019-05-01
85 | 2019-05-01
86 | 2019-05-01
87 | 2019-05-01
88 | 2019-05-01
89 | 2019-05-01
90 | 2019-05-01
91 | 2019-05-01
92 | 2019-05-01
93 | 2019-05-01
94 | 2019-05-01
95 | 2019-05-01
96 | 2019-05-01
97 | 2019-05-01
98 | 2019-05-01
99 | 2019-05-01
100 | 2019-05-01
101 | 2019-05-01
102 | 2019-05-01
103 | 2019-05-01
104 | 2019-05-01
105 | 2019-05-01
106 | 2019-05-01
107 | 2019-05-01
108 | 2019-05-01
109 | 2019-05-01
110 | 2019-05-01
111 | 2019-05-01
112 | 2019-05-01
113 | 2019-05-01
114 | 2019-05-01
115 | 2019-05-01
116 | 2019-05-01
117 | 2019-05-01
118 | 2019-05-01
119 | 2019-05-01
120 | 2019-05-01
121 | 2019-05-01
122 | 2019-05-01
123 | 2019-05-01
124 | 2019-05-01
125 | 2019-05-01
126 | 2019-05-01
127 | 2019-05-01
128 | 2019-05-01
129 | 2019-05-01
130 | 2019-05-01
131 | 2019-05-01
132 | 2019-05-01
133 | 2019-05-01
134 | 2019-05-01
135 | 2019-05-01
136 | 2019-05-01
137 | 2019-05-01
138 | 2019-05-01
139 | 2019-05-01
140 | 2019-05-01
141 | 2019-05-01
142 | 2019-05-01
143 | 2019-05-01
144 | 2019-05-01
145 | 2019-05-01
146 | 2019-05-01
147 | 2019-05-01
148 | 2019-05-01
149 | 2019-05-01
150 | 2019-05-01
151 | 2019-05-01
152 | 2019-05-01
153 | 2019-05-01
154 | 2019-05-01
155 | 2019-05-01
156 | 2019-05-01
157 | 2019-05-01
158 | 2019-05-01
159 | 2019-05-01
160 | 2019-05-01
161 | 2019-05-01
162 | 2019-05-01
163 | 2019-05-01
164 | 2019-05-01
165 | 2019-05-01
166 | 2019-05-01
167 | 2019-05-01
168 | 2019-05-01
169 | 2019-05-01
170 | 2019-05-01
171 | 2019-05-01
172 | 2019-05-01
173 | 2019-05-01
174 | 2019-05-01
175 | 2019-05-01
176 | 2019-05-01
177 | 2019-05-01
178 | 2019-05-01
179 | 2019-05-01
180 | 2019-05-01
181 | 2019-05-01
182 | 2019-05-01
183 | 2019-05-01
184 | 2019-05-01
185 | 2019-05-01
186 | 2019-05-01
187 | 2019-05-01
188 | 2019-05-01
189 | 2019-05-01
190 | 2019-05-01
191 | 2019-05-01
192 | 2019-05-01
193 | 2019-05-01
194 | 2019-05-01
195 | 2019-05-01
196 | 2019-05-01
197 | 2019-05-01
198 | 2019-05-01
199 | 2019-05-01
200 | 2019-05-01
201 | 2019-05-01
202 | 2019-05-01
203 | 2019-05-01
204 | 2019-05-01
205 | 2019-05-01
206 | 2019-05-01
207 | 2019-05-01
208 | 2019-05-01
209 | 2019-05-01
210 | 2019-05-01
211 | 2019-05-01
212 | 2019-05-01
213 | 2019-05-01
214 | 2019-05-01
215 | 2019-05-01
216 | 2019-05-01
217 | 2019-05-01
218 | 2019-05-01
219 | 2019-05-01
220 | 2019-05-01
221 | 2019-05-01
222 | 2019-05-01
223 | 2019-05-01
224 | 2019-05-01
225 | 2019-05-01
226 | 2019-05-01
227 | 2019-05-01
228 | 2019-05-01
229 | 2019-05-01
230 | 2019-05-01
231 | 2019-05-01
232 | 2019-05-01
233 | 2019-05-01
234 | 2019-05-01
235 | 2019-05-01
236 | 2019-05-01
237 | 2019-05-01
238 | 2019-05-01
239 | 2019-05-01
240 | 2019-05-01
241 | 2019-05-01
242 | 2019-05-01
243 | 2019-05-01
244 | 2019-05-01
245 | 2019-05-01
246 | 2019-05-01
247 | 2019-05-01
248 | 2019-05-01
249 | 2019-05-01
250 | 2019-05-01
251 | 2019-05-01
252 | 2019-05-01
253 | 2019-05-01
254 | 2019-05-01
255 | 2019-05-01
256 | 2019-05-01
257 | 2019-05-01
258 | 2019-05-01
259 | 2019-05-01
260 | 2019-05-01
261 | 2019-05-01
262 | 2019-05-01
263 | 2019-05-01
264 | 2019-05-01
265 | 2019-05-01
266 | 2019-05-01
267 | 2019-05-01
268 | 2019-05-01
269 | 2019-05-01
270 | 2019-05-01
271 | 2019-05-01
272 | 2019-05-01
273 | 2019-05-01
274 | 2019-05-01
275 | 2019-05-01
276 | 2019-05-01
277 | 2019-05-01
278 | 2019-05-01
279 | 2019-05-01
280 | 2019-05-01
281 | 2019-05-01
282 | 2019-05-01
283 | 2019-05-01
284 | 2019-05-01
285 | 2019-05-01
286 | 2019-05-01
287 | 2019-05-01
288 | 2019-05-01
289 | 2019-05-01
290 | 2019-05-01
291 | 2019-05-01
292 | 2019-05-01
293 | 2019-05-01
294 | 2019-05-01
295 | 2019-05-01
296 | 2019-05-01
297 | 2019-05-01
298 | 2019-05-01
299 | 2019-05-01
300 | 2019-05-01
301 | 2019-05-01
302 | 2019-05-01
303 | 2019-05-01
304 | 2019-05-01
305 | 2019-05-01
306 | 2019-05-01
307 | 2019-05-01
308 | 2019-05-01
309 | 2019-05-01
310 | 2019-05-01
311 | 2019-05-01
312 | 2019-05-01
313 | 2019-05-01
314 | 2019-05-01
315 | 2019-05-01
316 | 2019-05-01
317 | 2019-05-01
318 | 2019-05-01
319 | 2019-05-01
320 | 2019-05-01
321 | 2019-05-01
322 | 2019-05-01
323 | 2019-05-01
324 | 2019-05-01
325 | 2019-05-01
326 | 2019-05-01
327 | 2019-05-01
328 | 2019-05-01
329 | 2019-05-01
330 | 2019-05-01
331 | 2019-05-01
332 | 2019-05-01
333 | 2019-05-01
334 | 2019-05-01
335 | 2019-05-01
336 | 2019-05-01
337 | 2019-05-01
338 | 2019-05-01
339 | 2019-05-01
340 | 2019-05-01
341 | 2019-05-01
342 | 2019-05-01
343 | 2019-05-01
344 | 2019-05-01
345 | 2019-05-01
346 | 2019-05-01
347 | 2019-05-01
348 | 2019-05-01
349 | 2019-05-01
350 | 2019-05-01
351 | 2019-05-01
352 | 2019-05-01
353 | 2019-05-01
354 | 2019-05-01
355 | 2019-05-01
356 | 2019-05-01
357 | 2019-05-01
358 | 2019-05-01
359 | 2019-05-01
360 | 2019-05-01
361 | 2019-05-01
362 | 2019-05-01
363 | 2019-05-01
364 | 2019-05-01
365 | 2019-05-01
366 | 2019-05-01
367 | 2019-05-01
368 | 2019-05-01
369 | 2019-05-01
370 | 2019-05-01
371 | 2019-05-01
372 | 2019-05-01
373 | 2019-05-01
374 | 2019-05-01
375 | 2019-05-01
376 | 2019-05-01
377 | 2019-05-01
378 | 2019-05-01
379 | 2019-05-01
380 | 2019-05-01
381 | 2019-05-01
382 | 2019-05-01
383 | 2019-05-01
384 | 2019-05-01
385 | 2019-05-01
386 | 2019-05-01
387 | 2019-05-01
388 | 2019-05-01
389 | 2019-05-01
390 | 2019-05-01
391 | 2019-05-01
392 | 2019-05-01
393 | 2019-05-01
394 | 2019-05-01
395 | 2019-05-01
396 | 2019-05-01
397 | 2019-05-01
398 | 2019-05-01
399 | 2019-05-01
400 | 2019-05-01
401 | 2019-05-01
402 | 2019-05-01
403 | 2019-05-01
404 | 2019-05-01
405 | 2019-05-01
406 | 2019-05-01
407 | 2019-05-01
408 | 2019-05-01
409 | 2019-05-01
410 | 2019-05-01
411 | 2019-05-01
412 | 2019-05-01
413 | 2019-05-01
414 | 2019-05-01
415 | 2019-05-01
416 | 2019-05-01
417 | 2019-05-01
418 | 2019-05-01
419 | 2019-05-01
420 | 2019-05-01
421 | 2019-05-01
422 | 2019-05-01
423 | 2019-05-01
424 | 2019-05-01
425 | 2019-05-01
426 | 2019-05-01
427 | 2019-05-01
428 | 2019-05-01
429 | 2019-05-01
430 | 2019-05-01
431 | 2019-05-01
432 | 2019-05-01
433 | 2019-05-01
434 | 2019-05-01
435 | 2019-05-01
436 | 2019-05-01
437 | 2019-05-01
438 | 2019-05-01
439 | 2019-05-01
440 | 2019-05-01
441 | 2019-05-01
442 | 2019-05-01
443 | 2019-05-01
444 | 2019-05-01
445 | 2019-05-01
446 | 2019-05-01
447 | 2019-05-01
448 | 2019-05-01
449 | 2019-05-01
450 | 2019-05-01
451 | 2019-05-01
452 | 2019-05-01
453 | 2019-05-01
454 | 2019-05-01
455 | 2019-05-01
456 | 2019-05-01
457 | 2019-05-01
458 | 2019-05-01
459 | 2019-05-01
460 | 2019-05-01
461 | 2019-05-01
462 | 2019-05-01
463 | 2019-05-01
464 | 2019-05-01
465 | 2019-05-01
466 | 2019-05-01
467 | 2019-05-01
468 | 2019-05-01
469 | 2019-05-01
470 | 2019-05-01
471 | 2019-05-01
472 | 2019-05-01
473 | 2019-05-01
474 | 2019-05-01
475 | 2019-05-01
476 | 2019-05-01
477 | 2019-05-01
478 | 2019-05-01
479 | 2019-05-01
480 | 2019-05-01
481 | 2019-05-01
482 | 2019-05-01
483 | 2019-05-01
484 | 2019-05-01
485 | 2019-05-01
486 | 2019-05-01
487 | 2019-05-01
488 | 2019-05-01
489 | 2019-05-01
490 | 2019-05-01
491 | 2019-05-01
492 | 2019-05-01
493 | 2019-05-01
494 | 2019-05-01
495 | 2019-05-01
496 | 2019-05-01
497 | 2019-05-01
498 | 2019-05-01
499 | 2019-05-01
500 | 2019-05-01
501 | 2019-05-01
502 | 2019-05-01
503 | 2019-05-01
504 | 2019-05-01
505 | 2019-05-01
506 | 2019-05-01
507 | 2019-05-01
508 | 2019-05-01
509 | 2019-05-01
510 | 2019-05-01
511 | 2019-05-01
512 | 2019-05-01
513 | 2019-05-01
514 | 2019-05-01
515 | 2019-05-01
516 | 2019-05-01
517 | 2019-05-01
518 | 2019-05-01
519 | 2019-05-01
520 | 2019-05-01
521 | 2019-05-01
522 | 2019-05-01
523 | 2019-05-01
524 | 2019-05-01
525 | 2019-05-01
526 | 2019-05-01
527 | 2019-05-01
528 | 2019-05-01
529 | 2019-05-01
530 | 2019-05-01
531 | 2019-05-01
532 | 2019-05-01
533 | 2019-05-01
534 | 2019-05-01
535 | 2019-05-01
536 | 2019-05-01
537 | 2019-05-01
538 | 2019-05-01
539 | 2019-05-01
540 | 2019-05-01
541 | 2019-05-01
542 | 2019-05-01
543 | 2019-05-01
544 | 2019-05-01
545 | 2019-05-01
546 | 2019-05-01
547 | 2019-05-01
548 | 2019-05-01
549 | 2019-05-01
550 | 2019-05-01
551 | 2019-05-01
552 | 2019-05-01
553 | 2019-05-01
554 | 2019-05-01
555 | 2019-05-01
556 | 2019-05-01
557 | 2019-05-01
558 | 2019-05-01
559 | 2019-05-01
560 | 2019-05-01
561 | 2019-05-01
562 | 2019-05-01
563 | 2019-05-01
564 | 2019-05-01
565 | 2019-05-01
566 | 2019-05-01
567 | 2019-05-01
568 | 2019-05-01
569 | 2019-05-01
570 | 2019-05-01
571 | 2019-05-01
572 | 2019-05-01
573 | 2019-05-01
574 | 2019-05-01
575 | 2019-05-01
576 | 2019-05-01
577 | 2019-05-01
578 | 2019-05-01
579 | 2019-05-01
580 | 2019-05-01
581 | 2019-05-01
582 | 2019-05-01
583 | 2019-05-01
584 | 2019-05-01
585 | 2019-05-01
586 | 2019-05-01
587 | 2019-05-01
588 | 2019-05-01
589 | 2019-05-01
590 | 2019-05-01
591 | 2019-05-01
592 | 2019-05-01
593 | 2019-05-01
594 | 2019-05-01
595 | 2019-05-01
596 | 2019-05-01
597 | 2019-05-01
598 | 2019-05-01
599 | 2019-05-01
600 | 2019-05-01
601 | 2019-05-01
602 | 2019-05-01
603 | 2019-05-01
604 | 2019-05-01
605 | 2019-05-01
606 | 2019-05-01
607 | 2019-05-01
608 | 2019-05-01
609 | 2019-05-01
610 | 2019-05-01
611 | 2019-05-01
612 | 2019-05-01
613 | 2019-05-01
614 | 2019-05-01
615 | 2019-05-01
616 | 2019-05-01
617 | 2019-05-01
618 | 2019-05-01
619 | 2019-05-01
620 | 2019-05-01
621 | 2019-05-01
622 | 2019-05-01
623 | 2019-05-01
624 | 2019-05-01
625 | 2019-05-01
626 | 2019-05-01
627 | 2019-05-01
628 | 2019-05-01
629 | 2019-05-01
630 | 2019-05-01
631 | 2019-05-01
632 | 2019-05-01
633 | 2019-05-01
634 | 2019-05-01
635 | 2019-05-01
636 | 2019-05-01
637 | 2019-05-01
638 | 2019-05-01
639 | 2019-05-01
640 | 2019-05-01
641 | 2019-05-01
642 | 2019-05-01
643 | 2019-05-01
644 | 2019-05-01
645 | 2019-05-01
646 | 2019-05-01
647 | 2019-05-01
648 | 2019-05-01
649 | 2019-05-01
650 | 2019-05-01
651 | 2019-05-01
652 | 2019-05-01
653 | 2019-05-01
654 | 2019-05-01
655 | 2019-05-01
656 | 2019-05-01
657 | 2019-05-01
658 | 2019-05-01
659 | 2019-05-01
660 | 2019-05-01
661 | 2019-05-01
662 | 2019-05-01
663 | 2019-05-01
664 | 2019-05-01
665 | 2019-05-01
666 | 2019-05-01
667 | 2019-05-01
668 | 2019-05-01
669 | 2019-05-01
670 | 2019-05-01
671 | 2019-05-01
672 | 2019-05-01
673 | 2019-05-01
674 | 2019-05-01
675 | 2019-05-01
676 | 2019-05-01
677 | 2019-05-01
678 | 2019-05-01
679 | 2019-05-01
680 | 2019-05-01
681 | 2019-05-01
682 | 2019-05-01
683 | 2019-05-01
684 | 2019-05-01
685 | 2019-05-01
686 | 2019-05-01
687 | 2019-05-01
688 | 2019-05-01
689 | 2019-05-01
690 | 2019-05-01
691 | 2019-05-01
692 | 2019-05-01
693 | 2019-05-01
694 | 2019-05-01
695 | 2019-05-01
696 | 2019-05-01
697 | 2019-05-01
698 | 2019-05-01
699 | 2019-05-01
700 | 2019-05-01
701 | 2019-05-01
702 | 2019-05-01
703 | 2019-05-01
704 | 2019-05-01
705 | 2019-05-01
706 | 2019-05-01
707 | 2019-05-01
708 | 2019-05-01
709 | 2019-05-01
710 | 2019-05-01
711 | 2019-05-01
712 | 2019-05-01
713 | 2019-05-01
714 | 2019-05-01
715 | 2019-05-01
716 | 2019-05-01
717 | 2019-05-01
718 | 2019-05-01
719 | 2019-05-01
720 | 2019-05-01
721 | 2019-05-01
722 | 2019-05-01
723 | 2019-05-01
724 | 2019-05-01
725 | 2019-05-01
726 | 2019-05-01
727 | 2019-05-01
728 | 2019-05-01
729 | 2019-05-01
730 | 2019-05-01
731 | 2019-05-01
732 | 2019-05-01
733 | 2019-05-01
734 | 2019-05-01
735 | 2019-05-01
736 | 2019-05-01
737 | 2019-05-01
738 | 2019-05-01
739 | 2019-05-01
740 | 2019-05-01
741 | 2019-05-01
742 | 2019-05-01
743 | 2019-05-01
744 | 2019-05-01
745 | 2019-05-01
746 | 2019-05-01
747 | 2019-05-01
748 | 2019-05-01
749 | 2019-05-01
750 | 2019-05-01
751 | 2019-05-01
752 | 2019-05-01
753 | 2019-05-01
754 | 2019-05-01
755 | 2019-05-01
756 | 2019-05-01
757 | 2019-05-01
758 | 2019-05-01
759 | 2019-05-01
760 | 2019-05-01
761 | 2019-05-01
762 | 2019-05-01
763 | 2019-05-01
764 | 2019-05-01
765 | 2019-05-01
766 | 2019-05-01
767 | 2019-05-01
Formulas:
Data = IF((LEFT([Data/ hora],10)=LEFT([Data/ hora, row above],10)),[Data, row above],[Data, row above]+1)

## Plan2
| Sala 1 | Sala 2 | Fabrico sala 1 | Fabrico sala 2 |  |  | ton/fab | ton/fab
2019-08-01 | 110140 | 3000 | 8 |  | 13767.5 |  | 6767.5 |  | 6767.5
2019-08-02 | 67760 | 3000 | 9 |  | 7528.8889 |  | 528.8889 |  | 528.8889
2019-08-03 | 67900 | 15000 | 10 |  | 6790 |  |  |  | 0
2019-08-04 | 68000 | 87000 | 9 | 8 | 7555.5556 | 10875 | 555.5556 | 875 | 1430.5556
2019-08-05 | 2200 | 84000 | 2 | 9 | 1100 | 9333.3333 |  |  | 0
2019-08-06 | 84900 | 71000 | 6 | 7 | 14150 | 10142.8571 | 7150 | 142.8571 | 7292.8571
2019-08-07 | 50400 | 45000 | 9 | 4 | 5600 | 11250 |  | 1250 | 1250
2019-08-08 | 72600 | 46000 | 8 | 5 | 9075 | 9200 | 2075 |  | 2075
2019-08-09 | 45200 | 24000 | 9 | 2 | 5022.2222 | 12000 |  | 2000 | 2000
2019-08-10 | 63700 | 3000 | 9 | 1 | 7077.7778 | 3000 | 77.7778 |  | 77.7778
2019-08-11 | 55800 | 14000 | 9 | 1 | 6200 | 14000 |  | 4000 | 4000
2019-08-12 | 7600 | 80000 | 3 | 9 | 2533.3333 | 8888.8889 |  |  | 0
2019-08-13 | 58900 | 65000 | 4 | 6 | 14725 | 10833.3333 | 7725 | 833.3333 | 8558.3333
2019-08-14 | 40100 | 69000 | 7 | 8 | 5728.5714 | 8625 |  |  | 0
2019-08-15 | 77100 | 59000 | 9 | 7 | 8566.6667 | 8428.5714 | 1566.6667 |  | 1566.6667
2019-08-16 | 69100 | 4000 | 8 |  | 8637.5 |  | 1637.5 |  | 1637.5
2019-08-17 | 45700 | 2000 | 6 |  | 7616.6667 |  | 616.6667 |  | 616.6667
2019-08-18 | 65700 | 73000 | 10 | 6 | 6570 | 12166.6667 |  | 2166.6667 | 2166.6667
2019-08-19 | 32500 | 73000 | 4 | 8 | 8125 | 9125 | 1125 |  | 1125
2019-08-20 | 0 | 79000 |  | 9 |  | 8777.7778 |  |  | 0
2019-08-21 | 23300 | 45000 | 2 | 6 | 11650 | 7500 | 4650 |  | 4650
2019-08-22 | 28000 | 3000 | 5 |  | 5600 |  |  |  | 0
2019-08-23 | 105800 | 1000 | 11 |  | 9618.1818 |  | 2618.1818 |  | 2618.1818
2019-08-24 | 89500 | 68000 | 10 | 5 | 8950 | 13600 | 1950 | 3600 | 5550
2019-08-25 | 70900 | 84000 | 9 | 9 | 7877.7778 | 9333.3333 | 877.7778 |  | 877.7778
2019-08-26 | 9000 | 86000 | 3 | 8 | 3000 | 10750 |  | 750 | 750
2019-08-27 | 40800 | 68000 | 1 | 8 | 40800 | 8500 | 33800 |  | 33800
2019-08-28 | 51900 | 65000 | 5 | 8 | 10380 | 8125 | 3380 |  | 3380
2019-08-29 | 73600 | 2000 | 10 |  | 7360 |  | 360 |  | 360
0
0