## Índice
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Check de DTO
Segunda
Focos Semana
Quarta
Reunião de PTP
Sexta
ToolKit E&F
Terça
Operacionais
Focos da Semana
Quinta
Estratificação de NC
<root/>
Assuntos Diários
Perguntas de apoio para identificar problemas de IC´s e IV´s vermelhos ou instáveis:
- Houve problema no planejamento?
- Houve alteração na Produção com impacto na Manutenção?
- Houve erro de execução?
- O técnico estava treinado para executar a atividade?
- A mesma já havia sido checada (DTO)?
- Houve erro operacional?
- O operador estava treinado para executar a atividade?
-MA mesma já havia sido checada (DTO)?
- Existia o padrão / Lição de 1 Ponto / Procedimento ou Checklist de Manutenção? --> devemos revisar alguma informação?
- Como está o diagnóstico da Matriz de Habilidades para este funcionário?
- O mesmo foi avaliado nesta habilidade? --->Deve-se abrir uma nova habilidade?
- Existia algum teinamento previsto?
- Ou já foi realizado algum? Se sim, o treinamento foi eficaz?
- Houve algum Relato de Anomalia na semana sobre o problema?
- Quais foram as ações elaboradas para tratá-lo?
- Com o status de execução dessas ações?
- Existia alguma NOTA relatando o problema, anomalia (etiquetagem e/ou monitoramento)?
- Há alguma Carta de Controle para controlar um IV relacionado a este IC vermelho? Se sim, como se comportou o indicador na semana? Quais foram as principais ações? As ações preventivas e corretivas da Carta estão ajudando a estabilizar o indicador? Se não estão, por que?
- Existe algum IV relacionado ao IC sendo acompanhado e tratado nas reuniões diárias?
- Se sim, este IV está dentro da meta? Se sim, porque o IC está vermelho ou descontrolado?
- IV´s obrigatórios de manutenção para a semanal (dados acumulados do One Pager):
- Estamos resolvendo nossos problemas? -->% de etiquetas vermelhas tratadas no mês , % de monitoramentos tratados;
- Estamos mantendo nossos equipamentos ? -->% LLR, % de Manutenção Preventiva.
PSM NH3/Heat
Ações
Equip. Disponiveis
Overhaul

## Capa
Utilidades 2017
183230
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vapor Turno
[8 empty] | 42 | 72 | 102
0
Produção Líquida
CO2 Lançamento
Energia E. Lançamento
Vapor Lançamento
Vapor Turno
Portal Utilidades
Energia E. Índices
CO2 Índice
Vapor Índice
Troca de Turno
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Dados
83080
DIA |  |  |  |  | PRODUÇÃO DE CO2 | [7 empty] | ESTOQUE CO2 (T) |  |  |  |  | CONSUMO USINA CO2 |  |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 01 |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 02 |  |  | CONSUMO GERAL PROCESSO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA DE PRESSÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA OD |  |  | CONSUMO DE NITROGÊNIO |  |  | CONSUMO L501 |  |  | CONSUMO L502 |  |  | CONSUMO L503 |  |  | CONSUMO L511 |  |  | CONSUMO L512 |  |  | Consumo L561 |  |  | Consumo L562 |  |  |  |  | PL Refri DIÁRIA | PL ACUMUL | COMPRAS Interna | ORIGEM | VENDA INTERNA | DESTINO
| Beneficiado Total (Kg) Sap 36838 | Consumo - Balanceamento de massa (Kg) | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1,2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P acum | 151 | 152 | TOTAL DIÁRIO Kg |  | TQ01 | TQ02 | TQ03 | Total | TQ 01 | 151 | 152 | TOTAL PURGA DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Totalizador | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Consumo diario do Refri (MÊS) | Consumo acumulado do Refri (MÊS) |  |  | CO2 Kg | ACC | QUANTIDADE SAP | ACC | Totalizador Blowoff | Perda Blowoff
Mês Ant. | [12 empty] | 400 | 80650 | 21800 | 102850 |  |  |  |  | 0 | 26974500 |  |  | 62616040 |  |  | 5850469 |  |  | 6012800 |  |  | 13093600 |  |  | 5470825 |  |  | 14308100 |  |  | 22206 |  |  | 5303220 |  |  | 3018772 |  |  | 2967186.8 |  |  | 22130700 |  |  | 24748380 |  |  | 2465135.68 |  |  | 5792277.7 | [10 empty] | 296524.44
2020-02-01 | 56480 | 57190 | 102850 | 102140 | 13146.5 |  | 13146.5 | 13146.5 | 20120 | 36360 | 56480 | 56480 | 210 | 69640 | 32290 | 102140 | 210 | 1170 | 1530 | 2700 | 2700 | 26974520 | 20 | 20 | 62616040 | 0 | 0 | 5860827 | 10358 | 10358 | 6015170 | 2370 | 2370 | 13099200 | 5600 | 5600 | 5477917 | 7092 | 7092 | 14314500 | 6400 | 6400 | 22697 | 491 | 491 | 5305750 | 2530 | 2530 | 3018772 | 0 | 0 | 2967186.9 | 0.1 | 0.1 | 22138000 | 7300 | 7300 | 24760040 | 11660 | 11660 | 2468646.5 | 3510.82 | 3510.82 | 5797607.1 | 5329.4 | 5329.4 | 8840.22 | 8840.22 | 6264.603 | 6264.603 |  | 0 |  | 0 | 296524.44 | -275245
2020-02-02 | 55160 | 50820 | 102140 | 106480 | 18140.8 | 4342.9 | 22483.7 | 35630.2 | 27800 | 27360 | 55160 | 111640 | 210 | 60660 | 45610 | 106480 | 210 | 130 | 1610 | 1740 | 4440 | 26974540 | 20 | 40 | 62616040 | 0 | 0 | 5866534 | 5707 | 16065 | 6015390 | 220 | 2590 | 13100400 | 1200 | 6800 | 5482175 | 4258 | 11350 | 14317900 | 3400 | 9800 | 23243 | 546 | 1037 | 5305910 | 160 | 2690 | 3018772 | 0 | 0 | 2967186.9 | 0 | 0.1 | 22145600 | 7600 | 14900 | 24773120 | 13080 | 24740 | 2471631.4 | 2984.9 | 6495.72 | 5803654.5 | 6047.4 | 11376.8 | 9032.3 | 17872.52 | 9007.908 | 15272.511 |  | 0 |  | 0 | 296524.44 | 0
2020-02-03 | 52980 | 43200 | 106480 | 116260 | 11971.7 | 12903.2 | 24874.9 | 60505.1 | 23150 | 29830 | 52980 | 164620 | 0 | 58160 | 58100 | 116260 | 0 | 1270 | 1970 | 3240 | 7680 | 26974540 | 0 | 40 | 62616040 | 0 | 0 | 5869011 | 2477 | 18542 | 6017770 | 2380 | 4970 | 13105000 | 4600 | 11400 | 5483453 | 1278 | 12628 | 14322100 | 4200 | 14000 | 23734 | 491 | 1528 | 5306070 | 160 | 2850 | 3021306 | 2534 | 2534 | 2967186.9 | 0 | 0.1 | 22152200 | 6600 | 21500 | 24779840 | 6720 | 31460 | 2473962.7 | 2331.3 | 8827.02 | 5808932.3 | 5277.8 | 16654.6 | 7609.1 | 25481.62 | 8070.521 | 23343.032 |  | 0 |  | 0 | 296524.44 | 0
2020-02-04 | 41930 | 76330 | 116260 | 81860 | 4809 | 12977.7 | 17786.7 | 78291.8 | 21380 | 20550 | 41930 | 206550 | 210 | 29130 | 52520 | 81860 | 210 | 1870 | 1450 | 3320 | 26973720 | 26974550 | 10 | 50 | 62616040 | 0 | 0 | 5874922 | 5911 | 24453 | 6020600 | 2830 | 7800 | 13108600 | 3600 | 15000 | 5489350 | 5897 | 18525 | 14326800 | 4700 | 18700 | 23789 | 55 | 1583 | 5306210 | 140 | 2990 | 3024570 | 3264 | 5798 | 2967186.9 | 0 | 0.1 | 22157800 | 5600 | 27100 | 24792160 | 12320 | 43780 | 2476009.1 | 2046.4 | 10873.42 | 5813468.4 | 4536.1 | 21190.7 | 6582.5 | 32064.12 | 7491.641 | 30834.673 |  | 0 |  | 0 | 296524.44 | 0
2020-02-05 | 52910 | 32010 | 81860 | 79840 | 4735.1 | 13004.8 | 17739.9 | 96031.7 | 21410 | 31500 | 52910 | 259460 | 210 | 35040 | 44590 | 79840 | 210 | 1320 | 2070 | 3390 | 26977110 | 26974580 | 30 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 5880655 | 5733 | 30186 | 6022160 | 1560 | 9360 | 13112400 | 3800 | 18800 | 5494290 | 4940 | 23465 | 14331900 | 5100 | 23800 | 24110 | 321 | 1904 | 5306370 | 160 | 3150 | 3025422 | 852 | 6650 | 2968018.3 | 831.4 | 831.5 | 22167000 | 9200 | 36300 | 24803980 | 11820 | 55600 | 2477959.3 | 1950.2 | 12823.62 | 5817870.1 | 4401.7 | 25592.4 | 6351.9 | 38416.02 | 6831.148 | 37665.821 |  | 0 | 22920 | 22920 | 296524.44 | 0
2020-02-06 | 56360 | 54640 | 79840 | 81560 | 16175.1 | 4339.3 | 20514.4 | 116546.1 | 16700 | 39660 | 56360 | 315820 | 0 | 42060 | 39500 | 81560 | 0 | 1320 | 2070 | 3390 | 26980500 | 26974590 | 10 | 90 | 62616040 | 0 | 0 | 5890873 | 10218 | 40404 | 6024540 | 2380 | 11740 | 13116600 | 4200 | 23000 | 5500445 | 6155 | 29620 | 14339100 | 7200 | 31000 | 24554 | 444 | 2348 | 5306540 | 170 | 3320 | 3027156 | 1734 | 8384 | 2969940.3 | 1922 | 2753.5 | 22175600 | 8600 | 44900 | 24814960 | 10980 | 66580 | 2478472.4 | 513.1 | 13336.72 | 5823110.9 | 5240.8 | 30833.2 | 5753.9 | 44169.92 | 7162.707 | 44828.528 |  | 0 |  | 22920 | 296524.44 | 0
2020-02-07 | 60500 | 59800 | 81560 | 82260 | 12324 |  | 12324 | 128870.1 | 15630 | 44870 | 60500 | 376320 | 0 | 43160 | 39100 | 82260 | 0 | 760 | 1620 | 2380 | 26982880 | 26974590 | 0 | 90 | 62616040 | 0 | 0 | 5902478 | 11605 | 52009 | 6027280 | 2740 | 14480 | 13121400 | 4800 | 27800 | 5507677 | 7232 | 36852 | 14349500 | 10400 | 41400 | 25043 | 489 | 2837 | 5306710 | 170 | 3490 | 3029782 | 2626 | 11010 | 2972384 | 2443.7 | 5197.2 | 22185100 | 9500 | 54400 | 24829220 | 14260 | 80840 | 2480391.9 | 1919.5 | 15256.22 | 5828929.1 | 5818.2 | 36651.4 | 7737.7 | 51907.62 | 7981.18 | 52809.708 |  | 0 |  | 22920 | 296524.44 | 0
2020-02-08 | 51600 | 66230 | 82260 | 67630 | 11229.1 | 2905.6 | 14134.7 | 143004.8 | 9390 | 42210 | 51600 | 427920 | 0 | 30330 | 37300 | 67630 | 0 | 150 | 1740 | 1890 | 26984770 | 26974590 | 0 | 90 | 62616040 | 0 | 0 | 5912480 | 10002 | 62011 | 6027990 | 710 | 15190 | 13124800 | 3400 | 31200 | 5514568 | 6891 | 43743 | 14359200 | 9700 | 51100 | 25541 | 498 | 3335 | 5306860 | 150 | 3640 | 3032294 | 2512 | 13522 | 2975338 | 2954 | 8151.2 | 22194400 | 9300 | 63700 | 24840730 | 11510 | 92350 | 2482170 | 1778.1 | 17034.32 | 5835516.6 | 6587.5 | 43238.9 | 8365.6 | 60273.22 | 11362.338 | 64172.046 |  | 0 |  | 22920 | 296524.44 | 0
2020-02-09 | 61380 | 59050 | 67630 | 69960 | 8839.4 | 10086 | 18925.4 | 161930.2 | 3150 | 58230 | 61380 | 489300 | 210 | 40950 | 28800 | 69960 | 210 | 700 | 2510 | 3210 | 26987980 | 26974650 | 60 | 150 | 62616040 | 0 | 0 | 5919169 | 6689 | 68700 | 6030237 | 2247 | 17437 | 13128117 | 3317 | 34517 | 5519680 | 5112 | 48855 | 14370470 | 11270 | 62370 | 25912 | 371 | 3706 | 5307047 | 187 | 3827 | 3032294 | 0 | 13522 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22203370 | 8970 | 72670 | 24855537 | 14807 | 107157 | 2483528.4 | 1358.4 | 18392.72 | 5841298.51 | 5781.91 | 49020.81 | 7140.31 | 67413.53 | 9253.893 | 73425.939 |  | 0 |  | 22920 | 296524.44 | 0
2020-02-10 | 56750 | 61520 | 69960 | 65190 | 1009.8 | 8649.6 | 9659.4 | 171589.6 | 4080 | 52670 | 56750 | 546050 | 0 | 46090 | 19100 | 65190 | 0 | 760 | 2350 | 3110 | 26991090 | 26974670 | 20 | 170 | 62616040 | 0 | 0 | 5925613 | 6444 | 75144 | 6032250 | 2013 | 19450 | 13131400 | 3283 | 37800 | 5524544 | 4864 | 53719 | 14382100 | 11630 | 74000 | 25912 | 0 | 3706 | 5309450 | 2403 | 6230 | 3032294 | 0 | 13522 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22213200 | 9830 | 82500 | 24862890 | 7353 | 114510 | 2485300.1 | 1771.7 | 20164.42 | 5848315.5 | 7016.99 | 56037.8 | 8788.69 | 76202.22 | 9869.685 | 83295.624 |  | 0 |  | 22920 | 296525.34 | 0.9
2020-02-11 | 59880 | 63670 | 65190 | 61400 | 8058.5 | 12978.6 | 21037.1 | 192626.7 | 24610 | 35270 | 59880 | 605930 | 0 | 35900 | 25500 | 61400 | 0 | 40 | 1630 | 1670 | 26992760 | 26974670 | 0 | 170 | 62616040 | 0 | 0 | 5931808 | 6195 | 81339 | 6035340 | 3090 | 22540 | 13134800 | 3400 | 41200 | 5529495 | 4951 | 58670 | 14394500 | 12400 | 86400 | 26294 | 382 | 4088 | 5313140 | 3690 | 9920 | 3032294 | 0 | 13522 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22219600 | 6400 | 88900 | 24876050 | 13160 | 127670 | 2486879.4 | 1579.3 | 21743.72 | 5853132 | 4816.5 | 60854.3 | 6395.8 | 82598.02 | 7061.064 | 90356.688 |  | 0 |  | 22920 | 296527.41 | 2.07
2020-02-12 | 62550 | 61800 | 61400 | 81970 | 8505.3 | 11541 | 20046.3 | 212673 | 12490 | 50060 | 62550 | 668480 | 0 | 54650 | 27320 | 81970 | 0 | 1180 | 900 | 2080 | 26994840 | 26974700 | 30 | 200 | 62616040 | 0 | 0 | 5939712 | 7904 | 89243 | 6037360 | 2020 | 24560 | 13138000 | 3200 | 44400 | 5536182 | 6687 | 65357 | 14406600 | 12100 | 98500 | 26676 | 382 | 4470 | 5315000 | 1860 | 11780 | 3032294 | 0 | 13522 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22228300 | 8700 | 97600 | 24888861 | 12811 | 140481 | 2488406.7 | 1527.3 | 23271.02 | 5858172.3 | 5040.3 | 65894.6 | 6567.6 | 89165.62 | 9039.223 | 99395.911 | 19820 | 19820 |  | 22920 | 296527.56 | 0.15
2020-02-13 | 51190 | 55380 | 81970 | 77780 | 8096 | 5753.9 | 13849.9 | 226522.9 | 8490 | 42700 | 51190 | 719670 | 0 | 49410 | 28370 | 77780 | 0 | 270 | 2860 | 3130 | 26997970 | 26974720 | 20 | 220 | 62616040 | 0 | 0 | 5945229 | 5517 | 94760 | 6038740 | 1380 | 25940 | 13139900 | 1900 | 46300 | 5541635 | 5453 | 70810 | 14420300 | 13700 | 112200 | 27116 | 440 | 4910 | 5315200 | 200 | 11980 | 3032294 | 0 | 13522 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22236000 | 7700 | 105300 | 24901700 | 12839 | 153320 | 2490570.8 | 2164.1 | 25435.12 | 5863468.8 | 5296.5 | 71191.1 | 7460.6 | 96626.22 | 8314.542 | 107710.453 |  | 19820 |  | 22920 | 296527.56 | 0
2020-02-14 | 55080 | 60300 | 77780 | 72560 | 14443.2 | 2865.1 | 17308.3 | 243831.2 | 110 | 54970 | 55080 | 774750 | 0 | 48060 | 24500 | 72560 | 0 | 40 | 2280 | 2320 | 27000290 | 26974730 | 10 | 230 | 62616040 | 0 | 0 | 5953247 | 8018 | 102778 | 6041420 | 2680 | 28620 | 13143600 | 3700 | 50000 | 5547184 | 5549 | 76359 | 14431700 | 11400 | 123600 | 27618 | 502 | 5412 | 5315370 | 170 | 12150 | 3034176 | 1882 | 15404 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22247100 | 11100 | 116400 | 24913530 | 11830 | 165150 | 2491701.2 | 1130.4 | 26565.52 | 5866403.7 | 2934.9 | 74126 | 4065.3 | 100691.52 | 5206.346 | 112916.799 |  | 19820 |  | 22920 | 296527.56 | 0
2020-02-15 | 63310 | 71950 | 72560 | 63920 | 16065.3 | 8532.3 | 24597.6 | 268428.8 | 11740 | 51570 | 63310 | 838060 | 0 | 44320 | 19600 | 63920 | 0 | 130 | 1820 | 1950 | 27002240 | 26974760 | 30 | 260 | 62636560 | 20520 | 20520 | 5962124 | 8877 | 111655 | 6045440 | 4020 | 32640 | 13147300 | 3700 | 53700 | 5553222 | 6038 | 82397 | 14442500 | 10800 | 134400 | 28057 | 439 | 5851 | 5315510 | 140 | 12290 | 3037057 | 2881 | 18285 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22257500 | 10400 | 126800 | 24925830 | 12300 | 177450 | 2493271.1 | 1569.9 | 28135.42 | 5870831.2 | 4427.5 | 78553.5 | 5997.4 | 106688.92 | 7536.695 | 120453.494 |  | 19820 |  | 22920 | 296535.88 | 8.32
2020-02-16 | 62560 | 59600 | 63920 | 66880 | 13649.9 | 12747.5 | 26397.4 | 294826.2 | 21670 | 40890 | 62560 | 900620 | 0 | 46580 | 20300 | 66880 | 0 | 117 | 870 | 987 | 27003227 | 26974780 | 20 | 280 | 62692810 | 56250 | 76770 | 5973795 | 11671 | 123326 | 6048130 | 2690 | 35330 | 13151700 | 4400 | 58100 | 5559341 | 6119 | 88516 | 14454000 | 11500 | 145900 | 28413 | 356 | 6207 | 5315670 | 160 | 12450 | 3037057 | 0 | 18285 | 2975338 | 0 | 8151.2 | 22268800 | 11300 | 138100 | 24937850 | 12020 | 189470 | 2495444.4 | 2173.3 | 30308.72 | 5874466.6 | 3635.4 | 82188.9 | 5808.7 | 112497.62 | 6532.075 | 126985.569 |  | 19820 |  | 22920 | 296535.88 | 0
2020-02-17 | 56660 | 56620 | 66880 | 66920 | 3881.2 | 14297.6 | 18178.8 | 313005 | 14160 | 42500 | 56660 | 957280 | 0 | 39320 | 27600 | 66920 | 0 | 1030 | 1250 | 2280 | 27005507 | 26974790 | 10 | 290 | 62716040 | 23230 | 100000 | 5983058 | 9263 | 132589 | 6049570 | 1440 | 36770 | 13156100 | 4400 | 62500 | 5565480 | 6139 | 94655 | 14465900 | 11900 | 157800 | 28577 | 164 | 6371 | 5315670 | 0 | 12450 | 3039245 | 2188 | 20473 | 2978385.8 | 3047.8 | 11199 | 22278800 | 10000 | 148100 | 24944230 | 6380 | 195850 | 2497270.8 | 1826.4 | 32135.12 | 5876413.5 | 1946.9 | 84135.8 | 3773.3 | 116270.92 | 4656.44 | 131642.009 |  | 19820 |  | 22920 | 296535.88 | 0
2020-02-18 | 78780 | 75080 | 66920 | 70620 |  | 11473.5 | 11473.5 | 324478.5 | 16580 | 62200 | 78780 | 1036060 | 210 | 48020 | 22390 | 70620 | 210 | 1980 | 3710 | 5690 | 27011197 | 26974810 | 20 | 310 | 62806040 | 90000 | 190000 | 5989990 | 6932 | 139521 | 6051760 | 2190 | 38960 | 13160800 | 4700 | 67200 | 5571638 | 6158 | 100813 | 14476400 | 10500 | 168300 | 28649 | 72 | 6443 | 5315800 | 130 | 12580 | 3042221 | 2976 | 23449 | 2981440.3 | 3054.5 | 14253.5 | 22288900 | 10100 | 158200 | 24957020 | 12790 | 208640 | 2497617.4 | 346.6 | 32481.72 | 5882589.8 | 6176.3 | 90312.1 | 6522.9 | 122793.82 | 8480.986 | 140122.995 |  | 19820 |  | 22920 | 296535.88 | 0
2020-02-19 | 75250 | 63570 | 70620 | 82300 | 9050.4 | 14320.4 | 23370.8 | 347849.3 | 12110 | 63140 | 75250 | 1111310 | 0 | 58300 | 24000 | 82300 | 0 | 1240 | 2460 | 3700 | 27014897 | 26974830 | 20 | 330 | 62892630 | 86590 | 276590 | 5997987 | 7997 | 147518 | 6052860 | 1100 | 40060 | 13167000 | 6200 | 73400 | 5577883 | 6245 | 107058 | 14488400 | 12000 | 180300 | 29008 | 359 | 6802 | 5315950 | 150 | 12730 | 3045258 | 3037 | 26486 | 2984623.3 | 3183 | 17436.5 | 22294000 | 5100 | 163300 | 24970560 | 13540 | 222180 | 2497617.4 | 0 | 32481.72 | 5887123.9 | 4534.1 | 94846.2 | 4534.1 | 127327.92 | 5094.24 | 145217.235 |  | 19820 |  | 22920 | 296535.94 | 0.06
2020-02-20 | 56700 | 67660 | 82300 | 71340 | 12111.7 | 4364.9 | 16476.6 | 364325.9 | 6030 | 50670 | 56700 | 1168010 | 210 | 51530 | 19600 | 71340 | 210 | 970 | 2270 | 3240 | 27018137 | 26974850 | 20 | 350 | 62956890 | 64260 | 340850 | 6005885 | 7898 | 155416 | 6053630 | 770 | 40830 | 13170500 | 3500 | 76900 | 5584323 | 6440 | 113498 | 14500600 | 12200 | 192500 | 29480 | 472 | 7274 | 5316100 | 150 | 12880 | 3048405 | 3147 | 29633 | 2987277.3 | 2654 | 20090.5 | 22301400 | 7400 | 170700 | 24984060 | 13500 | 235680 | 2498219.8 | 602.4 | 33084.12 | 5894180 | 7056.1 | 101902.3 | 7658.5 | 134986.42 | 9219.84 | 154437.075 |  | 19820 |  | 22920 | 297191.06 | 655.12
2020-02-21 | 58420 | 63000 | 71340 | 66760 | 13692.5 | 11469.9 | 25162.4 | 389488.3 | 23640 | 34780 | 58420 | 1226430 | 210 | 37300 | 29250 | 66760 | 210 | 1520 | 1670 | 3190 | 27021327 | 26974860 | 10 | 360 | 63011220 | 54330 | 395180 | 6013071 | 7186 | 162602 | 6055880 | 2250 | 43080 | 13174800 | 4300 | 81200 | 5589971 | 5648 | 119146 | 14515600 | 15000 | 207500 | 29987 | 507 | 7781 | 5316280 | 180 | 13060 | 3049874 | 1469 | 31102 | 2987288.5 | 11.2 | 20101.7 | 22312160 | 10760 | 181460 | 25000750 | 16690 | 252370 | 2501786.3 | 3566.5 | 36650.62 | 5902076 | 7896 | 109798.3 | 11462.5 | 146448.92 | 10214.669 | 164651.744 |  | 19820 |  | 22920 | 297191.06 | 0
2020-02-22 | 47160 | 58210 | 66760 | 55710 | 10683.7 | 5723.3 | 16407 | 405895.3 | 3100 | 44060 | 47160 | 1273590 | 0 | 28510 | 27200 | 55710 | 55710 | 550 | 3370 | 3920 | 27025247 | 26974880 | 20 | 380 | 63065790 | 54570 | 449750 | 6020367 | 7296 | 169898 | 6056530 | 650 | 43730 | 13177500 | 2700 | 83900 | 5593901 | 3930 | 123076 | 14526500 | 10900 | 218400 | 30428 | 441 | 8222 | 5316400 | 120 | 13180 | 3050204 | 330 | 31432 | 2987367 | 78.5 | 20180.2 | 22319000 | 6840 | 188300 | 25010410 | 9660 | 262030 | 2503019.2 | 1232.9 | 37883.52 | 5905651.9 | 3575.9 | 113374.2 | 4808.8 | 151257.72 | 7798.558 | 172450.302 |  | 19820 |  | 22920 | 297191.06 | 0
2020-02-23 | 63600 | 74700 | 55710 | 44610 | 12389.9 | 11529.6 | 23919.5 | 429814.8 | 2720 | 60880 | 63600 | 1337190 | 0 | 25810 | 18800 | 44610 | 44610 | 1790 | 2120 | 3910 | 27029157 | 26974900 | 20 | 400 | 63108960 | 43170 | 492920 | 6030551 | 10184 | 180082 | 6059310 | 2780 | 46510 | 13181400 | 3900 | 87800 | 5600461 | 6560 | 129636 | 14538000 | 11500 | 229900 | 30919 | 491 | 8713 | 5316550 | 150 | 13330 | 3052923 | 2719 | 34151 | 2989358 | 1991 | 22171.2 | 22328500 | 9500 | 197800 | 25021520 | 11110 | 273140 | 2504430.4 | 1411.2 | 39294.72 | 5911381.4 | 5729.5 | 119103.7 | 7140.7 | 158398.42 | 11858.62 | 184308.922 |  | 19820 |  | 22920 | 297191.38 | 0.32
2020-02-24 | 76350 | 64400 | 44610 | 56560 | 12391.2 | 11470.3 | 23861.5 | 453676.3 | 18220 | 58130 | 76350 | 1413540 | 0 | 38360 | 18200 | 56560 | 56560 | 280 | 3290 | 3570 | 27032727 | 26974920 | 20 | 420 | 63161800 | 52840 | 545760 | 6039803 | 9252 | 189334 | 6060980 | 1670 | 48180 | 13185600 | 4200 | 92000 | 5606839 | 6378 | 136014 | 14550100 | 12100 | 242000 | 31465 | 546 | 9259 | 5316720 | 170 | 13500 | 3055708 | 2785 | 36936 | 2989439.5 | 81.5 | 22252.7 | 22337800 | 9300 | 207100 | 25029830 | 8310 | 281450 | 2506078.4 | 1648 | 40942.72 | 5918269.7 | 6888.3 | 125992 | 8536.3 | 166934.72 | 7257.672 | 191566.594 |  | 19820 |  | 22920 | 297192.16 | 0.78
2020-02-25 | 75090 | 65720 | 56560 | 65930 | 3990.1 | 12943.4 | 16933.5 | 470609.8 | 24760 | 50330 | 75090 | 1488630 | 0 | 46530 | 19400 | 65930 | 65930 | 2140 | 3090 | 5230 | 27037957 | 26974930 | 10 | 430 | 63216040 | 54240 | 600000 | 6049910 | 10107 | 199441 | 6061540 | 560 | 48740 | 13189500 | 3900 | 95900 | 5613205 | 6366 | 142380 | 14563500 | 13400 | 255400 | 31520 | 55 | 9314 | 5316900 | 180 | 13680 | 3055728 | 20 | 36956 | 2990777.8 | 1338.3 | 23591 | 22349000 | 11200 | 218300 | 25044760 | 14930 | 296380 | 2510571.9 | 4493.5 | 45436.22 | 5923639.3 | 5369.6 | 131361.6 | 9863.1 | 176797.82 | 8022.556 | 199589.15 |  | 19820 |  | 22920 | 297192.47 | 0.31
2020-02-26 | 80920 | 67710 | 65930 | 79140 | 9616.7 | 14423.6 | 24040.3 | 494650.1 | 19050 | 61870 | 80920 | 1569550 | 0 | 56140 | 23000 | 79140 | 79140 | 790 | 3680 | 4470 | 27042427 | 26974950 | 20 | 450 | 63216040 | 0 | 600000 | 6057409 | 7499 | 206940 | 6062820 | 1280 | 50020 | 13192900 | 3400 | 99300 | 5618980 | 5775 | 148155 | 14573100 | 9600 | 265000 | 31962 | 442 | 9756 | 5317050 | 150 | 13830 | 3058343 | 2615 | 39571 | 2993927.5 | 3149.7 | 26740.7 | 22353500 | 4500 | 222800 | 25056280 | 11520 | 307900 | 2512458.5 | 1886.6 | 47322.82 | 5927723.1 | 4083.8 | 135445.4 | 5970.4 | 182768.22 | 6597.52 | 206186.67 |  | 19820 |  | 22920 | 297192.84 | 0.37
2020-02-27 | 43430 | 56200 | 79140 | 66370 | 7736.7 | 8619.9 | 16356.6 | 511006.7 | 10970 | 32460 | 43430 | 1612980 | 0 | 45470 | 20900 | 66370 | 66370 | 1790 | 2840 | 4630 | 27047057 | 26974960 | 10 | 460 | 63322560 | 106520 | 706520 | 6062778 | 5369 | 212309 | 6064280 | 1460 | 51480 | 13194700 | 1800 | 101100 | 5623772 | 4792 | 152947 | 14579900 | 6800 | 271800 | 17 | 17 | 9773 | 5317170 | 120 | 13950 | 3059792 | 1449 | 41020 | 2996521 | 2593.5 | 29334.2 | 22361800 | 8300 | 231100 | 25066560 | 10280 | 318180 | 2512458.5 | 0 | 47322.82 | 5927723.1 | 0 | 135445.4 | 0 | 182768.22 | 5936.766 | 212123.436 |  | 19820 |  | 22920 | 297192.84 | 0
2020-02-28 | 74330 | 31830 | 66370 | 87790 | 8733.9 | 1442.3 | 10176.2 | 521182.9 | 18410 | 55920 | 74330 | 1687310 | 0 | 63830 | 23960 | 87790 | 87790 | 400 | 1920 | 2320 | 27049377 | 26974960 | 0 | 460 | 63366400 | 43840 | 750360 | 6070016 | 7238 | 219547 | 6065380 | 1100 | 52580 | 13197200 | 2500 | 103600 | 5628515 | 4743 | 157690 | 14586300 | 6400 | 278200 | 0 | 0 | 9773 | 5317170 | 0 | 13950 | 3061218 | 1426 | 42446 | 2997878.8 | 1357.8 | 30692 | 22366700 | 4900 | 236000 | 25071540 | 4980 | 323160 | 2514451.7 | 1993.2 | 49316.02 | 5931999 | 4275.9 | 139721.3 | 6269.1 | 189037.32 | 3788.162 | 215911.598 |  | 19820 | 21080 | 44000 |  | -297192.84
2020-02-29 | 68060 | 62960 | 87790 | 92890 | 16767.8 |  | 16767.8 | 537950.7 | 7660 | 60400 | 68060 | 1755370 |  | 70750 | 22140 | 92890 | 92890 | 0 | 1620 | 1620 | 27050997 | 26974960 | 0 | 460 | 63425860 | 59460 | 809820 | 6077407 | 7391 | 226938 | 6066760 | 1380 | 53960 | 13200800 | 3600 | 107200 | 5634423 | 5908 | 163598 | 14594900 | 8600 | 286800 | 1 | 1 | 9774 | 5317260 | 90 | 14040 | 3063996 | 2778 | 45224 | 3000837.3 | 2958.5 | 33650.5 | 22377300 | 10600 | 246600 | 25084630 | 13090 | 336250 | 2515481.3 | 1029.6 | 50345.62 | 5934610.9 | 2611.9 | 142333.2 | 3641.5 | 192678.82 | 10567.077 | 226478.675 |  | 19820 |  | 44000 |  | 0
2020-03-01 | 0 |  | 92890 | 0 |  |  | 0 | 537950.7 |  |  | 0 | 1755370 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27050997 |  | 0 | 460 |  | 0 | 809820 |  | 0 | 226938 |  | 0 | 53960 |  | 0 | 107200 |  | 0 | 163598 |  | 0 | 286800 |  | 0 | 9774 |  | 0 | 14040 |  | 0 | 45224 |  | 0 | 33650.5 |  | 0 | 246600 |  | 0 | 336250 |  | 0 | 50345.62 |  | 0 | 142333.2 | 0 | 192678.82 | 0 | 226478.675 |  | 19820 |  | 44000 |  | 0
2020-03-02 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 537950.7 |  |  | 0 | 1755370 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27049377 |  | 0 | 460 |  | 0 | 750360 |  | 0 | 219547 |  | 0 | 53960 |  | 0 | 103600 |  | 0 | 157690 |  | 0 | 278200 |  | 0 | 9774 |  | 0 | 13950 |  | 0 | 42446 |  | 0 | 30692 |  | 0 | 236000 |  | 0 | 336250 |  | 0 | 49316.02 |  | 0 | 139721.3 | 0 | 192678.82 | 0 | 226478.675 |  | 19820 |  | 44000 |  | 0
Acc | 1755370 | 1741150 |  |  | 292244.5 | 245706.2 | 537950.7 | [28 empty] | 107200 |  | 0 | 157690 |  | 0 | 286800 | 710722 | 9774 |  |  | 14040 | 28080 |  | 45224 | 90448 |  | 33650.5 | 67301 |  | 246600 | 493200 |  | 336250 | 672500 |  | 50345.62 |  |  | 142333.2 |  | 192678.82 | 385357.64 | 226478.675 |  | 19820 | 19820 | 44000 | 44000
| 1774820 | [74 empty] | 0
537721.9683
17725.45
[43 empty] | 12573 | [29 empty] | 198430
698149
#REF!
[73 empty] | 154430 | 20000 | -134430
#REF!
338750
294750
-294750
Formulas:
DIA = 'Prod. Líquida'!$[DIA, row above]
Perda Blowoff = IF([DIA]>=TODAY(),"",[Totalizador Blowoff]-[Totalizador Blowoff, row above])
Perda Blowoff = IF([DIA]>=TODAY(),"",[Totalizador Blowoff]-BX33)
Note on BP3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BQ3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BT16: 99758066: Filial Ponta Grossa > Nova Minas
Note on B37: 99754282: carreta do dia 08/06 + a produção acumulada
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Ind
1900-01-05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
[7 empty] | 4065.6 | 97574.4 | [30 empty] | Lançamento Mes | [5 empty] | 0.99376 | Indice de Co2 em Kg/hl
2.45
| BENEFICIAMENTO | [6 empty] | CONSUMO DE CO2
Dia | Beneficiado Total (Kg) cod.SAP 36838 | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | CO2 Vendido (Kg) | CO2 Comprado (Kg) | Consumo - Total (Kg) | Consumo Medidor Evaporador (Kg) | Diferença - Balanço de massa (Kg) | Diferença - Balanço de massa Acum(Kg) | Pack Linha 501 (Kg) | Índice 501 (Kg/Hl) | Pack Linha 502 (Kg) | Índice 502 (Kg/Hl) | Pack Linha 503 (Kg) | Índice 503 (Kg/Hl) | Pack Linha 511 (Kg) | Índice 511 (Kg/Hl) | Pack Linha 512 (Kg) | Índice 512(Kg/Hl) | Total Packaging Cerveja (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Total Packaging Refri (Kg) | Não Medido processo | Índice ALDOX+CENT+REC | Adega de Pressão (Kg) | Índice A.P. (Kg/Hl) | Filtração (Kg) | Filtração 2 (Kg) | Índice Filtrações (kg/hl) | Adega OD + Puffer DAW + Cerv REC (Kg) | Índice A. OD (kg/hl) | Índice Processo (vol filt.) (Kg/Hl) | Volume Filtrado (Hl) Filtro Total | Total Processo (Kg) | Total Processo (Kg) | Consumo Refri | Consumo Refri Acum | Consumo Cerveja | Consumo Cerveja Acum | Consumo Total (Kg) | Usina de CO2 | Índice não-medido (Kg/Hl) | Total Processo (kg/hl) | Total Pack (kg/hl) | Índice Usina | Índice Consumo diário Cerveja (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul cerveja (Kg/Hl) | Índice Saldo | Índice Saldo Acumul | Índice Consumo diário Refri (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul Refri (Kg/Hl) | Índice de Beneficiamento Diário (Kg/Hl) | Índice Beneficiamento Acumul. (Kg/Hl) | Indice de Saldo de CO2 Surplus Diário | Indice de Saldo de CO2 Surplus | Constante | ìndice cons usina / beneficiado | Consumo Acumulado
|  |  | 102850 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.88 |  | 1.67 |  | 1.63 | [7 empty] | 0.43 |  | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |  | 0.23 | [10 empty] | 0.43 | 0.88 | 1.26 | 0.15 | 2.68 | 2.68 |  |  | 0.83 | 0.83 |  | 3.07 |  | 0.103
2020-02-01 | 56480 | 102850 | 102140 | 0 | 0 | 57190 | 20 | 48329.78 | 48329.78 | 2530 | 0.70086 | 0 |  | 0.1 |  | 7300 | 2.8893 | 11660 | 1.9501 | 21490.1 | 3510.82 | 1.9643 | 5329.4 | 1.1903 | 8840.22 | 2697.68 | 0.22266 | 2370 | 0.19561 | 5600 | 7092 | 1.0476 | 6400 | 0.52824 | 1.1353 | 21280 | 24159.68 | 21462 | 8840.22 | 8840.22 | 48349.78 | 48349.78 | 2720 | 2700 | 0.22266 | 1.7714 | 1.7737 | 0.22285 | 3.9907 | 3.9907 | -0.058602 | -0.058602 | 1.4111 | 1.4111 | 4.2962 | 4.2962 | 0 | 0 |  | 0.047805 | 57190
2020-02-02 | 55160 | 102140 | 106480 | 0 | 0 | 50820 | 20 | 41767.7 | 90097.48 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 7600 | 1.6076 | 13080 | 1.6779 | 20840 | 2984.9 | 1.7671 | 6047.4 | 0.82628 | 9032.3 | 10129.7 | 0.80888 | 220 | 0.017568 | 1200 | 4258 | 0.43584 | 3400 | 0.2715 | 1.2349 | 15554 | 19207.7 | 9078 | 9032.3 | 17872.52 | 41787.7 | 90137.48 | 1760 | 1740 | 0.80888 | 0.7249 | 1.6641 | 0.13894 | 3.3369 | 3.6584 | 0.34656 | 0.14733 | 1.0027 | 1.1702 | 2.4533 | 3.1333 | 0 | 0 |  | 0.031545 | 108010
2020-02-03 | 52980 | 106480 | 116260 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 35590.9 | 125688.38 | 160 |  | 2534 | 0.64611 | 0 |  | 6600 | 1.7548 | 6720 | 1.6039 | 16014 | 2331.3 | 1.3547 | 5277.8 | 0.83121 | 7609.1 | 3878.9 | 0.32671 | 2380 | 0.20046 | 4600 | 1278 | 0.49508 | 4200 | 0.35375 | 1.3391 | 12200 | 16336.9 | 12458 | 7609.1 | 25481.62 | 35590.9 | 125728.38 | 3240 | 3240 | 0.32671 | 1.0493 | 1.3488 | 0.27289 | 2.9977 | 3.4435 | 0.82373 | 0.36728 | 0.94283 | 1.0916 | 2.1299 | 2.7208 | 0 | 0 |  | 0.061155 | 151210
2020-02-04 | 41930 | 116260 | 81860 | 0 | 0 | 76330 | 10 | 69737.5 | 195425.88 | 140 |  | 3264 | 0.43031 | 0 |  | 5600 | 1.7714 | 12320 | 1.3798 | 21324 | 2046.4 | 0.99681 | 4536.1 | 0.83404 | 6582.5 | 28076.5 | 1.427 | 2830 | 0.14383 | 3600 | 5897 | 0.48268 | 4700 | 0.23888 | 1.9996 | 22556 | 45103.5 | 17027 | 6582.5 | 32064.12 | 69747.5 | 195475.88 | 3330 | 3320 | 1.427 | 0.86539 | 1.0838 | 0.16874 | 3.5449 | 3.479 | -1.7484 | -0.37357 | 0.87865 | 1.0399 | 2.3574 | 2.6382 | 0 | 0 |  | 0.07918 | 227540
2020-02-05 | 52910 | 81860 | 79840 | 22920 | 0 | 32010 | 30 | 25628.1 | 221053.98 | 160 |  | 852 | 0.31319 | 831.4 | 0.76114 | 9200 | 1.1633 | 11820 | 1.6483 | 22863.4 | 1950.2 | 1.5826 | 4401.7 | 0.78617 | 6351.9 | -15995.3 | -0.84665 | 1560 | 0.082572 | 3800 | 4940 | 0.46262 | 5100 | 0.26995 | -0.028472 | 20908 | -595.3 | 15400 | 6351.9 | 38416.02 | 25658.1 | 221133.98 | 3420 | 3390 | -0.84665 | 0.81514 | 1.2102 | 0.17944 | 1.3581 | 2.9453 | 1.1063 | -0.0011987 | 0.92984 | 1.0199 | 2.9825 | 2.7018 | 1.0274 | 0.25248 |  | 0.064071 | 259550
2020-02-06 | 56360 | 79840 | 81560 | 0 | 0 | 54640 | 10 | 48876.1 | 269930.08 | 170 |  | 1734 | 0.46271 | 1922 | 0.5552 | 8600 | 1.3276 | 10980 | 1.2855 | 23406 | 513.1 | 0.67782 | 5240.8 | 0.81814 | 5753.9 | 2155.1 | 0.096951 | 2380 | 0.10707 | 4200 | 6155 | 0.46584 | 7200 | 0.3239 | 1.1209 | 19707 | 22090.1 | 19935 | 5753.9 | 44169.92 | 48886.1 | 270020.08 | 3400 | 3390 | 0.096951 | 0.89681 | 1.053 | 0.1525 | 2.1992 | 2.7749 | 0.077377 | 0.016751 | 0.80331 | 0.98531 | 2.7473 | 2.7098 | 0 | 0.1963 |  | 0.060149 | 314190
2020-02-07 | 60500 | 81560 | 82260 | 0 | 0 | 59800 | 0 | 52062.3 | 321992.38 | 170 |  | 2626 | 0.43468 | 2443.7 | 0.66631 | 9500 | 1.3418 | 14260 | 1.8158 | 28999.7 | 1919.5 | 0.99348 | 5818.2 | 0.96183 | 7737.7 | -4489.4 | -0.18218 | 2740 | 0.11119 | 4800 | 7232 | 0.48827 | 10400 | 0.42204 | 0.8597 | 24058 | 20682.6 | 25172 | 7737.7 | 51907.62 | 52062.3 | 322082.38 | 2380 | 2380 | -0.18218 | 1.0215 | 1.1768 | 0.096583 | 2.1127 | 2.6411 | 0.028407 | 0.019106 | 0.96949 | 0.98292 | 4.9091 | 2.9201 | 0 | 0.15724 |  | 0.039339 | 373990
2020-02-08 | 51600 | 82260 | 67630 | 0 | 0 | 66230 | 0 | 57864.4 | 379856.78 | 150 |  | 2512 | 0.39252 | 2954 | 0.85104 | 9300 | 1.2342 | 11510 | 1.7514 | 26426 | 1778.1 | 0.68482 | 6587.5 | 0.75149 | 8365.6 | 8847.4 | 0.36898 | 710 | 0.029611 | 3400 | 6891 | 0.42919 | 9700 | 0.40454 | 1.1172 | 26448 | 29548.4 | 20701 | 8365.6 | 60273.22 | 57864.4 | 379946.78 | 1890 | 1890 | 0.36898 | 0.86334 | 1.1021 | 0.078823 | 2.4132 | 2.6037 | -0.61015 | -0.084288 | 0.73626 | 0.93924 | 3.6506 | 2.9923 | 0 | 0.1305 |  | 0.036628 | 440220
2020-02-09 | 61380 | 67630 | 69960 | 0 | 0 | 59050 | 60 | 51849.69 | 431706.47 | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 8970 | 1.3519 | 14807 | 1.6287 | 23964 | 1358.4 | 0.69496 | 5781.91 | 0.79212 | 7140.31 | 2789.69 | 0.17738 | 2247 | 0.14288 | 3317 | 5112 | 0.53596 | 11270 | 0.71661 | 1.3487 | 18341 | 24735.69 | 21946 | 7140.31 | 67413.53 | 51909.69 | 431856.47 | 3270 | 3210 | 0.17738 | 1.3954 | 1.5238 | 0.20411 | 3.3007 | 2.6715 | 0.14815 | -0.061674 | 0.7716 | 0.91812 | 3.2433 | 3.0217 | 0 | 0.11695 |  | 0.052297 | 499270
2020-02-10 | 56750 | 69960 | 65190 | 0 | 0 | 61520 | 20 | 52711.31 | 484417.78 | 2403 | 0.72292 | 0 |  | 0 |  | 9830 | 1.3698 | 7353 | 1.4674 | 19586 | 1771.7 | 0.88496 | 7016.99 | 0.89188 | 8788.69 | 8245.31 | 0.53158 | 2013 | 0.12978 | 3283 | 4864 | 0.52524 | 11630 | 0.74979 | 1.627 | 18460 | 30035.31 | 21790 | 8788.69 | 76202.22 | 52731.31 | 484587.78 | 3130 | 3110 | 0.53158 | 1.4048 | 1.2627 | 0.2005 | 3.3996 | 2.7352 | -0.30752 | -0.083199 | 0.89047 | 0.91484 | 5.8751 | 3.1823 | 0 | 0.1059 |  | 0.054802 | 560790
2020-02-11 | 59880 | 65190 | 61400 | 0 | 0 | 63670 | 0 | 57274.2 | 541691.98 | 3690 | 0.47754 | 0 |  | 0 |  | 6400 | 1.6504 | 13160 | 1.507 | 23250 | 1579.3 | 1.0171 | 4816.5 | 0.87442 | 6395.8 | 8513.2 | 0.41859 | 3090 | 0.15193 | 3400 | 4951 | 0.41062 | 12400 | 0.6097 | 2.0091 | 16104 | 32354.2 | 23841 | 6395.8 | 82598.02 | 57274.2 | 541861.98 | 1670 | 1670 | 0.41859 | 1.1723 | 1.1432 | 0.082113 | 2.8162 | 2.7435 | -0.18635 | -0.093821 | 0.90578 | 0.91413 | 2.8464 | 3.1456 | 0 | 0.095382 |  | 0.027889 | 624460
2020-02-12 | 62550 | 61400 | 81970 | 0 | 19820 | 61800 | 30 | 55202.4 | 596894.38 | 1860 | 0.62515 | 0 |  | 0 |  | 8700 | 1.2595 | 12811 | 1.5933 | 23371 | 1527.3 | 0.78079 | 5040.3 | 0.71159 | 6567.6 | 5774.4 | 0.32217 | 2020 | 0.1127 | 3200 | 6687 | 0.55163 | 12100 | 0.6751 | 1.6226 | 18354 | 29781.4 | 24007 | 6567.6 | 89165.62 | 55232.4 | 597094.38 | 2110 | 2080 | 0.32217 | 1.3394 | 1.3039 | 0.11605 | 3.0816 | 2.7717 | 0.041845 | -0.082534 | 0.72657 | 0.89708 | 3.1203 | 3.1432 | -0.88313 | 0.011799 |  | 0.033253 | 686260
2020-02-13 | 51190 | 81970 | 77780 | 0 | 0 | 55380 | 20 | 47899.4 | 644793.78 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 7700 | 1.66 | 12839 | 1.7912 | 20739 | 2164.1 | 1.2128 | 5296.5 | 0.81108 | 7460.6 | 1617.4 | 0.137 | 1380 | 0.11689 | 1900 | 5453 | 0.62281 | 13700 | 1.1604 | 1.5141 | 15884 | 24050.4 | 22433 | 7460.6 | 96626.22 | 47919.4 | 645013.78 | 3150 | 3130 | 0.137 | 1.9001 | 1.7566 | 0.26512 | 4.0588 | 2.8386 | -0.3549 | -0.096685 | 0.8973 | 0.89709 | 3.6961 | 3.177 | 0 | 0.011123 |  | 0.061145 | 741640
2020-02-14 | 55080 | 77780 | 72560 | 0 | 0 | 60300 | 10 | 56224.7 | 701018.48 | 170 |  | 1882 | 0.45725 | 0 |  | 11100 | 1.4545 | 11830 | 1.5911 | 24982 | 1130.4 | 0.8572 | 2934.9 | 0.75493 | 4065.3 | 5603.7 | 0.29213 | 2680 | 0.13971 | 3700 | 5549 | 0.48217 | 11400 | 0.5943 | 1.4005 | 20659 | 28932.7 | 23329 | 4065.3 | 100691.52 | 56234.7 | 701248.48 | 2330 | 2320 | 0.29213 | 1.2162 | 1.3024 | 0.12095 | 2.9316 | 2.8458 | -0.27213 | -0.11034 | 0.78084 | 0.89173 | 3.1823 | 3.1774 | 0 | 0.010302 |  | 0.042121 | 801940
2020-02-15 | 63310 | 72560 | 63920 | 0 | 0 | 71950 | 20550 | 45402.6 | 746421.08 | 140 |  | 2881 | 0.39788 | 0 |  | 10400 | 1.2825 | 12300 | 1.5589 | 25721 | 1569.9 | 1.5551 | 4427.5 | 0.67832 | 5997.4 | 13723.6 | 0.5905 | 4020 | 0.17297 | 3700 | 6038 | 0.41901 | 10800 | 0.46471 | 1.8143 | 21100 | 38281.6 | 24558 | 5997.4 | 106688.92 | 65952.6 | 767201.08 | 22500 | 1950 | 0.5905 | 1.0567 | 1.1067 | 0.083905 | 2.8378 | 2.8451 | -0.37176 | -0.13287 | 0.79576 | 0.88573 | 2.5738 | 3.1221 | 0 | 0.0094539 |  | 0.030801 | 873890
2020-02-16 | 62560 | 63920 | 66880 | 0 | 0 | 59600 | 56270 | -2478.7 | 743942.38 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 11300 | 1.3343 | 12020 | 1.517 | 23480 | 2173.3 | 0.86929 | 3635.4 | 0.90164 | 5808.7 | 4615.3 | 0.28155 | 2690 | 0.1641 | 4400 | 6119 | 0.64169 | 11500 | 0.70153 | 1.5645 | 18743 | 29324.3 | 24709 | 5808.7 | 112497.62 | 53791.3 | 820992.38 | 57257 | 987 | 0.28155 | 1.5073 | 1.4323 | 0.06021 | 3.2814 | 2.8701 | 0.18057 | -0.11491 | 0.88926 | 0.88591 | 2.3699 | 3.0547 | 0 | 0.0089192 |  | 0.015777 | 933490
2020-02-17 | 56660 | 66880 | 66920 | 0 | 0 | 56620 | 23240 | 29606.7 | 773549.08 | 0 |  | 2188 | 0.53492 | 3047.8 | 0.94242 | 10000 | 1.3454 | 6380 | 1.4704 | 21615.8 | 1826.4 | 0.70655 | 1946.9 | 0.93985 | 3773.3 | 5071.9 | 0.2656 | 1440 | 0.075408 | 4400 | 6139 | 0.55189 | 11900 | 0.62316 | 1.3794 | 20988 | 28950.9 | 23879 | 3773.3 | 116270.92 | 52846.7 | 873839.08 | 25520 | 2280 | 0.2656 | 1.2505 | 1.1319 | 0.1194 | 2.7674 | 2.8637 | 0.0020947 | -0.10759 | 0.81034 | 0.88324 | 3.1168 | 3.0584 | 0 | 0.0084013 |  | 0.04024 | 990110
2020-02-18 | 78780 | 66920 | 70620 | 0 | 0 | 75080 | 90020 | -21462.9 | 752086.18 | 130 |  | 2976 | 0.40401 | 3054.5 | 0.92376 | 10100 | 1.2663 | 12790 | 2.0174 | 29050.5 | 346.6 | 0.74252 | 6176.3 | 0.77067 | 6522.9 | 10268.6 | 0.41093 | 2190 | 0.087639 | 4700 | 6158 | 0.43451 | 10500 | 0.42019 | 1.4614 | 23140 | 33816.6 | 23548 | 6522.9 | 122793.82 | 68557.1 | 942396.18 | 95710 | 5690 | 0.41093 | 0.94234 | 1.1625 | 0.2277 | 2.7435 | 2.8546 | 0.14807 | -0.088237 | 0.76912 | 0.87633 | 6.8663 | 3.193 | 0 | 0.0077846 |  | 0.072226 | 1065190
2020-02-19 | 75250 | 70620 | 82300 | 0 | 0 | 63570 | 86610 | -27574.1 | 724512.08 | 150 |  | 3037 | 0.42065 | 3183 | 0.84807 | 5100 | 1.8593 | 13540 | 1.774 | 25010 | 0 |  | 4534.1 | 0.89004 | 4534.1 | 4780.9 | 0.22395 | 1100 | 0.051526 | 6200 | 6245 | 0.58295 | 12000 | 0.5621 | 1.183 | 25635 | 30325.9 | 25545 | 4534.1 | 127327.92 | 59035.9 | 1001432.08 | 90310 | 3700 | 0.22395 | 1.1966 | 1.1715 | 0.17332 | 2.7654 | 2.8492 | 0.54711 | -0.049647 | 0.89004 | 0.87681 | 3.2198 | 3.1948 | 0 | 0.007344 |  | 0.049169 | 1128760
2020-02-20 | 56700 | 82300 | 71340 | 0 | 0 | 67660 | 64280 | -4278.5 | 720233.58 | 150 |  | 3147 | 0.42777 | 2654 | 0.89767 | 7400 | 2.0721 | 13500 | 1.4711 | 26851 | 602.4 |  | 7056.1 | 0.76532 | 7658.5 | 7000.5 | 0.30356 | 770 | 0.033389 | 3500 | 6440 | 0.43102 | 12200 | 0.52902 | 1.3122 | 22794 | 29910.5 | 22910 | 7658.5 | 134986.42 | 60001.5 | 1061433.58 | 67520 | 3240 | 0.30356 | 0.99344 | 1.1643 | 0.14049 | 2.6018 | 2.8339 | -0.47525 | -0.075852 | 0.83065 | 0.87405 | 3.4412 | 3.2059 | 0 | 0.0068922 |  | 0.057143 | 1196420
2020-02-21 | 58420 | 71340 | 66760 | 0 | 0 | 63000 | 54340 | -2802.5 | 717431.08 | 180 |  | 1469 | 0.39006 | 11.2 |  | 10760 | 2.0525 | 16690 | 1.8954 | 29110.2 | 3566.5 | 1.3702 | 7896 | 1.0373 | 11462.5 | -7960.7 | -0.44688 | 2250 | 0.12631 | 4300 | 5648 | 0.55844 | 15000 | 0.84204 | 1.0673 | 18025 | 19237.3 | 27198 | 11462.5 | 146448.92 | 51537.5 | 1112971.08 | 57530 | 3190 | -0.44688 | 1.5268 | 1.6341 | 0.17907 | 2.8931 | 2.8366 | -0.2571 | -0.084082 | 1.1222 | 0.88945 | 2.3217 | 3.1488 | 0 | 0.0065523 |  | 0.054605 | 1259420
2020-02-22 | 47160 | 66760 | 55710 | 0 | 0 | 58210 | 54590 | -1188.8 | 716242.28 | 120 |  | 330 |  | 78.5 |  | 6840 | 1.6541 | 9660 | 1.258 | 17028.5 | 1232.9 | 0.72975 | 3575.9 | 0.58534 | 4808.8 | 14272.7 | 1.2081 | 650 | 0.055019 | 2700 | 3930 | 0.5612 | 10900 | 0.92263 | 1.9762 | 16422 | 32452.7 | 18180 | 4808.8 | 151257.72 | 53401.2 | 1166372.28 | 58510 | 3920 | 1.2081 | 1.5389 | 1.4414 | 0.33181 | 4.5202 | 2.8858 | -0.93533 | -0.10896 | 0.61663 | 0.87711 | 2.8744 | 3.1377 | 0 | 0.0063417 |  | 0.083121 | 1317630
2020-02-23 | 63600 | 55710 | 44610 | 0 | 0 | 74700 | 43190 | 24369.3 | 740611.58 | 150 |  | 2719 | 0.35096 | 1991 | 0.88114 | 9500 | 1.4898 | 11110 | 1.3007 | 25470 | 1411.2 | 0.61308 | 5729.5 | 0.59952 | 7140.7 | 13439.3 | 0.53919 | 2780 | 0.11154 | 3900 | 6560 | 0.41966 | 11500 | 0.46139 | 2.1508 | 17751 | 38179.3 | 24740 | 7140.7 | 158398.42 | 67559.3 | 1233931.58 | 47100 | 3910 | 0.53919 | 0.99258 | 1.0219 | 0.15687 | 2.7105 | 2.8757 | -0.44534 | -0.1285 | 0.60215 | 0.85942 | 2.6589 | 3.1111 | 0 | 0.0059652 |  | 0.061478 | 1392330
2020-02-24 | 76350 | 44610 | 56560 | 0 | 0 | 64400 | 52860 | 3003.7 | 743615.28 | 170 |  | 2785 | 0.47724 | 81.5 |  | 9300 | 2.0697 | 8310 | 2.7358 | 20646.5 | 1648 | 1.0508 | 6888.3 | 1.2107 | 8536.3 | 7299.2 | 0.54608 | 1670 | 0.12494 | 4200 | 6378 | 0.79139 | 12100 | 0.90525 | 1.5957 | 19833 | 31647.2 | 24348 | 8536.3 | 166934.72 | 55863.7 | 1289795.28 | 56430 | 3570 | 0.54608 | 1.8216 | 1.5447 | 0.26709 | 4.1794 | 2.915 | 0.89403 | -0.097613 | 1.1762 | 0.87142 | 3.1997 | 3.1157 | 0 | 0.0057697 |  | 0.046758 | 1456730
2020-02-25 | 75090 | 56560 | 65930 | 0 | 0 | 65720 | 54250 | 1606.9 | 745222.18 | 180 |  | 20 |  | 1338.3 | 1.1525 | 11200 | 2.1996 | 14930 | 1.7577 | 27668.3 | 4493.5 | 2.4677 | 5369.6 | 0.86584 | 9863.1 | -1267.4 | -0.085941 | 560 | 0.037973 | 3900 | 6366 | 0.69612 | 13400 | 0.90864 | 1.3216 | 17372 | 22958.6 | 24226 | 9863.1 | 176797.82 | 55856.9 | 1345652.18 | 59480 | 5230 | -0.085941 | 1.6427 | 1.8762 | 0.35464 | 3.7876 | 2.9432 | 0.63537 | -0.07397 | 1.2294 | 0.88581 | 4.4344 | 3.1632 | 0 | 0.0055689 |  | 0.06965 | 1522450
2020-02-26 | 80920 | 65930 | 79140 | 0 | 0 | 67710 | 20 | 61719.6 | 806941.78 | 150 |  | 2615 | 0.41429 | 3149.7 | 0.88569 | 4500 | 1.9054 | 11520 | 1.4939 | 21934.7 | 1886.6 | 1.4769 | 4083.8 | 0.76762 | 5970.4 | 15279.9 | 0.76625 | 1280 | 0.064189 | 3400 | 5775 | 0.4601 | 9600 | 0.48141 | 1.5197 | 23251 | 35334.9 | 20055 | 5970.4 | 182768.22 | 61739.6 | 1407391.78 | 4490 | 4470 | 0.76625 | 1.0057 | 1.1 | 0.22416 | 3.0961 | 2.9496 | 0.66245 | -0.043194 | 0.90495 | 0.88642 | 3.366 | 3.1731 | 0 | 0.0053426 |  | 0.05524 | 1590160
2020-02-27 | 43430 | 79140 | 66370 | 0 | 0 | 56200 | 106530 | -50330 | 756611.78 | 120 |  | 1449 | 0.43306 | 2593.5 | 0.88828 | 8300 | 1.6913 | 10280 | 1.5321 | 22742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13975.5 | 0.7815 | 1460 | 0.081642 | 1800 | 4792 | 0.36862 | 6800 | 0.38025 | 2.7695 | 10409 | 28827.5 | 14852 | 0 | 182768.22 | 56200 | 1463591.78 | 111160 | 4630 | 0.7815 | 0.83052 | 1.2717 | 0.25891 | 3.1427 | 2.9565 | -0.71409 | -0.06743 | 0 | 0.86161 | 2.6552 | 3.1565 | 0 | 0.0051572 |  | 0.10661 | 1646360
2020-02-28 | 74330 | 66370 | 87790 | 21080 | 0 | 31830 | 43840 | -18279.1 | 738332.68 | 0 |  | 1426 | 0.4795 | 1357.8 | 1.0231 | 4900 | 1.9171 | 4980 | 1.8698 | 12663.8 | 1993.2 | 3.2454 | 4275.9 | 1.3472 | 6269.1 | -4165.9 | -0.43757 | 1100 | 0.11554 | 2500 | 4743 | 0.76078 | 6400 | 0.67224 | 0.54532 | 19396 | 10577.1 | 14743 | 6269.1 | 189037.32 | 25560.9 | 1489152.68 | 46160 | 2320 | -0.43757 | 1.5486 | 1.3302 | 0.24369 | 2.6848 | 2.9514 | 4.4641 | 0.018075 | 1.6549 | 0.87553 | 7.3043 | 3.2375 | 1.8468 | 0.039477 |  | 0.031212 | 1678190
2020-02-29 | 68060 | 87790 | 92890 | 0 | 0 | 62960 | 59460 | -141.5 | 738191.18 | 90 |  | 2778 | 0.38735 | 2958.5 | 0.82878 | 10600 | 1.3122 | 13090 | 1.2539 | 29516.5 | 1029.6 | 0.38169 | 2611.9 | 0.3319 | 3641.5 | 8694 | 0.29714 | 1380 | 0.047165 | 3600 | 5908 | 0.32496 | 8600 | 0.29393 | 1.1112 | 25361 | 28182 | 19488 | 3641.5 | 192678.82 | 59318.5 | 1548471.18 | 61080 | 1620 | 0.29714 | 0.66605 | 1.0088 | 0.055368 | 2.0274 | 2.9008 | 0.17431 | 0.026639 | 0.34461 | 0.85076 | 4.059 | 3.2631 | 0 | 0.037369 |  | 0.023803 | 1741150
2020-03-01 | 0 | 92890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 192678.82 | 0 | 1548471.18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.9008 |  |  |  | 0.85076 |  | 3.2631 | #DIV/0! | 0.037369
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #VALUE! | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | 0 | 0 | 192678.82 | 0 | 1548471.18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.9008 |  |  |  | 0.85076 |  | 3.2631 | #DIV/0! | 0.037369 |  | #DIV/0!
Acc | 1755370 | 102850 | 81560 | 44000 | 19820 | 1741150 |  |  |  | 14040 | 0.79609 | 45224 | 0.43088 | 33650.5 | 0.84684 | 246600 | 1.5261 | 336250 | 1.602 | 675764.5 | 50345.62 | 1.0644 | 142333.2 | 0.79437 | 192678.82 | 172871.68 | 0.32384 | 53960 | 0.10108 | 107200.25 | 163598.27 | 0.50729 | 286800 | 0.53727 | 0.8234 | 742722.1 | 784429.68 | 611558 | 192678.82 |  | 1548471.18 | 1548471.18 | 88277 | 88277 | 0.32384 | 1.1456 | 1.2659 | 0.16537 | 2.9008 | 2.9008 |  |  | 0.85076 | [6 empty] | 0.05029
|  |  |  | 55390 | [40 empty] | -56668.1224 | 141802.1253 | 3159.4976 | 8204.9759 | [11 empty] | #DIV/0!
| 1390836 |  |  | 99390 | [40 empty] | 0 | -30213.3961
| ef = ei + benef + receb - transf - consumo |  |  | #REF!
1834040
1104886.526
#REF!
68092
5262.2586
<root/>
<root/>
<root/>

## GN_Dados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 492491030
| Consumo de Gás Natural |  |  | Consumo de Biogás | [5 empty] | Caldeira 1 | [6 empty] | Caldeira 2 | [6 empty] | Caldeira 3 | [6 empty] | Caldeira 4 | [6 empty] | Caldeira 5 | [12 empty] | 77: Balanço de Massa | 492491.03
Data | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Mec | Gás Natural (m³) Leitura corrigida diária acumulada | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Elet. | Biogás (m³) medidor FQ01 (Gasômetro 01) | Biogás (m³) medidor FQ02 (Gasômetro 02) | Biogás (m³) medidor FQ03 (Supervisório Utilidades) | Lançamento MÊS (m³) | Medidor de água MES - Leitura Final do Medidor de Água Reposiç TQ de Ret. Cond. 1 |  | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw |  | L501/L511 (Barrilhete) | L501/L511 (Barrilhete) Diário | L512/L502/L503 (Barrilhete) | L512/L502/L503 (Barrilhete) Diário | L501 (Entrada) | L501 (Entrada) Diário | L501 (Lavadora) | L501 (Lavadora) Diário | L501 (PZ) | L501 (PZ) Diário | L502 (Entrada) | L502 (Entrada) Diário | L502 (Lavadora) | L502 (Lavadora) Diário | L502 (PZ) | L502 (PZ) Diário | L503 (Entrada) | L503 (Entrada) Diário | L503 (Lavadora) | L503 (Lavadora) Diário | L503 (PZ) | L503 (PZ) Diário | L511 (Entrada) | L511 (Entrada) Diário | L511 (PZ) | L511 (PZ) Diário | L512 (Entrada) | L512 (Entrada) Diário | L512 (PZ) | L512 (PZ) Diário | Total Diário (T) | Total Acumulado (T) | Consumo Diário (T) | Consumo Acumulado (T) | Kw/dia | Ton/Kw | Cozinhador de Mosto Sala 01 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 01 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 01 | Tina de Mostura Sala 01 | Tanque de Água Quente Sala 01 | Total sala | Cozinhador de Mosto Sala 02 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 02 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 02 | Tina de Mostura 1 Sala 02 | Tanque de Água Quente 02 | Total sala | Sala Brassagem 1 Totalizador (kg) | Sala Brassagem 1 diário (kg) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T) | Sala Brassagem 2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 2 diário (kG) | Totalizador consumo de vapor do Joy em tonelada | Consumo de vapor do Joy em MJ | Consumo de Vapor/ Fabrico S1 | Consumo de Vapor/ Fabrico S2 | Consumo de Vapor(Kg)/Hl 501 | Consumo de Vapor/Hl 502 | Consumo de Vapor/Hl 503 | Consumo de Vapor/Hl 511
Mês | 13806095 | 71697689.68 | 67602178.68 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 327257 |  | 2841.9 | #VALUE! | 2668913 | #VALUE! | 797949.52 | #VALUE! |  | 6316.2 | #VALUE! | 5440136 | #VALUE! | 32768.082 | #VALUE! |  | 99551.3 | #VALUE! | 7381887 | #VALUE! |  |  |  | 2273.4 | #VALUE! | 6458341 | #VALUE! | 3422111.6 | #VALUE! | #VALUE! | 207.1 | #VALUE! | 3528609 | #VALUE! | 23841.15 | #VALUE! | [6 empty] | 8489950 | #VALUE! | 706460 | #VALUE! |  | 0 | 7079781 | #VALUE! | 373356 | #VALUE! | 613764 | #VALUE! | 320682.84 | #VALUE! | 7247614 | #VALUE! | 64029 | #VALUE! | 116648 | #VALUE! | 142507 | #VALUE! |  | 0 | 437085 | #VALUE! |  |  |  | #REF! |  |  | 6020642 | #VALUE! | 0 | 23540 | 15540 | 0 | #VALUE! | 5502933 | #VALUE! | 0 | 820 | 19400 | 13490 | #VALUE! | 348125440 | #VALUE! | #VALUE! | 538490130 | #VALUE! | 2 | 4748.6 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 | 13810882 | 71727572.52 | 67632061.52 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 327438.6 | 181.6 | 3000 | 158.1 | 2679364 | 10451 | 798209.52 | 260 | 0.60808 | 6460.4 | 144.2 | 5449758 | 9622 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 2485.6 | 212.2 | 6465159 | 6818 | 3424069.6 | 1958 | 0.10838 | 221.8 | 14.7 | 3530000 | 1391 | 23839.42 | -1.73 | -8.4971 | [5 empty] | 8545697 | 55747 | 843442 | 136982 |  | 0 | 7081585 | 1804 | 403684 | 30328 | 734841 | 121077 | 329193.04 | 8510.2 | 7294440 | 46826 | 226798 | 162769 | 122073 | 54250 | 527174 | 384667 |  | 0 | 437085 | 0 | 529.2 | #VALUE! | 28282 | #REF! | 2216.27 | 0.23878 | 6134272 | 113630 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 152710 | 5604432 | 101499 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 115809 | 348247240 | 121800 | #VALUE! | 538725030 | 234900 | 0 | 4748.7 | 100 |  | 0 | 13533.3333 | 0 | 15.4431 | 0 | 0 | 21.4715
2020-02-02 | 13814318 | 71748832.77 | 67653321.77 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 327505 | 66.4 | 3000.2 | 0.2 | 2679364 | 0 | 798212.8 | 3.28 | 0.060976 | 6460.4 | 0 | 5449839 | 81 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 2672.27 | 186.67 | 6475466 | 10307 | 3425722 | 1652.4 | 0.11297 | 296.8 | 75 | 3540247 | 10247 | 23835.252 | -4.168 | -17.9942 | [5 empty] | 8545746 | 49 | 843442 | 0 |  | 0 | 7081594 | 9 | 403684 | 0 | 734841 | 0 | 329193.04 | 0 | 7294440 | 0 | 226798 | 0 | 125923 | 38500 | 527174 | 0 |  | 0 | 437085 | 0 | 261.87 | #VALUE! | 20635 | #REF! | 1651.512 | 0.15856 | 6180266 | 45994 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 85074 | 5664517 | 60085 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 74395 | 348358140 | 110900 | #VALUE! | 538775730 | 50700 | 0 | 4768 | 19300 |  | 0 | 10081.8182 | 6433.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.1436
2020-02-03 | 13820739 | 71788633.33 | 67693122.33 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 327649 | 144 | 3000.2 | 0 | 2679364 | 0 | 798212.8 | 0 |  | 6598 | 137.6 | 5458327 | 8488 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 2909.3 | 237.03 | 6490883 | 15417 | 3427895.2 | 2173.2 | 0.10907 | 381.2 | 84.4 | 3549140 | 8893 | 23832.778 | -2.474 | -34.1148 | [5 empty] | 8545784 | 38 | 843442 | 0 |  | 0 | 7149990 | 68396 | 403684 | 0 | 734841 | 0 | 329193.04 | 0 | 7294440 | 0 | 226798 | 0 | 130476 | 45530 | 527174 | 0 |  | 0 | 437085 | 0 | 459.03 | #VALUE! | 32798 | #REF! | 2170.726 | 0.21146 | 6218635 | 38369 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 77449 | 5744917 | 80400 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 94710 | 348488410 | 130270 | #VALUE! | 538832900 | 57170 | 0 | 4859.07 | 91070 |  | 0 | 14474.4444 | 10118.8889 | 0 | 17.4392 | 0 | 12.1054 |  |  |  | Medidor inicial | Mdidor Final
2020-02-04 | 13824521 | 71812076.05 | 67716565.05 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 327730.2 | 81.2 | 3000.2 | 0 | 2679364 | 0 | 798212.8 | 0 |  | 6897.4 | 299.4 | 5473492 | 15165 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3048.2 | 138.9 | 6498543 | 7660 | 3429153.2 | 1258 | 0.11041 | 395.2 | 14 | 3550186 | 1046 | 23832.752 | -0.026 | -538.4615 | [5 empty] | 8545839 | 55 | 843442 | 0 |  | 0 | 7234554 | 84564 | 403684 | 0 | 734841 | 0 | 329193.04 | 0 | 7294440 | 0 | 226798 | 0 | 134611 | 41350 | 527174 | 0 |  | 0 | 437085 | 0 | 452.3 | #VALUE! | 23871 | #REF! | 1257.974 | 0.35955 | 6224446 | 5811 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 44891 | 5826841 | 81924 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 96234 | 348541840 | 53430 | #VALUE! | 538883830 | 50930 | 0 | 4959.7 | 100630 |  | 0 | 17810 | 11181.1111 | 0 | 11.1486 | 0 | 13.08 |  | Temperatura de entrada de agua | 90
2020-02-05 | 13829567 | 71846323.25 | 67750812.25 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 327837.5 | 107.3 | 3027.3 | 27.1 | 2681667 | 2303 | 798280.8 | 68 | 0.39853 | 7181.1 | 283.7 | 5492972 | 19480 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3204.1 | 155.9 | 6508906 | 10363 | 3430597.2 | 1444 | 0.10796 | 408.7 | 13.5 | 3550776 | 590 | 23832.646 | -0.106 | -127.3585 | [5 empty] | 8545890 | 51 | 843442 | 0 |  | 0 | 7271732 | 37178 | 403684 | 0 | 734841 | 0 | 380946.56 | 51753.52 | 7294440 | 0 | 226798 | 0 | 140843 | 62320 | 527174 | 0 |  | 0 | 437085 | 0 | 480.2 | #VALUE! | 32736 | #REF! | 1511.894 | 0.31761 | 6238719 | 14273 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 53353 | 5903071 | 76230 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 90540 | 348644240 | 102400 | #VALUE! | 538959030 | 75200 | 0 | 5083.8 | 124100 |  | 0 | 34133.3333 | 13788.8889 | 0 | 13.6664 | 47.3798 | 7.8799 | VGA | Produão de vapor KG | 70800
2020-02-06 | 13835200 | 71878760.88 | 67783249.88 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 327942 | 104.5 | 3327.5 | 300.2 | 2703127 | 21460 | 798730.93 | 450.13 | 0.66692 | 7359.8 | 178.7 | 5500573 | 7601 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3204.1 | 0 | 6508906 | 0 | 3430597.2 | 0 | #DIV/0! | 409.6 | 0.9 | 3552082 | 1306 | 23832.602 | -0.044 | -20.4545 | [5 empty] | 8545953 | 63 | 844272 | 830 |  | 0 | 7330440 | 58708 | 481464 | 77780 | 912016 | 177175 | 448740.98 | 67794.42 | 7320385 | 25945 | 279818 | 53020 | 146582 | 57390 | 753695 | 226521 |  | 0 | 146412 | -290673 | 479.8 | #VALUE! | 30367 | #REF! | 450.086 | 1.066 | 6279743 | 41024 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 80104 | 5983531 | 80460 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 94770 | 348764340 | 120100 | #VALUE! | 539028530 | 69500 | 0 | 5142.1 | 58300 |  | 0 | 12010 | 19433.3333 | 0 | 15.666 | 19.5834 | 8.8594 | CCA | Consumo de gás m³ | 4274
2020-02-07 | 13840259 | 71910313.86 | 67814802.86 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328045 | 103 | 3628.2 | 300.7 | 2724492 | 21365 | 799199.28 | 468.35 | 0.64204 | 7515.7 | 155.9 | 5505789 | 5216 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3204.1 | 0 | 6508906 | 0 | 3430597.2 | 0 | #DIV/0! | 411.4 | 1.8 | 3551382 | -700 | 23832.552 | -0.05 | -36 | [5 empty] | 8545987 | 34 | 844272 | 0 |  | 0 | 7406739 | 76299 | 481464 | 0 | 912016 | 0 | 515169.57 | 66428.59 | 7320385 | 0 | 279818 | 0 | 152545 | 59630 | 753695 | 0 |  | 0 | 146412 | 0 | 458.4 | #VALUE! | 25881 | #REF! | 468.3 | 0.97886 | 6316011 | 36268 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 75348 | 5983538 | 7 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 14317 | 348877040 | 112700 | #VALUE! | 539101230 | 72700 | 0 | 5143.5 | 1400 |  | 0 | 14087.5 | 0 | 0 | 12.6296 | 18.1126 | 8.4226 | PCI | PCI | 35.42
2020-02-08 | 13845805 | 71944843.25 | 67849332.25 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328149 | 104 | 3926.7 | 298.5 | 2745997 | 21505 | 799668.04 | 468.76 | 0.63679 | 7718.6 | 202.9 | 5512833 | 7044 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3204.1 | 0 | 6508906 | 0 | 3430597.2 | 0 | #DIV/0! | 416.8 | 5.4 | 3551969 | 587 | 23832.206 | -0.346 | -15.6069 | [5 empty] | 8554784 | 8797 | 843222 | -1050 |  | 0 | 7483157 | 76418 | 513662 | 32198 | 4454185 | 3542169 | 583563.85 | 68394.28 | 7336765 | 16380 | 331714 | 51896 | 681610 | 49480 | 845337 | 91642 |  | 0 | 225595 | 79183 | 506.8 | #VALUE! | 29136 | #REF! | 468.414 | 1.0819 | 6359054 | 43043 |  |  |  |  | 43043 | 6001173 | 17635 |  |  |  |  | 17635 | 349010440 | 133400 | #VALUE! | 539188030 | 86800 | 0 | 5166.9 | 23400 |  | 0 | 13340 | 11700 | 0 | 11.9408 | 19.7042 | 6.5666 |  | h água | 0.37676
2020-02-09 | 13850206 | 71972316.49 | 67876805.49 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328240.4 | 91.4 | 4183.7 | 257 | 2767301 | 21304 | 800066.64 | 398.6 | 0.64476 | 7864.6 | 146 | 5517761 | 4928 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3204.1 | 0 | 6508906 | 0 | 3430597.2 | 0 | #DIV/0! | 416.8 | 0 | 3552022 | 53 | 23832.206 | 0 | [6 empty] | 8554807 | 23 | 843222 | 0 |  | 0 | 7483157 | 0 | 513662 | 0 | 4454287 | 102 | 583670.23 | 106.38 | 7336765 | 0 | 332244 | 530 | 164049 | -5175610 | 896646 | 51309 |  | 0 | 273088 | 47493 | 403 | #VALUE! | 26285 | #REF! | 398.6 | 1.011 | 6388439 | 29385 |  |  |  |  | 29385 | 6093331 | 92158 |  |  |  |  | 92158 | 349121640 | 111200 | #VALUE! | 539255230 | 67200 | 0 | 5273.1 | 106200 |  | 0 | 15885.7143 | 15171.4286 | 0 | 0 | 0 | -780.0113 |  | Delta h | 2.4032
2020-02-10 | 13854555 | 71999417.28 | 67903906.28 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328354.9 | 114.5 | 4380.8 | 197.1 | 2783395 | 16094 | 800391.52 | 324.88 | 0.60669 | 7978.8 | 114.2 | 5521635 | 3874 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3272.7 | 68.6 | 6513016 | 4110 | 3431861.2 | 1264 | 0.054272 | 417.6 | 0.8 | 3552072 | 50 | 23832.158 | -0.048 | -16.6667 | [5 empty] | 8623158 | 68351 | 876963 | 33741 |  | 0 | 7485631 | 2474 | 513664 | 2 | 4454287 | 0 | 594535.82 | 10865.59 | 7636767 | 300002 | 340959 | 8715 | 169911 | 58620 | 945277 | 48631 |  | 0 | 273088 | 0 | 380.7 | #VALUE! | 24128 | #REF! | 1588.832 | 0.23961 | 6398944 | 10505 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 49585 | 6158677 | 65346 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 79656 | 349155440 | 33800 | #VALUE! | 539415530 | 160300 | 0 | 5339 | 65900 |  | 0 | 33800 | 10983.3333 | 20.5629 | 0 | 0 | 8.1688 |  | PCI/Delta h | 14.7384
2020-02-11 | 13859889 | 72032685.43 | 67937174.43 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328478 | 123.1 | 4381.5 | 0.7 | 2783480 | 85 | 800400.08 | 8.56 | 0.081776 | 8193.5 | 214.7 | 5533590 | 11955 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3550.2 | 277.5 | 6530123 | 17107 | 3433745.2 | 1884 | 0.14729 | 417.6 | 0 | 3552072 | 0 | 23832.158 | 0 | [6 empty] | 8710549 | 87391 |  | 0 |  | 0 | 7485732 | 101 |  | 0 |  | 0 | 594701.48 | 165.66 |  | 0 |  | 0 | 174395 | 44840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 492.9 | #VALUE! | 29147 | #REF! | 1892.56 | 0.26044 | 6415622 | 16678 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 55758 | 6363702 | 205025 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 219335 | 349269540 | 114100 | #VALUE! | 539579230 | 163700 | 0 | 5456.5 | 117500 |  | 0 | 22820 | 13055.5556 | 11.3098 | 0 | 0 | 11.5628 |  | Eficiencia | 112.4%
2020-02-12 | 13864624 | 72062191.58 | 67966680.58 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328569 | 91 | 4381.5 | 0 | 2783489 | 9 | 800408.8 | 8.72 | 0 | 8356.5 | 163 | 5540345 | 6755 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 3835.1 | 284.9 | 6545852 | 15729 | 3436119.6 | 2374.4 | 0.11999 | 417.6 | 0 | 3552072 | 0 | 23832.158 | 0 | [6 empty] | 8758496 | 47947 |  | 0 |  | 0 | 7486245 | 513 |  | 0 |  | 0 | 594701.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 179962 | 55670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 447.9 | #VALUE! | 22493 | #REF! | 2383.12 | 0.18795 | 6448510 | 32888 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 71968 | 6364812 | 1110 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 15420 | 349386940 | 117400 | #VALUE! | 539710830 | 131600 | 0 | 5560.5 | 104000 |  | 0 | 14675 | 13000 | 16.1151 | 0 | 0 | 8.0593
2020-02-13 | 13869138 | 72087167.54 | 67991656.54 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328650 | 81 | 4381.5 | 0 | 2783489 | 0 | 800411.12 | 2.32 | 0 | 8469.9 | 113.4 | 5543651 | 3306 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 4094.3 | 259.2 | 6555844 | 9992 | 3438377.2 | 2257.6 | 0.11481 | 417.6 | 0 | 3552072 | 0 | 23832.158 | 0 | [6 empty] | 8758541 | 45 |  | 0 |  | 0 | 7488024 | 1779 |  | 0 |  | 0 | 594701.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 184677 | 47150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 372.6 | #VALUE! | 13298 | #REF! | 2259.92 | 0.16487 | 6448510 | 0 | 0 | 23540 | 15540 | 0 | 39080 | 6364812 | 0 | 0 | 820 | 19400 | 13490 | 14310 | 349492840 | 105900 | #VALUE! | 539772230 | 61400 | 0 | 5632.1 | 71600 |  | 0 | 15128.5714 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 10.1648
2020-02-14 | 13873440 | 72115986.63 | 68020475.63 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328754 | 104 | 4403.8 | 22.3 | 2785414 | 1925 | 800454.8 | 43.68 | 0.51053 | 8593.5 | 123.6 | 5548212 | 4561 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 4359.3 | 265 | 6571072 | 15228 | 3440767.2 | 2390 | 0.11088 | 417.6 | 0 | 3552072 | 0 | 23832.158 | 0 | [6 empty] | 8758598 | 57 |  | 0 |  | 0 | 7556948 | 68924 |  | 0 |  | 0 | 594702.05 | 0.57 |  | 0 |  | 0 | 190599 | 59220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 410.9 | #VALUE! | 21714 | #REF! | 2433.68 | 0.16884 | 6448510 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6364812 | 0 |  |  |  |  | 0 | 349594240 | 101400 | #VALUE! | 539874330 | 102100 | 0 | 5651.3 | 19200 |  | 0 | 11266.6667 | 9600 | 0 | 16.7459 | 0 | 7.7602
2020-02-15 | 13878852 | 72148431.57 | 68052920.57 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 328884 | 130 | 4464.8 | 61 | 2790318 | 4904 | 800565.84 | 111.04 | 0.54935 | 8729.2 | 135.7 | 5554564 | 6352 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 4574.3 | 215 | 6583493 | 12421 | 3442675.6 | 1908.4 | 0.11266 | 449.3 | 31.7 | 3555948 | 3876 | 23831.572 | -0.586 | -54.0956 | [5 empty] | 8758625 | 27 | 919386 | 919386 |  | 0 | 7633661 | 76713 | 559651 | 559651 | 4458834 | 4458834 | 594708.63 | 6.58 | 7336799 | 7336799 | 340971 | 340971 | 196721 | 61220 | 181734 | 181734 |  | 0 | 534025 | 534025 | 443.4 | #VALUE! | 27553 | #REF! | 2018.854 | 0.21963 | 6557853 | 109343 |  |  |  |  | 109343 | 6503097 | 138285 |  |  |  |  | 138285 | 349731740 | 137500 | #VALUE! | 539919530 | 45200 | 0 | 5718.3 | 67000 |  | 0 | 13750 | 11166.6667 | 0 | 10.5944 | 0 | 7.5492
2020-02-16 | 13884167 | 72180382.69 | 68084871.69 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329027 | 143 | 4740.2 | 275.4 | 2811429 | 21111 | 801037.12 | 471.28 | 0.58437 | 8746 | 16.8 | 5555965 | 1401 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 4743 | 168.7 | 6593682 | 10189 | 3444313.2 | 1637.6 | 0.10302 | 449.3 | 0 | 3555948 | 0 | 23831.572 | 0 | [6 empty] | 8758627 | 2 | 919387 | 1 |  | 0 | 7640542 | 6881 | 565378 | 5727 | 4458930 | 96 | 614480.59 | 19771.96 | 7346108 | 9309 | 344130 | 3159 | 202537 | 58160 | 233771 | 52037 |  | 0 | 578139 | 44114 | 460.9 | #VALUE! | 32701 | #REF! | 2108.88 | 0.21855 | 6604947 | 47094 |  |  |  |  | 47094 | 6608132 | 105035 |  |  |  |  | 105035 | 349855140 | 123400 | #VALUE! | 539992130 | 72600 | 0 | 5818.8 | 100500 |  | 0 | 12340 | 11166.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.8673
2020-02-17 | 13889852.2 | 72214590.53 | 68119079.53 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329166.6 | 139.6 | 4935 | 194.8 | 2825900 | 14471 | 801372.08 | 334.96 | 0.58156 | 8748 | 2 | 5555965 | 0 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 4747 | 4 | 6594338 | 656 | 3444452.3 | 139.1 | 0.028756 | 638 | 188.7 | 3576400 | 20452 | 23826.402 | -5.17 | -36.499 | [5 empty] | 8758627 | 0 | 919387 | 0 |  | 0 | 7695665 | 55123 | 579836 | 14458 | 4460922 | 1992 | 689006.29 | 74525.7 | 7359470 | 13362 | 373076 | 28946 | 207885 | 53480 | 279171 | 45400 |  | 0 | 606142 | 28003 | 389.5 | #VALUE! | 35579 | #REF! | 468.89 | 0.83069 | 6627540 | 22593 |  |  |  |  | 22593 | 6717842 | 109710 |  |  |  |  | 109710 | 349924440 | 69300 | #VALUE! | 540058030 | 65900 | 0 | 5940.3 | 121500 |  | 0 | 17325 | 12150 | 0 | 13.4765 | 23.0443 | 7.1952
2020-02-18 | 13895464 | 72248202.4 | 68152691.4 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329284 | 117.4 | 5097.4 | 162.4 | 2837908 | 12008 | 801657.44 | 285.36 | 0.56911 | 8748.2 | 0.2 | 5555965 | 0 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 4799.1 | 52.1 | 6598307 | 3969 | 3444979.5 | 527.2 | 0.098824 | 823.9 | 185.9 | 3595544 | 19144 | 23826.402 | 0 | [6 empty] | 8758627 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7772792 | 77127 |  | 0 |  | 0 | 757354.25 | 68347.96 |  | 0 |  | 0 | 214014 | 61290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400.6 | #VALUE! | 35121 | #REF! | 812.56 | 0.49301 | 6627930 | 390 |  |  |  |  | 390 | 6805078 | 87236 |  |  |  |  | 87236 | 349971940 | 47500 | #VALUE! | 540133030 | 75000 | 0 | 5975.4 | 35100 |  | 0 | 0 | 4387.5 | 0 | 10.4706 | 20.6702 | 7.6841
2020-02-19 | 13901566 | 72284750.32 | 68189239.32 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329365.1 | 81.1 | 5315.8 | 218.4 | 2853438 | 15530 | 802048.88 | 391.44 | 0.55794 | 8755.2 | 7 | 5557078 | 1744 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 5088 | 288.9 | 6617007 | 18700 | 3447598 | 2618.5 | 0.11033 | 831.6 | 7.7 | 3595815 | 271 | 23825.946 | -0.456 | -16.886 | [5 empty] | 8758627 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7850549 | 77757 |  | 0 |  | 0 | 829798.29 | 72444.04 |  | 0 |  | 0 | 330614 | 1166000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 522 | #VALUE! | 36245 | #REF! | 3009.484 | 0.17345 | 6655641 | 27711 |  |  |  |  | 27711 | 6914982 | 109904 |  |  |  |  | 109904 | 350097040 | 125100 | #VALUE! | 540184230 | 51200 | 0 | 6097.9 | 122500 |  | 0 | 17871.4286 | 12250 | 0 | 10.77 | 19.3019 | 425.0845
2020-02-20 | 13906758 | 72315847.8 | 68220336.8 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329495.8 | 130.7 | 5490.5 | 174.7 | 2867026 | 13588 | 802343.44 | 294.56 | 0.59309 | 8762.4 | 7.2 | 5557709 | 821 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 5364.8 | 276.8 | 6632243 | 15236 | 3449901.2 | 2303.2 | 0.12018 | 838.3 | 6.7 | 3595815 | 0 | 23825.946 | 0 | [6 empty] | 8758630 | 3 |  | 0 |  | 0 | 7928078 | 77529 |  | 0 |  | 0 | 887511.44 | 57713.15 |  | 0 |  | 6018 | 331823 | 12090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 465.4 | #VALUE! | 29645 | #REF! | 2597.76 | 0.17915 | 6687104 | 31463 |  |  |  |  | 31463 | 6958791 | 43809 |  |  |  |  | 43809 | 350199340 | 102300 | #VALUE! | 540237130 | 52900 | 0 | 6141.7 | 43800 |  | 0 | 12787.5 | 14600 | 0 | 10.5385 | 19.5205 | 3.3854
2020-02-21 | 13913067 | 72353635.55 | 68258124.55 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329611 | 115.2 | 5708 | 217.5 | 2883753 | 16727 | 802703.84 | 360.4 | 0.6035 | 8765 | 2.6 | 5557899 | 190 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 5689 | 324.2 | 6647822 | 15579 | 3452617.6 | 2716.4 | 0.11935 | 848 | 9.7 | 3595815 | 0 | 23825.946 | 0 | [6 empty] | 8758688 | 58 |  | 0 |  | 0 | 7973068 | 44990 |  | 0 |  | 0 | 895054.19 | 7542.75 |  | 0 |  | 0 | 228166 | -1036570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 554 | #VALUE! | 32496 | #REF! | 3076.8 | 0.18006 | 6728233 | 41129 |  |  |  |  | 41129 | 7049339 | 90548 |  |  |  |  | 90548 | 350337440 | 138100 | #VALUE! | 540312030 | 74900 | 0 | 6250.7 | 109000 |  | 0 | 15344.4444 | 13625 | 0 | 11.9461 | 0 | -197.7298
2020-02-22 | 13916773 | 72375751.1 | 68280240.1 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329669 | 58 | 5806 | 98 | 2891324 | 7571 | 802881.44 | 177.6 | 0.5518 | 8765.8 | 0.8 | 5558113 | 214 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 5901.6 | 212.6 | 6659058 | 11236 | 3454404 | 1786.4 | 0.11901 | 857.9 | 9.9 | 3596733 | 918 | 23825.934 | -0.012 | -825 | [5 empty] | 8758759 | 71 | 919386 | 919386 |  | 0 | 7995497 | 22429 | 660454 | 660454 | 4470774 | 4470774 | 919778.91 | 24724.72 | 7395264 | 7395264 | 469442 | 469442 | 231786 | 36200 | 483710 | 483710 |  | 0 | 820890 | 820890 | 321.3 | #VALUE! | 19939 | #REF! | 1963.988 | 0.1636 | 6757320 | 29087 |  |  |  |  | 29087 | 7092626 | 43287 |  |  |  |  | 43287 | 350453840 | 116400 | #VALUE! | 540357230 | 45200 | 0 | 6287.8 | 37100 |  | 0 | 14550 | 9275 | 0 | 0 | 0 | 8.7539
2020-02-23 | 13922773 | 72411589.1 | 68316078.1 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329756 | 87 | 6014.3 | 208.3 | 2917091 | 25767 | 803244.4 | 362.96 | 0.57389 | 8836.6 | 70.8 | 5562387 | 4274 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 6107.1 | 205.5 | 6671539 | 12481 | 3456294.8 | 1890.8 | 0.10868 | 875.5 | 17.6 | 3597819 | 1086 | 23825.894 | -0.04 | -440 | [5 empty] | 8758814 | 55 | 919610 | 224 |  | 0 | 8073065 | 77568 | 680721 | 20267 | 4470774 | 0 | 978302.57 | 58523.66 | 7402468 | 7204 | 498072 | 28630 | 236967 | 51810 | 528386 | 44676 |  | 0 | 864054 | 43164 | 502.2 | #VALUE! | 43608 | #REF! | 2253.72 | 0.22283 | 6796227 | 38907 |  |  |  |  | 38907 | 7176968 | 84342 |  |  |  |  | 84342 | 350579840 | 126000 | #VALUE! | 540422230 | 65000 | 0 | 6363.3 | 75500 |  | 0 | 14000 | 9437.5 | 0 | 10.0122 | 25.9003 | 8.125
2020-02-24 | 13928577 | 72446192.54 | 68350681.54 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329853 | 97 | 6212.9 | 198.6 | 2921524 | 4433 | 803600 | 355.6 | 0.55849 | 8850.3 | 13.7 | 5563552 | 1165 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 6386.2 | 279.1 | 6688699 | 17160 | 3458742 | 2447.2 | 0.11405 | 880.4 | 4.9 | 3597915 | 96 | 23825.858 | -0.036 | -136.1111 | [5 empty] | 8758932 | 118 | 919610 | 0 |  | 0 | 8148163 | 75098 | 700500 | 19779 | 4470774 | 0 | 980647.94 | 2345.37 | 7402468 | 0 | 499551 | 1479 | 242183 | 52160 | 573215 | 44829 |  | 0 | 898574 | 34520 | 496.3 | #VALUE! | 22854 | #REF! | 2802.764 | 0.17708 | 6836958 | 40731 |  |  |  |  | 40731 | 7300191 | 123223 |  |  |  |  | 123223 | 350717340 | 137500 | #VALUE! | 540488330 | 66100 | 0 | 6468.3 | 105000 |  | 0 | 15277.7778 | 13125 | 0 | 12.8689 | 0 | 11.6082
2020-02-25 | 13934057 | 72478773.88 | 68383262.88 | 254864 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 329961 | 108 | 6390 | 177.1 | 2934349 | 12825 | 803891.44 | 291.44 | 0.60767 | 8854 | 3.7 | 5563820 | 268 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 6669.9 | 283.7 | 6704721 | 16022 | 3461071.2 | 2329.2 | 0.1218 | 884.4 | 4 | 3598213 | 298 | 23825.846 | -0.012 | -333.3333 | 6583346 |  |  |  |  | 8758969 | 37 | 919287 | -323 |  | 0 | 8157744 | 9581 | 705954 | 5454 | 4470774 | 0 | 1022917 | 42269.06 | 7413620 | 11152 | 513429 | 13878 | 247311 | 51280 | 617137 | 43922 |  | 0 | 958029 | 59455 | 468.5 | #VALUE! | 29413 | #REF! | 2620.628 | 0.17877 | 6856395 | 19437 |  |  |  |  | 19437 | 7445570 | 145379 |  |  |  |  | 145379 | 350796840 | 79500 | #VALUE! | 540555630 | 67300 | 0 | 6614.5 | 146200 |  | 0 | 19875 | 16244.4444 | 0 | 0 | 36.4007 | 10.0709
2020-02-26 | 13940937 | 72519565.4 | 68424054.4 | 254884 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 330093 | 132 | 6625.4 | 235.4 | 2950277 | 15928 | 804305.04 | 413.6 | 0.56915 | 8872 | 18 | 5565803 | 1983 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 6977.9 | 308 | 6726643 | 21922 | 3463204 | 2132.8 | 0.14441 | 899.5 | 15.1 | 3599514 |  | 23825.798 | -0.048 | -314.5833 | [5 empty] | 8758973 | 4 |  | 0 |  | 0 | 8237378 | 79634 |  | 0 |  | 0 | 1096855.7 | 73938.7 |  | 0 |  | 0 | 250620 | 33090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 576.5 | #VALUE! | 39833 | #REF! | 2546.352 | 0.2264 | 6882411 | 26016 |  |  |  |  | 26016 | 7579362 | 133792 |  |  |  |  | 133792 | 350988340 | 191500 | #VALUE! | 540603530 | 47900 | 0 | 6842.5 | 228000 |  | 0 | 27357.1429 | 22800 | 0 | 12.6163 | 20.7914 | 14.0112
2020-02-27 | 13946036 | 72549713.23 | 68454202.23 | 254884 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 330205 | 112 | 6805.5 | 180.1 | 2962580 | 12303 | 804621.36 | 316.32 | 0.56936 | 8876 | 4 | 5566343 | 540 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 7226.8 | 248.9 | 6744431 | 17788 | 3465969.6 | 2765.6 | 0.089999 | 907.3 | 7.8 | 3600430 | 916 | 23825.728 | -0.07 | -111.4286 | [5 empty] | 8758974 | 1 |  | 0 |  | 0 | 8276300 | 38922 |  | 0 |  | 0 | 11516441 | 10419585.3 |  | 0 |  | 0 | 254655 | 40350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 440.8 | #VALUE! | 31547 | #REF! | 3081.85 | 0.14303 | 6912075 | 29664 |  |  |  |  | 29664 | 7695524 | 116162 |  |  |  |  | 116162 | 351064740 | 76400 | #VALUE! | 540654630 | 51100 | 0 | 6842.5 | 0 |  | 0 | 15280 | 0 | 0 | 11.6325 | 3568.752 | 8.2221
2020-02-28 | 13949349 | 72569683.99 | 68474172.99 | 254884 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 330285 | 80 | 6899.4 | 93.9 | 2970573 | 7993 | 804785.52 | 164.16 | 0.572 | 8876 | 0 | 5566543 | 200 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 7407.4 | 180.6 | 6754313 | 9882 | 3467586.4 | 1616.8 | 0.1117 | 911.8 | 4.5 | 3600619 | 189 | 23825.506 | -0.222 | -20.2703 | [5 empty] | 8758974 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8323187 | 46887 |  | 0 |  | 0 | 11987951 | 471510 |  | 0 |  | 0 | 257392 | 27370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 279 | #VALUE! | 18264 | #REF! | 1780.738 | 0.15668 | 6935000 | 22925 |  |  |  |  | 22925 | 7695777 | 253 |  |  |  |  | 253 | 351147440 | 82700 | #VALUE! | 540694130 | 39500 | 0 | 6842.8 | 300 |  | 0 | 11814.2857 | 300 | 0 | 15.7658 | 355.2924 | 10.7081
2020-02-29 | 13954551 | 72600984.42 | 68505473.42 | 254884 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 330369.4 | 84.4 | 7052.1 | 152.7 | 2983100 | 12527 | 805053.44 | 267.92 | 0.56995 | 8848.9 | -27.1 | 5566908 | 365 | 32768.082 | 0 |  | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 |  |  |  | 7699 | 291.6 | 6773386 | 19073 | 3470068.4 | 2482 | 0.11749 | 920.5 | 8.7 | 3600849 | 230 | 23825.498 | -0.008 | -1087.5 | [5 empty] | 8760036 | 1062 |  | 0 |  | 0 | 8403526 | 80339 |  | 0 |  | 0 | 12720887 | 732936 |  | 0 |  | 0 | 263103 | 57110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 425.9 | #VALUE! | 32195 | #REF! | 2749.912 | 0.15488 | 6974235 | 39235 |  |  |  |  | 39235 | 7695777 | 0 |  |  |  |  | 0 | 351251640 | 104200 | #VALUE! | 540765230 | 71100 | 0 | 6842.8 | 0 |  | 0 | 10420 | 0 | 0 | 11.2021 | 205.3221 | 7.0695
2020-03-01 | [8 empty] | -330369.4 | [14 empty] | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 | [9 empty] | #VALUE! | [13 empty] | 52: 0; 54: 0; 56: 0; 58: 0; 60: 0; 62: 0; 64: 0; 66: 0; 68: 0; 70: 0; 72: 0; 74: 0; 76: 0; 80: #REF!; 84: -6974235; 89: -6974235; 91: -7695777; 96: -7695777; 98: 0; 99: #VALUE! |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-02 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 99551.3 | 0 | 7381887 | 0 | [9 empty] | #VALUE! | [13 empty] | 52: 0; 54: 0; 56: 0; 58: 0; 60: 0; 62: 0; 64: 0; 66: 0; 68: 0; 70: 0; 72: 0; 74: 0; 76: 0; 80: #REF!; 84: 0; 89: 0; 91: 0; 96: 0; 98: 0; 99: #VALUE! |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acc | [46 empty] | 0 |  | 0 |  | 52: #VALUE!; 54: #VALUE!; 56: 0; 58: #VALUE!; 60: #VALUE!; 62: #VALUE!; 64: #VALUE!; 66: #VALUE!; 68: #VALUE!; 70: #VALUE!; 72: #VALUE!; 74: 0; 76: #VALUE!; 77: 0; 78: #VALUE!; 79: #REF!; 80: #REF!; 84: #VALUE!; 89: #VALUE!; 91: 0; 96: 0; 98: 3126200; 99: 3126200 |  | 2275100 | 0 |  | 2094200 |  |  | 15102.4155 | 12246.7836 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | #REF! | #REF!
8328
1388
c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116
0
| Medidor incial: | 54484 | [30 empty] | 0 | [17 empty] | 97: Sala Brassagem 1,2 Totalizador (T); 98: Sala Brassagem 1 diário (T); 99: Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T)
| Medidor final: | 54484 | [48 empty] | 97: 160090.94 | 67037.23
| Consumo Bblend: | 0 | [48 empty] | 97: 160517.04; 98: 426.1; 99: 426.1 | 67184.83 | 147.6 | 147.6
[51 empty] | 97: 160720.84; 98: 203.8; 99: 629.9 | 67227.83 | 43 | 190.6
|  | 0 |  | 0,2448 kg/m3 vapor | [46 empty] | 71: 10; 97: 160770.74; 98: 49.9; 99: 679.8 | 67280.63 | 52.8 | 243.4
|  | 0 |  | 660,8 kcal/kg vapor saturado | [46 empty] | 97: 160812.24; 98: 41.5; 99: 721.3 | 67450.03 | 169.4 | 412.8
|  | 0 |  | 1 MJ = 238,845 kcal | [46 empty] | 97: 160799.04; 98: -13.2; 99: 708.1 | 67617.63 | 167.6 | 580.4
[51 empty] | 97: 161079.54; 98: 280.5; 99: 988.6 | 67722.23 | 104.6 | 685
[51 empty] | 97: 161245.34; 98: 165.8; 99: 1154.4 | 67758.73 | 36.5 | 721.5
[51 empty] | 97: 161436.14; 98: 190.8; 99: 1345.2 | 67793.93 | 35.2 | 756.7
Note on M1: 99750194: Valor tem que ser < 2780
<root/>

## GN_Ind
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9511 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Consumo GN | [8 empty] | Biogás | [5 empty] | Índice GN (MJ/Hl) | [12 empty] | Retorno de condensado |  |  | DADOS - Lançamento MES
| Valores Corrigidos - Medidor Mecânico |  |  |  |  | Valores Corrigidos - Medidor Elétrico | [7 empty] | Índice (MJ)
Data | Gás Natural (m³) Leit. Diária corrigida | Gás Natural (m³) Consumo diário corrigido | 183230 | Equivalente diário (Kg) | Equivalente acumulado (Kg) | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo acumul corrigido | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário equivalente com MÊS (m³) | Consumo Acumulado equivalente com MÊS (m³) | Índice de Consumo Diário | Índice de Consumo Acumulado | Índice consumo de óleo diário | Índice consumo de óleo acumulado | Índice consumo de óleo diário Usado | Consumo de óleo acumulado "Usado" | Índice consumo de óleo diário Comprado | Consumo de óleo acumulado "Comprado" | Fabricação de vapor | Teste para lançamento no mês |  | Teste para lançamento no mês | teorico 85% | Perdas (m3) | Consumo de água (litros) | Retorno de Condensado | Volume de condensado (m3) | MES - Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1 | GN (m³) Leitura do medidor | Fator de Correção | Pressão | Consumo diário MJ
Mês | 87660419.593 | [13 empty] | 0 |  |  | Meta | 54.3 | Meta | 54.3 |  |  | 68548859 | 388220429 | [6 empty] | 13859235
2020-02-01 | 87690814.1708 | 30394.5778 | 30394.5778 | 26897.8565 | 26897.8565 | 29882.84 | 29882.84 | 26444.9912 | 26444.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6046 | 70.6046 | 69.4159 | 69.4159 | 69.4159 | 69.4159 | 332596.0092 | 150996.0092 | 68881455.0092 | 388220761.596 | 49889.4014 | 131.7106 | 181600 | 45.4% | 150.996 | 327589.596 | 13864022 | 1.135 | 5.5 | 1058450.1928 | 29882.84 | 30394.5778
2020-02-02 | 87712630.7092 | 21816.5384 | 52211.1162 | 19306.6712 | 46204.5276 | 21260.25 | 51143.09 | 18814.3805 | 45259.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3832 | 57.2988 | 44.226 | 56.1267 | 44.226 | 56.1267 | 236626.5825 | 170226.5825 | 69118081.5917 | 388220998.2226 | 35493.9874 | 30.906 | 66400 | 71.94% | 170.2266 | 327675.2266 | 13867458 | 1.125 | 5.5 | 753038.055 | 21260.25 | 21816.5384
2020-02-03 | 87753400.2066 | 40769.4974 | 92980.6136 | 36079.2012 | 82283.7288 | 39800.56 | 90943.65 | 35221.7345 | 80481.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7752 | 68.3513 | 88.6178 | 66.8539 | 88.6178 | 66.8539 | 442980.2328 | 298980.2328 | 69561061.8245 | 388221441.2028 | 66447.0349 | 77.553 | 144000 | 67.49% | 298.9802 | 327947.9802 | 13873879 | 1.127 | 5.5 | 1409735.8352 | 39800.56 | 40769.4974
2020-02-04 | 87777413.6374 | 24013.4308 | 116994.0444 | 21250.8237 | 103534.5526 | 23442.72 | 114386.37 | 20745.7699 | 101226.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3155 | 57.8726 | 35.4524 | 56.5827 | 35.4524 | 56.5827 | 260917.4736 | 179717.4736 | 69821979.2981 | 388221702.1203 | 39137.621 | 42.0624 | 81200 | 68.88% | 179.7175 | 327909.9175 | 13877661 | 1.127 | 5.5 | 830341.1424 | 23442.72 | 24013.4308
2020-02-05 | 87809452.7098 | 32039.0724 | 149033.1168 | 28353.1614 | 131887.714 | 34247.2 | 148633.57 | 30307.2566 | 131534.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8705 | 56.2093 | 54.3764 | 56.0586 | 54.3764 | 56.0586 | 381171.336 | 273871.336 | 70203150.6341 | 388222083.2916 | 57175.7004 | 50.1243 | 107300 | 71.85% | 273.8713 | 328111.3713 | 13882707 | 1.234 | 5.5 | 1213035.824 | 34247.2 | 32039.0724
2020-02-06 | 87845218.88 | 35766.1702 | 184799.287 | 31651.4781 | 163539.192 | 32437.63 | 181071.2 | 28705.8673 | 160240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.761 | 54.5953 | 44.2231 | 53.4939 | 44.2231 | 53.4939 | 361030.8219 | 256530.8219 | 70564181.456 | 388222444.3225 | 54154.6233 | 50.3454 | 104500 | 71.06% | 256.5308 | 328198.5308 | 13888340 | 1.047 | 5.5 | 1148940.8546 | 32437.63 | 35766.1702
2020-02-07 | 87877340.4946 | 32121.6146 | 216920.9016 | 28426.2076 | 191965.3996 | 31552.98 | 212624.18 | 27922.9912 | 188162.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2227 | 51.6005 | 38.5284 | 50.5784 | 38.5284 | 50.5784 | 351184.6674 | 248184.6674 | 70915366.1234 | 388222795.5071 | 52677.7001 | 50.3223 | 103000 | 70.67% | 248.1847 | 328293.1847 | 13893399 | 1.134 | 5.5 | 1117606.5516 | 31552.98 | 32121.6146
2020-02-08 | 87912554.267 | 35213.7724 | 252134.674 | 31162.6304 | 223128.0301 | 34529.39 | 247153.57 | 30556.9823 | 218719.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7659 | 49.9576 | 40.9541 | 48.9706 | 40.9541 | 48.9706 | 384312.1107 | 280312.1107 | 71299678.2341 | 388223179.8192 | 57646.8166 | 46.3532 | 104000 | 72.94% | 280.3121 | 328429.3121 | 13898945 | 1.132 | 5.5 | 1223030.9938 | 34529.39 | 35213.7724
2020-02-09 | 87940497.9764 | 27943.7094 | 280078.3834 | 24728.9464 | 247856.9765 | 27473.24 | 274626.81 | 24312.6018 | 243032.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6281 | 49.8217 | 47.8094 | 48.8519 | 47.8094 | 48.8519 | 305777.1612 | 214377.1612 | 71605455.3953 | 388223485.5964 | 45866.5742 | 45.5334 | 91400 | 70.11% | 214.3772 | 328454.7772 | 13903346 | 1.135 | 5.5 | 973102.1608 | 27473.24 | 27943.7094
2020-02-10 | 87968111.517 | 27613.5406 | 307691.924 | 24436.7616 | 272293.7381 | 27100.79 | 301727.6 | 23983 | 267015.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8372 | 49.6369 | 46.9489 | 48.6747 | 46.9489 | 48.6747 | 301631.7927 | 187131.7927 | 71907087.188 | 388223787.2282 | 45244.7689 | 69.2552 | 114500 | 62.04% | 187.1318 | 328542.0318 | 13907695 | 1.133 | 5.5 | 959909.9818 | 27100.79 | 27613.5406
2020-02-11 | 88001979.2166 | 33867.6996 | 341559.6236 | 29971.4156 | 302265.1536 | 33268.15 | 334995.75 | 29440.8407 | 296456.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2589 | 49.6979 | 49.3692 | 48.7428 | 49.3692 | 48.7428 | 370274.5095 | 247174.5095 | 72277361.6975 | 388224157.5027 | 55541.1764 | 67.5588 | 123100 | 66.75% | 247.1745 | 328725.1745 | 13913029 | 1.134 | 5.5 | 1178357.873 | 33268.15 | 33867.6996
2020-02-12 | 88032043.6256 | 30064.409 | 371624.0326 | 26605.6717 | 328870.8253 | 29506.15 | 364501.9 | 26111.6372 | 322568.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4484 | 49.508 | 46.5674 | 48.5592 | 46.5674 | 48.5592 | 328403.4495 | 237403.4495 | 72605765.147 | 388224485.9061 | 49260.5174 | 41.7395 | 91000 | 72.29% | 237.4034 | 328806.4034 | 13917764 | 1.133 | 5.5 | 1045107.833 | 29506.15 | 30064.409
2020-02-13 | 88060704.8172 | 28661.1916 | 400285.2242 | 25363.8864 | 354234.7117 | 24975.96 | 389477.86 | 22102.6195 | 344670.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5939 | 50.3058 | 55.4171 | 48.9476 | 55.4171 | 48.9476 | 277982.4348 | 196982.4348 | 72883747.5818 | 388224763.8886 | 41697.3652 | 39.3026 | 81000 | 70.86% | 196.9824 | 328846.9824 | 13922278 | 1.006 | 5.5 | 884648.5032 | 24975.96 | 28661.1916
2020-02-14 | 88088019.936 | 27315.1188 | 427600.343 | 24172.6715 | 378407.3832 | 28819.09 | 418296.95 | 25503.6195 | 370174.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5929 | 49.8158 | 45.9931 | 48.7319 | 45.9931 | 48.7319 | 320756.4717 | 216756.4717 | 73204504.0535 | 388225084.6451 | 48113.4708 | 55.8865 | 104000 | 67.58% | 216.7565 | 328970.7565 | 13926580 | 1.218 | 5.5 | 1020772.1678 | 28819.09 | 27315.1188
2020-02-15 | 88122382.8888 | 34362.9528 | 461963.2958 | 30409.6927 | 408817.0759 | 32444.94 | 450741.89 | 28712.3363 | 398886.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0643 | 49.4281 | 42.5489 | 48.2275 | 42.5489 | 48.2275 | 361112.1822 | 231112.1822 | 73565616.2357 | 388225445.7572 | 54166.8273 | 75.8332 | 130000 | 64% | 231.1122 | 329115.1122 | 13931992 | 1.09 | 5.5 | 1149199.7748 | 32444.94 | 34362.9528
2020-02-16 | 88156129.9498 | 33747.061 | 495710.3568 | 29864.6558 | 438681.7317 | 31951.12 | 482693.01 | 28275.3274 | 427161.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8036 | 50.0658 | 57.5678 | 48.7511 | 57.5678 | 48.7511 | 355615.9656 | 212615.9656 | 73921232.2013 | 388225801.3732 | 53342.3948 | 89.6576 | 143000 | 59.79% | 212.616 | 329239.616 | 13937307 | 1.093 | 5.5 | 1131708.6704
2020-02-17 | 88192227.5587 | 36097.6089 | 531807.9657 | 31944.7866 | 470626.5183 | 34207.84 | 516900.85 | 30272.4248 | 457434.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6788 | 50.6192 | 56.5545 | 49.2003 | 56.5545 | 49.2003 | 380733.2592 | 241133.2592 | 74301965.4605 | 388226182.1065 | 57109.9889 | 82.49 | 139600 | 63.33% | 241.1333 | 329407.7333 | 13942992.2 | 1.094 | 5.5 | 1211641.6928
2020-02-18 | 88227859.1216 | 35631.5629 | 567439.5286 | 31532.3566 | 502158.8749 | 33611.87 | 550512.72 | 29745.0177 | 487179.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1782 | 50.0773 | 40.7307 | 48.5835 | 40.7307 | 48.5835 | 374100.1131 | 256700.1131 | 74676065.5736 | 388226556.2066 | 56115.017 | 61.285 | 117400 | 68.62% | 256.7001 | 329540.7001 | 13948604 | 1.089 | 5.5 | 1190532.4354
2020-02-19 | 88266603.1604 | 38744.0388 | 606183.5674 | 34286.76 | 536445.6349 | 36547.92 | 587060.64 | 32343.292 | 519522.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4299 | 50.4905 | 54.1746 | 48.8977 | 54.1746 | 48.8977 | 406778.3496 | 325678.3496 | 75082843.9232 | 388226962.9849 | 61016.7524 | 20.0832 | 81100 | 80.06% | 325.6783 | 329690.7783 | 13954706 | 1.089 | 5.5 | 1294527.3264
2020-02-20 | 88299569.2452 | 32966.0848 | 639149.6522 | 29173.5264 | 565619.1612 | 31097.48 | 618158.12 | 27519.8938 | 547042.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1976 | 49.9838 | 39.8057 | 48.3422 | 39.8057 | 48.3422 | 346114.9524 | 215414.9524 | 75428958.8756 | 388227309.0999 | 51917.2429 | 78.7828 | 130700 | 62.24% | 215.415 | 329711.215 | 13959898 | 1.089 | 5.5 | 1101472.7416
2020-02-21 | 88339627.6098 | 40058.3646 | 679208.0168 | 35449.8802 | 601069.0414 | 37787.75 | 655945.87 | 33440.4867 | 580483.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8176 | 50.5145 | 57.3703 | 48.7845 | 57.3703 | 48.7845 | 420577.6575 | 305377.6575 | 75849536.5331 | 388227729.6775 | 63086.6486 | 52.1134 | 115200 | 72.61% | 305.3777 | 329916.3777 | 13966207 | 1.089 | 5.5 | 1338442.105
2020-02-22 | 88363158.4862 | 23530.8764 | 702738.8932 | 20823.7844 | 621892.8258 | 22115.55 | 678061.42 | 19571.2832 | 600054.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.042 | 50.5953 | 49.8516 | 48.8186 | 49.8516 | 48.8186 | 246146.0715 | 188146.0715 | 76095682.6046 | 388227975.8236 | 36921.9107 | 21.0781 | 58000 | 76.44% | 188.1461 | 329857.1461 | 13969913 | 1.085 | 5.5 | 783332.781
2020-02-23 | 88401254.8862 | 38096.4 | 740835.2932 | 33713.6283 | 655606.4542 | 35838 | 713899.42 | 31715.0442 | 631769.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 50.1903 | 41.1414 | 48.3655 | 41.1414 | 48.3655 | 398876.94 | 311876.94 | 76494559.5446 | 388228374.7005 | 59831.541 | 27.1685 | 87000 | 78.19% | 311.8769 | 330067.8769 | 13975913 | 1.086 | 5.5 | 1269381.96
2020-02-24 | 88438106.8038 | 36851.9176 | 777687.2108 | 32612.3165 | 688218.7706 | 34603.44 | 748502.86 | 30622.5133 | 662391.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1293 | 50.9703 | 69.6064 | 49.0576 | 69.6064 | 49.0576 | 385136.2872 | 288136.2872 | 76879695.8318 | 388228759.8368 | 57770.4431 | 39.2296 | 97000 | 74.81% | 288.1363 | 330141.1363 | 13981717 | 1.084 | 5.5 | 1225653.8448
2020-02-25 | 88472901.5158 | 34794.712 | 812481.9228 | 30791.7805 | 719010.5512 | 32581.34 | 781084.2 | 28833.0442 | 691224.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6199 | 51.4081 | 59.5729 | 49.4214 | 59.5729 | 49.4214 | 362630.3142 | 254630.3142 | 77242326.146 | 388229122.4671 | 54394.5471 | 53.6055 | 108000 | 70.22% | 254.6303 | 330215.6303 | 13987197 | 1.081 | 5.5 | 1154031.0628
2020-02-26 | 88516585.3878 | 43683.872 | 856165.7948 | 38658.2938 | 757668.845 | 40791.52 | 821875.72 | 36098.6903 | 727323.646 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6165 | 51.9824 | 61.272 | 49.9005 | 61.272 | 49.9005 | 454009.6176 | 322009.6176 | 77696335.7636 | 388229576.4768 | 68101.4426 | 63.8986 | 132000 | 70.93% | 322.0096 | 330415.0096 | 13994077 | 1.078 | 5.5 | 1444835.6384
2020-02-27 | 88548960.9784 | 32375.5906 | 888541.3854 | 28650.9651 | 786319.8101 | 30147.83 | 852023.55 | 26679.4956 | 754003.1416 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9964 | 52.0864 | 51.2121 | 49.9457 | 51.2121 | 49.9457 | 335545.3479 | 223545.3479 | 78031881.1115 | 388229912.0221 | 50331.8022 | 61.6682 | 112000 | 66.62% | 223.5453 | 330428.5453 | 13999176 | 1.075 | 5.5 | 1067836.1386
2020-02-28 | 88569996.5406 | 21035.5622 | 909576.9476 | 18615.5418 | 804935.3519 | 19970.76 | 871994.31 | 17673.2389 | 771676.3805 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2745 | 52.3309 | 61.9704 | 50.1687 | 61.9704 | 50.1687 | 222274.5588 | 142274.5588 | 78254155.6703 | 388230134.2967 | 33341.1838 | 46.6588 | 80000 | 64.01% | 142.2746 | 330427.2746 | 14002489 | 1.096 | 5.5 | 707364.3192
2020-02-29 | 88603026.1194 | 33029.5788 | 942606.5264 | 29229.7158 | 834165.0676 | 31300.43 | 903294.74 | 27699.4956 | 799375.8761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8687 | 51.3501 | 32.0956 | 49.2085 | 32.0956 | 49.2085 | 348373.7859 | 263973.7859 | 78602529.4562 | 388230482.6705 | 52256.0679 | 32.1439 | 84400 | 75.77% | 263.9738 | 330633.3738 | 14007691 | 1.094 | 5.5 | 1108661.2306
2020-03-01 | [9 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | 5.5 | #VALUE!
2020-03-02 | [9 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | 5.5 | #VALUE!
Acc | 6.3494 | 942606.5264 |  | 834165.0676 |  | 903294.74 |  | 799375.8761 |  | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 49.2085 |  | 10053670.4562 | 6941270.4562 |  |  |  | 1604.3494 | 3112400 | 69.04% | [5 empty] | #VALUE!
903294.74
[36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Acerto do valor consumo de gás
[6 empty] | Valor MES | Valor planilha | Diferença
[5 empty] | 2020-02-01 | 29882.84 | 29882.84 | 1.1325e-08
[5 empty] | 2020-02-02 | 21260.25 | 21260.25 | 0
[5 empty] | 2020-02-03 | 39800.56 | 39800.56 | -2.3865e-09
[5 empty] | 2020-02-04 | 23442.72 | 23442.72 | 1.1933e-09
[5 empty] | 2020-02-05 | 34247.2 | 34247.2 | -2.9831e-09
[5 empty] | 2020-02-06 | 32437.63 | 32437.63 | 4.7694e-09
[5 empty] | 2020-02-07 | 31552.98 | 31552.98 | -4.1728e-09
[5 empty] | 2020-02-08 | 34529.39 | 34529.39 | -5.9663e-10
[5 empty] | 2020-02-09 | 27473.24 | 27473.24 | 5.366e-09
[5 empty] | 2020-02-10 | 27100.79 | 27100.79 | -6.5556e-09
[5 empty] | 2020-02-11 | 33268.15 | 33268.15 | -5.959e-09
[5 empty] | 2020-02-12 | 29506.15 | 29506.15 | 8.9422e-09
[5 empty] | 2020-02-13 | 24975.96 | 24975.96 | -8.3455e-09 | [22 empty] | 739
[5 empty] | 2020-02-14 | 28819.09 | 28819.09 | 1.1325e-08
[5 empty] | 2020-02-15 | 32444.94 | 32444.94 | 2.3829e-09
[5 empty] | 2020-02-16 | 31951.12 | 31951.12 | -4.7694e-09
[5 empty] | 2020-02-17 | 34207.84 | 34207.84 | -3.5798e-09
[5 empty] | 2020-02-18 | 33611.87 | 33611.87 | -4.7658e-09
[5 empty] | 2020-02-19 | 36547.92 | 36547.92 | 1.3111e-08
[5 empty] | 2020-02-20 | 31097.48 | 31097.48 | -4.1728e-09
[5 empty] | 2020-02-21 | 37787.75 | 37787.75 | 0 | [5 empty] | CONSUMO CO2
[5 empty] | 2020-02-22 | 22115.55 | 22115.55 | 2.9795e-09 | [5 empty] | TEND | META
[5 empty] | 2020-02-23 | 35838 | 35838 | 0 | [5 empty] | 2.45 | 2.66
[5 empty] | 2020-02-24 | 34603.44 | 34603.44 | -1.2515e-08 | [5 empty] | 2.66 | 2.66
[5 empty] | 2020-02-25 | 32581.34 | 32581.34 | 1.1325e-08
[5 empty] | 2020-02-26 | 40791.52 | 40791.52 | -1.0732e-08
[5 empty] | 2020-02-27 | 30147.83 | 30147.83 | 1.7899e-09
[5 empty] | 2020-02-28 | 19970.76 | 19970.76 | 9.5351e-09
[5 empty] | 2020-02-29 | 31300.43 | 31300.43 | -7.1523e-09
[5 empty] | 2020-03-01 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 2020-03-02 |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  | 52134.4783 | 1
|  | 43823.5588 | 2
|  | 37436.0624 | 3
|  | 31385.0842 | 4
|  | 25213.4674 | 5
|  | 33074.0246 | 6
|  | 47017.307 | 7
|  | 33175.615 | 8
|  | 45322.0172 | 9
|  | 44179.1252 | 10
|  | 36902.7128 | 11
|  | 26540.492 | 12
|  | 26724.6246 | 13
|  | 39493.268 | 14
|  | 35620.134 | 15
|  | 40699.654 | 16
|  | 43264.8116 | 17
|  | 30915.2286 | 18
|  | 12952.776 | 19
|  | 40471.0756 | 20
|  | 41518.7266 | 21
|  | 36509.05 | 22
|  | 41753.6544 | 23
|  | 32966.0848 | 24
|  | 43696.5708 | 25
|  | 30566.0116 | 26
|  | 29956.4692 | 27
|  | 32324.7954 | 28
|  | 31721.6024 | 29
|  | 40401.2322 | 30
|  | 40966.3288 | 31
Note on G41: 99779167: Consumo diário de gás (m3)

## GN_Turno (hidden)
7.33
4.81

## EE_Ind
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Meta | 8.55 | Meta | 85.08
Dia | 501 | kW/hL | Compressores Ar | kW/pl mosto | Sala 1 VAPOR | pl mosto abertura | kg/pl mosto | Sala 2 VAPOR | 10: pl mosto abertura; 11: kg/pl mosto | Energia Eletrica |  | Energia Total Usada
Meta |  |  |  | 50 | [15 empty] | Índice Fábrica | Acumulado | Diario | Acumulado
2020-02-01 | 0 | 0 | 183230 | 13.9375 | #REF! | 15667.4 | - | - | 10: 13146.5; 11: - | 12.4602 | 12.4602 | 114.2725 | 114.2725
2020-02-02 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12053 | - | - | 10: 22483.7; 11: - | 9.3597 | 10.8245 | 77.921 | 95.0949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-02-03 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3039.7 | - | - | 10: 24874.9; 11: - | 12.4324 | 11.3554 | 133.3745 | 107.7332
2020-02-04 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 17323.8 | - | - | 10: 17786.7; 11: - | 8.315 | 10.3609 | 65.3865 | 93.8819
2020-02-05 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 13941.4 | - | - | 10: 17739.9; 11: - | 8.9976 | 10.0371 | 86.768 | 92.192
2020-02-06 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14455.7 | - | - | 10: 20514.4; 11: - | 7.4495 | 9.4763 | 71.0413 | 87.6087
2020-02-07 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 11199.7 | - | - | 10: 12324; 11: - | 6.6937 | 8.9342 | 62.6255 | 82.7417
2020-02-08 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13858.5 | - | - | 10: 14134.7; 11: - | 7.0021 | 8.6115 | 66.1616 | 79.9719
2020-02-09 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13858.5 | - | - | 10: 18925.4; 11: - | 9.0506 | 8.6564 | 80.3917 | 80.0148
2020-02-10 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1719.6 | - | - | 10: 9659.4; 11: - | 9.032 | 8.6913 | 79.4642 | 79.9636
2020-02-11 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14417.5 | - | - | 10: 21037.1; 11: - | 8.0762 | 8.631 | 78.4434 | 79.8145
2020-02-12 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12446.1 | - | - | 10: 20046.3; 11: - | 8.7382 | 8.6401 | 78.0249 | 79.6634
2020-02-13 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14385.1 | - | - | 10: 13849.9; 11: - | 10.8687 | 8.7663 | 94.5445 | 80.5063
2020-02-14 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 7959.6 | - | - | 10: 17308.3; 11: - | 8.021 | 8.7119 | 74.8686 | 80.0948
2020-02-15 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14297.6 | - | - | 10: 24597.6; 11: - | 7.042 | 8.5757 | 67.9002 | 79.0998
2020-02-16 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1795.4 | - | - | 10: 26397.4; 11: - | 9.6347 | 8.635 | 92.2528 | 79.8371
2020-02-17 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13778 | - | - | 10: 18178.8; 11: - | 9.219 | 8.6686 | 89.7431 | 80.4075
2020-02-18 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 17329.3 | - | - | 10: 11473.5; 11: - | 6.7941 | 8.5321 | 65.1894 | 79.2992
2020-02-19 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3438.2 | - | - | 10: 23370.8; 11: - | 8.1545 | 8.5109 | 83.5309 | 79.537
2020-02-20 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13854.3 | - | - | 10: 16476.6; 11: - | 7.2672 | 8.4349 | 65.9676 | 78.7079
2020-02-21 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12099.7 | - | - | 10: 25162.4; 11: - | 8.4937 | 8.4378 | 87.9475 | 79.1606
2020-02-22 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3297.5 | - | - | 10: 16407; 11: - | 11.648 | 8.5403 | 91.7845 | 79.5638
2020-02-23 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8659.5 | - | - | 10: 23919.5; 11: - | 6.7368 | 8.4339 | 65.394 | 78.7275
2020-02-24 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3155.9 | - | - | 10: 23861.5; 11: - | 11.7055 | 8.5405 | 111.7462 | 79.8034
2020-02-25 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 11720.5 | - | - | 10: 16933.5; 11: - | 10.3463 | 8.603 | 96.8195 | 80.3922
2020-02-26 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 15589 | - | - | 10: 24040.3; 11: - | 8.7256 | 8.6079 | 92.684 | 80.889
2020-02-27 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 16356.6; 11: - | 8.0899 | 8.5901 | 80.3358 | 80.87
2020-02-28 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 10176.2; 11: - | 12.0218 | 8.6537 | 105.249 | 81.322
2020-02-29 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 16767.8; 11: - | 6.0826 | 8.5171 | 53.993 | 79.8701
2020-03-01 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 0; 11: - |  | 8.5171 |  | 30.6616
2020-03-02 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | - | - | 10: 0; 11: - |  | 8.5171 |  | 30.6616
Acc | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 285340.5 | - | 0 | 10: 524804.2; 11: 0 | 8.5171 | 8.5171 | 30.6616 | 30.6616

## EE_Dados
Dia | PONTA | Joy | Chiller 1 (KW) | Sistema | Chiller 2 (KW) | Chiller 3 (KW) | Chiller 4 (KW) | Chiller 5 (KW) | Chiller 6 (KW) | Chiller 7 (KW) | Chiller 8 (KW) | Chiller 9 (KW) | Chiller 10 (KW) | Chiller 11 (KW) | PRINCIPAL (kW) | ACUMULADO (KW) | ETA/ETEI (kW) | UTILIDADES (kW) | PGBT 631004 (kW) | PGBT 631005 (kW) | QGBT1 (kW) | QGBT2 (kW) | QGBT3 (kW) | PROC. (kW) | QGBT4 (kW)1 | PGBT661002 (kW) | L501 (kW) | L502 (kW) | L511 (kW) | L503 (kW) | L512 (kW) | Packging | P.SOCIAL (kW) | Compressor 01 (KW) | Compressor 02 (KW) | Compressor 03 (KW) | Compressor 04 (KW) | Compressor 05 (KW) | Total Compressor 05 | Compressor 06 (KW) | Total Compressor 06 | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (L501) (Nm³) | Ar comprimido (L502) (Nm³) | Ar comprimido (L503) (Nm³) | Ar comprimido (L511) (Nm³) | Ar comprimido (L512) (Nm³) | Ar comprimido (L561) (Nm³) | Ar comprimido (L562) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD/ Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Packaging) (Nm³) | Ar comprimido (Pac. Refri) (Nm³) | Totalizador de ar comprimido fábrica | Consumo de arcomprimido fábrica | Usina 151 (Kw) | Usina 152 (Kw)
1 | 2 | 3 | 183230 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |  |  | 157006 | 4194304 |  |  |  | 259927 |  | 1573980.9 | 994437.88 | 96000 | [5 empty] | 2830955 |  | 0 | 0
2020-02-01 | 191484 | 1491.5 | 255 | 0°1 | 0 | 4760 | 4517 | 2104 | 0 | 6042 | 3214 | 5860 | 3716 | 2166 | 189992.5 | 189992.5 | [25 empty] | 156772 | 4194304 |  |  |  | 121999 |  | 1609244.9 | 1027224.8 | 634036 | [5 empty] | 2851990 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-02 | 160732 | 1364.2 | 763 | 0°2 | 0 | 6255 | 4556 | 2382 | 0 | 5188 | 4930 | 5472 | 3643 | 2647 | 159367.8 | 349360.3 | [21 empty] | 3551998 |  | 71900696 |  | 156796 | 4194304 |  |  |  | 125923 |  | 1610264 | 1028504.8 | 651276 | [5 empty] | 2865284 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-03 | 200000 | 2224.6 | 670 | 0°2 | 0 | 6375 | 4030 | 3379 | 0 | 6827 | 6966 | 5251 | 3218 | 2100 | 197775.4 | 547135.7 | [21 empty] | 3554322 |  | 71907568 |  | 156838 | 4194304 |  |  |  | 130476 |  | 1610487.9 | 1029371.3 | 663704 | [5 empty] | 2882593 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-04 | 196128 | 1379 | 450 | 0°2 | 0 | 4252 | 2202 | 3115 | 0 | 6666 | 6603 | 5368 | 3370 | 1713 | 194749 | 741884.7 | [21 empty] | 3555813 |  | 71916512 |  | 156893 | 4194304 |  |  |  | 134611 |  | 1612281.7 | 1030903.6 | 684441 | [5 empty] | 2903618 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-05 | 202001 | 1280.6 | 0 | 0°2 | 0 | 3734 | 3820 | 2059 | 0 | 6232 | 6588 | 4981 | 3255 | 1518 | 200720.4 | 942605.1 | [21 empty] | 3556840 |  | 71922472 |  | 156940 | 4194304 |  |  |  | 140843 |  | 1613027.5 | 1031667.3 | 696602 | [5 empty] | 2917265 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-06 | 194710 | 1167.9 | 0 | 0°2 | 0 | 6617 | 6333 | 2722 | 0 | 5670 | 4476 | 4473 | 3087 | 1156 | 193542.1 | 1136147.2 | [21 empty] | 3558205 |  | 71930430 |  | 156940 | 4194304 |  |  |  | 146582 |  | 1613924.5 | 1032818 | 714280 | [5 empty] | 2934538 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-07 | 195244 | 1078.4 | 0 | 0°2 | 0 | 5255 | 6861 | 2778 | 0 | 192 | 5982 | 4603 | 3381 | 1730 | 194165.6 | 1330312.8 | [21 empty] | 3539908 |  | 71936800 |  | 156977 | 4194304 |  |  |  | 152545 |  | 1615107.1 | 1033999.2 | 733675 | [5 empty] | 2951825 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-08 | 209568 | 462.5 | 101 | 0°2 | 0 | 4134 | 5931 | 3010 | 0 | 4125 | 4970 | 5088 | 3574 | 2826 | 209105.5 | 1539418.3 | [21 empty] | 3563823 |  | 71946960 |  | 157004 | 4194304 | [13 empty] | 2969092 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-09 | 184582 | 367.3 | 0 | 0°2 | 0 | 1811 | 3809 | 2103 | 0 | 5424 | 6221 | 4783 | 3191 | 2022 | 184214.7 | 1723633 | [21 empty] | 3563823 |  | 71946960 |  | 157004 | 4194304 | [13 empty] | 2988942.5 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-10 | 185623 | 955.7 | 0 | 0°2 | 0 | 1490 | 1181 | 2239 | 0 | 6227 | 5101 | 4042 | 3478 | 2200 | 184667.3 | 1908300.3 | [21 empty] | 3568647 |  | 71963016 |  | 157198 | 4194304 |  |  |  | 169911 |  | 16186330 | 1037438.7 | 777563 | [5 empty] | 3003628 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-11 | 194541 | 1776.9 | 468 | 0°2 | 0 | 5090 | 2316 | 2534 | 0 | 6268 | 6878 | 4453 | 3358 | 1501 | 192764.1 | 2101064.4 | [21 empty] | 3569895 |  | 71970616 |  | 157281 | 4194304 |  |  |  | 174471 |  | 1619825.3 | 1038355.8 | 794418 | [5 empty] | 3024283 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-12 | 198196 | 2084.9 | 523 | 0°2 | 0 | 4899 | 3235 | 2241 | 0 | 6418 | 6758 | 4861 | 3516 | 2080 | 196111.1 | 2297175.5 | [21 empty] | 3571681 |  | 71978784 |  | 157375 | 4194304 |  |  |  | 179962 |  | 1621075.8 | 1039325.7 | 811117 | [5 empty] | 3058137 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-13 | 175409 | 1906.5 | 1627 | 0°2 | 0 | 5094 | 2561 | 2338 | 0 | 2618 | 5707 | 4626 | 3163 | 1845 | 173502.5 | 2470678 | [21 empty] | 3573283 |  | 71986896 |  | 157412 | 4194304 |  |  |  | 184677 |  | 1622278.4 | 1040324.9 | 827846 | [5 empty] | 3056125 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-14 | 179989 | 1971.3 | 1228 | 0°2 | 0 | 5064 | 4909 | 3372 | 0 | 2288 | 5976 | 5405 | 3900 | 1010 | 178017.7 | 2648695.7 | [21 empty] | 3574192 |  | 71992592 |  | 157457 | 4194304 |  |  |  | 190599 |  | 1623337.1 | 1041224.4 | 843796 | [5 empty] | 3076265 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-15 | 191512 | 1315.3 | 574 | 0°2 | 0 | 3549 | 5346 | 2143 | 0 | 5829 | 5945 | 5198 | 3259 | 1628 | 190196.7 | 2838892.4 | [21 empty] | 3574839 |  | 71999384 |  | 157461 | 4194304 |  |  |  | 196605 |  | 1642389 | 1042168.9 | 857621 | [5 empty] | 3093384 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-16 | 190550 | 1143.5 | 1455 | 0°2 | 0 | 3154 | 5100 | 3278 | 0 | 6757 | 6126 | 5539 | 2991 | 1374 | 189406.5 | 3028298.9 | [21 empty] | 3574839 |  | 71999384 |  | 157461 | 4194304 |  |  |  | 326716 |  | 1625530.9 | 1043114.4 | [6 empty] | 3107151 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-17 | 199625 | 2113.5 | 2932 | 0°2 | 0 | 1825 | 3750 | 3766 | 0 | 6393 | 6597 | 6225 | 3386 | 1637 | 197511.5 | 3225810.4 | [21 empty] | 3577498 |  | 72014456 |  | 157540 | 4194304 | [5 empty] | 1626832.7 | 1043930 | 892006 | [5 empty] | 3124494 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-18 | 200510 | 1923.2 | 5046 | 0°2 | 0 | 261 | 3499 | 3022 | 0 | 5345 | 5286 | 4417 | 3280 | 2020 | 198586.8 | 3424397.2 | [21 empty] | 3578152 |  | 72020908 |  | 157564 | 4194304 |  |  |  | 329527 |  | 1627488 | 1045005.6 | 908068 | [5 empty] | 3145575 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-19 | 197098 | 2241.5 | 1847 | 0°2 | 0 | 3246 | 5962 | 3363 | 0 | 6016 | 6154 | 5639 | 1394 | 2127 | 194856.5 | 3619253.7 | [21 empty] | 3578166 |  | 72024801 |  | 157594 | 4194304 |  |  |  | 330614 |  | 1627833.1 | 1045974.9 | 924603 | [5 empty] | 3162515 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-20 | 203203 | 2110.8 | 3175 | 0°2 | 0 | 3133 | 5878 | 3225 | 0 | 1679 | 6041 | 5507 | 3641 | 2471 | 201092.2 | 3820345.9 | [21 empty] | 3578678 |  | 72031832 |  | 157627 | 4194304 |  |  |  | 331823 |  | 1628491.9 | 1047036.7 | 940293 | [5 empty] | 3179679 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-21 | 200349 | 2192.4 | 1432 | 0°2 | 0 | 3120 | 4690 | 1704 | 0 | 5452 | 5883 | 4926 | 3587 | 2579 | 198156.6 | 4018502.5 | [21 empty] | 3582133 |  | 72042672 |  | 157627 | 4194304 |  |  |  | 333446 |  | 1629742.8 | 1048447 | 959533 | [5 empty] | 3198870 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-22 | 184355 | 1326.4 | 17 | 0°2 | 0 | 3849 | 5408 | 3192 | 0 | 4827 | 3648 | 5293 | 3246 | 2273 | 183028.6 | 4201531.1 | [21 empty] | 3583675 |  | 72047816 |  | 157762 | 4194304 |  |  |  | 334436 |  | 1633061.72 | 1049286.3 | 972031 | [5 empty] | 3210447 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-23 | 208934 | 1074.9 | 1116 | 0°2 | 0 | 5806 | 7005 | 3678 | 0 | 5045 | 4447 | 5375 | 3523 | 2408 | 207859.1 | 4409390.2 | [21 empty] | 3585834 |  | 72056272 |  | 157838 | 4194304 |  |  |  | 335706 |  | 1631633.5 | 1050404 | 987660 | [5 empty] | 3232471 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-24 | 207156 | 1041.4 | 1064 | -3.5 | 0 | 4028 | 5761 | 3479 | 0 | 6267 | 6520 | 4604 | 3037 | 1571 | 206114.6 | 4615504.8 | [21 empty] | 3590355 |  | 72062112 |  | 157899 | 4194304 | [13 empty] | 3245815 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-25 | 201569 | 1143.6 | 8405 | -3.5 | 0 | 6712 | 2581 | 0 | 0 | 6458 | 6690 | 0 | 3514 | 2662 | 200425.4 | 4815930.2 | [21 empty] | 3592587 |  | 72069232 |  | 157946 | 4194304 |  |  |  | 338482 |  | 16338212 | 1052681.9 | 20305 | [5 empty] | 3262873 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-26 | 207042 | 1287 | 5887 | -3.5 | 0 | 7547 | 6585 | 751 | 0 | 6356 | 6724 | 106 | 2898 | 1304 | 205755 | 5021685.2 | [21 empty] | 3598405 |  | 72071504 |  | 158082 | 4194304 |  |  |  | 339534 |  | 1634718.3 | 1053673 | 35422 | [5 empty] | 3280255 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-27 | 170728 | 2042.6 | 4773 | -3.5 | 0 | 4793 | 3935 | 609 | 0 | 3734 | 5149 | 0 | 3393 | 1111 | 168685.4 | 5190370.6 | [21 empty] | 3598405 |  | 72071504 |  | 158048 | 4194304 |  |  |  | 340604 |  | 1634718.3 | 1053673 | 48483 | [5 empty] | 3293704 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-28 | 139481 | 2257.2 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137223.8 | 5327594.4 | [21 empty] | 71086640 |  | 4445632 |  | 158082 | 4194304 |  |  |  | 341562 |  | 1634718.3 | 1053673 | 60094 | [5 empty] | 3309791 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-02-29 | 211598 | 1489.2 | 8300 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210108.8 | 5537703.2 | [21 empty] | 71088696 |  | 4453905 |  | 158173 | 4194304 |  |  |  | 343091 |  | 1636366 | 1055079.5 | 75841 | [5 empty] | 3323096 |  | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-03-01 | [14 empty] | 0 | 5537703.2 | [42 empty] | 0 | 0 | bar: 35 to 38
2020-03-02 | [14 empty] | 0 | 5537703.2 | [42 empty] | 0 | 0 | bar: 35 to 38
Acc | 5581917 | 44213.8 | [12 empty] | 5537703.2 |  | 37: 0; 38: 0
13
234605.94
|  |  |  | 234606 | [46 empty] | -59707
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
21946
[17 empty] | 36: 1202.0; 37: 1876.0; 38: 1518.0 | 4596.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 1 - DJB631016; 38: 2324.0 | 2197.0 |  | 2470.0 |  | 6991.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 2 - DJB631017; 38: 6895.0 | 6629.0 |  | 5254.0 |  | 18778.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar 3 - DJB631018; 38: 2231.0 | 2232.0 |  | 2232.0 |  | 6695.0
[17 empty] | 37: Compressor de Ar Kaeser - DJB631070; 38: 252.0 | 224.0 |  | 32.0
9.1945
570
<root/>

## Prod. Líquida
209770 | [16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
[20 empty] | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | Fabricos SL01 | Fabricos SL02 | Cerveja transferida enviada-862 | Cerveja transferida recebida-861 | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA
Dia | L501 (696) | L502 (697) | L503 (698) | L511 (699) | L512 (700) | L561 (927) | L562 (928) | 563 (964) | Xarope | TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | Acumulado TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | TOTAL CERVEJA (hl) (MES) | ACUMULADO CERVEJA (hl) | TOTAL Refri. ( MES) | ACUMULADO TOTAL Refri | ACUMULADO CERVEJA + REFRI (hl) | 18: TOTAL Refri.corrigida ( MES); 19: TOTAL PARA CONFERENCIA; 20: Total Filtração; 29: PL Mosto; 30: PL Normalizada; 31: PL CERVA; 32: PL Refri; 33: EE; 34: HEAT | C.CO2 |  |  | EE | HEAT | C. CO2
2020-02-01 | 3609.84 |  |  | 2526.606 | 5979.212 | 1787.283 | 4477.32 | 4.233 | 0 | 15247.9595 | 15247.9595 | 12115.658 | 12115.658 | 6264.603 | 6264.603 | 18380.261 | 3132.3015 | 18384.494 | 21280 | 15247.9595 | 9 |  |  |  | 15247.9595 | 15247.9595 |  | 13146.5 | 15247.9595 | 12115.658 | 6264.603 | 191484 | 29882.84 | 48349.78 |  | S1 | 7.8013 | 45.1622 | 2.3447 |  |  | 5 | 9 | 5 | 9
2020-02-02 |  |  |  | 4727.654 | 7795.419 | 1689.108 | 7318.8 |  | 0 | 17027.027 | 32274.9865 | 12523.073 | 24638.731 | 9007.908 | 15272.511 | 39911.242 | 4503.954 | 21530.981 | 15554 | 17027.027 | 11 | 3 |  |  | 17027.027 | 32274.9865 |  | 18140.8 | 17027.027 | 12523.073 | 9007.908 | 160732 | 21260.25 | 41787.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-02-03 |  | 3921.96 |  | 3761.145 | 4189.683 | 1720.961 | 6349.56 |  | 0 | 15908.0485 | 48183.035 | 11872.788 | 36511.519 | 8070.521 | 23343.032 | 59854.551 | 4035.2605 | 19943.309 | 12200 | 15908.0485 | 9 | 9 |  |  | 15908.0485 | 48183.035 |  | 11971.7 | 15908.0485 | 11872.788 | 8070.521 | 200000 | 39800.56 | 35590.9 |  | S3 | 8.5256 | 50.6283 | 3.0613 |  |  | 9 | 1 | 9 | 1
2020-02-04 |  | 7585.2 |  | 3161.305 | 8928.972 | 2052.941 | 5438.7 | 14.818 | 0 | 23421.2975 | 71604.3325 | 19675.477 | 56186.996 | 7491.641 | 30834.673 | 87021.669 | 3745.8205 | 27181.936 | 22556 | 23421.2975 | 3 | 9 |  |  | 23421.2975 | 71604.3325 |  | 4809 | 23421.2975 | 19675.477 | 7491.641 | 196128 | 23442.72 | 69747.5 |  | S4 | 9.1761 | 55.539 | 3.2155 |  |  | 8 | 4 | 8 | 4
2020-02-05 |  | 2720.4 | 1092.312 | 7908.711 | 7171.114 | 1232.248 | 5598.9 | 2.117 | 0 | 22308.111 | 93912.4435 | 18892.537 | 75079.533 | 6831.148 | 37665.821 | 112745.354 | 3415.574 | 25725.802 | 20908 | 22308.111 | 3 | 9 |  |  | 22308.111 | 93912.4435 |  | 4735.1 | 22308.111 | 18892.537 | 6831.148 | 202001 | 34247.2 | 25658.1 |  | ACC | 8.4846 | 48.9173 | 2.849 |  |  |  | 9 |  | 9
2020-02-06 |  | 3747.48 | 3461.832 | 6477.849 | 8541.698 | 756.987 | 6405.72 |  | 170.34 | 25980.5525 | 119892.996 | 22228.859 | 97308.392 | 7162.707 | 44828.528 | 142136.92 | 3581.3535 | 29561.906 | 19707 | 25980.5525 | 10 | 3 |  |  | 25980.5525 | 119892.996 |  | 16175.1 | 25980.5525 | 22228.859 | 7162.707 | 194710 | 32437.63 | 48886.1 | [8 empty] | 8 |  | 8
2020-02-07 |  | 6041.28 | 3667.536 | 7079.789 | 7853.484 | 1932.1 | 6049.08 |  | 374.7 | 29007.379 | 148900.375 | 24642.089 | 121950.481 | 7981.18 | 52809.708 | 174760.189 | 3990.59 | 32997.969 | 24058 | 29007.379 | 8 |  |  |  | 29007.379 | 148900.375 |  | 12324 | 29007.379 | 24642.089 | 7981.18 | 195244 | 31552.98 | 52062.3 | [7 empty] | 10 | 9 | 10 | 9
2020-02-08 |  | 6399.72 | 3471.048 | 7535.117 | 6572.013 | 2596.458 | 8765.88 |  | 204.36 | 29863.427 | 178763.802 | 23977.898 | 145928.379 | 11362.338 | 64172.046 | 210100.425 | 5681.169 | 35544.596 | 26448 | 29863.427 | 10 | 2 |  |  | 29863.427 | 178763.802 |  | 11229.1 | 29863.427 | 23977.898 | 11362.338 | 209568 | 34529.39 | 57864.4 | [7 empty] | 8 | 7 | 7 | 7
2020-02-09 |  |  |  | 6635.301 | 9091.533 | 1954.653 | 7299.24 |  | 0 | 20353.7805 | 199117.5825 | 15726.834 | 161655.213 | 9253.893 | 73425.939 | 235081.152 | 18: 4626.9465; 19: 24980.727; 20: 18341; 21: 20353.7805; 22: 7; 23: 7; 26: 20353.7805; 27: 199117.5825; 32: 9253.893 | [8 empty] | 9 | 1 | 9 | 1
2020-02-10 | 3324 |  |  | 7176.053 | 5010.943 | 2002.005 | 7867.68 |  | 0 | 20445.8385 | 219563.421 | 15510.996 | 177166.209 | 9869.685 | 83295.624 | 260461.833 | 4934.8425 | 25380.681 | 18460 | 20445.8385 | 1 | 6 |  |  | 20445.8385 | 219563.421 |  | 1009.8 | 20445.8385 | 15510.996 | 9869.685 | 185623 | 27100.79 | 52731.31 | [7 empty] | 8 |  | 8
2020-02-11 | 7727.04 |  |  | 3877.956 | 8732.753 | 1552.824 | 5508.24 | 8.632 | 0 | 23868.281 | 243431.702 | 20337.749 | 197503.958 | 7061.064 | 90356.688 | 287860.646 | 3530.532 | 27407.445 | 16104 | 23868.281 | 5 | 9 |  |  | 23868.281 | 243431.702 |  | 8058.5 | 23868.281 | 20337.749 | 7061.064 | 194541 | 33268.15 | 57274.2 | [7 empty] | 3 | 4 | 3 | 4
2020-02-12 | 2975.28 |  |  | 6907.522 | 8040.508 | 1956.103 | 7083.12 | 1.714 | 0 | 22442.9215 | 265874.6235 | 17923.31 | 215427.268 | 9039.223 | 99395.911 | 314823.179 | 4519.6115 | 26964.247 | 18354 | 22442.9215 | 8 | 8 |  |  | 22442.9215 | 265874.6235 |  | 8505.3 | 22442.9215 | 17923.31 | 9039.223 | 198196 | 29506.15 | 55232.4 | [7 empty] | 10 | 8 | 9 | 7
2020-02-13 |  |  |  | 4638.541 | 7167.653 | 1784.382 | 6530.16 | 2.218 | 0 | 15963.465 | 281838.0885 | 11806.194 | 227233.462 | 8314.542 | 107710.453 | 334943.915 | 4157.271 | 20122.954 | 15884 | 15963.465 | 7 | 4 |  |  | 15963.465 | 281838.0885 |  | 8096 | 15963.465 | 11806.194 | 8314.542 | 175409 | 24975.96 | 47919.4 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
2020-02-14 |  | 4115.88 |  | 7631.268 | 7434.993 | 1318.706 | 3887.64 | 3.907 | 408.72 | 22194.034 | 304032.1225 | 19182.141 | 246415.603 | 5206.346 | 112916.799 | 359332.402 | 2603.173 | 24801.114 | 20659 | 22194.034 | 9 | 2 |  |  | 22194.034 | 304032.1225 |  | 14443.2 | 22194.034 | 19182.141 | 7536.695 | 179989 | 28819.09 | 56234.7
2020-02-15 |  | 7240.92 |  | 8109.415 | 7890.207 | 1009.535 | 6527.16 |  | 0 | 27008.8895 | 331041.012 | 23240.542 | 269656.145 | 7536.695 | 120453.494 | 390109.639 | 3768.3475 | 30777.237 | 21100 | 27008.8895 | 10 | 6 |  |  | 27008.8895 | 331041.012 |  | 16065.3 | 27008.8895 | 23240.542 | #REF! | 191512 | 32444.94 | 65952.6
2020-02-16 |  |  |  | 8469.159 | 7923.526 | 2500.075 | 4032 |  | 0 | 19658.7225 | 350699.7345 | 16392.685 | 286048.83 | 6532.075 | 126985.569 | 413034.399 | 3266.0375 | 22924.76 | 18743 | 19658.7225 | 10 | 9 |  |  | 19658.7225 | 350699.7345 |  | 13649.9 | 19658.7225 | 16392.685 | #REF! | 190550 | 31951.12 | 53791.3
2020-02-17 |  | 4090.32 | 3234.024 | 7432.723 | 4339.018 | 2584.94 | 2071.5 | 3.78 | 0 | 21424.305 | 372124.0395 | 19096.085 | 305144.915 | 4656.44 | 131642.009 | 436786.924 | 2328.22 | 23756.305 | 20988 | 21424.305 | 4 | 10 |  |  | 21424.305 | 372124.0395 |  | 3881.2 | 21424.305 | 19096.085 | 8480.986 | 199625 | 34207.84 | 52846.7
2020-02-18 |  | 7366.08 | 3306.6 | 7976.199 | 6339.979 | 466.786 | 8014.2 | 1.17 | 0 | 29229.351 | 401353.3905 | 24988.858 | 330133.773 | 8480.986 | 140122.995 | 470256.768 | 4240.493 | 33471.014 | 23140 | 29229.351 |  | 8 |  |  | 29229.351 | 401353.3905 |  | 0 | 29229.351 | 24988.858 | 5094.24 | 200510 | 33611.87 | 68557.1
2020-02-19 |  | 7219.8 | 3753.216 | 2742.984 | 7632.347 |  | 5094.24 |  | 0 | 23895.467 | 425248.8575 | 21348.347 | 351482.12 | 5094.24 | 145217.235 | 496699.355 | 2547.12 | 26442.587 | 25635 | 23895.467 | 7 | 10 |  |  | 23895.467 | 425248.8575 |  | 9050.4 | 23895.467 | 21348.347 | 9219.84 | 197098 | 36547.92 | 59035.9
2020-02-20 |  | 7356.72 | 2956.536 | 3571.222 | 9176.843 |  | 9219.84 |  | 0 | 27671.241 | 452920.0985 | 23061.321 | 374543.441 | 9219.84 | 154437.075 | 528980.516 | 4609.92 | 32281.161 | 22794 | 27671.241 | 8 | 3 |  |  | 27671.241 | 452920.0985 |  | 12111.7 | 27671.241 | 23061.321 | 10214.669 | 203203 | 31097.48 | 60001.5
2020-02-21 |  | 3766.08 |  | 5242.356 | 8805.406 | 2602.829 | 7611.84 | 0 | 408.72 | 23329.8965 | 476249.995 | 17813.842 | 392357.283 | 10214.669 | 164651.744 | 557009.027 | 18: 5107.3345; 19: 28437.231; 20: 18025; 21: 23329.8965; 22: 9; 23: 8; 26: 23329.8965; 27: 476249.995; 32: 7798.558
2020-02-22 |  |  |  | 4135.289 | 7678.719 | 1689.478 | 6109.08 |  | 0 | 15713.287 | 491963.282 | 11814.008 | 404171.291 | 7798.558 | 172450.302 | 576621.593 | 18: 3899.279; 19: 19612.566; 20: 16422; 21: 15713.287; 22: 8; 23: 4; 26: 15713.287; 27: 491963.282; 32: 11858.62
2020-02-23 |  | 7747.32 | 2259.576 | 6376.581 | 8541.359 | 2301.82 | 9556.8 |  | 0 | 30854.146 | 522817.428 | 24924.836 | 429096.127 | 11858.62 | 184308.922 | 613405.049 | 5929.31 | 36783.456 | 17751 | 30854.146 | 9 | 8 |  |  | 30854.146 | 522817.428 |  | 12389.9 | 30854.146 | 24924.836 | 5689.32 | 208934 | 35838 | 67559.3
2020-02-24 |  | 5835.6 |  | 4493.384 | 3037.455 | 1568.352 | 5689.32 |  | 613.08 | 17608.355 | 540425.783 | 13366.439 | 442462.566 | 7257.672 | 191566.594 | 634029.16 | 3628.836 | 21237.191 | 19833 | 17608.355 | 9 | 8 |  |  | 17608.355 | 540425.783 |  | 12391.2 | 17608.355 | 13366.439 | #REF! | 207156 | 34603.44 | 55863.7
2020-02-25 |  |  | 1161.216 | 5091.914 | 8494.248 | 1820.956 | 6201.6 |  | 613.08 | 19371.736 | 559797.519 | 14747.378 | 457209.944 | 8022.556 | 199589.15 | 656799.094 | 4011.278 | 23383.014 | 17372 | 19371.736 | 4 | 9 |  |  | 19371.736 | 559797.519 |  | 3990.1 | 19371.736 | 14747.378 | 8022.556 | 201569 | 32581.34 | 55856.9
2020-02-26 |  | 6312 | 3556.224 | 2361.68 | 7711.356 | 1277.44 | 5320.08 | 23.502 | 340.68 | 23580.7 | 583378.219 | 19941.26 | 477151.204 | 6597.52 | 206186.67 | 683337.874 | 3298.76 | 26902.962 | 23251 | 23580.7 | 7 | 10 |  |  | 23580.7 | 583378.219 |  | 9616.7 | 23580.7 | 19941.26 | 6597.52 | 207042 | 40791.52 | 61739.6
2020-02-27 |  | 3345.96 | 2919.672 | 4907.477 | 6709.77 | 1829.886 | 4106.88 |  | 0 | 20851.262 | 604229.481 | 17882.879 | 495034.083 | 5936.766 | 212123.436 | 707157.519 | 2968.383 | 23819.645 | 10409 | 20851.262 | 5 | 6 |  |  | 20851.262 | 604229.481 |  | 7736.7 | 20851.262 | 17882.879 | 5936.766 | 170728 | 30147.83 | 56200
2020-02-28 |  | 2973.96 | 1327.104 | 2556 | 2663.406 | 614.162 | 3174 |  | 0 | 11414.551 | 615644.032 | 9520.47 | 504554.553 | 3788.162 | 215911.598 | 720466.151 | 1894.081 | 13308.632 | 19396 | 11414.551 | 7 | 1 |  |  | 11414.551 | 615644.032 |  | 8733.9 | 11414.551 | 9520.47 | 3788.162 | 139481 | 19970.76 | 25560.9
2020-02-29 |  | 7171.8 | 3569.688 | 8078.324 | 10439.129 | 2697.477 | 7869.6 |  | 0 | 34542.4795 | 650186.5115 | 29258.941 | 533813.494 | 10567.077 | 226478.675 | 760292.169 | 5283.5385 | 39826.018 | 25361 | 34542.4795 | 10 |  |  |  | 34542.4795 | 650186.5115 |  | 16767.8 | 34542.4795 | 29258.941 | 10567.077 | 211598 | 31300.43 | 59318.5
2020-03-01 | [9 empty] | 0 | 650186.5115 | 0 | 533813.494 | 0 | 226478.675 | 760292.169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 650186.5115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-03-02 | [9 empty] | 0 | 650186.5115 | 0 | 533813.494 | 0 | 226478.675 | 760292.169 | 0 | 0 | #N/A | 0 |  |  |  |  | 0 | 650186.5115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581917 | 903294.74 | 1548471.18
Acc | 17636.16 | 104958.48 | 39736.584 | 161589.524 | 209892.746 | 47300.495 | 179178.18 | 66.091 | 3133.68 | 650186.5115 | 1300373.023 | 533813.494 | 533813.494 | 226478.675 |  | 533813.494 | 18: 113239.3375; 19: 760358.26; 20: 742722.1; 21: 533813.494; 22: 207; 23: 171; 24: 0; 25: 0; 26: 650186.5115; 27: 650186.5115
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18: 18; 19: 19; 20: 20; 21: 21; 22: 22; 23: 23; 24: 24; 25: 25; 26: 26; 27: 27
533813.494
550206.179
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1
Note on X2: 99754282: variante 99758066
Note on J3: 99754282: variante 99758066 TMV 862 divide 100 multiplica -1

## Horímetros
HORÍMETROS
| SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  |  | CHILLER 01 |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  | SISTEMA VAPOR | [13 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO | [8 empty] | Lançamentos Usina CO2 | [12 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO
Dia | FERMAT 1 (MIN) | ALDOX 1 (MIN) | ÁGUA GELADA 1 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | FERMAT 2 (MIN) | ALDOX 2 (MIN) | ÁGUA GELADA 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | FILTRAÇÃO 1 (MIN) | FILTRAÇÃO 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | L561 (MIN) | L562 (MIN) | XAROPARIA (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | CHILLER 01 (MIN) | TOTAL CHILLER 01 (HORAS) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | L501 (MIN) | L502 (MIN) | L503 (MIN) | L511 (MIN) | L512 (MIN) | SALA 01 (MIN) | SALA 02 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN) | TOTAL CONSUMO AR COMPRIMIDO (HORAS) | Usina 151 CO2 -A (hrs) | Usina 151 CO2 -B (hrs) | Usina 151 CO2 -C (hrs) | Usina 151 CO2 -D (hrs) | Usina 151 NH3-A (hrs) | Usina 151 NH3-B (hrs) | Usina 152 CO2 - 1 50% (min) | Usina 152 CO2 - 1 100% (min) | Usina 152 CO2 - 2 50% (min) | Usina 152 CO2 - 2 100% (min) | Usina 152 NH3 -1 (hrs) | Usina 152 NH3 -2 (hrs) | Usina 151 CO2 -A | Usina 151 CO2 -B | Usina 151 CO2 -C | Usina 151 CO2 -D | Usina 151 NH3-A | Usina 151 NH3-B | Usina 152 CO2 - 1 50% | Usina 152 CO2 - 1 100% | Usina 152 CO2 - 2 50% | Usina 152 CO2 - 2 100% | Usina 152 NH3 -1 | Usina 152 NH3 -2 | TOTAL CONSUMO Usina 151 (HORAS) | TOTAL CONSUMO Usina 152 (HORAS)
2020-02-01 | 0 | 547 | 772 | 21.9833 | 850 | 759 | 0 | 26.8167 | 763 | 1066 | 30.4833 | 1180 | 304 | 782 | 37.7667 | 92 | 1.5333 | 0 | 1250 | 1068 | 38.6333 | 0 | 1439 | 1131 | 42.8333 | 826 | 1437 | 37.7167 | 1436 | 838 | 37.9 | 602 | 178 | 0 | 854 | 1283 | 9 | 0 | 48.7667 | 714 | 122 | 0 | 1301 | 210 | 39.1167 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29748 | 21638 | 19655 | 24944 | 15475 | 774796 | 501206 | 608727 | 206655 | 45019 | 39183 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-02 | 0 | 357 | 1022 | 22.9833 | 776 | 742 | 391 | 31.8167 | 323 | 861 | 19.7333 | 1368 | 411 | 191 | 32.8333 | 170 | 2.8333 | 0 | 1432 | 1196 | 43.8 | 0 | 1282 | 1255 | 42.2833 | 1059 | 1433 | 41.5333 | 1439 | 1185 | 43.7333 | 0 | 19 | 0 | 1174 | 1330 | 11 | 4 | 42.3 | 0 | 25 | 0 | 1439 | 953 | 40.2833 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29771 | 21646 | 19678 | 24957 | 1550 | 775178 | 502051 | 608828 | 206754 | 45019 | 39196 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-03 | 0 | 350 | 793 | 19.05 | 828 | 685 | 1390 | 48.3833 | 808 | 402 | 20.1667 | 1389 | 244 | 807 | 40.6667 | 233 | 3.8833 | 0 | 1439 | 945 | 39.7333 | 0 | 1439 | 1343 | 46.3667 | 1379 | 1377 | 45.9333 | 1343 | 897 | 37.3333 | 0 | 1210 | 15 | 917 | 970 | 9 | 8 | 52.15 | 0 | 945 | 0 | 1071 | 392 | 40.1333 | 1439 | 994 | 1439 | 1439 | 88.5167 | 24975 | 29794 | 21647 | 19701 | 24990 | 15523 | 775460 | 503201 | 608923 | 206764 | 45019 | 39213 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 391 | 298 | 11.4833 | 803 | 872 | 1439 | 51.9 | 492 | 1138 | 27.1667 | 1283 | 235 | 877 | 39.9167 | 131 | 2.1833 | 0 | 1181 | 561 | 29.0333 | 0 | 1439 | 1377 | 46.9333 | 1334 | 1439 | 46.2167 | 1437 | 943 | 39.6667 | 0 | 1370 | 0 | 898 | 1350 | 2 | 10 | 60.5 | 0 | 1382 | 0 | 776 | 73 | 37.1833 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29813 | 21658 | 19720 | 25013 | 15547 | 776375 | 503604 | 609095 | 206768 | 45019 | 39222 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-05 | 0 | 547 | 327 | 14.5667 | 609 | 854 | 1438 | 48.35 | 782 | 1193 | 32.9167 | 1140 | 139 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 1052 | 31.9167 | 0 | 1439 | 1428 | 47.7833 | 1279 | 1434 | 45.2167 | 1430 | 935 | 39.4167 | 0 | 424 | 1099 | 1281 | 1269 | 4 | 9 | 68.1 | 635 | 1201 | 0 | 599 | 52 | 41.45 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29835 | 21651 | 19743 | 25037 | 15569 | 776853 | 504551 | 609383 | 206909 | 45019 | 39240 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-06 | 0 | 760 | 955 | 28.5833 | 702 | 805 | 538 | 34.0833 | 652 | 986 | 27.3 | 714 | 219 | 691 | 27.0667 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 1309 | 44.3833 | 0 | 1140 | 952 | 34.8667 | 1309 | 1483 | 46.5333 | 1339 | 922 | 37.6833 | 0 | 1153 | 1361 | 1222 | 1323 | 9 | 2 | 84.5 | 1423 | 890 | 0 | 0 | 44 | 39.2833 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29846 | 21664 | 19766 | 25060 | 15576 | 776895 | 505934 | 609978 | 207186 | 45019 | 39261 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-07 | 0 | 590 | 822 | 23.5333 | 338 | 914 | 0 | 20.8667 | 1159 | 1026 | 36.4167 | 777 | 240 | 509 | 25.4333 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 1415 | 43.0167 | 0 | 50 | 1427 | 24.6167 | 1345 | 1422 | 46.1167 | 1439 | 1076 | 41.9167 | 0 | 1368 | 1390 | 1330 | 1207 | 10 | 0 | 88.4167 | 1439 | 1024 | 0 | 0 | 8 | 41.1833 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29865 | 21674 | 19783 | 25079 | 15602 | 777113 | 507249 | 610330 | 207781 | 45019 | 39280 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-08 | 0 | 0 | 796 | 13.2667 | 4290 | 1207 | 884 | 106.35 | 1136 | 1126 | 37.7 | 717 | 302 | 1058 | 34.6167 | 45 | 0.75 | 0 | 940 | 1395 | 38.9167 | 0 | 1279 | 1396 | 44.5833 | 1272 | 1424 | 44.9333 | 1439 | 1364 | 46.7167 | 0 | 1079 | 1198 | 1269 | 1263 | 9 | 3 | 80.35 | 1427 | 1055 | 0 | 0 | 43 | 42.0833 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29874 | 21679 | 19792 | 25093 | 15627 | 777233 | 508669 | 610776 | 208184 | 45019 | 9296 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-09 | 0 | 25 | 5.65 | 0.41667 | 541 | 947 | 1072 | 42.6667 | 673 | 962 | 27.25 | 1050 | 253 | 832 | 35.5833 | 0 | 0 | 0 | 576 | 1328 | 31.7333 | 0 | 1339 | 1414 | 45.8833 | 832 | 1410 | 37.3667 | 1329 | 1161 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 1336 | 8 | 6 | 43.9 | 1438 | 724 | 0 | 2 | 12 | 36.2667 | 1357 | 1439 | 1439 | 1439 | 4 | 24975 | 29880 | 21681 | 19796 | 25109 | 15635 | 777243 | 509973 | 611083 | 209165 | 45019 | 39318 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-10 | 0 | 1 | 89 | 1.5 | 504 | 1056 | 779 | 38.9833 | 910 | 904 | 30.2333 | 1014 | 289 | 428 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 544 | 535 | 17.9833 | 0 | 1439 | 1099 | 42.3 | 1247 | 1435 | 44.7 | 1439 | 1288 | 45.45 | 853 | 221 | 2 | 1193 | 1160 | 1 | 7 | 57.2833 | 756 | 802 | 0 | 714 | 0 | 37.8667 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 0 | 24975 | 29881 | 21684 | 19800 | 25114 | 15658 | 777510 | 511062 | 611153 | 210221 | 45019 | 39337 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 489 | 505 | 16.5667 | 548 | 1073 | 1077 | 44.9667 | 394 | 839 | 20.55 | 922 | 226 | 787 | 32.25 | 118 | 1.9667 | 0 | 1439 | 612 | 34.1833 | 0 | 1416 | 1434 | 47.5 | 1256 | 1400 | 44.2667 | 1439 | 813 | 37.5333 | 1154 | 0 | 322 | 955 | 1328 | 6 | 9 | 62.9 | 0 | 978 | 0 | 1429 | 0 | 40.1167 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29902 | 21697 | 19822 | 25133 | 15672 | 777863 | 511194 | 611300 | 211411 | 45019 | 39352 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-12 | 0 | 424 | 606 | 17.1667 | 759 | 1089 | 933 | 46.35 | 389 | 1102 | 24.85 | 1045 | 364 | 586 | 33.25 | 176 | 2.9333 | 0 | 1324 | 863 | 36.45 | 0 | 1439 | 1434 | 47.8833 | 1025 | 1439 | 41.0667 | 1439 | 1061 | 41.6667 | 362 | 3 | 0 | 1258 | 1142 | 8 | 8 | 46.35 | 3 | 833 | 0 | 1432 | 0 | 37.8 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29909 | 21705 | 19834 | 25152 | 15672 | 778209 | 511931 | 611331 | 212813 | 45019 | 39373 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-13 | 0 | 639 | 851 | 24.8333 | 1020 | 584 | 437 | 34.0167 | 148 | 1269 | 23.6167 | 1116 | 323 | 655 | 34.9 | 441 | 7.35 | 0 | 1411 | 664 | 34.5833 | 0 | 620 | 1382 | 33.3667 | 1140 | 1439 | 42.9833 | 1354 | 910 | 37.7333 | 0 | 169 | 0 | 1139 | 1253 | 7 | 3 | 42.85 | 0 | 528 | 0 | 1400 | 0 | 32.1333 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29909 | 21714 | 19843 | 25163 | 15672 | 778692 | 512386 | 611405 | 214014 | 45019 | 39390 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-14 | 0 | 520 | 841 | 22.6833 | 809 | 887 | 670 | 39.4333 | 611 | 1008 | 26.9833 | 1290 | 217 | 327 | 30.5667 | 362 | 6.0333 | 0 | 1160 | 1236 | 39.9333 | 0 | 541 | 1414 | 32.5833 | 1383 | 1411 | 46.5667 | 1369 | 642 | 33.5167 | 0 | 1179 | 4 | 1302 | 1239 | 9 | 3 | 62.2667 | 223 | 874 | 0 | 1431 | 0 | 42.1333 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29909 | 21714 | 19843 | 25183 | 15672 | 779393 | 513315 | 611407 | 215444 | 45019 | 39414 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-15 | 0 | 134 | 928 | 17.7 | 502 | 1140 | 741 | 39.7167 | 801 | 1063 | 31.0667 | 1337 | 312 | 437 | 34.7667 | 110 | 1.8333 | 0 | 1009 | 1387 | 39.9333 | 0 | 1352 | 1307 | 44.3167 | 864 | 1400 | 37.7333 | 1439 | 876 | 38.5833 | 0 | 1213 | 164 | 1270 | 1280 | 10 | 7 | 65.7333 | 677 | 492 | 0 | 1003 | 320 | 41.5333 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29921 | 21717 | 19858 | 25201 | 15672 | 779773 | 514317 | 611422 | 216690 | 45019 | 39437 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-16 | 0 | 0 | 835 | 13.9167 | 481 | 1074 | 1132 | 44.7833 | 1008 | 764 | 29.5333 | 668 | 217 | 225 | 18.5 | 323 | 5.3833 | 0 | 866 | 1333 | 36.65 | 0 | 1415 | 1207 | 43.7 | 1307 | 1396 | 45.05 | 1419 | 622 | 34.0167 | 0 | 279 | 219 | 1264 | 1259 | 13 | 10 | 50.7333 | 1351 | 103 | 0 | 736 | 295 | 41.4167 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29926 | 21735 | 19882 | 25225 | 15672 | 780337 | 514526 | 611478 | 218088 | 45019 | 39451 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-17 | 0 | 0 | 302 | 5.0333 | 7692 | 1226 | 1065 | 166.3833 | 875 | 1158 | 33.8833 | 1187 | 172 | 824 | 36.3833 | 702 | 11.7 | 0 | 486 | 1088 | 26.2333 | 0 | 1439 | 1407 | 47.4333 | 1418 | 1434 | 47.5333 | 1439 | 755 | 36.5667 | 0 | 1271 | 1405 | 1207 | 875 | 4 | 10 | 79.5333 | 901 | 0 | 0 | 33 | 1422 | 39.2667 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29926 | 21750 | 19896 | 25248 | 15672 | 780929 | 514935 | 611565 | 219518 | 45019 | 39470 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1103 | 921 | 46.5667 | 899 | 1110 | 33.4833 | 1365 | 340 | 739 | 40.7333 | 1163 | 19.3833 | 0 | 95 | 943 | 17.3 | 0 | 1350 | 1287 | 43.95 | 1320 | 1324 | 44.0667 | 1419 | 1215 | 43.9 | 0 | 1360 | 1344 | 1294 | 1205 | 0 | 8 | 86.85 | 968 | 2 | 0 | 588 | 935 | 41.55 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29936 | 21763 | 19910 | 25270 | 15672 | 780933 | 516283 | 611574 | 220877 | 45019 | 39493 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-19 | 0 | 674 | 588 | 21.0333 | 747 | 963 | 1129 | 47.3167 | 1088 | 1188 | 37.9333 | 1382 | 257 | 231 | 31.1667 | 475 | 7.9167 | 0 | 799 | 1361 | 36 | 0 | 1439 | 1425 | 47.7333 | 1272 | 1439 | 45.1833 | 771 | 1105 | 31.2667 | 0 | 1349 | 1373 | 676 | 1320 | 8 | 10 | 78.9333 | 1062 | 50 | 0 | 1418 | 22 | 42.5333 | 1439 | 1438 | 1439 | 1439 | 95.9167 | 24975 | 29952 | 21767 | 19917 | 25292 | 15672 | 780935 | 517687 | 611576 | 222283 | 45019 | 39516 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-20 | 0 | 218 | 634 | 14.2 | 625 | 1231 | 306 | 36.0333 | 611 | 1207 | 30.3 | 1370 | 491 | 998 | 47.65 | 729 | 12.15 | 0 | 779 | 1404 | 36.3833 | 0 | 468 | 1428 | 31.6 | 1215 | 1439 | 44.2333 | 1439 | 1361 | 46.6667 | 0 | 1381 | 1033 | 1110 | 1383 | 8 | 2 | 81.95 | 955 | 88 | 0 | 1301 | 0 | 39.0667 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29958 | 21767 | 19924 | 25308 | 15672 | 781472 | 518359 | 611651 | 223643 | 45019 | 39537 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-21 | 0 | 218 | 634 | 14.2 | 625 | 1231 | 306 | 36.0333 | 611 | 1207 | 30.3 | 1370 | 491 | 998 | 47.65 | 0 | 0 | 0 | 779 | 1404 | 36.3833 | 0 | 468 | 1428 | 31.6 | 1215 | 1439 | 44.2333 | 1439 | 1361 | 46.6667 | 0 | 1381 | 1033 | 1110 | 1383 | 0 | 0 | 81.7833 | 955 | 88 | 0 | 1301 | 0 | 39.0667 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29958 | 21767 | 19924 | 25308 | 15672 | 781472 | 518359 | 611651 | 223643 | 45019 | 39537 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-22 | 0 | 791 | 638 | 23.8167 | 661 | 337 | 469 | 24.45 | 1116 | 619 | 28.9167 | 1347 | 335 | 852 | 42.2333 | 9 | 0.15 | 0 | 882 | 1244 | 35.4333 | 0 | 1439 | 1088 | 42.1167 | 1249 | 1414 | 44.3833 | 1415 | 1010 | 40.4167 | 0 | 540 | 488 | 1147 | 1268 | 9 | 4 | 57.6 | 788 | 12 | 0 | 1439 | 56 | 38.25 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29985 | 21767 | 19951 | 25346 | 15672 | 782621 | 518786 | 611973 | 226228 | 45019 | 39568 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-23 | 0 | 1300 | 811 | 35.1833 | 610 | 290 | 974 | 31.2333 | 578 | 1036 | 26.9 | 1208 | 417 | 674 | 38.3167 | 266 | 4.4333 | 0 | 1338 | 1435 | 46.2167 | 0 | 1439 | 1210 | 44.15 | 1408 | 1427 | 47.25 | 1439 | 1227 | 44.4333 | 0 | 1343 | 1080 | 1198 | 1156 | 9 | 8 | 79.9 | 1141 | 363 | 0 | 1028 | 76 | 43.4667 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29985 | 21768 | 19957 | 25353 | 15672 | 782783 | 520042 | 611981 | 227644 | 45019 | 39592 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 792 | 792 | 26.4 | 503 | 1126 | 1049 | 44.6333 | 547 | 964 | 25.1833 | 1047 | 297 | 410 | 29.2333 | 207 | 3.45 | 0 | 1016 | 1326 | 39.0333 | 0 | 1439 | 1426 | 47.75 | 1315 | 1205 | 42 | 1439 | 849 | 38.1333 | 0 | 1240 | 5 | 1126 | 1015 | 10 | 9 | 56.75 | 962 | 72 | 0 | 1402 | 10 | 40.7667 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 29988 | 21785 | 19979 | 25379 | 15672 | 783139 | 521155 | 611994 | 229132 | 45019 | 39617 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-25 | 0 | 1302 | 400 | 28.3667 | 939 | 495 | 1289 | 45.3833 | 844 | 760 | 26.7333 | 1230 | 426 | 556 | 36.8667 | 1439 | 23.9833 | 0 | 1410 | 546 | 32.6 | 0 | 1439 | 1343 | 46.3667 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 1218 | 44.2833 | 0 | 260 | 1000 | 1199 | 1309 | 3 | 9 | 63 | 900 | 21 | 0 | 1439 | 21 | 39.6833 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24975 | 30002 | 21803 | 20002 | 25400 | 15702 | 783540 | 521951 | 612041 | 230500 | 45019 | 39641 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-26 | 0 | 1354 | 676 | 33.8333 | 784 | 648 | 1325 | 45.95 | 1097 | 960 | 34.2833 | 1061 | 240 | 291 | 26.5333 | 1319 | 21.9833 | 0 | 1432 | 1286 | 45.3 | 0 | 1439 | 1394 | 47.2167 | 328 | 50 | 6.3 | 1355 | 768 | 35.3833 | 0 | 1381 | 1369 | 834 | 1225 | 8 | 10 | 80.45 | 1088 | 111 | 0 | 1408 | 141 | 45.8 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 95.9333 | 24982 | 30010 | 21806 | 20022 | 25420 | 15724 | 783543 | 523240 | 612045 | 231793 | 45019 | 39663 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-27 | 0 | 556 | 499 | 17.5833 | 247 | 359 | 763 | 22.8167 | 74 | 601 | 11.25 | 1297 | 157 | 557 | 33.5167 | 911 | 0 | 0 | 936 | 837 | 29.55 | 0 | 938 | 1208 | 35.7667 | 214 | 0 | 3.5667 | 1321 | 476 | 29.95 | 0 | 382 | 779 | 847 | 748 | 6 | 6 | 46.1333 | 650 | 30 | 0 | 827 | 29 | 25.6 | 824 | 824 | 1322 | 823 | 63.2167 | 24988 | 30017 | 21806 | 20030 | 25430 | 15737 | 783543 | 524039 | 612306 | 232226 | 45019 | 39675 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-28 | 0 | 744 | 656 | 23.3333 | 565 | 622 | 876 | 34.3833 | 558 | 951 | 25.15 | 1329 | 269 | 398 | 33.2667 | 1224 | 20.4 | 0 | 1199 | 1025 | 37.0667 | 0 | 1222 | 967 | 36.4833 | 24 | 0 | 0.4 | 1125 | 879 | 33.4 | 0 | 1105 | 1001 | 1097 | 936 | 8 | 0 | 69.1167 | 796 | 12 | 0 | 1297 | 17 | 35.3667 | 1312 | 1312 | 1422 | 1169 | 86.9167 | 25001 | 30022 | 21810 | 20048 | 25452 | 15758 | 783562 | 525337 | 612326 | 233516 | 45019 | 39698 | [12 empty] | 0 | 0
2020-02-29 | 0 | 323 | 859 | 19.7 | 936 | 1212 | 492 | 44 | 957 | 1168 | 35.4167 | 1412 | 318 | 208 | 32.3 | 1424 | 23.7333 | 0 | 1394 | 1129 | 42.05 | 0 | 1424 | 1395 | 46.9833 | 830 | 0 | 13.8333 | 1425 | 944 | 0 | 0 | 1281 | 1197 | 1319 | 1320 | 11 | 0 | 85.4667 | 841 | 28 | 0 | 1414 | 19 | 38.3667 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 95 | 25006 | 30023 | 21810 | 20058 | 25466 | 15766 | 783710 | 526614 | 612530 | 234735 | 45019 | 39722 | [12 empty] | 0 | 0
2020-03-01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0
2020-03-02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0
Acc |  |  | #NUM! | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
#NUM!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#DIV/0!
#N/A
#DIV/0!
#DIV/0!
3.07
0
0
#DIV/0!
#N/A
1.1456
0.32384
#REF!
1.2659
0.16537
0.79609
0.43088
0.84684
1.5261
1.602
#N/A
1.0644
0.79437
0
0
Formulas:
ÁGUA GELADA 1 (MIN) = VLOOKUP(TODAY()-1,[588]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)

## HD linhas
HD
Data | 501 | 502 | 503 | 511 | 512 | 561 | 562
2020-02-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04
2020-02-05
2020-02-06
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10
2020-02-11
2020-02-12
2020-02-13
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02
Acc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reunião Diária
|  |  |  | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg
| Janeiro | Meta | Acc | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02
| PL/Normalizada (hln) |  | 650186.5115 | 15247.9595 | 17027.027 | 15908.0485 | 23421.2975 | 22308.111 | 25980.5525 | 29007.379 | 29863.427 | 20353.7805 | 20445.8385 | 23868.281 | 22442.9215 | 15963.465 | 22194.034 | 27008.8895 | 19658.7225 | 21424.305 | 29229.351 | 23895.467 | 27671.241 | 23329.8965 | 15713.287 | 30854.146 | 17608.355 | 19371.736 | 23580.7 | 20851.262 | 11414.551 | 34542.4795
| PL Cerveja (hl) |  | 533813.494 | 12115.658 | 12523.073 | 11872.788 | 19675.477 | 18892.537 | 22228.859 | 24642.089 | 23977.898 | 15726.834 | 15510.996 | 20337.749 | 17923.31 | 11806.194 | 19182.141 | 23240.542 | 16392.685 | 19096.085 | 24988.858 | 21348.347 | 23061.321 | 17813.842 | 11814.008 | 24924.836 | 13366.439 | 14747.378 | 19941.26 | 17882.879 | 9520.47 | 29258.941
| PL Refri (hl) | 1 | 226478.675 | 6264.603 | 9007.908 | 8070.521 | 7491.641 | 6831.148 | 7162.707 | 7981.18 | 11362.338 | 9253.893 | 9869.685 | 7061.064 | 9039.223 | 8314.542 | 5206.346 | 7536.695 | 6532.075 | 4656.44 | 8480.986 | 5094.24 | 9219.84 | 10214.669 | 7798.558 | 11858.62 | 7257.672 | 8022.556 | 6597.52 | 5936.766 | 3788.162 | 10567.077
| PL Filtrada (hl) |  | 570733 | 21280 | 15554 | 12200 | 22556 | 20908 | 19707 | 24058 | 26448 | 18341 | 18460 | 16104 | 18354 | 15884 | 20659 | 21100 | 18743 | 20988 | 23140 | 25635 | 22794 | 18025 | 16422 | 17751 | 19833 | 17372 | 23251 | 10409 | 19396 | 25361 | 0 | 0
| PL Transfegada (hl) |  | 357305.85 | 18994.5 | 13782.15 | 13883.4 | 13903.65 | 18369.45 | 4757.4 | 14044.05 | 13675.5 | 14065.65 | 9549.9 | 8536.05 | 19912.5 | 22384.35 | 18981 | 4896.45 | 13261.05 | 4827.6 | 13911.75 | 13998.15 | 9445.95 | 18091.35 | 22762.35 | 9062.55 | 13694.4 | 14289.75 | 14224.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Água Desaerada (hl) |  | 570733 | 21280 | 15554 | 12200 | 22556 | 20908 | 19707 | 24058 | 26448 | 18341 | 18460 | 16104 | 18354 | 15884 | 20659 | 21100 | 18743 | 20988 | 23140 | 25635 | 22794 | 18025 | 16422 | 17751 | 19833 | 17372 | 23251 | 10409 | 19396 | 25361 | 0 | 0
| PL/Mosto (hl) |  | 537950.7 | 13146.5 | 22483.7 | 24874.9 | 17786.7 | 17739.9 | 20514.4 | 12324 | 14134.7 | 18925.4 | 9659.4 | 21037.1 | 20046.3 | 13849.9 | 17308.3 | 24597.6 | 26397.4 | 18178.8 | 11473.5 | 23370.8 | 16476.6 | 25162.4 | 16407 | 23919.5 | 23861.5 | 16933.5 | 24040.3 | 16356.6 | 10176.2 | 16767.8 | 0 | 0
| Fabricos Sala 1 |  | 207 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0
| Fabricos Sala 2 |  | 171 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
IC | Indisponibilidade Utilidades GePack | 0.48 | 1.05 | 3.05 | 0.5 | 1.45 | 0.06 | 0.95 | 0.48 | 0.72 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0.11 | 0 | 8.86 | 0.92 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.23 | 0.35 | 0.08 | 25.44 | 6.47 | 0
| Indisp lançamento revisado | 0.65 |  | 2020-02-01: 0.71; 2020-02-02: 0.12; 2020-02-03: 1.64; 2020-02-04: 0.8; 2020-02-16: 3.49; 2020-02-17: 5.41; 2020-02-21: 0.19
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 01 |  |  | 9164.342 | 3030.927 | 327.212 | 2880.523 | 2015.463 | -2521.859 | -584.089 | 2470.102 | 2614.166 | 2949.004 | 5 | 430.69 | 4077.806 | 1476.859 | -2140.542 | 2350.315 | 1891.915 | -1848.858 | 4286.653 | -267.321 | 211.158 | 4607.992 | -7173.836 | 6466.561 | 2624.622 | 3309.74 | -7473.879 | 9875.53 | -3897.941
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 02 |  |  | 2020-02-08: 2313.162
IC | Heat [ MJ/NHl ] USADO | 54.3 | 49.2085 | 69.4159 | 44.226 | 88.6178 | 35.4524 | 54.3764 | 44.2231 | 38.5284 | 40.9541 | 47.8094 | 46.9489 | 49.3692 | 46.5674 | 55.4171 | 45.9931 | 42.5489 | 57.5678 | 56.5545 | 40.7307 | 54.1746 | 39.8057 | 57.3703 | 49.8516 | 41.1414 | 69.6064 | 59.5729 | 61.272 | 51.2121 | 61.9704 | 32.0956 | - | -
IV | Biogás - Consumo [m³] | 2000 | 0
IV | Consumo de Gás fábrica [m³] | 35m³ | 31148.0945 | 29882.84 | 21260.25 | 39800.56 | 23442.72 | 34247.2 | 32437.63 | 31552.98 | 34529.39 | 27473.24 | 27100.79 | 33268.15 | 29506.15 | 24975.96 | 28819.09 | 32444.94 | 31951.12 | 34207.84 | 33611.87 | 36547.92 | 31097.48 | 37787.75 | 22115.55 | 35838 | 34603.44 | 32581.34 | 40791.52 | 30147.83 | 19970.76 | 31300.43
IV | Retorno de Condensado | 85% | 69.04% | 45.4% | 71.94% | 67.49% | 68.88% | 71.85% | 71.06% | 70.67% | 72.94% | 70.11% | 62.04% | 66.75% | 72.29% | 70.86% | 67.58% | 64% | 59.79% | 63.33% | 68.62% | 80.06% | 62.24% | 72.61% | 76.44% | 78.19% | 74.81% | 70.22% | 70.93% | 66.62% | 64.01% | 75.77%
IV | Taxa de Evaporação (Sala 01) 73248 | 5,5 a 7,5 | 5.3267 |  | 6.45 | 2.87 | 6.12 | 7.28 | 5.23 |  |  |  |  | 7.96 | 0 | 2.86 | 7.93 | 6.93 |  |  | 0 | 4 | 6.55 | 7.05 | 6.92 | 7.34 | 7.26 |  | 2.08 | 7.19 | 2.79 | 7.05
IV | Taxa de Evaporação (Sala 02) MSB 73248 | 4,5 a 5,5 | 3.5375 |  | 4.18 | 3.86 | 4 | 4 | - |  |  |  |  | 3.99 | 5.4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5.01 | 4.27 | 0 | 4.61 | 4 | 4 | 2.61 |  | 4 | 4.82 | 0 | 0
IV | Relação água mosto S1 | 1.1 | #REF!
IV | Funcionamento MSB (Sala 02) | Sim |  |  | sim | sim | sim | sim | Não |  |  |  |  | sim | sim | Não | Não | sim |  |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |  | sim | sim | sim | sim
IV | Funcionamento Pfaduko (Sala 02) | SIM |  |  | sim | sim | sim | sim | Não |  |  |  |  | sim | sim | Não | Não | sim |  |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |  | sim | sim | sim | sim
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 01 | 6 | 15.1024 | 13.5333 |  | 14.4744 | 17.81 | 34.1333 | 12.01 | 14.0875 | 13.34 | 15.8857 | 33.8 | 22.82 | 14.675 | 15.1286 | 11.2667 | 13.75 | 12.34 | 17.325 |  | 17.8714 | 12.7875 | 15.3444 | 14.55 | 14 | 15.2778 | 19.875 | 27.3571 | 15.28 | 11.8143 | 10.42
|  |  |  | 12625.5556 | 4181.2727 | 4263.2222 | 1937 | 4757.6667 | 4102.4 | 4533.5 | 4304.3 | 4197.8571 | 10505 | 3335.6 | 4111 | 0 | 0 | 10934.3 | 4709.4 | 5648.25 |  | 3958.7143 | 3932.875 | 4569.8889 | 3635.875 | 4323 | 4525.6667 | 4859.25 | 3716.5714 | 5932.8 | 3275 | 3923.5
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 02 | 10 | 12.2468 |  | 6.4333 | 10.1189 | 11.1811 | 13.7889 | 19.4333 |  | 11.7 | 15.1714 | 10.9833 | 13.0556 | 13 | 17.9 | 9.6 | 11.1667 | 11.1667 | 12.15 | 4.3875 | 12.25 | 14.6 | 13.625 | 9.275 | 9.4375 | 13.125 | 16.2444 | 22.8 | 0 | 0.3
IV | L501 (MJ/hl) | 44.1 | - | 42.4684 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5479 | 31.1019 | 44.3166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IV | L502 (MJ/hl) | 44.1 | - | - | - | 47.9579 | 30.6585 | 37.5825 | 43.0815 | 34.7314 | 32.8373 | - | - | - | - | - | 46.0511 | 29.1345 | - | 37.0602 | 28.794 | 29.6174 | 28.981 | 32.8518 | - | 27.5337 | 35.3896 | - | 34.6948 | 31.9895 | 43.3561 | 30.8057 | - | -
IV | L503 (MJ/hl) | 57 | - | - | - | - | - | 130.2944 | 53.8543 | 49.8096 | 54.1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.3717 | 56.8429 | 53.0801 | 53.6815 | - | - | 71.2258 | - | 100.1019 | 57.1762 | 9814.068 | 977.0542 | 564.6359 | - | -
IV | L511 (MJ/hl) | 25 | - | 59.0466 | 22.3948 | 33.2897 | 35.9701 | 21.6698 | 24.3634 | 23.1621 | 18.0581 | -2145.0312 | 22.4643 | 31.7977 | 22.1632 | 27.9533 | 21.3405 | 20.7604 | 18.885 | 19.7868 | 21.1313 | 1168.9824 | 9.3098 | -543.7569 | 24.0733 | 22.3439 | 31.9225 | 27.6949 | 38.5308 | 22.6109 | 29.4474 | 19.4412 | - | -
IV | Não Medido (MJ/hl) | 22 | #VALUE! | 2020-02-01: 27.5085
IC | Energia Elétrica | 8.55 | 8.5171 | 12.4602 | 9.3597 | 12.4324 | 8.315 | 8.9976 | 7.4495 | 6.6937 | 7.0021 | 9.0506 | 9.032 | 8.0762 | 8.7382 | 10.8687 | 8.021 | 7.042 | 9.6347 | 9.219 | 6.7941 | 8.1545 | 7.2672 | 8.4937 | 11.648 | 6.7368 | 11.7055 | 10.3463 | 8.7256 | 8.0899 | 12.0218 | 6.0826
IV | Consumo fábrica [KW] |  | 5581917 | 191484 | 160732 | 200000 | 196128 | 202001 | 194710 | 195244 | 209568 | 184582 | 185623 | 194541 | 198196 | 175409 | 179989 | 191512 | 190550 | 199625 | 200510 | 197098 | 203203 | 200349 | 184355 | 208934 | 207156 | 201569 | 207042 | 170728 | 139481 | 211598 | 0 | 0
Sistema de Frio
IV | Pressão de Distr. de Ar de Baixa | 5.5 | 5.22 |  | 5.2 | 5.26 | 5.23 | 5.23 | [5 empty] | 5.22 | 5.25 | 5.26 | 5.23 | 5.25 | 5.22 | 5.21 | 5.22 | 5.26 | 5.22 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |  | 5.2 | 5.21 | 5.26 | 5.3
IV | Pressão de Distr. de Ar de alta | 30 | 29.3 |  | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.1 | [5 empty] | 29.3 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 28 | 28.7 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 28 | 28 | 28 | 29 |  | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29.4
IV | Pressão Sucção -3°C | >2,45 | 2.2159 |  | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.35 |  | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3
IV | Pressão descarga -3°C | Min 8,00 Max 12,00 | 11.175 |  | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | [5 empty] | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11 | 11.8 | 11 | 10.25 |  | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.6
IV | Pressão Sucção 0°C | >3,1 | 3.1409 |  | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 |  | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1
IV | Pressão descarga 0°C | Min 8,00 Max 12,00 | 11.1955 |  | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | [5 empty] | 11.3 | 11.6 | 11.4 | 11 | 11.3 | 11 | 11 | 11.2 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 10.1 |  | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.2
IV | Consumo Sistema 0º1 | MW | 7920.4667 | 9277 | 10811 | 10405 | 6454 | 7554 | 12950 | 12116 | 10065 | 5620 | 2671 | 7406 | 8134 | 7655 | 9973 | 8895 | 8254 | 5575 | 3760 | 9208 | 9011 | 7810 | 9257 | 12811 | 9789 | 9293 | 14132 | 8728 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Consumo Sistema 0º2 | MW | 9864.1 | 9256 | 10118 | 13793 | 13269 | 12820 | 10146 | 6174 | 9095 | 11645 | 11328 | 13146 | 13176 | 8325 | 8264 | 11774 | 12883 | 12990 | 10631 | 12170 | 7720 | 11335 | 8475 | 9492 | 12787 | 13148 | 13080 | 8883 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Consumo Sistema -3,5º | MW | 6356.0333 | 7964 | 7854 | 8630 | 8483 | 7040 | 7195 | 7381 | 8098 | 6886 | 6281 | 6987 | 7102 | 6964 | 8777 | 7341 | 8817 | 9991 | 7439 | 9002 | 8732 | 6630 | 8485 | 9053 | 8083 | 0 | 857 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Consumo Sistema Refri | MW | 4689.2667 | 5882 | 6290 | 5318 | 5083 | 4773 | 4243 | 5111 | 6400 | 5213 | 5678 | 4859 | 5596 | 5008 | 4910 | 4887 | 4365 | 5023 | 5300 | 3521 | 6112 | 6166 | 5519 | 5931 | 4608 | 6176 | 4202 | 4504 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Total Chillers | MW | 28829.8667 |  | 35073 | 38146 | 33289 |  | 34534 | 30782 | 33658 | 29364 | 25958 | 32398 | 34008 | 27952 | 31924 | 32897 | 34319 | 33579 | 27130 | 33901 | 31575 | 31941 | 31736 | 37287 | 35267 | 28617 | 32271 | 22724
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 1) | 15% | #DIV/0!
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 2) | 15% | #DIV/0!
IV | Ind. T 0º1 (kW/hL) | 2.38 | #REF!
IV | Ind. T 0º2 (kW/hL) | 2.216 | #REF! | 2020-02-01: 1.6932; 2020-02-02: 1.4294
IV | Ind. T -3.5º (kW/hL) | 0.8 | #REF! | 2020-02-01: 0.867; 2020-02-02: 0.84808
IV | Ind. T Refri (kW/hL) | 0.828
IV | Tratamento Químico | 90%
Sistema de Ar
IV | Consumo de Ar comprimido FQIC001 | Nm³ | #DIV/0!
IV | Indíce de Consumo de Ar comprimido | 0.07 | #N/A
IV | Energia Elétrica Compressores | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IV | Consumo EE Ar de alta | - | 0 |  | 3551.998 | 2.324 | 1.491 | 1.027 | 1.365 | -18.297 | 23.915 | 0 | 4.824 | 1.248 | 1.786 | 1.602 | 0.909 | 0.647 | 0 | 2.659 | 0.654 | 0.014 | 0.512 | 3.455 | 1.542 | 2.159 | 4.521 | 2.232 | 5.818 | 0 | 67488.235 | 2.056 | -71088.696 | 0
IC | Beneficiamento CO2 | 3.07 | 3.2631 | 4.2962 | 2.4533 | 2.1299 | 2.3574 | 2.9825 | 2.7473 | 4.9091 | 3.6506 | 3.2433 | 5.8751 | 2.8464 | 3.1203 | 3.6961 | 3.1823 | 2.5738 | 2.3699 | 3.1168 | 6.8663 | 3.2198 | 3.4412 | 2.3217 | 2.8744 | 2.6589 | 3.1997 | 4.4344 | 3.366 | 2.6552 | 7.3043 | 4.059
IV | Previsão GIB [kg] | Meta | 775315.0916 | 36936.6116 | 47695.3115 | 50274.6697 | 37185.7168 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762 | 23200.8762
IV | Beneficiamento [kg] | Real | 781238.9347 | 56480 | 55160 | 52980 | 41930 | 52910 | 81860 | 79840 | 22920 | 0 | 32010 | 30 | 25628.1 | 221053.98 | 160 |  | 852 | 0.31319 | 831.4 | 0.76114 | 9200 | 1.1633 | 11820 | 1.6483 | 22863.4 | 1950.2 | 1.5826 | 4401.7 | 0.78617 | 6351.9 | -15995.3 | -0.84665
IV | Blowoff | 0 | #VALUE! | 19543.3884 | 7464.6885 | 2705.3303 | 4744.2832 | 29709.1238 | 58659.1238 | 56639.1238 | -280.8762 | -23200.8762 | 8809.1238 | -23170.8762 | 2427.2238 | 197853.1038 | -23040.8762 | #VALUE! | -22348.8762 | -23200.563 | -22369.4762 | -23200.1151 | -14000.8762 | -23199.713 | -11380.8762 | -23199.228 | -337.4762 | -21250.6762 | -23199.2936 | -18799.1762 | -23200.0901 | -16848.9762 | -39196.1762 | -23201.7229
IC | Consumo de CO2 Cerveja | 2.68 | 2.9008 | 3.9907 | 3.3369 | 2.9977 | 3.5449 | 1.3581 | 2.1992 | 2.1127 | 2.4132 | 3.3007 | 3.3996 | 2.8162 | 3.0816 | 4.0588 | 2.9316 | 2.8378 | 3.2814 | 2.7674 | 2.7435 | 2.7654 | 2.6018 | 2.8931 | 4.5202 | 2.7105 | 4.1794 | 3.7876 | 3.0961 | 3.1427 | 2.6848 | 2.0274
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL | 0.85 | 1.1456 | 1.7714 | 0.7249 | 1.0493 | 0.86539 | 0.81514 | 0.89681 | 1.0215 | 0.86334 | 1.3954 | 1.4048 | 1.1723 | 1.3394 | 1.9001 | 1.2162 | 1.0567 | 1.5073 | 1.2505 | 0.94234 | 1.1966 | 0.99344 | 1.5268 | 1.5389 | 0.99258 | 1.8216 | 1.6427 | 1.0057 | 0.83052 | 1.5486 | 0.66605 | #DIV/0! | #DIV/0!
IV | Consumo CO² Não Medido / PL | 0.43 | 0.32384 | 0.22266 | 0.80888 | 0.32671 | 1.427 | -0.84665 | 0.096951 | -0.18218 | 0.36898 | 0.17738 | 0.53158 | 0.41859 | 0.32217 | 0.137 | 0.29213 | 0.5905 | 0.28155 | 0.2656 | 0.41093 | 0.22395 | 0.30356 | -0.44688 | 1.2081 | 0.53919 | 0.54608 | -0.085941 | 0.76625 | 0.7815 | -0.43757 | 0.29714 | 0 | 0
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL Filtrada | 0.85 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo diário de CO2 Pack/PL | 1.18 | 1.2659 | 1.7737 | 1.6641 | 1.3488 | 1.0838 | 1.2102 | 1.053 | 1.1768 | 1.1021 | 1.5238 | 1.2627 | 1.1432 | 1.3039 | 1.7566 | 1.3024 | 1.1067 | 1.4323 | 1.1319 | 1.1625 | 1.1715 | 1.1643 | 1.6341 | 1.4414 | 1.0219 | 1.5447 | 1.8762 | 1.1 | 1.2717 | 1.3302 | 1.0088
IV | Consumo CO² Usinas | 0.15 | 0.16537 | 0.22285 | 0.13894 | 0.27289 | 0.16874 | 0.17944 | 0.1525 | 0.096583 | 0.078823 | 0.20411 | 0.2005 | 0.082113 | 0.11605 | 0.26512 | 0.12095 | 0.083905 | 0.06021 | 0.1194 | 0.2277 | 0.17332 | 0.14049 | 0.17907 | 0.33181 | 0.15687 | 0.26709 | 0.35464 | 0.22416 | 0.25891 | 0.24369 | 0.055368
IV | CO2 L501 / PL | 0.53 | 0.79609 | 2020-02-01: 0.70086; 2020-02-10: 0.72292; 2020-02-11: 0.47754; 2020-02-12: 0.62515
IV | CO2 L502 / PL | 0.53 | 0.43088 |  |  | 0.64611 | 0.43031 | 0.31319 | 0.46271 | 0.43468 | 39.25% | [5 empty] | 0.45725 | 0.39788 |  | 0.53492 | 0.40401 | 0.42065 | 0.42777 | 0.39006 |  | 0.35096 | 0.47724 |  | 0.41429 | 0.43306 | 0.4795 | 0.38735
IV | CO2 L503 / PL | 0.88 | 0.84684 | 2020-02-05: 0.76114; 2020-02-06: 0.5552; 2020-02-07: 0.66631; 2020-02-08: 0.85104; 2020-02-17: 0.94242; 2020-02-18: 0.92376; 2020-02-19: 0.84807; 2020-02-20: 0.89767; 2020-02-23: 0.88114; 2020-02-25: 1.1525; 2020-02-26: 0.88569; 2020-02-27: 0.88828; 2020-02-28: 1.0231; 2020-02-29: 0.82878
IV | CO2 L511 / PL | 1.64 | 1.5261 | 2.8893 | 1.6076 | 1.7548 | 1.7714 | 1.1633 | 1.3276 | 1.3418 | 1.2342 | 1.3519 | 1.3698 | 1.6504 | 1.2595 | 1.66 | 1.4545 | 1.2825 | 1.3343 | 1.3454 | 1.2663 | 1.8593 | 2.0721 | 2.0525 | 1.6541 | 1.4898 | 2.0697 | 2.1996 | 1.9054 | 1.6913 | 1.9171 | 1.3122
IV | CO2 L512 / PL | 1.63 | 1.602 | 1.9501 | 1.6779 | 1.6039 | 1.3798 | 1.6483 | 1.2855 | 1.8158 | 1.7514 | 1.6287 | 1.4674 | 1.507 | 1.5933 | 1.7912 | 1.5911 | 1.5589 | 1.517 | 1.4704 | 2.0174 | 1.774 | 1.4711 | 1.8954 | 1.258 | 1.3007 | 2.7358 | 1.7577 | 1.4939 | 1.5321 | 1.8698 | 1.2539
IC | Consumo CO2 Refri | 0.83 | 0.85076 | 1.4111 | 1.0027 | 0.94283 | 0.87865 | 0.92984 | 0.80331 | 0.96949 | 0.73626 | 0.7716 | 0.89047 | 0.90578 | 0.72657 | 0.8973 | 0.78084 | 0.79576 | 0.88926 | 0.81034 | 0.76912 | 0.89004 | 0.83065 | 1.1222 | 0.61663 | 0.60215 | 1.1762 | 1.2294 | 0.90495 | 0 | 1.6549 | 0.34461
IV | Consumo diário de CO2 561/PL | 0.85 | 1.0644 | 1.9643 | 1.7671 | 1.3547 | 0.99681 | 1.5826 | 0.67782 | 0.99348 | 0.68482 | 0.69496 | 0.88496 | 1.0171 | 0.78079 | 1.2128 | 0.8572 | 1.5551 | 0.86929 | 0.70655 | 0.74252 |  |  | 1.3702 | 0.72975 | 0.61308 | 1.0508 | 2.4677 | 1.4769 | 0 | 3.2454 | 0.38169
IV | Consumo diário de CO2 562/PL | 0.85 | 0.79437 | 1.1903 | 0.82628 | 0.83121 | 0.83404 | 0.78617 | 0.81814 | 0.96183 | 0.75149 | 0.79212 | 0.89188 | 0.87442 | 0.71159 | 0.81108 | 0.75493 | 0.67832 | 0.90164 | 0.93985 | 0.77067 | 0.89004 | 0.76532 | 1.0373 | 0.58534 | 0.59952 | 1.2107 | 0.86584 | 0.76762 | 0 | 1.3472 | 0.3319
IC | Consumo de Água
IV | Consumo Total Torres | 0.18 | 0.44356
IV | Consumo Torres Agua Rede | 0.15 | 0.043458 | 2020-02-01: 0.057881; 2020-02-02: 0.03721; 2020-02-03: 0.046828; 2020-02-04: 0.039895; 2020-02-05: 0.056913; 2020-02-06: 0.032598; 2020-02-07: 0.041402; 2020-02-08: 0.027769; 2020-02-09: 0.04187; 2020-02-10: 0.067883; 2020-02-11: 0.047397
IV | Consumo Torres Agua Reuso | 0.03 | 0.40011 | 2020-02-01: 0.50214; 2020-02-02: 0.43876; 2020-02-03: 0.58717; 2020-02-04: 0.22081; 2020-02-05: 0.32508; 2020-02-06: 0.37898; 2020-02-07: 0.43344; 2020-02-08: 0.32446; 2020-02-09: 0.31518; 2020-02-10: 0.62587; 2020-02-11: 0.39373
IV | Consumo Caldeira | 0.05 | 0.056067 | 2020-02-01: 0.060463; 2020-02-02: 0.052287; 2020-02-03: 0.08246; 2020-02-04: 0.0635; 2020-02-05: 0.063557; 2020-02-06: 0.049685; 2020-02-07: 0.051476; 2020-02-08: 0.038757; 2020-02-09: 0.048727; 2020-02-10: 0.073914; 2020-02-11: 0.055674; 2020-02-13: 0.073914
IV | Tempo médio de purga nas torres 14X | 4 | 4
IV | Intervalo entre purgas 14X | 90 | 90
IC | Não conformidades
IV | N° de itens NC sem justificativa | 0 | 0
9689
1291.8667
31004.8

## Farol Retorno de Condensado (hidden)
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL DE AÇÕES DE RETORNO DE CONDENSADO
2020-05-11
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PROBLEMA
| ÁREAS |  |  |  | PONTO DE ATENÇÃO !
BRASSAGEM
FILTRAÇÃO
ADEGAS
L501
L502
L503
L511
L512
L561
L562
XAROPARIA

## curva meta ano CO2 (hidden)
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6506 | 2.6406 | 2.6306 | 2.6206
|  |  |  | REAL | 2.8742 | 2.8325 | 2.8044 | 2.671 | 2.8879 | 2.3249 | 2.51 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582
|  |  |  | GAP | -0.23357 | -0.17187 | -0.15377 | 0.0096284 | -0.23727 | 0.33573 | 0.15063 | 0.088628 | 0.068628 | 0.058628 | 0.048628 | 0.038628
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Jan to Set
GAP TOTAL
0.0026411
FAROL
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6 | 2.59 | 2.58 | 2.6206
|  |  |  | GAP | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706
[13 empty] | 0.15 | 0.05
[9 empty] | META | GAP | NOVA META
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.43; Jun: 0.017782; Jul: 0.41222
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.8532
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.1; Jun: 0.0041353; Jul: 0.095865
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.56; Jun: 0.023158; Jul: 0.53684
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.53; Jun: 0.021917; Jul: 0.50808
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.63; Jun: 0.067406; Jul: 1.5626
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.18; Jun: 0.048797; Jul: 1.1312
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.89
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.15; Jun: 0.006203; Jul: 0.1438
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 3.1; Jun: 0.1282; Jul: 3.1

## Farol CO2
2020-05-11 | FAROL DE CONSUMO DE CO2
ÁREAS | INDICADOR DIÁRIO | CONSUMO CO 2 (kg) | INDICADOR META | INDICADOR ACUMULADO | Consumo Acima da Meta
Consumo CO2 Cerveja | #N/A | #N/A | 2.675 | #N/A | #N/A
Consumo CO2 Refri | #N/A | #N/A | 0.83 | #N/A | #N/A
NÃO MEDIDO PROCESSO | #N/A | #N/A | 0.375 | 0.32384
TOTAL PROCESSO (MEDIDO) | #N/A | #N/A | 0.97 | 1.1456 | 93758.9108
ADEGA DE PRESSÃO | #N/A | #N/A | 0.09 | 0.10108
FILTRAÇÃO | #N/A | #N/A | 0.56 | 0.50729
ADEGA OD | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.53727
L501 | #N/A | #N/A | 0.53 | 0.79609
L502 | #N/A | #N/A | 0.53 | 0.43088
L503 | #N/A | #N/A | 0.87 | 0.84684
L511 | #N/A | #N/A | 1.67 | 1.5261
L512 | #N/A | #N/A | 1.63 | 1.602
L561 | #N/A | #N/A | 0.83 | 1.0644
L562 | #N/A | #N/A | 0.83 | 0.79437
TOTAL PACK CERV. | #N/A | #N/A | 1.18 | 1.2659 | 45864.5771
TOTAL PACK REFRI | #N/A | #N/A | 0.83 | #N/A | #N/A
USINA CO2 | #N/A | #N/A | 0.15 | 0.16537 | 8204.9759
BENEFICIAMENTO CO2 | #N/A | #N/A | 3.16 | #N/A
SALDO CO2 | #N/A | - | - | #N/A
#N/A

## Mapa CO2
Desperdício em KG de Co2 (Mês)
|  | RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[9 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
183230 |  | 501 | 5221.92 | 511 | 20374.6664 | 561 | 7775.1745 | Filt 01 | #REF! | -52944.0482
|  | 502 | -7255.24 | 512 | 42400.1556 | 562 | -18927.162 | Filt 02 | #REF! | 3453.9518
|  | 503 | 13782.208 |  |  |  |  | Adega OD | #REF! | 180037.3012
[8 empty] | Adega Pre. | #REF! | 578.6506
Não Medido
| TOTAL | 11748.888 |  | 62774.822 |  | -11151.9875 |  |  | #REF! | 131125.8554
Desperdício em KG de Co2 (D-1)
[9 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
|  | 501 | #N/A | 511 | #N/A | 561 | #N/A | Filt 01 | #N/A | #N/A
|  | 502 | #N/A | 512 | #N/A | 562 | #N/A | Filt 02 | #N/A | #N/A
|  | 503 | #N/A |  |  |  |  | Adega OD | #N/A | #N/A
[8 empty] | Adega Pre. | #N/A | #N/A
Não Medido
| TOTAL | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Pelo Filt. | Pela PL
[8 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | Pelo Filt. | Pela PL |  | Pelo Filt. | Pela PL
[7 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
[7 empty] | #N/A | #N/A
Formulas:
Adegas Pressão = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.1-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP35,31,0))
Pelo Filt. = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[594]Utilidades!$A6:M36,13,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP35,37,0))
Evaporador 01
Evaporador 02
Evaporador 03
Filtração 01 tag fIT151012
Centrifuga Westfalia
Tanque IFF01
Filtros
Adega OD 01 tag fIT151013
TQ cerveja recuperada
Estação OD Borbulhamento,
Centrifuga Alfa laval
TQ de H2O desairada
Aldox 01
Aldox 02
503
502
501
511
512
Adegas 02
IFF 02
?
Filtração 02 Tag FT 422003
TQ's cerveja maturada(UBT) TQ cerveja Filtrada (FBT) TQ alginato (APG)
Filtros
Adega de pressão tag FIT151015
TP's
Silica
Centrifuga fermat
Valvulas ds TPs
Estação fim corredor ?
Tanques fim do corredor ?
561
562
Usina 01
Usina 02
Aldox 02
TQ alginato (APGs

## Sheet1 (hidden)
|  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
|  | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Sala 01 | Hora disponível | 840 | 1548 | 432 | 111 | 1890 | 1752 | 1374 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1068 | 1974 | 894 | 1554 | 1350
| Parada | 136 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indisp | 16.19% | 0% | 0% | 0% | 4.497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sala 02 | Hora disponível
Parada

## Lançamentos Modulação
Dia | CHILLER 01 (MIN) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN)
2020-02-01 | 1.5333 | 0 | 20.8333 | 17.8 | 0 | 23.9833 | 18.85 | 13.7667 | 23.95 | 23.9333 | 13.9667 | 11.9 | 2.0333 | 0 | 21.6833 | 3.5 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-02 | 2.8333 | 0 | 23.8667 | 19.9333 | 0 | 21.3667 | 20.9167 | 17.65 | 23.8833 | 23.9833 | 19.75 | 0 | 0.41667 | 0 | 23.9833 | 15.8833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-03 | 3.8833 | 0 | 23.9833 | 15.75 | 0 | 23.9833 | 22.3833 | 22.9833 | 22.95 | 22.3833 | 14.95 | 0 | 15.75 | 0 | 17.85 | 6.5333 | 23.9833 | 16.5667 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-04 | 2.1833 | 0 | 19.6833 | 9.35 | 0 | 23.9833 | 22.95 | 22.2333 | 23.9833 | 23.95 | 15.7167 | 0 | 23.0333 | 0 | 12.9333 | 1.2167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-05 | 0 | 0 | 14.3833 | 17.5333 | 0 | 23.9833 | 23.8 | 21.3167 | 23.9 | 23.8333 | 15.5833 | 10.5833 | 20.0167 | 0 | 9.9833 | 0.86667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-06 | 0 | 0 | 22.5667 | 21.8167 | 0 | 19 | 15.8667 | 21.8167 | 24.7167 | 22.3167 | 15.3667 | 23.7167 | 14.8333 | 0 | 0 | 0.73333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-07 | 0 | 0 | 19.4333 | 23.5833 | 0 | 0.83333 | 23.7833 | 22.4167 | 23.7 | 23.9833 | 17.9333 | 23.9833 | 17.0667 | 0 | 0 | 0.13333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-08 | 0.75 | 0 | 15.6667 | 23.25 | 0 | 21.3167 | 23.2667 | 21.2 | 23.7333 | 23.9833 | 22.7333 | 23.7833 | 17.5833 | 0 | 0 | 0.71667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-09 | 0 | 0 | 9.6 | 22.1333 | 0 | 22.3167 | 23.5667 | 13.8667 | 23.5 | 22.15 | 19.35 | 23.9667 | 12.0667 | 0 | 0.033333 | 0.2 | 22.6167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-10 | 0 | 0 | 9.0667 | 8.9167 | 0 | 23.9833 | 18.3167 | 20.7833 | 23.9167 | 23.9833 | 21.4667 | 12.6 | 13.3667 | 0 | 11.9 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-11 | 1.9667 | 0 | 23.9833 | 10.2 | 0 | 23.6 | 23.9 | 20.9333 | 23.3333 | 23.9833 | 13.55 | 0 | 16.3 | 0 | 23.8167 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-12 | 2.9333 | 0 | 22.0667 | 14.3833 | 0 | 23.9833 | 23.9 | 17.0833 | 23.9833 | 23.9833 | 17.6833 | 0.05 | 13.8833 | 0 | 23.8667 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-13 | 7.35 | 0 | 23.5167 | 11.0667 | 0 | 10.3333 | 23.0333 | 19 | 23.9833 | 22.5667 | 15.1667 | 0 | 8.8 | 0 | 23.3333 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-14 | 6.0333 | 0 | 19.3333 | 20.6 | 0 | 9.0167 | 23.5667 | 23.05 | 23.5167 | 22.8167 | 10.7 | 3.7167 | 14.5667 | 0 | 23.85 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-15 | 1.8333 | 0 | 16.8167 | 23.1167 | 0 | 22.5333 | 21.7833 | 14.4 | 23.3333 | 23.9833 | 14.6 | 11.2833 | 8.2 | 0 | 16.7167 | 5.3333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-16 | 5.3833 | 0 | 14.4333 | 22.2167 | 0 | 23.5833 | 20.1167 | 21.7833 | 23.2667 | 23.65 | 10.3667 | 22.5167 | 1.7167 | 0 | 12.2667 | 4.9167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-17 | 11.7 | 0 | 8.1 | 18.1333 | 0 | 23.9833 | 23.45 | 23.6333 | 23.9 | 23.9833 | 12.5833 | 15.0167 | 0 | 0 | 0.55 | 23.7 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-18 | 19.3833 | 0 | 1.5833 | 15.7167 | 0 | 22.5 | 21.45 | 22 | 22.0667 | 23.65 | 20.25 | 16.1333 | 0.033333 | 0 | 9.8 | 15.5833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-19 | 7.9167 | 0 | 13.3167 | 22.6833 | 0 | 23.9833 | 23.75 | 21.2 | 23.9833 | 12.85 | 18.4167 | 17.7 | 0.83333 | 0 | 23.6333 | 0.36667 | 23.9833 | 23.9667 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-20 | 12.15 | 0 | 12.9833 | 23.4 | 0 | 7.8 | 23.8 | 20.25 | 23.9833 | 23.9833 | 22.6833 | 15.9167 | 1.4667 | 0 | 21.6833 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-21 | 0 | 0 | 12.9833 | 23.4 | 0 | 7.8 | 23.8 | 20.25 | 23.9833 | 23.9833 | 22.6833 | 15.9167 | 1.4667 | 0 | 21.6833 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-22 | 0.15 | 0 | 14.7 | 20.7333 | 0 | 23.9833 | 18.1333 | 20.8167 | 23.5667 | 23.5833 | 16.8333 | 13.1333 | 0.2 | 0 | 23.9833 | 0.93333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-23 | 4.4333 | 0 | 22.3 | 23.9167 | 0 | 23.9833 | 20.1667 | 23.4667 | 23.7833 | 23.9833 | 20.45 | 19.0167 | 6.05 | 0 | 17.1333 | 1.2667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-24 | 3.45 | 0 | 16.9333 | 22.1 | 0 | 23.9833 | 23.7667 | 21.9167 | 20.0833 | 23.9833 | 14.15 | 16.0333 | 1.2 | 0 | 23.3667 | 0.16667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-25 | 23.9833 | 0 | 23.5 | 9.1 | 0 | 23.9833 | 22.3833 | 0 | 0 | 23.9833 | 20.3 | 15 | 0.35 | 0 | 23.9833 | 0.35 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-26 | 21.9833 | 0 | 23.8667 | 21.4333 | 0 | 23.9833 | 23.2333 | 5.4667 | 0.83333 | 22.5833 | 12.8 | 18.1333 | 1.85 | 0 | 23.4667 | 2.35 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2020-02-27 | 15.1833 | 0 | 15.6 | 13.95 | 0 | 15.6333 | 20.1333 | 3.5667 | 0 | 22.0167 | 7.9333 | 10.8333 | 0.5 | 0 | 13.7833 | 0.48333 | 13.7333 | 13.7333 | 22.0333 | 13.7167
2020-02-28 | 20.4 | 0 | 19.9833 | 17.0833 | 0 | 20.3667 | 16.1167 | 0.4 | 0 | 18.75 | 14.65 | 13.2667 | 0.2 | 0 | 21.6167 | 0.28333 | 21.8667 | 21.8667 | 23.7 | 19.4833
2020-02-29 | 23.7333 | 0 | 23.2333 | 18.8167 | 0 | 23.7333 | 23.25 | 13.8333 | 0 | 23.75 | 15.7333 | 14.0167 | 0.46667 | 0 | 23.5667 | 0.31667 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acc | 0
0
0

## Farol Diário (hidden)
| Março | Acc | D-1
PL/Normalizada (hln)
| TEND | TEND
| EE | HEAT
JULHO | 9.2 | 60.3
AGOSTO | 9.49 | 62.9

## NC (hidden)
Cod Fabrica | Nome Fabrica | Linha | Ponto | Planilha | Lote | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade hidróxida | < 400 ppm | 2200 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 14603 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 10 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 8513 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 2800 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18206 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 50 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10614 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 3000 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 17514 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 40 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10210 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 754 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 10.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Usina de Ar Comprimido 1 | Sist.Ar Compr. | 96 | 302 | Ar Comprimido | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:44:00 | PTU A - IC 1.2 | 9672 | Pressão de distribuição de ar de sopro 01 | 25-30(Ch.1357740) | 30.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de distribuicao ar de sopro alta compressores trabalhando acima de 30 bar vazamento na linha |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:44 | nmdfs | 29/10/2018 09:44
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18783 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 82 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.32 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 29520 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 170 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 19275 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 168 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 12360 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.35 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | ContaminaþÒo com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 21:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 12.17 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:13:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminaþÒo com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:14
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 1 | Sistema de CO2 | 11 | 471 | CO2 | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 11:01:00 | PTU D - IC 1.1 | 6284 | Umidade no CO2 de distribuição | <= - 60ºC | -55 | Turno B | 99758221 | Causa Especial (Ver Observação) | Filtros com baixa eficiencia. |  |  |  |  | 99758221 | 30/10/2018 11:02 | 99758221 | 30/10/2018 11:02
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1808 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 10:08:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.2 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura agua gelada 02 alta trocador parado |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 10:09 | nmdfs | 29/10/2018 10:09
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1810 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:56:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 13.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura de descarga alta chiller modulando realizar retrolavagem |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:57 | nmdfs | 29/10/2018 09:57
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1814 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:08 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:57:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.3 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura tanque água gelada alta trocador de calor parado circulação de água parada |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:58 | 99792499 | 30/10/2018 08:58
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1817 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:34 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:50:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.7 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de descarga alta condensador encrustado realizar CIP |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:51 | 99792499 | 30/10/2018 08:51

## INDISP (hidden)
L501
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:40 | 12 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:22 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:36 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:00 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
| TOTAL | 153
L502
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:20 | 40.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:40 | 21.123 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:18 | 25.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:30 | 155 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-08 | 07:48 | 14.1456 | Utilidades | Ar Comprimido
256.8466
L512
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:08 | 52 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:10 | 90 | Utilidades | Ar Comprimido
152
L561
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 03:39 | 817.054 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-06 | 14:40 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 185.471 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-11 | 21:17 | 10 | Utilidades | Energia Elétrica
2017-06-12 | 02:41 | 15 | Utilidades | Energia Elétrica
1042.525
L503
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:33 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:05 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:00 | 16 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 17:34 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 119 | Utilidades | Ar Comprimido
165
L562
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 00:03 | 8 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 01:11 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:29 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:43 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:10 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:30 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:10 | 17.3108 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:51 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:11 | 6 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:23 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:39 | 12 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 06:12 | 347 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 17:00 | 200 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-02 | 20:37 | 18.15 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-06 | 14:30 | 27 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:00 | 19 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:37 | 169 | Utilidades | Ar Comprimido
887.4608

## FAROL GRUPO MODULAÇÃO
| Indisp |  |  | EE |  |  | Beneficiamento |  |  | Heat |  |  | Cons. Água Caldeiras |  |  | Retorno |  |  | Consumo Co2 |  |  | Consumo refri |  |  | Saldo Co2
0.65 | Diario | ACC | 8.55 | Diario | ACC | 3.16 | Diario | ACC | 54.3 | Diario | ACC | 0.05 | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC
2020-02-01 | 3.05 | 1.05 | 2020-02-01 | 12.4602 | 12.4602 | 2020-02-01 | 4.2962 | 4.2962 | 2020-02-01 | 69.4159 | 69.4159 | 2020-02-01 | #N/A | 0.043458 | 2020-02-01 | 45.4% | 69.04% | 2020-02-01 | 3.9907 | 3.9907 | 2020-02-01 | 1.4111 | 1.4111 | 2020-02-01 | -0.058602 | -0.058602
2020-02-02 | 0.5 |  | 2020-02-02 | 9.3597 | 10.8245 | 2020-02-02 | 2.4533 | 3.1333 | 2020-02-02 | 44.226 | 56.1267 | 2020-02-02 | #N/A |  | 2020-02-02 | 71.94% |  | 2020-02-02 | 3.3369 | 3.6584 | 2020-02-02 | 1.0027 | 1.1702 | 2020-02-02 | 0.34656 | 0.14733
2020-02-03 | 1.45 |  | 2020-02-03 | 12.4324 | 11.3554 | 2020-02-03 | 2.1299 | 2.7208 | 2020-02-03 | 88.6178 | 66.8539 | 2020-02-03 | #N/A |  | 2020-02-03 | 67.49% |  | 2020-02-03 | 2.9977 | 3.4435 | 2020-02-03 | 0.94283 | 1.0916 | 2020-02-03 | 0.82373 | 0.36728
2020-02-04 | 0.06 |  | 2020-02-04 | 8.315 | 10.3609 | 2020-02-04 | 2.3574 | 2.6382 | 2020-02-04 | 35.4524 | 56.5827 | 2020-02-04 | #N/A |  | 2020-02-04 | 68.88% |  | 2020-02-04 | 3.5449 | 3.479 | 2020-02-04 | 0.87865 | 1.0399 | 2020-02-04 | -1.7484 | -0.37357
2020-02-05 | 0.95 |  | 2020-02-05 | 8.9976 | 10.0371 | 2020-02-05 | 2.9825 | 2.7018 | 2020-02-05 | 54.3764 | 56.0586 | 2020-02-05 | #N/A |  | 2020-02-05 | 71.85% |  | 2020-02-05 | 1.3581 | 2.9453 | 2020-02-05 | 0.92984 | 1.0199 | 2020-02-05 | 1.1063 | -0.0011987
2020-02-06 | 0.48 |  | 2020-02-06 | 7.4495 | 9.4763 | 2020-02-06 | 2.7473 | 2.7098 | 2020-02-06 | 44.2231 | 53.4939 | 2020-02-06 | #N/A |  | 2020-02-06 | 71.06% |  | 2020-02-06 | 2.1992 | 2.7749 | 2020-02-06 | 0.80331 | 0.98531 | 2020-02-06 | 0.077377 | 0.016751
2020-02-07 | 0.72 |  | 2020-02-07 | 6.6937 | 8.9342 | 2020-02-07 | 4.9091 | 2.9201 | 2020-02-07 | 38.5284 | 50.5784 | 2020-02-07 | #N/A |  | 2020-02-07 | 70.67% |  | 2020-02-07 | 2.1127 | 2.6411 | 2020-02-07 | 0.96949 | 0.98292 | 2020-02-07 | 0.028407 | 0.019106
2020-02-08 | 0.08 |  | 2020-02-08 | 7.0021 | 8.6115 | 2020-02-08 | 3.6506 | 2.9923 | 2020-02-08 | 40.9541 | 48.9706 | 2020-02-08 | #N/A |  | 2020-02-08 | 72.94% |  | 2020-02-08 | 2.4132 | 2.6037 | 2020-02-08 | 0.73626 | 0.93924 | 2020-02-08 | -0.61015 | -0.084288
2020-02-09 | 0 |  | 2020-02-09 | 9.0506 | 8.6564 | 2020-02-09 | 3.2433 | 3.0217 | 2020-02-09 | 47.8094 | 48.8519 | 2020-02-09 | #N/A |  | 2020-02-09 | 70.11% |  | 2020-02-09 | 3.3007 | 2.6715 | 2020-02-09 | 0.7716 | 0.91812 | 2020-02-09 | 0.14815 | -0.061674
2020-02-10 | 0.24 |  | 2020-02-10 | 9.032 | 8.6913 | 2020-02-10 | 5.8751 | 3.1823 | 2020-02-10 | 46.9489 | 48.6747 | 2020-02-10 | #N/A |  | 2020-02-10 | 62.04% |  | 2020-02-10 | 3.3996 | 2.7352 | 2020-02-10 | 0.89047 | 0.91484 | 2020-02-10 | -0.30752 | -0.083199
2020-02-11 | 0.11 |  | 2020-02-11 | 8.0762 | 8.631 | 2020-02-11 | 2.8464 | 3.1456 | 2020-02-11 | 49.3692 | 48.7428 | 2020-02-11 | #N/A |  | 2020-02-11 | 66.75% |  | 2020-02-11 | 2.8162 | 2.7435 | 2020-02-11 | 0.90578 | 0.91413 | 2020-02-11 | -0.18635 | -0.093821
2020-02-12 | 0 |  | 2020-02-12 | 8.7382 | 8.6401 | 2020-02-12 | 3.1203 | 3.1432 | 2020-02-12 | 46.5674 | 48.5592 | 2020-02-12 | #N/A |  | 2020-02-12 | 72.29% |  | 2020-02-12 | 3.0816 | 2.7717 | 2020-02-12 | 0.72657 | 0.89708 | 2020-02-12 | 0.041845 | -0.082534
2020-02-13 | 8.86 |  | 2020-02-13 | 10.8687 | 8.7663 | 2020-02-13 | 3.6961 | 3.177 | 2020-02-13 | 55.4171 | 48.9476 | 2020-02-13 | #N/A |  | 2020-02-13 | 70.86% |  | 2020-02-13 | 4.0588 | 2.8386 | 2020-02-13 | 0.8973 | 0.89709 | 2020-02-13 | -0.3549 | -0.096685
2020-02-14 | 0.92 |  | 2020-02-14 | 8.021 | 8.7119 | 2020-02-14 | 3.1823 | 3.1774 | 2020-02-14 | 45.9931 | 48.7319 | 2020-02-14 | #N/A |  | 2020-02-14 | 67.58% |  | 2020-02-14 | 2.9316 | 2.8458 | 2020-02-14 | 0.78084 | 0.89173 | 2020-02-14 | -0.27213 | -0.11034
2020-02-15 | 0 |  | 2020-02-15 | 7.042 | 8.5757 | 2020-02-15 | 2.5738 | 3.1221 | 2020-02-15 | 42.5489 | 48.2275 | 2020-02-15 | #N/A |  | 2020-02-15 | 64% |  | 2020-02-15 | 2.8378 | 2.8451 | 2020-02-15 | 0.79576 | 0.88573 | 2020-02-15 | -0.37176 | -0.13287
2020-02-16 | 0 |  | 2020-02-16 | 9.6347 | 8.635 | 2020-02-16 | 2.3699 | 3.0547 | 2020-02-16 | 57.5678 | 48.7511 | 2020-02-16 | #N/A |  | 2020-02-16 | 59.79% |  | 2020-02-16 | 3.2814 | 2.8701 | 2020-02-16 | 0.88926 | 0.88591 | 2020-02-16 | 0.18057 | -0.11491
2020-02-17 | 0.24 |  | 2020-02-17 | 9.219 | 8.6686 | 2020-02-17 | 3.1168 | 3.0584 | 2020-02-17 | 56.5545 | 49.2003 | 2020-02-17 | #N/A |  | 2020-02-17 | 63.33% |  | 2020-02-17 | 2.7674 | 2.8637 | 2020-02-17 | 0.81034 | 0.88324 | 2020-02-17 | 0.0020947 | -0.10759
2020-02-18 | 0 |  | 2020-02-18 | 6.7941 | 8.5321 | 2020-02-18 | 6.8663 | 3.193 | 2020-02-18 | 40.7307 | 48.5835 | 2020-02-18 | #N/A |  | 2020-02-18 | 68.62% |  | 2020-02-18 | 2.7435 | 2.8546 | 2020-02-18 | 0.76912 | 0.87633 | 2020-02-18 | 0.14807 | -0.088237
2020-02-19 | 0 |  | 2020-02-19 | 8.1545 | 8.5109 | 2020-02-19 | 3.2198 | 3.1948 | 2020-02-19 | 54.1746 | 48.8977 | 2020-02-19 | #N/A |  | 2020-02-19 | 80.06% |  | 2020-02-19 | 2.7654 | 2.8492 | 2020-02-19 | 0.89004 | 0.87681 | 2020-02-19 | 0.54711 | -0.049647
2020-02-20 | 0 |  | 2020-02-20 | 7.2672 | 8.4349 | 2020-02-20 | 3.4412 | 3.2059 | 2020-02-20 | 39.8057 | 48.3422 | 2020-02-20 | #N/A |  | 2020-02-20 | 62.24% |  | 2020-02-20 | 2.6018 | 2.8339 | 2020-02-20 | 0.83065 | 0.87405 | 2020-02-20 | -0.47525 | -0.075852
2020-02-21 | 0.19 |  | 2020-02-21 | 8.4937 | 8.4378 | 2020-02-21 | 2.3217 | 3.1488 | 2020-02-21 | 57.3703 | 48.7845 | 2020-02-21 | #N/A |  | 2020-02-21 | 72.61% |  | 2020-02-21 | 2.8931 | 2.8366 | 2020-02-21 | 1.1222 | 0.88945 | 2020-02-21 | -0.2571 | -0.084082
2020-02-22 | 0 |  | 2020-02-22 | 11.648 | 8.5403 | 2020-02-22 | 2.8744 | 3.1377 | 2020-02-22 | 49.8516 | 48.8186 | 2020-02-22 | #N/A |  | 2020-02-22 | 76.44% |  | 2020-02-22 | 4.5202 | 2.8858 | 2020-02-22 | 0.61663 | 0.87711 | 2020-02-22 | -0.93533 | -0.10896
2020-02-23 | 0 |  | 2020-02-23 | 6.7368 | 8.4339 | 2020-02-23 | 2.6589 | 3.1111 | 2020-02-23 | 41.1414 | 48.3655 | 2020-02-23 | #N/A |  | 2020-02-23 | 78.19% |  | 2020-02-23 | 2.7105 | 2.8757 | 2020-02-23 | 0.60215 | 0.85942 | 2020-02-23 | -0.44534 | -0.1285
2020-02-24 | 0.23 |  | 2020-02-24 | 11.7055 | 8.5405 | 2020-02-24 | 3.1997 | 3.1157 | 2020-02-24 | 69.6064 | 49.0576 | 2020-02-24 | #N/A |  | 2020-02-24 | 74.81% |  | 2020-02-24 | 4.1794 | 2.915 | 2020-02-24 | 1.1762 | 0.87142 | 2020-02-24 | 0.89403 | -0.097613
2020-02-25 | 0.35 |  | 2020-02-25 | 10.3463 | 8.603 | 2020-02-25 | 4.4344 | 3.1632 | 2020-02-25 | 59.5729 | 49.4214 | 2020-02-25 | #N/A |  | 2020-02-25 | 70.22% |  | 2020-02-25 | 3.7876 | 2.9432 | 2020-02-25 | 1.2294 | 0.88581 | 2020-02-25 | 0.63537 | -0.07397
2020-02-26 | 0.08 |  | 2020-02-26 | 8.7256 | 8.6079 | 2020-02-26 | 3.366 | 3.1731 | 2020-02-26 | 61.272 | 49.9005 | 2020-02-26 | #N/A |  | 2020-02-26 | 70.93% |  | 2020-02-26 | 3.0961 | 2.9496 | 2020-02-26 | 0.90495 | 0.88642 | 2020-02-26 | 0.66245 | -0.043194
2020-02-27 | 25.44 |  | 2020-02-27 | 8.0899 | 8.5901 | 2020-02-27 | 2.6552 | 3.1565 | 2020-02-27 | 51.2121 | 49.9457 | 2020-02-27 | #N/A |  | 2020-02-27 | 66.62% |  | 2020-02-27 | 3.1427 | 2.9565 | 2020-02-27 | 0 | 0.86161 | 2020-02-27 | -0.71409 | -0.06743
2020-02-28 | 6.47 |  | 2020-02-28 | 12.0218 | 8.6537 | 2020-02-28 | 7.3043 | 3.2375 | 2020-02-28 | 61.9704 | 50.1687 | 2020-02-28 | #N/A |  | 2020-02-28 | 64.01% |  | 2020-02-28 | 2.6848 | 2.9514 | 2020-02-28 | 1.6549 | 0.87553 | 2020-02-28 | 4.4641 | 0.018075
2020-02-29 | 0 |  | 2020-02-29 | 6.0826 | 8.5171 | 2020-02-29 | 4.059 | 3.2631 | 2020-02-29 | 32.0956 | 49.2085 | 2020-02-29 | #N/A |  | 2020-02-29 | 75.77% |  | 2020-02-29 | 2.0274 | 2.9008 | 2020-02-29 | 0.34461 | 0.85076 | 2020-02-29 | 0.17431 | 0.026639
2020-03-02 | 0 |  | 2020-03-02 |  | 8.5171 | 2020-03-02 |  | 3.2631 | 2020-03-02 | 0 | 0 | 2020-03-02 | #N/A |  | 2020-03-02 |  |  | 2020-03-02 |  | 2.9008 | 2020-03-02 |  | 0.85076 | 2020-03-02

## Controle Avançado de Processo
Agosto | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA
| 2017-07-29 |  | 2017-07-30 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27 |  | 2017-08-28
ETANOL ZERO 1 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 1.45 | [10 empty] | 93.36% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.42 | 99.98% | 0.98 | [10 empty] | 69.31% | 0.29
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.39 | 69.63% | 0.8 | [10 empty] | 84% | 0.76
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 82.23% | 0.45 | 82.23% | 0.45 | [10 empty] | 82.23% | 0.45
ETANOL ZERO 2 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.47 | 99.98% | 0.75 | [10 empty] | 100% | 0.86
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.4 | 99.98% | 0.81 | [10 empty] | 99.96% | 0.78
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.42 | 69.93% | 0.63 | [10 empty] | 89.37% | 0.9
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.06% | 0.61 | 90.06% | 0.61 | [10 empty] | 90.06% | 0.61
ETANOL REFRIGERANTE | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.68 | 99.98% | 0.45 | [10 empty] | 100% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.5 | 99.98% | 0.6 | [10 empty] | 99.96% | 1.44
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.55 | 69.63% | 0.54 | [10 empty] | 87.6% | 0.92
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.12% | 0.55 | 90.12% | 0.55 | [10 empty] | 90.12% | 0.55
ETANOL NEGATIVO | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 0.27 | [10 empty] | 52.19% | 0.19
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.28 | 99.98% | 0.3 | [10 empty] | 99.89% | 0.21
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.29 | 69.63% | 0.29 | [10 empty] | 78.05% | 0.35
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.11% | 0.29 | 90.11% | 0.29 | [10 empty] | 90.11% | 0.29
ETANOL VAPOR | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.44 | 99.98% | 0.21 | [10 empty] | 99.41% | 0.26 | 100% | 0.22 | 99.98% | 0.23 | 100% | 0.24 | 99.99% | 0.2 | 99.96% | 0.26 | 100% | 0.24 | 93.95% | 0.38 | 100% | 0.27 | [6 empty] | 99.98% | 0.26 | 98.16% | 0.23 | 100% | 0.22 | 99.96% | 0.18 | 100% | 0.33 | 99.97% | 0.21
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.2 | 99.98% | 0.28 | [10 empty] | 99.93% | 0.4 | 99.95% | 0.21 | 99.98% | 0.22 | 99.96% | 0.24 | 99.98% | 0.24 | 99.97% | 0.24 | 99.95% | 0.28 | 89.97% | 0.38 | 97.77% | 0.31 | [6 empty] | 99.98% | 0.24 | 99.96% | 0.25 | 99.39% | 0.29 | 99.97% | 0.23 | 98.94% | 0.27 | 99.98% | 0.27
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.26 | 69.93% | 0.24 | [10 empty] | 88.54% | 0.27 | 76.74% | 0.29 | 78.31% | 0.28 | 79.72% | 0.28 | 81.01% | 0.59 | 82.06% | 0.28 | 83.04% | 0.28 | 83.28% | 0.28 | 84.08% | 0.28 | [6 empty] | 86.69% | 0.27 | 87.17% | 0.27 | 87.66% | 0.27 | 88.1% | 0.27 | 88.49% | 0.27 | 89% | 0.27
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.9% | 0.27 | [10 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | [6 empty] | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18
Media Etanol zero 1 | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Disponibiliade | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
89.75% | [45 empty] | 99.65% | 99.98% |  | 99.96% |  | 99.39% |  | 99.97% |  | 98.94%
Variabilidade °C | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0.56333 | [25 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
Media Etanol zero 2 | [25 empty] | #DIV/0!
Disponibiliade | [25 empty] | 98.54%
99.96%
Variabilidade °C
0.66333
Media Etanol Refrigerante
Disponibiliade
99.96%
Variabilidade °C
0.84667
Media Etanol Negativo
Disponibiliade
99.94%
Variabilidade °C
0.26333
Media Vapor
Disponibiliade
99.15%
Variabilidade °C
0.26765
Formulas:
DOMIGO = [SABADO]+1
SEGUNDA = [DOMIGO]+1
TERÇA = [SEGUNDA]+1
QUARTA = [TERÇA]+1
QUINTA = [QUARTA]+1
SEXTA = [QUINTA]+1
SABADO = [SEXTA]+1

## Sheet4 (hidden)
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\[12-E&F Áreas.xlsb]Utilidades'!$Z$6:$CG$36;60;0);"")

## Plan1 (hidden)
55790 | 36390 | 92180
53160 | 45370 | 98530
53160 | 24710 | 77870
51040 | 17120 | 68160
49460 | 33650 | 83110
47350 | 51810 | 99160
46300 | 50330 | 96630
27270 | 53740 | 81010
14070 | 58780 | 72850
12490 | 68390 | 80880
46470 | 50520 | 96990
54740 | 40710 | 95450
25150 | 71230 | 96380
35210 | 69110 | 104320
56530 | 68060 | 124590
54080 | 58400 | 112480
72780 | 54750 | 127530
82950 | 52630 | 135580
77180 | 74600 | 151780
33840 | 123720 | 157560
72710 | 92430 | 165140
79750 | 78150 | 157900
80310 | 64260 | 144570
73980 | 64840 | 138820
55020 | 82960 | 137980

## Semanal
Dia | PL | EE | GÁS | Beneficiamento | PL Mosto | Retorno de Condensado |  | ETC | Consumo de CO2 | PL Cerveja | Saldo de CO2 | consumo processo | consumo pack | pl filtrada
2020-02-01 | 15247.9595 | 189992.5 | 1058450.1928 | 56480 | 13146.5 | 181600 | 332596.0092 | 114.2725 | 48349.78 | 12115.658 | 0 | 21462 | 21490.1 | 21280
2020-02-02 | 17027.027 | 159367.8 | 753038.055 | 55160 | 22483.7 | 66400 | 236626.5825 | 77.921 | 41787.7 | 12523.073 | 0 | 9078 | 20840 | 15554
2020-02-03 | 15908.0485 | 197775.4 | 1409735.8352 | 52980 | 24874.9 | 144000 | 442980.2328 | 133.3745 | 35590.9 | 11872.788 | 0 | 12458 | 16014 | 12200
2020-02-04 | 23421.2975 | 194749 | 830341.1424 | 41930 | 17786.7 | 81200 | 260917.4736 | 65.3865 | 69747.5 | 19675.477 | 0 | 17027 | 21324 | 22556
2020-02-05 | 22308.111 | 200720.4 | 1213035.824 | 52910 | 17739.9 | 107300 | 381171.336 | 86.768 | 25658.1 | 18892.537 | 22920 | 15400 | 22863.4 | 20908
2020-02-06 | 25980.5525 | 193542.1 | 1148940.8546 | 56360 | 20514.4 | 104500 | 361030.8219 | 71.0413 | 48886.1 | 22228.859 | 0 | 19935 | 23406 | 19707
2020-02-07 | 29007.379 | 194165.6 | 1117606.5516 | 60500 | 12324 | 103000 | 351184.6674 | 62.6255 | 52062.3 | 24642.089 | 0 | 25172 | 28999.7 | 24058
Soma | 148900.375 | 1330312.8 | 7531148.4556 | 376320 | 128870.1 | 788000 | 2366507.1234 | 82.7417 | 322082.38 | 121950.481 | 22920 | 120532 | 154937.2 | 136263
Índice |  | 8.9342 | 50.5784 | 2.9201 |  | 66.7% |  |  | 2.6411 |  | 0.15393 | 0.88455 | 1.2705
Acumulado |  | 8.5171 | 49.2085 | 3.2631 |  | 69.04%
ACC
[6 empty] | Saldo de CO2 | 0.15393 | 0.037369
[6 empty] | B. de CO2 | 2.9201 | 3.2631
[6 empty] | Consumo CO2 Pack | 1.2705 | 1.2659
[6 empty] | Consumo CO2 Processo | 0.88455 | 1.1456
[6 empty] | C. de Energia Total | 82.7417 | 115.9512
[6 empty] | C. de Energia Elétrica | 8.9342 | 13.1076
[6 empty] | C. de gás natural | 50.5784 | 68.764
[6 empty] | Condensado | 69.04% | 69.04%
[6 empty] | Condensado | 66.7% | 69.04%
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1