## Capa
Utilidades 2017
Vapor Lançamento
Vapor Turno
|  | 47 | 77 | 107
Produção Líquida
CO2 Lançamento
Energia E. Lançamento
Vapor Lançamento
Vapor Turno
Portal Utilidades
Energia E. Índices
CO2 Índice
Vapor Índice
Troca de Turno
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Dados
83080
DIA |  |  |  |  | PRODUÇÃO DE CO2 | [7 empty] | ESTOQUE CO2 (T) |  |  |  |  | CONSUMO USINA CO2 |  |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 01 |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 02 |  |  | CONSUMO GERAL PROCESSO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA DE PRESSÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA OD |  |  | CONSUMO L501 |  |  | CONSUMO L502 |  |  | CONSUMO L503 |  |  | CONSUMO L511 |  |  | CONSUMO L512 |  |  | Consumo L561 |  |  | Consumo L562 |  |  |  |  | PL Refri DIÁRIA | PL ACUMUL | COMPRAS Interna | ORIGEM | VENDA INTERNA | DESTINO
| Beneficiado Total (Kg) Sap 36838 | Consumo - Balanceamento de massa (Kg) | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1,2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P acum | 151 | 152 | TOTAL DIÁRIO Kg |  | TQ01 | TQ02 | TQ03 | Total | TQ 01 | 151 | 152 | TOTAL PURGA DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Totalizador | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Consumo diario do Refri (MÊS) | Consumo acumulado do Refri (MÊS) |  |  | CO2 Kg | COMPRA EXTERNA | QUANTIDADE SAP | VENDA EXTERNA | Totalizador Blowoff | Perda Blowoff
Mês Ant. |  |  | 313350 | [9 empty] | 98710 | 123280 | 91360 | 313350 |  |  |  |  | 0 | 20342500 |  |  | 62616040 |  |  | 1311645 |  |  | 4947740 |  |  | 10782300 |  |  | 2202883 |  |  | 11242600 |  |  | 4583470 |  |  | 2506955 |  |  | 2247460.3 |  |  | 17552000 |  |  | 18602070 |  |  | 1586117.9 |  |  | 3365280.1 | [10 empty] | 207196.45
2018-07-01 | 59070 | 43930 | 313350 | 328490 | 8785.8 | 2892.4 | 11678.2 | 11678.2 | 170 | 58900 | 59070 | 59070 | 97120 | 143180 | 88190 | 328490 | 328490 | 10 | 920 | 930 | 930 | 20364930 | 22430 | 22430 | 62616040 | 0 | 0 | 1316947 | 5302 | 5302 | 4949440 | 1700 | 1700 | 10785600 | 3300 | 3300 | 2207532 | 4649 | 4649 | 11248300 | 5700 | 5700 | 4584050 | 580 | 580 | 2507020 | 65 | 65 | 2247690.8 | 230.5 | 230.5 | 17561300 | 9300 | 9300 | 18614110 | 12040 | 12040 | 1587341.3 | 1223.4 | 1223.4 | 3366312.4 | 1032.3 | 1032.3 | 2255.7 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 207232.13 | 35.68
2018-07-02 | 59900 | 50200 | 328490 | 318290 | 15945.1 | 8596.7 | 24541.8 | 36220 | 2370 | 57530 | 59900 | 118970 | 91390 | 126980 | 99920 | 318290 | 318290 | 10 | 2360 | 2370 | 3300 | 20384240 | 19310 | 41740 | 62616040 | 0 | 0 | 1325285 | 8338 | 13640 | 4950910 | 1470 | 3170 | 10787400 | 1800 | 5100 | 2214350 | 6818 | 11467 | 11253900 | 5600 | 11300 | 4584050 | 0 | 580 | 2508628 | 1608 | 1673 | 2248064.3 | 373.5 | 604 | 17568300 | 7000 | 16300 | 18624730 | 10620 | 22660 | 1587739 | 397.7 | 1621.1 | 3370029.3 | 3716.9 | 4749.2 | 4114.6 |  | 5243.436 | #VALUE! |  |  | 19900 |  | 207750.13 | 518
2018-07-03 | 62650 | 78770 | 318290 | 302170 | 10165.9 | 10106.2 | 20272.1 | 56492.1 | 4820 | 57830 | 62650 | 181620 | 97910 | 112800 | 91460 | 302170 | 302170 | 160 | 2720 | 2880 | 6180 | 20394260 | 10020 | 51760 | 62616040 | 0 | 0 | 1331000 | 5715 | 19355 | 4952780 | 1870 | 5040 | 10791300 | 3900 | 9000 | 2219355 | 5005 | 16472 | 11259500 | 5600 | 16900 | 4584050 | 0 | 580 | 2510339 | 1711 | 3384 | 2250091.3 | 2027 | 2631 | 17578200 | 9900 | 26200 | 18636830 | 12100 | 34760 | 1589499.6 | 1760.6 | 3381.7 | 3376046.7 | 6017.4 | 10766.6 | 7778 |  | 7257.715 | #VALUE! |  |  |  |  | 208326.98 | 576.85
2018-07-04 | 59830 | 36760 | 302170 | 303940 |  | 7291.8 | 7291.8 | 63783.9 | 1260 | 58570 | 59830 | 241450 | 93850 | 127610 | 82480 | 303940 | 303940 | 0 | 2050 | 2050 | 8230 | 20394270 | 10 | 51770 | 62616040 | 0 | 0 | 1338108 | 7108 | 26463 | 4954100 | 1320 | 6360 | 10794600 | 3300 | 12300 | 2225926 | 6571 | 23043 | 11263500 | 4000 | 20900 | 4584050 | 0 | 580 | 2512047 | 1708 | 5092 | 2251347 | 1255.7 | 3886.7 | 17586600 | 8400 | 34600 | 18649500 | 12670 | 47430 | 1591316.5 | 1816.9 | 5198.6 | 3382747.1 | 6700.4 | 17467 | 8517.3 |  | 10945.17 | #VALUE! |  |  | 21300 |  | 208339.65 | 12.67
2018-07-05 | 62970 | 35420 | 303940 | 331490 | 10170.6 | 8684.1 | 18854.7 | 82638.6 | 3180 | 59790 | 62970 | 304420 | 100780 | 135970 | 94740 | 331490 | 331490 | 0 | 1690 | 1690 | 9920 | 20394290 | 20 | 51790 | 62616040 | 0 | 0 | 1344068 | 5960 | 32423 | 4954350 | 250 | 6610 | 10796700 | 2100 | 14400 | 2232140 | 6214 | 29257 | 11267300 | 3800 | 24700 | 4584050 | 0 | 580 | 2513719 | 1672 | 6764 | 2253469.5 | 2122.5 | 6009.2 | 17587100 | 500 | 35100 | 18655650 | 6150 | 53580 | 1592772.6 | 1456.1 | 6654.7 | 3385674.9 | 2927.8 | 20394.8 | 4383.9 |  | 5683.226 | #VALUE! |  |  |  |  | 208640.31 | 300.66
2018-07-06 | 49900 | 54640 | 331490 | 306770 | 7235.8 | 10064.2 | 17300 | 99938.6 | 1980 | 47920 | 49900 | 354320 | 100290 | 97330 | 109150 | 306770 | 306770 | 1670 | 1430 | 3100 | 13020 | 20394320 | 30 | 51820 | 62616040 | 0 | 0 | 1352307 | 8239 | 40662 | 4956650 | 2300 | 8910 | 10798700 | 2000 | 16400 | 2237932 | 5792 | 35049 | 11274100 | 6800 | 31500 | 4584160 | 110 | 690 | 2515259 | 1540 | 8304 | 2254815.8 | 1346.3 | 7355.5 | 17593500 | 6400 | 41500 | 18666370 | 10720 | 64300 | 1594458.2 | 1685.6 | 8340.3 | 3389887.6 | 4212.7 | 24607.5 | 5898.3 |  | 9121.869 | #VALUE! |  |  | 19980 |  | 210668.41 | 2028.1
2018-07-07 | 48420 | 60870 | 306770 | 250520 | 16012 | 5811 | 21823 | 121761.6 | 360 | 48060 | 48420 | 402740 | 77570 | 70660 | 102290 | 250520 | 250520 | 480 | 2360 | 2840 | 15860 | 20394340 | 20 | 51840 | 62616040 | 0 | 0 | 1360792 | 8485 | 49147 | 4958750 | 2100 | 11010 | 10803700 | 5000 | 21400 | 2244180 | 6248 | 41297 | 11280700 | 6600 | 38100 | 4584400 | 240 | 930 | 2516934 | 1675 | 9979 | 2256462 | 1646.2 | 9001.7 | 17602900 | 9400 | 50900 | 18678850 | 12480 | 76780 | 1597373 | 2914.8 | 11255.1 | 3393073 | 3185.4 | 27792.9 | 6100.2 |  | 6534.633 | #VALUE! |  |  | 43800 |  | 210710.18 | 41.77
2018-07-08 | 50570 | 46630 | 250520 | 254460 | 14588.1 |  | 14588.1 | 136349.7 | 370 | 50200 | 50570 | 453310 | 75990 | 80940 | 97530 | 254460 | 254460 | 400 | 360 | 760 | 16620 | 20394370 | 30 | 51870 | 62616040 | 0 | 0 | 1367145 | 6353 | 55500 | 4959920 | 1170 | 12180 | 10807400 | 3700 | 25100 | 2248510 | 4330 | 45627 | 11285100 | 4400 | 42500 | 4584600 | 200 | 1130 | 2517855 | 921 | 10900 | 2257705.5 | 1243.5 | 10245.2 | 17610900 | 8000 | 58900 | 18690480 | 11630 | 88410 | 1600626.3 | 3253.3 | 14508.4 | 3393899.9 | 826.9 | 28619.8 | 4080.2 |  | 1262.707 | #VALUE! |  |  |  |  | 210750 | 39.82
2018-07-09 | 61000 | 53310 | 254460 | 262150 | 5831.5 | 8557.7 | 14389.2 | 150738.9 | 5900 | 55100 | 61000 | 514310 | 59590 | 112470 | 90090 | 262150 | 262150 | 890 | 2430 | 3320 | 19940 | 20394390 | 20 | 51890 | 62616040 | 0 | 0 | 1373239 | 6094 | 61594 | 4960440 | 520 | 12700 | 10811100 | 3700 | 28800 | 2253444 | 4934 | 50561 | 11290300 | 5200 | 47700 | 4585590 | 990 | 2120 | 2517855 | 0 | 10900 | 2258452.5 | 747 | 10992.2 | 17619600 | 8700 | 67600 | 18703980 | 13500 | 101910 | 1602703.7 | 2077.4 | 16585.8 | 3398671.6 | 4771.7 | 33391.5 | 6849.1 |  | 6889.606 | #VALUE! |  |  |  |  | 213814.41 | 3064.41
2018-07-10 | 62670 | 51150 | 262150 | 273670 | 13087.9 | 5807.8 | 18895.7 | 169634.6 | 4930 | 57740 | 62670 | 576980 | 41650 | 146160 | 85860 | 273670 | 273670 | 1550 | 1760 | 3310 | 23250 | 20394420 | 30 | 51920 | 62616040 | 0 | 0 | 1379560 | 6321 | 67915 | 4962500 | 2060 | 14760 | 10814000 | 2900 | 31700 | 2258161 | 4717 | 55278 | 11295200 | 4900 | 52600 | 4585770 | 180 | 2300 | 2519653 | 1798 | 12698 | 2260236 | 1783.5 | 12775.7 | 17629100 | 9500 | 77100 | 18716930 | 12950 | 114860 | 1604326.8 | 1623.1 | 18208.9 | 3400217.6 | 1546 | 34937.5 | 3169.1 |  | 5290.639 | #VALUE! |  |  |  |  | 216204.34 | 2389.93
2018-07-11 | 59480 | 60010 | 273670 | 253340 | 14595.3 | 7314.7 | 21910 | 191544.6 | 1080 | 58400 | 59480 | 636460 | 55200 | 119150 | 78990 | 253340 | 253340 | 650 | 1500 | 2150 | 25400 | 20394470 | 50 | 51970 | 62616040 | 0 | 0 | 1387125 | 7565 | 75480 | 4964370 | 1870 | 16630 | 10817400 | 3400 | 35100 | 2264201 | 6040 | 61318 | 11300600 | 5400 | 58000 | 4585960 | 190 | 2490 | 2521344 | 1691 | 14389 | 2261391 | 1155 | 13930.7 | 17638900 | 9800 | 86900 | 18729770 | 12840 | 127700 | 1605611.3 | 1284.5 | 19493.4 | 3404401.9 | 4184.3 | 39121.8 | 5468.8 |  | 7123.484 | #VALUE! |  |  | 19800 |  | 216565.28 | 360.94
2018-07-12 | 53680 | 40520 | 253340 | 266500 |  | 7349.4 | 7349.4 | 198894 | 1000 | 52680 | 53680 | 690140 | 42570 | 142790 | 81140 | 266500 | 266500 | 870 | 2440 | 3310 | 28710 | 20394490 | 20 | 51990 | 62616040 | 0 | 0 | 1392987 | 5862 | 81342 | 4964890 | 520 | 17150 | 10821100 | 3700 | 38800 | 2269923 | 5722 | 67040 | 11305500 | 4900 | 62900 | 4586430 | 470 | 2960 | 2523190 | 1846 | 16235 | 2263961 | 2570 | 16500.7 | 17640400 | 1500 | 88400 | 18736590 | 6820 | 134520 | 1607147.9 | 1536.6 | 21030 | 3408303.6 | 3901.7 | 43023.5 | 5438.3 |  | 5845.327 | #VALUE! |  |  |  |  | 216588.83 | 23.55
2018-07-13 | 39540 | 47380 | 266500 | 258660 | 11680.1 | 8812 | 20492.1 | 219386.1 | 900 | 38640 | 39540 | 729680 | 18370 | 145340 | 94950 | 258660 | 258660 | 410 | 1400 | 1810 | 30520 | 20410590 | 16100 | 68090 | 62616040 | 0 | 0 | 1397009 | 4022 | 85364 | 4966850 | 1960 | 19110 | 10824800 | 3700 | 42500 | 2273651 | 3728 | 70768 | 11309600 | 4100 | 67000 | 4588260 | 1830 | 4790 | 2523564 | 374 | 16609 | 2266060.3 | 2099.3 | 18600 | 17646400 | 6000 | 94400 | 18746560 | 9970 | 144490 | 1608575.4 | 1427.5 | 22457.5 | 3413838.9 | 5535.3 | 48558.8 | 6962.8 |  | 6310.178 | #VALUE! |  |  |  |  | 221603.14 | 5014.31
2018-07-14 | 57480 | 61940 | 258660 | 230080 | 16057.8 | 8706.9 | 24764.7 | 244150.8 | 2050 | 55430 | 57480 | 787160 | 5700 | 137360 | 87020 | 230080 | 230080 | 440 | 1570 | 2010 | 32530 | 20433980 | 23390 | 91480 | 62616040 | 0 | 0 | 1404964 | 7955 | 93319 | 4969600 | 2750 | 21860 | 10828700 | 3900 | 46400 | 2279951 | 6300 | 77068 | 11315200 | 5600 | 72600 | 4590120 | 1860 | 6650 | 2524929 | 1365 | 17974 | 2268175.5 | 2115.2 | 20715.2 | 17655200 | 8800 | 103200 | 18759510 | 12950 | 157440 | 1609999.5 | 1424.1 | 23881.6 | 3419100.4 | 5261.5 | 53820.3 | 6685.6 |  | 10646.465 | #VALUE! |  |  | 24120 |  | 221914.78 | 311.64
2018-07-15 | 49310 | 48310 | 230080 | 231080 | 13148.3 | 1426.5 | 14574.8 | 258725.6 | 100 | 49210 | 49310 | 836470 | 4650 | 142120 | 84310 | 231080 | 231080 | 430 | 510 | 940 | 33470 | 20454630 | 20650 | 112130 | 62616040 | 0 | 0 | 1411324 | 6360 | 99679 | 4970940 | 1340 | 23200 | 10832300 | 3600 | 50000 | 2284700 | 4749 | 81817 | 11322000 | 6800 | 79400 | 4591710 | 1590 | 8240 | 2525061 | 132 | 18106 | 2269704.5 | 1529 | 22244.2 | 17662000 | 6800 | 110000 | 18773010 | 13500 | 170940 | 1611678.9 | 1679.4 | 25561 | 3419100.4 | 0 | 53820.3 | 1679.4 |  | 2402.611 | #VALUE! |  |  |  |  | 222046.9 | 132.12
2018-07-16 | 51960 | 57580 | 231080 | 244960 | 15954.6 |  | 15954.6 | 274680.2 | 2740 | 49220 | 51960 | 888430 | 21990 | 145530 | 77440 | 244960 | 244960 | 430 | 1660 | 2090 | 35560 | 20476130 | 21500 | 133630 | 62616040 | 0 | 0 | 1421403 | 10079 | 109758 | 4972780 | 1840 | 25040 | 10836900 | 4600 | 54600 | 2291919 | 7219 | 89036 | 11326200 | 4200 | 83600 | 4591810 | 100 | 8340 | 2526991 | 1930 | 20036 | 2270700 | 995.5 | 23239.7 | 17670800 | 8800 | 118800 | 18786800 | 13790 | 184730 | 1613529.5 | 1850.6 | 27411.6 | 3423638.9 | 4538.5 | 58358.8 | 6389.1 |  | 5959.733 | #VALUE! |  | 19500 |  |  | 224220.25 | 2173.35
2018-07-17 | 64810 | 59150 | 244960 | 250620 | 14572.7 |  | 14572.7 | 289252.9 | 9670 | 55140 | 64810 | 953240 | 33810 | 138280 | 78530 | 250620 | 250620 | 250 | 1470 | 1720 | 37280 | 20499610 | 23480 | 157110 | 62616040 | 0 | 0 | 1430675 | 9272 | 119030 | 4975040 | 2260 | 27300 | 10840100 | 3200 | 57800 | 2299455 | 7536 | 96572 | 11330100 | 3900 | 87500 | 4592520 | 710 | 9050 | 2528956 | 1965 | 22001 | 2273354.5 | 2654.5 | 25894.2 | 17680200 | 9400 | 128200 | 18799460 | 12660 | 197390 | 1614261.5 | 732 | 28143.6 | 3429721.9 | 6083 | 64441.8 | 6815 |  | 9082.66 | #VALUE! |  |  |  |  | 224415.67 | 195.42
2018-07-18 | 61700 | 40560 | 250620 | 271760 | 13036.5 |  | 13036.5 | 302289.4 | 7850 | 53850 | 61700 | 1014940 | 47210 | 139570 | 84980 | 271760 | 271760 | 0 | 2580 | 2580 | 39860 | 20511920 | 12310 | 169420 | 62616040 | 0 | 0 | 1437765 | 7090 | 126120 | 4976890 | 1850 | 29150 | 10843500 | 3400 | 61200 | 2304883 | 5428 | 102000 | 11333500 | 3400 | 90900 | 4594250 | 1730 | 10780 | 2530094 | 1138 | 23139 | 2273846.3 | 491.8 | 26386 | 17682000 | 1800 | 130000 | 18805300 | 5840 | 203230 | 1615364.5 | 1103 | 29246.6 | 3434944.8 | 5222.9 | 69664.7 | 6325.9 |  | 10263.14 | #VALUE! |  |  |  |  | 224783.63 | 367.96
2018-07-19 | 59540 | 47120 | 271760 | 284180 | 14534.4 |  | 14534.4 | 316823.8 | 7550 | 51990 | 59540 | 1074480 | 61560 | 143990 | 78630 | 284180 | 284180 | 0 | 2310 | 2310 | 42170 | 20529940 | 18020 | 187440 | 62616040 | 0 | 0 | 1442566 | 4801 | 130921 | 4977790 | 900 | 30050 | 10846300 | 2800 | 64000 | 2311041 | 6158 | 108158 | 11338500 | 5000 | 95900 | 4595710 | 1460 | 12240 | 2531530 | 1436 | 24575 | 2273952 | 105.7 | 26491.7 | 17688500 | 6500 | 136500 | 18815950 | 10650 | 213880 | 1616413.5 | 1049 | 30295.6 | 3439298.2 | 4353.4 | 74018.1 | 5402.4 |  | 5100.643 | #VALUE! |  |  |  |  | 224987.29 | 203.66
2018-07-20 | 45020 | 50540 | 284180 | 278660 | 14568.6 |  | 14568.6 | 331392.4 | 6570 | 38450 | 45020 | 1119500 | 99380 | 105930 | 73350 | 278660 | 278660 | 0 | 960 | 960 | 43130 | 20547460 | 17520 | 204960 | 62616040 | 0 | 0 | 1450303 | 7737 | 138658 | 4978750 | 960 | 31010 | 10849200 | 2900 | 66900 | 2316997 | 5956 | 114114 | 11344500 | 6000 | 101900 | 4597650 | 1940 | 14180 | 2531715 | 185 | 24760 | 2274763 | 811 | 27302.7 | 17690500 | 2000 | 138500 | 18827930 | 11980 | 225860 | 1618180.3 | 1766.8 | 32062.4 | 3442385.3 | 3087.1 | 77105.2 | 4853.9 |  | 7455.104 | #VALUE! |  |  |  |  | 230034.89 | 5047.6
2018-07-21 | 53240 | 53450 | 278660 | 257310 | 4389.2 | 2732.1 | 7121.3 | 338513.7 | 2900 | 50340 | 53240 | 1172740 | 102580 | 111410 | 43320 | 257310 | 257310 | 470 | 6170 | 6640 | 49770 | 20566780 | 19320 | 224280 | 62616040 | 0 | 0 | 1458768 | 8465 | 147123 | 4979360 | 610 | 31620 | 10852200 | 3000 | 69900 | 2323546 | 6549 | 120663 | 11350400 | 5900 | 107800 | 4599940 | 2290 | 16470 | 2532755 | 1040 | 25800 | 2276750 | 1987 | 29289.7 | 17691400 | 900 | 139400 | 18839780 | 11850 | 237710 | 1619560.5 | 1380.2 | 33442.6 | 3447964.4 | 5579.1 | 82684.3 | 6959.3 |  | 7517.854 | #VALUE! |  |  | 21140 |  | 230243.38 | 208.49
2018-07-22 | 50200 | 53420 | 257310 | 230350 | 5773.8 | 10243.6 | 16017.4 | 354531.1 | 1250 | 48950 | 50200 | 1222940 | 102580 | 89210 | 38560 | 230350 | 230350 | 0 | 490 | 490 | 50260 | 20584060 | 17280 | 241560 | 62616040 | 0 | 0 | 1466590 | 7822 | 154945 | 4982960 | 3600 | 35220 | 10854800 | 2600 | 72500 | 2328786 | 5240 | 125903 | 11354900 | 4500 | 112300 | 4601690 | 1750 | 18220 | 2532889 | 134 | 25934 | 2279242.8 | 2492.8 | 31782.5 | 17700500 | 9100 | 148500 | 18851690 | 11910 | 249620 | 1619797.5 | 237 | 33679.6 | 3452059.7 | 4095.3 | 86779.6 | 4332.3 |  | 5374.08 | #VALUE! |  |  | 23740 |  | 230256 | 12.62
2018-07-23 | 46470 | 47870 | 230350 | 228950 | 4385.2 | 11671.9 | 16057.1 | 370588.2 | 170 | 46300 | 46470 | 1269410 | 101520 | 96800 | 30630 | 228950 | 228950 | 10 | 2010 | 2020 | 52280 | 20601700 | 17640 | 259200 | 62616040 | 0 | 0 | 1472165 | 5575 | 160520 | 4985530 | 2570 | 37790 | 10857300 | 2500 | 75000 | 2333698 | 4912 | 130815 | 11358000 | 3100 | 115400 | 4601860 | 170 | 18390 | 2533727 | 838 | 26772 | 2281685 | 2442.2 | 34224.7 | 17704400 | 3900 | 152400 | 18863670 | 11980 | 261600 | 1621532.9 | 1735.4 | 35415 | 3457740.7 | 5681 | 92460.6 | 7416.4 |  | 8078.109 | #VALUE! |  |  |  |  | 230260.09 | 4.09
2018-07-24 | 39700 | 43050 | 228950 | 225600 | 10177.1 | 2869 | 13046.1 | 383634.3 | 10770 | 28930 | 39700 | 1309110 | 100990 | 99300 | 25310 | 225600 | 225600 | 0 | 1470 | 1470 | 53750 | 20620170 | 18470 | 277670 | 62616040 | 0 | 0 | 1481427 | 9262 | 169782 | 4985940 | 410 | 38200 | 10860800 | 3500 | 78500 | 2340548 | 6850 | 137665 | 11362700 | 4700 | 120100 | 4603030 | 1170 | 19560 | 2534939 | 1212 | 27984 | 2284095.3 | 2410.3 | 36635 | 17707200 | 2800 | 155200 | 18873120 | 9450 | 271050 | 1623317.1 | 1784.2 | 37199.2 | 3460044.9 | 2304.2 | 94764.8 | 4088.4 |  | 3574.561 | #VALUE! |  |  |  |  | 230296 | 35.91
2018-07-25 | 35650 | 47230 | 225600 | 214020 | 7287.1 | 4490.4 | 11777.5 | 395411.8 | 25070 | 10580 | 35650 | 1344760 | 98880 | 96700 | 18440 | 214020 | 214020 | 0 | 1670 | 1670 | 55420 | 20638030 | 17860 | 295530 | 62616040 | 0 | 0 | 1490345 | 8918 | 178700 | 4987000 | 1060 | 39260 | 10863700 | 2900 | 81400 | 2346339 | 5791 | 143456 | 11367800 | 5100 | 125200 | 4603690 | 660 | 20220 | 2536224 | 1285 | 29269 | 2284682.5 | 587.2 | 37222.2 | 17716400 | 9200 | 164400 | 18881250 | 8130 | 279180 | 1625208 | 1890.9 | 39090.1 | 3464416.8 | 4371.9 | 99136.7 | 6262.8 |  | 7964.314 | #VALUE! |  |  |  |  | 230730.78 | 434.78
2018-07-26 | 40900 | 47720 | 214020 | 207200 | 7275.7 |  | 7275.7 | 402687.5 | 13880 | 27020 | 40900 | 1385660 | 97830 | 97810 | 11560 | 207200 | 207200 | 0 | 2970 | 2970 | 58390 | 20655240 | 17210 | 312740 | 62616040 | 0 | 0 | 1495678 | 5333 | 184033 | 4988670 | 1670 | 40930 | 10868200 | 4500 | 85900 | 2351602 | 5263 | 148719 | 11373200 | 5400 | 130600 | 4605870 | 2180 | 22400 | 2536224 | 0 | 29269 | 2286630.5 | 1948 | 39170.2 | 17716900 | 500 | 164900 | 18892730 | 11480 | 290660 | 1627016.6 | 1808.6 | 40898.7 | 3468402.5 | 3985.7 | 103122.4 | 5794.3 |  | 5963.326 | #VALUE! |  |  |  |  | 231133.97 | 403.19
2018-07-27 | 39070 | 51620 | 207200 | 194650 |  | 11648.7 | 11648.7 | 414336.2 | 13370 | 25700 | 39070 | 1424730 | 96240 | 62770 | 35640 | 194650 | 194650 | 0 | 1940 | 1940 | 60330 | 20671130 | 15890 | 328630 | 62616040 | 0 | 0 | 1502252 | 6574 | 190607 | 4988860 | 190 | 41120 | 10872500 | 4300 | 90200 | 2357346 | 5744 | 154463 | 11379500 | 6300 | 136900 | 4608570 | 2700 | 25100 | 2536224 | 0 | 29269 | 2288414.3 | 1783.8 | 40954 | 17716900 | 0 | 164900 | 18906900 | 14170 | 304830 | 1628614.2 | 1597.6 | 42496.3 | 3468402.5 | 0 | 103122.4 | 1597.6 |  | 7669.026 | #VALUE! |  |  |  |  | 231198.14 | 64.17
2018-07-28 | 33470 | 49430 | 194650 | 155670 | 11571.1 | 10213.2 | 21784.3 | 436120.5 | 8650 | 24820 | 33470 | 1458200 | 74290 | 43590 | 37790 | 155670 | 155670 | 1290 | 1390 | 2680 | 63010 | 20692400 | 21270 | 349900 | 62616040 | 0 | 0 | 1510438 | 8186 | 198793 | 4989040 | 180 | 41300 | 10876400 | 3900 | 94100 | 2363824 | 6478 | 160941 | 11383900 | 4400 | 141300 | 4610550 | 1980 | 27080 | 2536224 | 0 | 29269 | 2289635.5 | 1221.2 | 42175.2 | 17721300 | 4400 | 169300 | 18920120 | 13220 | 318050 | 1630169.9 | 1555.7 | 44052 | 3471788.6 | 3386.1 | 106508.5 | 4941.8 |  | 7034.746 | #VALUE! |  |  | 23020 |  | 231242.14 | 44
2018-07-29 | 47340 | 54110 | 155670 | 148900 | 10112.3 |  | 10112.3 | 446232.8 | 1640 | 45700 | 47340 | 1505540 | 72180 | 47920 | 28800 | 148900 | 148900 | 0 | 880 | 880 | 63890 | 20711260 | 18860 | 368760 | 62616040 | 0 | 0 | 1517824 | 7386 | 206179 | 4990180 | 1140 | 42440 | 10878800 | 2400 | 96500 | 2369513 | 5689 | 166630 | 11389400 | 5500 | 146800 | 4610700 | 150 | 27230 | 2536224 | 0 | 29269 | 2290140.8 | 505.3 | 42680.5 | 17730500 | 9200 | 178500 | 18932010 | 11890 | 329940 | 1630551.7 | 381.8 | 44433.8 | 3477993.1 | 6204.5 | 112713 | 6586.3 |  | 10578.635 | #VALUE! |  |  |  |  | 231531.14 | 289
2018-07-30 | 48200 | 48920 | 148900 | 170480 | 13056.4 | 7239.2 | 20295.6 | 466528.4 | 13020 | 35180 | 48200 | 1553740 | 60510 | 59990 | 49980 | 170480 | 170480 | 1030 | 2130 | 3160 | 66170 | 20729850 | 37450 | 387350 | 62616040 | 0 | 0 | 1524925 | 7101 | 205894 | 4991160 | 980 | 42280 | 10882100 | 3300 | 97400 | 2375448 | 5935 | 166876 | 11395300 | 5900 | 147200 | 4610860 | 160 | 27240 | 2537474 | 1250 | 30519 | 2290924.3 | 783.5 | 42958.7 | 17736900 | 6400 | 175700 | 18942550 | 10540 | 340480 | 1632837.2 | 2285.5 | 46337.5 | 3482598.7 | 4605.6 | 111114.1 | 6891.1 |  | 10578.635 | #VALUE! |  | 22300 |  |  | 231838.53 | 307.39
2018-07-31 | 48090 | 47880 | 170480 | 170690 | 14525.7 | 5826.6 | 20352.3 | 486880.7 | 2610 | 45480 | 48090 | 1601830 | 63280 | 57390 | 50020 | 170690 | 170690 | 1050 | 740 | 1790 | 65680 | 20746730 | 35470 | 404230 | 62616040 | 0 | 0 | 1530837 | 5912 | 212091 | 4993100 | 1940 | 44380 | 10885300 | 3200 | 99700 | 2380927 | 5479 | 172109 | 11401900 | 6600 | 153400 | 4612180 | 1320 | 28550 | 2538677 | 1203 | 30472 | 2292521.3 | 1597 | 44277.5 | 17742400 | 5500 | 184000 | 18955120 | 12570 | 353050 | 1633692.9 | 855.7 | 45289.5 | 3487806.9 | 5208.2 | 117921.2 | 6063.9 |  | 7823.094 | #VALUE! |  |  |  |  | 232453.78 | 615.25
Acum | 1601830 | 1569490 | 313350 | 250520 | 318524.6 | 168356.1 | 486880.7 | 486880.7 |  |  | 1601830 | 1601830 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66170 |  | 0 | 387350 |  | 0 | 0 |  | 0 | 205894 |  | 0 | 42280 |  | 0 | 97400 |  | 0 | 172109 |  | 0 | 147200 |  | 0 | 27240 |  | 0 | 30519 |  | 0 | 42958.7 |  | 0 | 175700 |  | 0 | 353050 |  | 47575 |  |  | 122526.8 |  | 170101.8 |  | #VALUE! |  | 0 | 41800 | 216800
| 1625730 | [71 empty] | 0
175000
2018-06-30
|  | 5816.9 | 7178.7 | 12995.6 | 5816.9 | 7178.7 | 12995.6 | 0 | 5816.9 | 7178.7
|  | 7288.3 | 8677.3 | 15965.6 | 7288.3 | 8677.3 | 15965.6 | 0 | 7288.3 | 8677.3
|  | 7273.2 | 8599.3 | 15872.5 | 7273.2 | 8599.3 | 15872.5 | 0 | 7273.2 | 8599.3
|  | 14698 | 10051.1 | 24749.1 | 14698 | 10051.1 | 24749.1 | 0 | 14698 | 10051.1
|  | 16006.7 | 7209.2 | 23215.9 | 16006.7 | 7209.2 | 23215.9 | 0 | 16006.7 | 7209.2
|  | 16067.4 | 1424.2 | 17491.6 | 16067.4 | 1424.2 | 17491.6 | 0 | 16067.4 | 1424.2
|  | 14511 | 7124.6 | 21635.6 | 14511 | 7124.6 | 21635.6 | 0 | 14511 | 7124.6
|  | 2901.6 | 1445 | 4346.6 | 2901.6 | 1445 | 4346.6 | 0 | 2901.6 | 1445
|  | 16022.2 | 1914.6 | 17936.8 | 16022.2 |  | 16022.2 | 1914.6 | 13118.2
|  | 13140.1 | 8651.3 | 21791.4 | 13140.1 | 8651.3 | 21791.4 | 0 | 13140.1 | 8651.3
|  | 10245.4 | 2870.7 | 13116.1 | 10245.4 | 2870.7 | 13116.1 | 0 | 10245.4 | 2870.7
|  | 14559.7 | 2813.3 | 17373 | 14559.7 | 2813.3 | 17373 | 0 | 14559.7 | 2813.3
|  | 12971.9 | 10100.9 | 23072.8 | 12971.9 | 10100.9 | 23072.8 | 0 | 12971.9 | 10100.9
|  | 15945.6 | 11817.6 | 27763.2 | 15945.6 | 11617.6 | 27563.2 | 200 | 15945.6 | 11617.6
|  | 14503.6 | 4467.9 | 18971.5 | 14503.6 | 4311.7 | 18815.3 | 156.2 | 14503.6 | 4311.7
|  | 4355.9 | 11712.7 | 16068.6 | 4355.9 | 11562.1 | 15918 | 150.6 | 4355.9 | 11562.1
|  | 13153 | 5924 | 19077 | 16036.7 | 7238.4 | 23275.1 | -4198.1 | 16036.7 | 7238.4
|  | 11813.3 | 7413 | 19226.3 | 14736.8 | 10164.8 | 24901.6 | -5675.3 | 16198.5 | 10164.8
|  | 13053.3 |  | 13053.3 | 13069.5 | 2880.5 | 15950 | -2896.7 | 13069.5 | 2880.5
|  | 13071.1 | 8663.1 | 21734.2 | 14535.4 | 7229.1 | 21764.5 | -30.3 | 14535.4 | 7229.1
|  | 4318.6 | 5926.2 | 10244.8 | 8652.6 | 7235.4 | 15888 | -5643.2 | 8652.6 | 7235.4
|  | 13112.4 | 7240.3 | 20352.7 | 13112.4 | 7221.3 | 20333.7 | 19 | 13112.4 | 7221.3
|  | 14469.5 | 2901.5 | 17371 | 15919.1 | 5776.1 | 21695.2 | -4324.2 | 15919.1 | 5776.1
|  | 13197.3 | 2881.7 | 16079 | 16111.8 | 1399.8 | 17511.6 | -1432.6 | 16111.8 | 1399.8
|  | 13069.5 | 7220.2 | 20289.7 | 14491.4 | 8721.3 | 23212.7 | -2923 | 14491.4 | 8704.6
[9 empty] | 14446.7 | 7173.7
[9 empty] | 1480.4 | 8656.3
[9 empty] | 15951.1 | 2869.4
Formulas:
DIA = 'Prod. Líquida'!$[DIA, row above]
Perda Blowoff = IF([DIA]>=TODAY(),"",[Totalizador Blowoff]-[Totalizador Blowoff, row above])
Note on BM3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BN3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BS6: 99770300: Aguas claras
Note on BS8: 99770300: Piraí
Note on BS10: Jundiaí
Note on BS11: Jacareí Jundiai
Note on BS15: 99770300: Pernambuco
Note on BS18: Cuia ba
Note on BS25: Cuiaba
Note on BS26: Cuiaba
Note on BS27: Cuiaba
Note on B37: 99754282: carreta do dia 08/06 + a produção acumulada
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Ind
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
[7 empty] | 4016 | 96384 | [30 empty] | Lançamento Mes | [5 empty] | 1.4984 | Indice de Co2 em Kg/hl
2.45
| BENEFICIAMENTO | [6 empty] | CONSUMO DE CO2
Dia | Beneficiado Total (Kg) cod.SAP 36838 | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | CO2 Vendido (Kg) | CO2 Comprado (Kg) | Consumo - Total (Kg) | Consumo Medidor Evaporador (Kg) | Diferença - Balanço de massa (Kg) | Diferença - Balanço de massa Acum(Kg) | Pack Linha 501 (Kg) | Índice 501 (Kg/Hl) | Pack Linha 502 (Kg) | Índice 502 (Kg/Hl) | Pack Linha 503 (Kg) | Índice 503 (Kg/Hl) | Pack Linha 511 (Kg) | Índice 511 (Kg/Hl) | Pack Linha 512 (Kg) | Índice 512(Kg/Hl) | Total Packaging Cerveja (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Total Packaging Refri (Kg) | Não Medido processo | Índice ALDOX+CENT+REC | Adega de Pressão (Kg) | Índice A.P. (Kg/Hl) | Filtração (Kg) | Filtração 2 (Kg) | Índice Filtrações (kg/hl) | Adega OD + Puffer DAW + Cerv REC (Kg) | Índice A. OD (kg/hl) | Índice Processo (vol filt.) (Kg/Hl) | Volume Filtrado (Hl) Filtro Total | Total Processo (Kg) | Total Processo (Kg) | Consumo Refri | Consumo Refri Acum | Consumo Cerveja | Consumo Cerveja Acum | Consumo Total (Kg) | Usina de CO2 | Índice não-medido (Kg/Hl) | Total Processo (kg/hl) | Total Pack (kg/hl) | Índice Usina | Índice Consumo diário Cerveja (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul cerveja (Kg/Hl) | Índice Saldo | Índice Saldo Acumul | Índice Consumo diário Refri (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul Refri (Kg/Hl) | Índice de Beneficiamento Diário (Kg/Hl) | Índice Beneficiamento Acumul. (Kg/Hl) | Constante | ìndice cons usina / beneficiado | Consumo Acumulado
|  |  | 313350 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.88 |  | 1.67 |  | 1.63 | [7 empty] | 0.43 |  | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |  | 0.23 | [10 empty] | 0.43 | 0.85 | 1.18 | 0.15 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 0.89 |  | 3.29
2018-07-01 | 59070 | 313350 | 328490 | 0 | 0 | 43930 | 22430 | 19244.3 | 19244.3 | 580 | 1.5442 | 65 |  | 230.5 | 0.65872 | 9300 | 1.9487 | 12040 | 2.4848 | 22215.5 | 1223.4 | 0.84901 | 1032.3 |  | 2255.7 | 3179.8 | 0.30742 | 1700 | 0.16435 | 3300 | 4649 | 0.7685 | 5700 | 0.55107 | 1.491 | 12427 | 18528.8 | 15349 | 2255.7 | 2255.7 | 41674.3 | 41674.3 |  | 930 | 0.30742 | 1.4839 | 2.1478 | 0.089912 | 4.029 | 4.029 | 1.4637 | 1.4637 | 1.5654 | 1.5654 | 5.0581 | 5.0581 |  | 0.015744 | 43930
2018-07-02 | 59900 | 328490 | 318290 | 19900 | 0 | 50200 | 19310 | 26775.4 | 46019.7 | 0 |  | 1608 | 0.36398 | 373.5 |  | 7000 | 1.4866 | 10620 | 1.3685 | 19601.5 | 397.7 |  | 3716.9 | 0.70887 | 4114.6 | 8425.9 | 0.49896 | 1470 | 0.087049 | 1800 | 6818 | 0.51033 | 5600 | 0.33161 | 1.3972 | 17259 | 24113.9 | 15688 | 4114.6 | 6370.3 | 46085.4 | 87759.7 |  | 2370 | 0.49896 | 0.92899 | 1.1607 | 0.14034 | 2.729 | 3.2228 | 0.5744 | 0.91221 | 0.78471 | 0.95301 | 2.4407 | 3.2846 |  | 0.039566 | 94130
2018-07-03 | 62650 | 318290 | 302170 | 0 | 0 | 78770 | 10020 | 60972 | 106991.7 | 0 |  | 1711 | 0.27753 | 2027 | 0.65606 | 9900 | 1.4507 | 12100 | 1.8837 | 25738 | 1760.6 | 0.75506 | 6017.4 | 1.2216 | 7778 | 25999 | 1.1554 | 1870 | 0.083103 | 3900 | 5005 | 0.39574 | 5600 | 0.24886 | 1.8632 | 22742 | 42374 | 16375 | 7778 | 14148.3 | 70992 | 158751.7 |  | 2880 | 1.1554 | 0.7277 | 1.1438 | 0.12799 | 3.1549 | 3.1921 | -0.71637 | 0.17534 | 1.0717 | 1.0148 | 3.0905 | 3.215 |  | 0.04597 | 172900
2018-07-04 | 59830 | 302170 | 303940 | 21300 | 0 | 36760 | 10 | 28232.7 | 135224.4 | 0 |  | 1708 | 0.26675 | 1255.7 | 1.0744 | 8400 | 1.3806 | 12670 | 1.8359 | 24033.7 | 1816.9 | 0.84971 | 6700.4 | 0.76081 | 8517.3 | -13032 | -0.63393 | 1320 | 0.06421 | 3300 | 6571 | 0.48017 | 4000 | 0.19458 | 0.096449 | 22385 | 2159 | 15191 | 8517.3 | 22665.6 | 28242.7 | 186994.4 |  | 2050 | -0.63393 | 0.73896 | 1.1691 | 0.099721 | 1.3738 | 2.6603 | 1.1222 | 0.45227 | 0.77818 | 0.91073 | 8.2051 | 3.7854 |  | 0.034264 | 209660
2018-07-05 | 62970 | 303940 | 331490 | 0 | 0 | 35420 | 20 | 31016.1 | 166240.5 | 0 |  | 1672 | 0.26641 | 2122.5 | 0.59187 | 500 | 0.96376 | 6150 | 1.1801 | 10444.5 | 1456.1 | 1.1979 | 2927.8 | 0.65533 | 4383.9 | 6537.6 | 0.41928 | 250 | 0.016033 | 2100 | 6214 | 0.53321 | 3800 | 0.24371 | 0.95816 | 19727 | 18901.6 | 12364 | 4383.9 | 27049.5 | 31036.1 | 218030.5 |  | 1690 | 0.41928 | 0.79295 | 0.66985 | 0.10839 | 1.9905 | 2.5387 | 1.7669 | 0.69094 | 0.77138 | 0.88482 | 3.3398 | 3.6838 |  | 0.026838 | 245080
2018-07-06 | 49900 | 331490 | 306770 | 19980 | 0 | 54640 | 30 | 48711.7 | 214952.2 | 110 |  | 1540 | 0.22861 | 1346.3 | 0.52571 | 6400 | 2.9806 | 10720 | 1.9173 | 20116.3 | 1685.6 | 0.8387 | 4212.7 | 0.59233 | 5898.3 | 8633.4 | 0.50679 | 2300 | 0.13501 | 2000 | 5792 | 0.4574 | 6800 | 0.39916 | 1.8469 | 13821 | 25525.4 | 16892 | 5898.3 | 32947.8 | 48741.7 | 266772.2 |  | 3100 | 0.50679 | 0.99157 | 1.1808 | 0.18197 | 2.8612 | 2.5921 | -0.27824 | 0.53052 | 0.64661 | 0.83008 | 2.8844 | 3.5454 |  | 0.062124 | 299720
2018-07-07 | 48420 | 306770 | 250520 | 43800 | 0 | 60870 | 20 | 54749.8 | 269702 | 240 |  | 1675 | 0.31209 | 1646.2 | 0.70793 | 9400 | 1.672 | 12480 | 1.6153 | 25441.2 | 2914.8 | 1.1768 | 3185.4 | 0.78503 | 6100.2 | 6540.6 | 0.31086 | 2100 | 0.099807 | 5000 | 6248 | 0.53459 | 6600 | 0.31368 | 1.4736 | 17975 | 26488.6 | 19948 | 6100.2 | 39048 | 54769.8 | 321542 |  | 2840 | 0.31086 | 0.94807 | 1.2091 | 0.13498 | 2.6031 | 2.5939 | -0.59171 | 0.34003 | 0.93352 | 0.8447 | 2.2188 | 3.3076 |  | 0.058653 | 360590
2018-07-08 | 50570 | 250520 | 254460 | 0 | 0 | 46630 | 30 | 42519.8 | 312221.8 | 200 |  | 921 | 0.19881 | 1243.5 | 0.452 | 8000 | 1.8305 | 11630 | 1.9487 | 21994.5 | 3253.3 | 2.5764 | 826.9 |  | 4080.2 | 6195.3 | 0.34958 | 1170 | 0.06602 | 3700 | 4330 | 0.45311 | 4400 | 0.24828 | 1.0323 | 19175 | 19795.3 | 13600 | 4080.2 | 43128.2 | 42549.8 | 364091.8 |  | 760 | 0.34958 | 0.76741 | 1.2411 | 0.042884 | 2.401 | 2.5698 | 0.22232 | 0.32531 | 3.2313 | 0.90816 | 3.4665 | 3.3246 |  | 0.015029 | 407220
2018-07-09 | 61000 | 254460 | 262150 | 0 | 0 | 53310 | 20 | 46440.9 | 358662.7 | 990 | 0.97276 | 0 |  | 747 |  | 8700 | 1.5936 | 13500 | 1.4264 | 23937 | 2077.4 | 1.1398 | 4771.7 | 0.94172 | 6849.1 | 4849.9 | 0.30423 | 520 | 0.032619 | 3700 | 4934 | 0.54161 | 5200 | 0.32619 | 1.0516 | 18261 | 19203.9 | 14354 | 6849.1 | 49977.3 | 46460.9 | 410552.7 |  | 3320 | 0.30423 | 0.90042 | 1.5016 | 0.20826 | 2.9145 | 2.6047 | 0.48239 | 0.3412 | 0.99412 | 0.91905 | 4.2393 | 3.4119 |  | 0.054426 | 460530
2018-07-10 | 62670 | 262150 | 273670 | 0 | 0 | 51150 | 30 | 47950.9 | 406613.6 | 180 |  | 1798 | 0.72383 | 1783.5 | 0.49573 | 9500 | 1.7519 | 12950 | 1.8991 | 26211.5 | 1623.1 | 0.77947 | 1546 | 0.48187 | 3169.1 | 3882.4 | 0.21188 | 2060 | 0.11242 | 2900 | 4717 | 0.4157 | 4900 | 0.26742 | 1.1347 | 16268 | 18459.4 | 14577 | 3169.1 | 53146.4 | 47980.9 | 458533.6 |  | 3310 | 0.21188 | 0.79554 | 1.4305 | 0.18064 | 2.6186 | 2.6061 | 0.6287 | 0.37114 | 0.599 | 0.89067 | 3.3166 | 3.4013 |  | 0.052816 | 511680
2018-07-11 | 59480 | 273670 | 253340 | 19800 | 0 | 60010 | 50 | 54491.2 | 461104.8 | 190 |  | 1691 | 0.30046 | 1155 | 1.7225 | 9800 | 1.6013 | 12840 | 1.6288 | 25676 | 1284.5 | 0.89147 | 4184.3 | 0.73634 | 5468.8 | 10005.2 | 0.49283 | 1870 | 0.092111 | 3400 | 6040 | 0.46499 | 5400 | 0.26599 | 1.3961 | 19135 | 26715.2 | 16710 | 5468.8 | 58615.2 | 54541.2 | 513074.8 |  | 2150 | 0.49283 | 0.82308 | 1.2647 | 0.1059 | 2.6865 | 2.6144 | -0.026106 | 0.33004 | 0.76771 | 0.87756 | 2.7147 | 3.3228 |  | 0.036147 | 571690
2018-07-12 | 53680 | 253340 | 266500 | 0 | 0 | 40520 | 20 | 35061.7 | 496166.5 | 470 |  | 1846 | 0.26432 | 2570 | 0.84606 | 1500 | 2.2567 | 6820 | 1.685 | 13206 | 1536.6 | 0.84784 | 3901.7 | 0.96745 | 5438.3 | 3723.7 | 0.25273 | 520 | 0.035293 | 3700 | 5722 | 0.63949 | 4900 | 0.33257 | 0.96606 | 19218 | 18565.7 | 14842 | 5438.3 | 64053.5 | 35081.7 | 548156.5 |  | 3310 | 0.25273 | 1.0074 | 0.89631 | 0.22466 | 2.3811 | 2.5981 | 0.89319 | 0.36937 | 0.93037 | 0.88181 | 7.304 | 3.4699 |  | 0.061662 | 612210
2018-07-13 | 39540 | 266500 | 258660 | 0 | 0 | 47380 | 16100 | 24317.2 | 520483.7 | 1830 | 0.69435 | 374 | 0.14659 | 2099.3 | 0.87299 | 6000 | 1.765 | 9970 | 1.7743 | 20273.3 | 1427.5 | 1.1952 | 5535.3 | 1.082 | 6962.8 | 4845.9 | 0.29174 | 1960 | 0.118 | 3700 | 3728 | 0.44719 | 4100 | 0.24684 | 1.2217 | 15007 | 18333.9 | 13488 | 6962.8 | 71016.3 | 40417.2 | 588573.7 |  | 1810 | 0.29174 | 0.81203 | 1.2205 | 0.10897 | 2.4333 | 2.5861 | -0.472 | 0.30796 | 1.1034 | 0.89952 | 1.9295 | 3.326 |  | 0.045776 | 659590
2018-07-14 | 57480 | 258660 | 230080 | 24120 | 0 | 61940 | 23390 | 31864.4 | 552348.1 | 1860 | 0.57407 | 1365 | 0.29209 | 2115.2 | 0.70349 | 8800 | 1.5614 | 12950 | 1.5121 | 27090.2 | 1424.1 | 0.99655 | 5261.5 | 0.57082 | 6685.6 | 7604.2 | 0.30271 | 2750 | 0.10947 | 3900 | 6300 | 0.40605 | 5600 | 0.22293 | 1.1282 | 23183 | 26154.2 | 18550 | 6685.6 | 77701.9 | 55254.4 | 643828.1 |  | 2010 | 0.30271 | 0.73845 | 1.0784 | 0.080015 | 2.1996 | 2.5477 | -0.17755 | 0.2597 | 0.62796 | 0.86725 | 2.321 | 3.2241 |  | 0.034969 | 721530
2018-07-15 | 49310 | 230080 | 231080 | 0 | 0 | 48310 | 20650 | 25980.6 | 578328.7 | 1590 | 0.43234 | 132 |  | 1529 | 0.55927 | 6800 | 1.5061 | 13500 | 1.9212 | 23551 | 1679.4 | 0.69899 | 0 |  | 1679.4 | 5650.6 | 0.31474 | 1340 | 0.074637 | 3600 | 4749 | 0.46504 | 6800 | 0.37876 | 1.0834 | 20436 | 22139.6 | 16489 | 1679.4 | 79381.3 | 46630.6 | 690458.7 |  | 940 | 0.31474 | 0.91843 | 1.3118 | 0.052358 | 2.5973 | 2.551 | 0.0557 | 0.24617 | 0.69899 | 0.86286 | 3.3832 | 3.233 |  | 0.019063 | 769840
2018-07-16 | 51960 | 231080 | 244960 | 0 | 19500 | 57580 | 21500 | 29690.9 | 608019.6 | 100 |  | 1930 | 0.38569 | 995.5 |  | 8800 | 1.4857 | 13790 | 1.8112 | 25615.5 | 1850.6 | 0.7888 | 4538.5 | 1.2559 | 6389.1 | 5626.4 | 0.30346 | 1840 | 0.09924 | 4600 | 7219 | 0.63745 | 4200 | 0.22652 | 1.0472 | 22427 | 23485.4 | 17859 | 6389.1 | 85770.4 | 51190.9 | 741649.6 |  | 2090 | 0.30346 | 0.96322 | 1.3816 | 0.11272 | 2.761 | 2.5644 | -0.30311 | 0.21096 | 1.072 | 0.87559 | 3.2567 | 3.2344 |  | 0.040223 | 827420
2018-07-17 | 64810 | 244960 | 250620 | 0 | 0 | 59150 | 23480 | 28855 | 636874.6 | 710 |  | 1965 | 0.27754 | 2654.5 | 0.71778 | 9400 | 1.7474 | 12660 | 1.621 | 27389.5 | 732 | 0.63865 | 6083 | 0.76646 | 6815 | 6329.5 | 0.26408 | 2260 | 0.094293 | 3200 | 7536 | 0.44793 | 3900 | 0.16272 | 0.99774 | 23278 | 23225.5 | 16896 | 6815 | 92585.4 | 52335 | 793984.6 |  | 1720 | 0.26408 | 0.70495 | 1.1428 | 0.071763 | 2.1836 | 2.5353 | 0.23615 | 0.21289 | 0.75033 | 0.86496 | 4.4474 | 3.2955 |  | 0.026539 | 886570
2018-07-18 | 61700 | 250620 | 271760 | 0 | 0 | 40560 | 12310 | 21924.1 | 658798.7 | 1730 | 0.63791 | 1138 | 0.23936 | 491.8 | 0.40965 | 1800 | 0.55071 | 5840 | 1.4014 | 10999.8 | 1103 | 0.70213 | 5222.9 | 0.60087 | 6325.9 | 6576.3 | 0.4084 | 1850 | 0.11489 | 3400 | 5428 | 0.54823 | 3400 | 0.21114 | 1.437 | 14373 | 20654.3 | 14078 | 6325.9 | 98911.3 | 34234.1 | 828218.7 |  | 2580 | 0.4084 | 0.87426 | 0.6831 | 0.16022 | 2.126 | 2.5153 | 1.3128 | 0.26668 | 0.61637 | 0.84321 | 4.7329 | 3.3575 |  | 0.041815 | 927130
2018-07-19 | 59540 | 271760 | 284180 | 0 | 0 | 47120 | 18020 | 23697.6 | 682496.3 | 1460 | 0.54805 | 1436 | 0.23147 | 105.7 |  | 6500 | 2.2086 | 10650 | 1.4628 | 20151.7 | 1049 | 0.8591 | 4353.4 | 1.1221 | 5402.4 | 4397.9 | 0.23036 | 900 | 0.047142 | 2800 | 6158 | 0.46922 | 5000 | 0.2619 | 0.83064 | 23182 | 19255.9 | 14858 | 5402.4 | 104313.7 | 41717.6 | 869936.3 |  | 2310 | 0.23036 | 0.77826 | 1.0555 | 0.121 | 2.1852 | 2.4972 | 0.65056 | 0.28771 | 1.0592 | 0.85221 | 4.0965 | 3.3914 |  | 0.038797 | 974250
2018-07-20 | 45020 | 284180 | 278660 | 0 | 0 | 50540 | 17520 | 28166.1 | 710662.4 | 1940 | 0.46766 | 185 |  | 811 | 2.8971 | 2000 | 0.79463 | 11980 | 1.8812 | 16916 | 1766.8 | 1.0901 | 3087.1 | 0.52913 | 4853.9 | 11994.1 | 0.9009 | 960 | 0.072107 | 2900 | 5956 | 0.66519 | 6000 | 0.45067 | 1.3305 | 20902 | 27810.1 | 15816 | 4853.9 | 109167.6 | 45686.1 | 915622.4 |  | 960 | 0.9009 | 1.188 | 1.2706 | 0.072107 | 3.4316 | 2.5316 | -0.41462 | 0.26186 | 0.65108 | 0.84066 | 3.0902 | 3.3782 |  | 0.021324 | 1024790
2018-07-21 | 53240 | 278660 | 257310 | 21140 | 0 | 53450 | 19320 | 27170.7 | 737833.1 | 2290 | 0.40935 | 1040 | 0.27149 | 1987 | 0.71722 | 900 |  | 11850 | 1.4262 | 18067 | 1380.2 | 0.64876 | 5579.1 | 1.035 | 6959.3 | 5724.7 | 0.2792 | 610 | 0.02975 | 3000 | 6549 | 0.46571 | 5900 | 0.28775 | 0.95184 | 22886 | 21783.7 | 16059 | 6959.3 | 116126.9 | 46490.7 | 962113.1 |  | 6640 | 0.2792 | 0.78321 | 0.88114 | 0.32384 | 2.2674 | 2.5174 | -0.010242 | 0.24726 | 0.9257 | 0.84531 | 7.4762 | 3.4644 |  | 0.12472 | 1078240
2018-07-22 | 50200 | 257310 | 230350 | 23740 | 0 | 53420 | 17280 | 31807.7 | 769640.8 | 1750 | 0.36367 | 134 |  | 2492.8 | 0.73455 | 9100 | 1.631 | 11910 | 1.5792 | 25386.8 | 237 |  | 4095.3 | 0.76205 | 4332.3 | 7270.9 | 0.34092 | 3600 | 0.1688 | 2600 | 5240 | 0.36761 | 4500 | 0.211 | 1.9536 | 11881 | 23210.9 | 15940 | 4332.3 | 120459.2 | 49087.7 | 1011200.8 |  | 490 | 0.34092 | 0.74741 | 1.1904 | 0.022976 | 2.3017 | 2.506 | -0.15098 | 0.22621 | 0.80615 | 0.84384 | 3.1341 | 3.4495 |  | 0.009761 | 1131660
2018-07-23 | 46470 | 230350 | 228950 | 0 | 0 | 47870 | 17640 | 22813.6 | 792454.4 | 170 |  | 838 | 0.51728 | 2442.2 | 0.7774 | 3900 | 1.5367 | 11980 | 1.9907 | 19330.2 | 1735.4 | 0.87887 | 5681 | 0.70495 | 7416.4 | 6021.4 | 0.45215 | 2570 | 0.19298 | 2500 | 4912 | 0.55657 | 3100 | 0.23278 | 1.4808 | 12901 | 19103.4 | 13082 | 7416.4 | 127875.6 | 40453.6 | 1051654.4 |  | 2020 | 0.45215 | 0.98234 | 1.4515 | 0.15168 | 3.0377 | 2.523 | -0.10513 | 0.21563 | 0.73918 | 0.83697 | 2.894 | 3.4254 |  | 0.043469 | 1179530
2018-07-24 | 39700 | 228950 | 225600 | 0 | 0 | 43050 | 18470 | 20491.6 | 812946 | 1170 | 0.57018 | 1212 | 0.23139 | 2410.3 | 0.76173 | 2800 | 1.3676 | 9450 | 1.3943 | 17042.3 | 1784.2 | 1.0443 | 2304.2 | 1.2348 | 4088.4 | 4989.3 | 0.25879 | 410 | 0.021266 | 3500 | 6850 | 0.53685 | 4700 | 0.24379 | 0.95898 | 21324 | 20449.3 | 15460 | 4088.4 | 131964 | 38961.6 | 1090616 |  | 1470 | 0.25879 | 0.8019 | 0.88397 | 0.076248 | 2.0209 | 2.5008 | -0.17376 | 0.19841 | 1.1437 | 0.84398 | 3.0431 | 3.4124 |  | 0.037028 | 1222580
2018-07-25 | 35650 | 225600 | 214020 | 0 | 0 | 47230 | 17860 | 23107.2 | 836053.2 | 660 | 27.5 | 1285 | 0.28256 | 587.2 | 0.46494 | 9200 | 1.8952 | 8130 | 1.595 | 19862.2 | 1890.9 | 0.77818 | 4371.9 | 0.78995 | 6262.8 | 4584 | 0.29038 | 1060 | 0.067147 | 2900 | 5791 | 0.55054 | 5100 | 0.32306 | 1.1486 | 16920 | 19435 | 14851 | 6262.8 | 138226.8 | 40967.2 | 1131583.2 |  | 1670 | 0.29038 | 0.94075 | 1.2582 | 0.10579 | 2.5951 | 2.5041 | -0.73355 | 0.16586 | 0.78636 | 0.84119 | 3.027 | 3.4009 |  | 0.046844 | 1269810
2018-07-26 | 40900 | 214020 | 207200 | 0 | 0 | 47720 | 17210 | 24715.7 | 860768.9 | 2180 | 0.44446 | 0 |  | 1948 | 0.81689 | 500 | 0.29813 | 11480 | 1.857 | 16108 | 1808.6 | 1.0742 | 3985.7 | 0.93131 | 5794.3 | 6014.7 | 0.39704 | 1670 | 0.11024 | 4500 | 5263 | 0.64447 | 5400 | 0.35646 | 1.1742 | 19458 | 22847.7 | 16833 | 5794.3 | 144021.1 | 41925.7 | 1173508.9 |  | 2970 | 0.39704 | 1.1112 | 1.0633 | 0.19606 | 2.7676 | 2.5126 | -0.4502 | 0.14587 | 0.97166 | 0.84576 | 5.6215 | 3.441 |  | 0.072616 | 1317530
2018-07-27 | 39070 | 207200 | 194650 | 0 | 0 | 51620 | 15890 | 34132.4 | 894901.3 | 2700 | 0.43825 | 0 |  | 1783.8 | 0.60347 | 0 |  | 14170 | 1.7055 | 18653.8 | 1597.6 | 0.85202 | 0 | 0 | 1597.6 | 12894.6 | 0.73999 | 190 | 0.010904 | 4300 | 5744 | 0.5764 | 6300 | 0.36154 | 1.3858 | 21236 | 29428.6 | 16534 | 1597.6 | 145618.7 | 50022.4 | 1223531.3 |  | 1940 | 0.73999 | 0.94885 | 1.0705 | 0.11133 | 2.8707 | 2.5255 | -0.72022 | 0.11472 | 0.20832 | 0.81829 | 3.354 | 3.4386 |  | 0.049654 | 1369150
2018-07-28 | 33470 | 194650 | 155670 | 23020 | 0 | 49430 | 21270 | 23218.2 | 918119.5 | 1980 | 0.32159 | 0 |  | 1221.2 | 0.48426 | 4400 | 2.1167 | 13220 | 1.8387 | 20821.2 | 1555.7 | 0.79894 | 3386.1 | 0.66557 | 4941.8 | 6029 | 0.33593 | 180 | 0.010029 | 3900 | 6478 | 0.57825 | 4400 | 0.24516 | 0.76453 | 27451 | 20987 | 14958 | 4941.8 | 150560.5 | 44488.2 | 1268019.5 |  | 2680 | 0.33593 | 0.83344 | 1.1601 | 0.14933 | 2.4788 | 2.5238 | -0.88927 | 0.078859 | 0.70248 | 0.81388 | 1.5364 | 3.3436 |  | 0.080072 | 1418580
2018-07-29 | 47340 | 155670 | 148900 | 0 | 0 | 54110 | 18860 | 28663.7 | 946783.2 | 150 |  | 0 |  | 505.3 | 0.29613 | 9200 | 1.5518 | 11890 | 1.1984 | 21745.3 | 381.8 | 0.21297 | 6204.5 | 0.70619 | 6586.3 | 10169.4 | 0.57923 | 1140 | 0.064932 | 2400 | 5689 | 0.46073 | 5500 | 0.31327 | 1.6432 | 15152 | 24898.4 | 14729 | 6586.3 | 157146.8 | 47523.7 | 1315543.2 |  | 880 | 0.57923 | 0.83893 | 1.2386 | 0.050123 | 2.7069 | 2.53 | -0.38561 | 0.063176 | 0.6226 | 0.80354 | 4.6814 | 3.3739 |  | 0.018589 | 1472690 | 0
2018-07-30 | 48200 | 148900 | 170480 | 0 | 22300 | 48920 | 37450 | 4578.9 | 951362.1 | 160 |  | 1250 | 0.4529 | 783.5 |  | 6400 | 1.5918 | 10540 | 1.4334 | 19133.5 | 2285.5 | 1.3903 | 4605.6 | 0.74535 | 6891.1 | 3620.4 | 0.25615 | 980 | 0.069337 | 3300 | 5935 | 0.6534 | 5900 | 0.41744 | 1.0201 | 19346 | 19735.4 | 16115 | 6891.1 | 164037.9 | 42028.9 | 1357572.1 |  | 3160 | 0.25615 | 1.1402 | 1.3537 | 0.22358 | 2.9736 | 2.5418 | -0.050942 | 0.060156 | 0.88087 | 0.80651 | 2.3749 | 3.3304 |  | 0.06556 | 1521610 | 0
2018-07-31 | 48090 | 170480 | 170690 | 0 | 0 | 47880 | 35470 | 6346.1 | 957708.2 | 1320 | 0.65089 | 1203 | 0.21872 | 1597 | 0.46961 | 5500 | 1.0756 | 12570 | 1.4935 | 22190 | 855.7 | 0.58392 | 5208.2 | 0.63128 | 6063.9 | 617.1 | 0.02523 | 1940 | 0.079317 | 3200 | 5479 | 0.35484 | 6600 | 0.26984 | 1.0621 | 16793 | 17836.1 | 17219 | 6063.9 | 170101.8 | 41816.1 | 1399388.2 |  | 1790 | 0.02523 | 0.704 | 0.90724 | 0.073184 | 1.7097 | 2.5053 | 0.0085859 | 0.057898 | 0.62414 | 0.7982 | 2.3629 | 3.29 |  | 0.037222 | 1569490
Acum | 1601830 | 313350 | 250520 | 216800 | 41800 | 1569490 |  | #VALUE! |  | 27390 | 0.52468 | 31722 | 0.29141 | 45061 | 0.7134 | 184900 | 1.5391 | 340480 | 1.5895 | 648943 | 46719.3 | 0.90517 | 117318.6 | 0.72646 | 170101.8 | 197691.2 | 0.35393 | 45360 | 0.081208 | 103000 | 178044 | 0.50315 | 159300 | 0.28519 | 0.67496 | 719601.171 | 683395.2 | 485704 | 170101.8 |  | 1399388.2 | 1399388.2 | #VALUE! | 67050 | 0.35393 | 0.86956 | 1.1618 | 0.12004 | 2.5053 | 2.5053 |  |  | 0.7982 |  |  |  |  | 0.041858
[11 empty] | -277.9716 |  | -25972.2312 |  | -10523.2074 |  | -15722.935 |  | -8678.5477 | [18 empty] | 0.86956 | 167778 | 1569490 | 0 |  |  |  | -42492.1043 | 10923.0496 | -10164.6723 | -16734.8736 | [9 empty] | #DIV/0!
[36 empty] | 0.67496 |  |  | 8387.7 |  | 1569490 | 4925.06 |  |  |  | -97769.8144
| ef = ei + benef + receb - transf - consumo | [41 empty] | 1569490
| 1569700 | [42 empty] | 188644.06
1104886.526
934196.526
5262.2586
Note on E5: USERNAME: TIPO DE OPERAÇÃO NO SAP-PM = WL
Note on F5: USERNAME: TIPO DE OPERAÇÃO NO SAP-PM = WE
Note on G8: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 54,42
Note on G9: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 62,00 ton
Note on G10: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 56,49 ton
Note on G11: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 40,46 ton
Note on G12: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 65,62 ton
Note on G15: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 62,37 ton
Note on G16: Marcos Vinicius Durães Victor: 51,81 ton
Note on G19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 60,8 ton
Note on G22: Marcos Vinicius Durães Victor: 59,48 ton
Note on G23: Marcos Vinicius Durães Victor: 55,45 ton
Note on G24: Marcos Vinicius Durães Victor: 51,90 ton
Note on G25: Marcos Vinicius Durães Victor: 37,46 ton
Note on G26: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 51,18 ton
Note on G29: Marcos Vinicius Durães Victor: 48,96 ton
Note on G30: Marcos Vinicius Durães Victor: 32,13 ton
Note on G31: Marcos Vinicius Durães Victor: 51,45 ton
Note on G32: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 55,03 ton
Note on G33: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 45,41 ton
Note on G36: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 52,32 ton
Note on G37: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 48,16 ton
<root/>
<root/>
<root/>

## GN_Dados
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 5136.0817 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Consumo de Gás Natural |  |  | Consumo de Biogás | [5 empty] | Caldeira 1 | [6 empty] | Caldeira 2 | [6 empty] | Caldeira 3 | [6 empty] | Caldeira 4 | [6 empty] | Caldeira 5 | [37 empty] | Balanço de Massa
Data | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Mec | Gás Natural (m³) Leitura corrigida diária acumulada | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Elet. | Biogás (m³) medidor FQ01 (Gasômetro 01) | Biogás (m³) medidor FQ02 (Gasômetro 02) | Biogás (m³) medidor FQ03 (Supervisório Utilidades) | Lançamento MÊS (m³) | Medidor de água MES - Leitura Final do Medidor de Água Reposiç TQ de Ret. Cond. 1 |  | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw |  | L501/L511 (Barrilhete) | L501/L511 (Barrilhete) Diário | L512/L502/L503 (Barrilhete) | L512/L502/L503 (Barrilhete) Diário | L501 (Entrada) | L501 (Entrada) Diário | L501 (Lavadora) | L501 (Lavadora) Diário | L501 (PZ) | L501 (PZ) Diário | L502 (Entrada) | L502 (Entrada) Diário | L502 (Lavadora) | L502 (Lavadora) Diário | L502 (PZ) | L502 (PZ) Diário | L503 (Entrada) | L503 (Entrada) Diário | L503 (Lavadora) | L503 (Lavadora) Diário | L503 (PZ) | L503 (PZ) Diário | L511 (Entrada) | L511 (Entrada) Diário | L511 (PZ) | L511 (PZ) Diário | L512 (Entrada) | L512 (Entrada) Diário | L512 (PZ) | L512 (PZ) Diário | Total Diário (T) | Total Acumulado (T) | Consumo Diário (T) | Consumo Acumulado (T) | Kw/dia | Ton/Kw | Sala Brassagem 1 Totalizador (T) | Sala Brassagem 1 diário (kK) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T) | Sala Brassagem 2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 2 diário (kG) | Totalizador consumo de vapor do Joy em tonelada | Consumo de vapor do Joy em MJ
Mês | 10669237 | 52081204 | 47985693 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 259542 | #VALUE! | 47910.8 |  | 8388608 | #VALUE! | 632674.8 | #VALUE! |  | 111743 | #VALUE! | 2133127 | #VALUE! | 32768.062 | #VALUE! | [8 empty] | 131072 | #VALUE! | 1443100 | #VALUE! | 2426465.8 | #VALUE! |  | 38689.7 | #VALUE! | 2108790 | #VALUE! | 675375.28 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | 7249550 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 8196963 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 77015352 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 221157 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 313674140 | #VALUE! | #VALUE! | 462884230 | 0 | 0 | 104206 | #VALUE! |  | #VALUE!
2018-07-01 | 10673975 | 52111029 | 48015518 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 259719 | 177 | 47964 | 53.2 | 8388608 | 0 | 632766.8 | 92 | 0.57826 | 111874 | 131 | 2148876 | 15749 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1448318 | 5218 | 2427225.8 | 760 |  | 38691.2 | 1.5 | 2109101 | 311 | 675396.24 | 20.96 | 0.071565 | [5 empty] | 7268010 | 18460 |  | 0 |  | 0 | 8218962 | 21999 |  | 0 |  | 0 | 77031583 | 16231 |  | 0 |  | 0 | 226358 | 52010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184.2 | 184.2 | 108700 | 108700 | 872.96 | 0.21101 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 463639230 | 755000 | 755000 | 104261 | 55000 |  | 0
2018-07-02 | 10679540 | 52145976 | 48050465 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 259885 | 166 | 48137.5 | 173.5 | 8388608 | 0 | 633050.28 | 283.48 | 0.61204 | 112013 | 139 | 2164574 | 15698 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1448345 | 27 | 2427256.6 | 30.8 |  | 38711 | 19.8 | 2110079 | 978 | 675434.8 | 38.56 | 0.51349 | [5 empty] | 7268010 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8285392 | 66430 |  | 0 |  | 0 | 77050390 | 18807 |  | 0 |  | 0 | 230726 | 43680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312.5 | 496.7 | 128917 | 237617 | 352.84 | 0.88567 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 463949230 | 310000 | 1065000 | 104362 | 101000 |  | 0
2018-07-03 | 10685794 | 52185175 | 48089664 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 260059 | 174 | 48325.4 | 187.9 | 8388608 | 0 | 633333.64 | 283.36 | 0.66311 | 112175 | 162 | 2179991 | 15417 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1449858 | 1513 | 2427548.6 | 292 |  | 38806.2 | 95.2 | 2114142 | 4063 | 675592.64 | 157.84 | 0.60314 | [5 empty] | 7268010 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8354495 | 69103 |  | 0 |  | 0 | 77109880 | 59490 |  | 0 |  | 0 | 236257 | 55310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 349.9 | 846.6 | 183903 | 421520 | 733.2 | 0.47722 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 464434230 | 485000 | 1550000 | 104484 | 122000 |  | 0
2018-07-04 | 10690631 | 52215611 | 48120100 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 260218.6 | 159.6 | 48585.1 | 259.7 | 8388608 | 0 | 633675.04 | 341.4 | 0.76069 | 112232 | 57 | 2187463 | 7472 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1449859 | 1 | 2427574.2 | 25.6 |  | 38866.6 | 60.4 | 2116570 | 2428 | 675666 | 73.36 | 0.82334 | [5 empty] | 7268010 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8426430 | 71935 |  | 0 |  | 0 | 77160139 | 50259 |  | 0 |  | 0 | 241024 | 47670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 316.7 | 1163.3 | 169864 | 591384 | 440.36 | 0.71918 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 464715230 | 281000 | 1831000 | 104580 | 96000 |  | 0
2018-07-05 | 10695983 | 52249281 | 48153770 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 260375 | 156.4 | 48910.4 | 325.3 | 8388608 | 0 | 634104.76 | 429.72 | 0.757 | 112288 | 56 | 2196837 | 9374 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1450316 | 457 | 2427684.2 | 110 |  | 38866.6 | 0 | 2116816 | 246 | 675678.8 | 12.8 | 0 | [5 empty] | 7268010 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8496544 | 70114 |  | 0 |  | 0 | 77222337 | 62198 |  | 0 |  | 0 | 241925 | 9010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 381.3 | 1544.6 | 141322 | 732706 | 552.52 | 0.69011 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 464773230 | 58000 | 1889000 | 104691 | 111000 |  | 0
2018-07-06 | 10701483 | 52283843 | 48188332 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 260557 | 182 | 49016.8 | 106.4 | 8388608 | 0 | 634262.04 | 157.28 | 0.6765 | 112384 | 96 | 2207044 | 10207 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1450808 | 492 | 2427781.2 | 97 |  | 39196.3 | 329.7 | 2128464 | 11648 | 676093.12 | 414.32 | 0.79576 | [5 empty] | 7268011 | 1 |  | 0 |  | 0 | 8562351 | 65807 |  | 0 |  | 0 | 77263512 | 41175 |  | 0 |  | 0 | 245564 | 36390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.4 | 1747 | 143373 | 876079 | 668.6 | 0.30272 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 464897230 | 124000 | 2013000 | 104795 | 104000 |  | 0
2018-07-07 | 10707494 | 52321616 | 48226105 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 260757 | 200 | 49323.9 | 307.1 | 8388608 | 0 | 634716.92 | 454.88 | 0.67512 | 112468 | 84 | 2215920 | 8876 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1455146 | 4338 | 2428589.8 | 808.6 |  | 39201 | 4.7 | 2128719 | 255 | 676108.64 | 15.52 | 0.30284 | [5 empty] | 7268011 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8634479 | 72128 |  | 0 |  | 0 | 77318468 | 54956 |  | 0 |  | 0 | 250551 | 49870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 391.1 | 2138.1 | 176954 | 1053033 | 1279 | 0.30579 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 465227230 | 330000 | 2343000 | 104893 | 98000 |  | 0
2018-07-08 | 10712210 | 52351297 | 48255786 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 260936 | 179 | 49440.2 | 116.3 | 8388608 | 0 | 634897.44 | 180.52 | 0.64425 | 112484 | 16 | 2218474 | 2554 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1465547 | 10401 | 2430508.69 | 1918.89 |  | 39454.4 | 253.4 | 2137471 | 8752 | 676372.08 | 263.44 | 0.96189 | [5 empty] | 7281776 | 13765 |  | 0 |  | 0 | 8680445 | 45966 |  | 0 |  | 0 | 77356977 | 38509 |  | 0 |  | 0 | 255063 | 45120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.3 | 2270.4 | 143360 | 1196393 | 2362.85 | 0.055992 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 465799230 | 572000 | 2915000 | 104909 | 16000 |  | 0
2018-07-09 | 10717538 | 52384773 | 48289262 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 261148 | 212 | 49669.4 | 229.2 | 8388608 | 0 | 635201.16 | 303.72 | 0.75464 | 112524 | 40 | 2224929 | 6455 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1471749 | 6202 | 2431651.8 | 1143.11 |  | 39558 | 103.6 | 2141349 | 3878 | 676509.44 | 137.36 | 0.75422 | [5 empty] | 7355010 | 73234 |  | 0 |  | 0 | 8680683 | 238 |  | 0 |  | 0 | 77392463 | 35486 |  | 0 |  | 0 | 259853 | 47900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 269.2 | 2539.6 | 156858 | 1353251 | 1584.19 | 0.16993 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 467410230 | 1611000 | 4526000 | 105019 | 110000 |  | 0
2018-07-10 | 10723141 | 52420098 | 48324587 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 261380 | 232 | 49987 | 317.6 | 8388608 | 0 | 635654.64 | 453.48 | 0.70036 | 112533 | 9 | 2229463 | 4534 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1476425 | 4676 | 2432531.2 | 879.4 |  | 39638.9 | 80.9 | 2144014 | 2665 | 676620.4 | 110.96 | 0.72909 | [5 empty] | 7384918 | 29908 |  | 0 |  | 0 | 8734814 | 54131 |  | 0 |  | 0 | 77448816 | 56353 |  | 0 |  | 0 | 264823 | 49700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 326.6 | 2866.2 | 190092 | 1543343 | 1443.84 | 0.2262 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 468213230 | 803000 | 5329000 | 105067 | 48000 |  | 0
2018-07-11 | 10728911 | 52456486 | 48360975 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 261611 | 231 | 50312 | 325 | 8388608 | 0 | 636110.42 | 455.78 | 0.71306 | 112588 | 55 | 2236445 | 6982 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1480684 | 4259 | 2433330.6 | 799.4 |  | 39640.6 | 1.7 | 2144339 | 325 | 676634.32 | 13.92 | 0.12213 | [5 empty] | 7385339 | 421 |  | 0 |  | 0 | 8805689 | 70875 |  | 0 |  | 0 | 77486486 | 37670 |  | 0 |  | 0 | 269763 | 49400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 380 | 3246.2 | 158366 | 1701709 | 1269.1 | 0.29942 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 468408230 | 195000 | 5524000 | 105175 | 108000 |  | 0
2018-07-12 | 10733647 | 52486371 | 48390860 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 261761.3 | 150.3 | 50396.5 | 84.5 | 8388608 | 0 | 636243.44 | 133.02 | 0.63524 | 112588 | 0 | 2236445 | 0 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1493503 | 12819 | 2435757.8 | 2427.2 |  | 40027.9 | 387.3 | 2156706 | 12367 | 676978.48 | 344.16 | 1.1253 | [5 empty] | 7407055 | 21716 |  | 0 |  | 0 | 8886512 | 80823 |  | 0 |  | 0 | 77538337 | 51851 |  | 0 |  | 0 | 271318 | 15550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.5 | 3330.7 | 169940 | 1871649 | 2904.38 | 0.029094 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 468741230 | 333000 | 5857000 | 105253 | 78000 |  | 0
2018-07-13 | 10740038 | 52526693 | 48431182 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 261935.7 | 174.4 | 50592.6 | 196.1 | 8388608 | 0 | 636490.92 | 247.48 | 0.79239 | 112588 | 0 | 2236445 | 0 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1505088 | 11585 | 2437801.8 | 2044 |  | 40629.1 | 601.2 | 2176348 | 19642 | 677463.99 | 485.51 | 1.2383 | [5 empty] | 7495850 | 88795 |  | 0 |  | 0 | 8915495 | 28983 |  | 0 |  | 0 | 77585792 | 47455 |  | 0 |  | 0 | 274983 | 36650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196.1 | 3526.8 | 201883 | 2073532 | 2776.99 | 0.070616 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 470248230 | 1507000 | 7364000 | 105365 | 112000 |  | 0
2018-07-14 | 10747108 | 52571294 | 48475783 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 262148 | 212.3 | 50912.3 | 319.7 | 8388608 | 0 | 636943.32 | 452.4 | 0.70668 | 112641 | 53 | 2240340 | 3895 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1511471 | 6383 | 2438934.2 | 1132.4 |  | 41114.1 | 485 | 2192182 | 15834 | 677928.08 | 464.09 | 1.0451 | [5 empty] | 7588150 | 92300 |  | 0 |  | 0 | 8975289 | 59794 |  | 0 |  | 0 | 77640051 | 54259 |  | 0 |  | 0 | 280172 | 51890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 372.7 | 3899.5 | 258243 | 2331775 | 2048.89 | 0.1819 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 472060230 | 1812000 | 9176000 | 105443 | 78000 |  | 0 | 4
2018-07-15 | 10753489 | 52611556 | 48516045 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 262330 | 182 | 51233.8 | 321.5 | 8388608 | 0 | 637436.28 | 492.96 | 0.65218 | 112736 | 95 | 2250952 | 10612 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1511532 | 61 | 2438983 | 48.8 |  | 41177.6 | 63.5 | 2194567 | 2385 | 678032.24 | 104.16 | 0.60964 | [5 empty] | 7652845 | 64695 |  | 0 |  | 0 | 8989075 | 13786 |  | 0 |  | 0 | 77683577 | 43526 |  | 0 |  | 0 | 284723 | 45510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 416.5 | 4316 | 167517 | 2499292 | 645.92 | 0.64482 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 473501230 | 1441000 | 10617000 | 105529 | 86000 |  | 0
2018-07-16 | 10759108 | 52647017 | 48551506 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 262496 | 166 | 51545.6 | 311.8 | 8388608 | 0 | 637856.76 | 420.48 | 0.74153 | 112808 | 72 | 2261060 | 10108 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1511725 | 193 | 2439053 | 70 |  | 41185.7 | 8.1 | 2195210 | 643 | 678060.24 | 28 | 0.28929 | [5 empty] | 7672908 | 20063 |  | 0 |  | 0 | 9064324 | 75249 |  | 0 |  | 0 | 77714948 | 31371 |  | 0 |  | 0 | 289795 | 50720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 383.8 | 4699.8 | 177403 | 2676695 | 518.48 | 0.74024 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 473875230 | 374000 | 10991000 | 105544 | 15000 |  | 0
2018-07-17 | 10764404 | 52680450 | 48584939 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 262661.2 | 165.2 | 51835.7 | 290.1 | 8388608 | 0 | 638250.8 | 394.04 | 0.73622 | 112835 | 27 | 2264741 | 3681 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1512992 | 1267 | 2439282.6 | 229.6 |  | 41451.3 | 265.6 | 2204530 | 9320 | 678320.64 | 260.4 | 1.02 | [5 empty] | 7674470 | 1562 |  | 0 |  | 0 | 9143292 | 78968 |  | 0 |  | 0 | 77771838 | 56890 |  | 0 |  | 0 | 295069 | 52740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 317.1 | 5016.9 | 190160 | 2866855 | 884.04 | 0.35869 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 474549230 | 674000 | 11665000 | 105544 | 0 |  | 0
2018-07-18 | 10769150 | 52710416 | 48614905 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 262798 | 136.8 | 52162.2 | 326.5 | 8388608 | 0 | 638673.8 | 423 | 0.77187 | 112850 | 15 | 2269690 | 4949 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1512993 | 1 | 2439312.6 | 30 |  | 41581.6 | 130.3 | 2208978 | 4448 | 678441.52 | 120.88 | 1.0779 | [5 empty] | 7741921 | 67451 |  | 0 |  | 0 | 9201328 | 58036 |  | 0 |  | 0 | 77788934 | 17096 |  | 0 |  | 0 | 297118 | 20490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 341.5 | 5358.4 | 163073 | 3029928 | 573.88 | 0.59507 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 476027230 | 1478000 | 13143000 | 105544 | 0 |  | 0
2018-07-19 | 10774040 | 52741240 | 48645729 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 262930 | 132 | 52442.3 | 280.1 | 8388608 | 0 | 639096.28 | 422.48 | 0.66299 | 112862 | 12 | 2278453 | 8763 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1514303 | 1310 | 2439544.2 | 231.6 |  | 41636.6 | 55 | 2211308 | 2330 | 678512.56 | 71.04 | 0.77421 | [5 empty] | 7804060 | 62139 |  | 0 |  | 0 | 9263742 | 62414 |  | 0 |  | 0 | 77789359 | 425 |  | 0 |  | 0 | 301295 | 41770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 292.1 | 5650.5 | 166748 | 3196676 | 725.12 | 0.40283 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 477352230 | 1325000 | 14468000 | 105544 | 0 |  | 0
2018-07-20 | 10779011 | 52772585 | 48677074 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 263149.4 | 219.4 | 52740.4 | 298.1 | 8388608 | 0 | 639516.8 | 420.52 | 0.70888 | 112875 | 13 | 2283504 | 5051 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1514304 | 1 | 2439594.6 | 50.4 |  | 41636.6 | 0 | 2211679 | 371 | 678531.52 | 18.96 | 0 | [5 empty] | 7887044 | 82984 |  | 0 |  | 0 | 9284664 | 20922 |  | 0 |  | 0 | 77829575 | 40216 |  | 0 |  | 0 | 302638 | 13430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.1 | 5961.6 | 157552 | 3354228 | 489.88 | 0.63505 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 478808230 | 1456000 | 15924000 | 105545 | 1000 |  | 0
2018-07-21 | 10783832 | 52802925 | 48707414 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 263371.4 | 222 | 52854.4 | 114 | 8388608 | 0 | 639640.36 | 123.56 | 0.92263 | 112884 | 9 | 2287553 | 4049 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1526887 | 12583 | 2441908.2 | 2313.6 |  | 41878.8 | 242.2 | 2220549 | 8870 | 678774.16 | 242.64 | 0.99819 | [5 empty] | 7979925 | 92881 |  | 0 |  | 0 | 9326544 | 41880 |  | 0 |  | 0 | 77882919 | 53344 |  | 0 |  | 0 | 303472 | 8340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 | 6084.6 | 196445 | 3550673 | 2679.8 | 0.045899 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 480359230 | 1551000 | 17475000 | 105566 | 21000 |  | 0
2018-07-22 | 10789875 | 52840892 | 48745381 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 263615.3 | 243.9 | 53060.4 | 206 | 8388608 | 0 | 639962.12 | 321.76 | 0.64023 | 112948 | 64 | 2293739 | 6186 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1536162 | 9275 | 2443715.4 | 1807.2 |  | 42014.7 | 135.9 | 2226127 | 5578 | 678954 | 179.84 | 0.75567 | [5 empty] | 8056596 | 76671 |  | 0 |  | 0 | 9333668 | 7124 |  | 0 |  | 0 | 77938933 | 56014 |  | 0 |  | 0 | 308837 | 53650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 270 | 6354.6 | 193459 | 3744132 | 2308.8 | 0.11694 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 481971230 | 1612000 | 19087000 | 105678 | 112000 |  | 0
2018-07-23 | 10794894 | 52872478 | 48776967 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 263769.9 | 154.6 | 53186.3 | 125.9 | 8388608 | 0 | 640122.04 | 159.92 | 0.78727 | 112964 | 16 | 2297061 | 3322 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1549174 | 13012 | 2446070.6 | 2355.2 |  | 42206.6 | 191.9 | 2232730 | 6603 | 679181.44 | 227.44 | 0.84374 | [5 empty] | 8057410 | 814 |  | 0 |  | 0 | 9374096 | 40428 |  | 0 |  | 0 | 78000016 | 61083 |  | 0 |  | 0 | 311202 | 23650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.9 | 6496.5 | 125975 | 3870107 | 2742.56 | 0.05174 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 482108230 | 137000 | 19224000 | 105795 | 117000 |  | 0
2018-07-24 | 10800645 | 52908645 | 48813134 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 263902 | 132.1 | 53400 | 213.7 | 8388608 | 0 | 640403.56 | 281.52 | 0.75909 | 112965 | 1 | 2297292 | 231 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1561810 | 12636 | 2448342.6 | 2272 |  | 42459.8 | 253.2 | 2241393 | 8663 | 679481.04 | 299.6 | 0.84513 | [5 empty] | 8134884 | 77474 |  | 0 |  | 0 | 9426634 | 52538 |  | 0 |  | 0 | 78058137 | 58121 |  | 0 |  | 0 | 313637 | 24350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214.7 | 6711.2 | 212483 | 4082590 | 2853.12 | 0.075251 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 483405230 | 1297000 | 20521000 | 105861 | 66000 |  | 0
2018-07-25 | 10805865 | 52941516 | 48846005 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 264061 | 159 | 53726.3 | 326.3 | 8388608 | 0 | 640910.04 | 506.48 | 0.64425 | 112965 | 0 | 2297292 | 0 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1561821 | 11 | 2448377.2 | 34.6 |  | 42748.2 | 288.4 | 2252520 | 11127 | 679820.64 | 339.6 | 0.84923 | [5 empty] | 8180841 | 45957 |  | 0 |  | 0 | 9484235 | 57601 |  | 0 |  | 0 | 78092088 | 33951 |  | 0 |  | 0 | 319094 | 54570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 326.3 | 7037.5 | 192079 | 4274669 | 880.68 | 0.37051 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 484671230 | 1266000 | 21787000 | 105870 | 9000 |  | 0
2018-07-26 | 10810420 | 52970205 | 48874694 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 264204 | 143 | 54025.8 | 299.5 | 8388608 | 0 | 641329.8 | 419.76 | 0.7135 | 112972 | 7 | 2298112 | 820 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1561821 | 0 | 2448399.8 | 22.6 |  | 42951.1 | 202.9 | 2259900 | 7380 | 680029.04 | 208.4 | 0.97361 | [5 empty] | 8280934 | 100093 |  | 0 |  | 0 | 9487992 | 3757 |  | 0 |  | 0 | 78147668 | 55580 |  | 0 |  | 0 | 319505 | 4110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.5 | 7344 | 163540 | 4438209 | 650.76 | 0.47099 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 486296230 | 1625000 | 23412000 | 105902 | 32000 |  | 0
2018-07-27 | 10815536 | 53002393 | 48906882 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 264360 | 156 | 54347.2 | 321.4 | 8388608 | 0 | 641790.28 | 460.48 | 0.69797 | 112972 | 0 | 2298315 | 203 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1566635 | 4814 | 2449272.2 | 872.4 |  | 43098.6 | 147.5 | 2265519 | 5619 | 680203.92 | 174.88 | 0.84344 | [5 empty] | 8393381 | 112447 |  | 0 |  | 0 | 9490899 | 2907 |  | 0 |  | 0 | 78204717 | 57049 |  | 0 |  | 0 | 319505 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 321.4 | 7665.4 | 172403 | 4610612 | 1507.76 | 0.21316 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 488023230 | 1727000 | 25139000 | 106018 | 116000 |  | 0
2018-07-28 | 10821918 | 53042454 | 48946943 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 264529.3 | 169.3 | 54648.2 | 301 | 8388608 | 0 | 642254.04 | 463.76 | 0.64904 | 112973 | 1 | 2299529 | 1214 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1567127 | 492 | 2449387.8 | 115.6 |  | 43490.3 | 391.7 | 2279677 | 14158 | 680668.24 | 464.32 | 0.8436 | [5 empty] | 8476255 | 82874 |  | 0 |  | 0 | 9490962 | 63 |  | 0 |  | 0 | 78256888 | 52171 |  | 0 |  | 0 | 322358 | 28530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 302 | 7967.4 | 163638 | 4774250 | 1043.68 | 0.28936 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 489573230 | 1550000 | 26689000 | 106143 | 125000 |  | 0
2018-07-29 | 10826034 | 53068382 | 48972871 | 254884 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 264668.6 | 139.3 | 54778.6 | 130.4 | 8388608 | 0 | 642442.64 | 188.6 | 0.69141 | 113045 | 72 | 2309471 | 9942 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1567285 | 158 | 2449436.6 | 48.8 |  | 43556.5 | 66.2 | 2282561 | 2884 | 680751.12 | 82.88 | 0.79875 | [5 empty] | 8476297 | 42 |  | 0 |  | 0 | 9492354 | 1392 |  | 0 |  | 0 | 78288216 | 31328 |  | 0 |  | 0 | 327429 | 50710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.4 | 8169.8 | 83472 | 4857722 | 320.28 | 0.63195 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 489884230 | 311000 | 27000000 | 106156 | 13000 |  | 0
2018-07-30 | 10831684 | 53103825 | 49008314 | 254884 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 264782 | 113.4 | 55103 | 324.4 | 8388608 | 0 | 642959.16 | 516.52 | 0.62805 | 113065 | 20 | 2315576 | 6105 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1572138 | 4853 | 2450470.6 | 1034 |  | 43556.5 | 0 | 2282561 | 0 | 680751.12 | 0 | [6 empty] | 8476550 | 253 |  | 0 |  | 0 | 9563510 | 71156 |  | 0 |  | 0 | 78322548 | 34332 |  | 0 |  | 0 | 331640 | 42110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 344.4 | 8514.2 | 147851 | 5005573 | 1550.52 | 0.22212 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 490112230 | 228000 | 27228000 | 106206 | 50000 |  | 0
2018-07-31 | 10837595 | 53140916 | 49045405 | 254884 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 264860 | 78 | 55418.8 | 315.8 | 8388608 | 0 | 643470 | 510.84 | 0.6182 | 113080 | 15 | 2324941 | 9365 | 32768.062 | 0 | [8 empty] | 131072 | 0 | 1576159 | 4021 | 2451385 | 914.4 |  | 43556.5 | 0 | 2282848 | 287 | 680776.8 | 25.68 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 330.8 | 8845 | 0 | 5005573 | 1450.92 | 0.22799 | 313674140 | 0 | #VALUE! | 491294230 | 1182000 | 28410000 | 106217 | 11000 |  | 0
[47 empty] | 0 |  | 0 |  | 1227000 |  | 0 |  | 0 |  | 1366547 |  | 0 |  | 0 |  | 1307196 |  | 0 |  | 0 |  | 1104830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0
[11 empty] | 7508 |  | 0 |  | 10795.2 | 0.69983 |  | 1337 |  | 191814 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0.68695 | [31 empty] | 8845 |  |  |  | 41115.92 | 0.34573 |  |  | 209 |  |  |  | 106 | 2011000
[84 empty] | 3965084.9057 |  |  |  | 18971.6981
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.0069703 |  | 143.466 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [43 empty] | 10903983.4906 |  |  |  |  | 5530250
337.8333
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| Medidor incial: | 54484 | [79 empty] | Sala Brassagem 1,2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 1 diário (T) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T)
| Medidor final: | 54484 | [79 empty] | 160090.94 |  |  | 67037.23
| Consumo Bblend: | 0 | M3 | [78 empty] | 160517.04 | 426.1 | 426.1 | 67184.83 | 147.6 | 147.6
[82 empty] | 160720.84 | 203.8 | 629.9 | 67227.83 | 43 | 190.6
|  | 0 | kg vapor | 0,2448 kg/m3 vapor | [65 empty] | 10 | [11 empty] | 160770.74 | 49.9 | 679.8 | 67280.63 | 52.8 | 243.4
|  | 0 | kcal | 660,8 kcal/kg vapor saturado | [77 empty] | 160812.24 | 41.5 | 721.3 | 67450.03 | 169.4 | 412.8
|  | 0 | MJ | 1 MJ = 238,845 kcal | [77 empty] | 160799.04 | -13.2 | 708.1 | 67617.63 | 167.6 | 580.4
[82 empty] | 161079.54 | 280.5 | 988.6 | 67722.23 | 104.6 | 685
[82 empty] | 161245.34 | 165.8 | 1154.4 | 67758.73 | 36.5 | 721.5
[82 empty] | 161436.14 | 190.8 | 1345.2 | 67793.93 | 35.2 | 756.7
Note on M1: 99750194: Valor tem que ser < 2780
<root/>

## GN_Ind
9511
| Consumo GN | [8 empty] | Biogás | [5 empty] | Índice GN (MJ/Hl) | [11 empty] | Retorno de condensado |  |  | DADOS - Lançamento MES
| Valores Corrigidos - Medidor Mecânico |  |  |  |  | Valores Corrigidos - Medidor Elétrico | [7 empty] | Índice (MJ)
Data | Gás Natural (m³) Leit. Diária corrigida | Gás Natural (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural (m³) Consumo acumul corrigido | Equivalente diário (Kg) | Equivalente acumulado (Kg) | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo acumul corrigido | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário equivalente com MÊS (m³) | Consumo Acumulado equivalente com MÊS (m³) | Índice de Consumo Diário | Índice de Consumo Acumulado | Índice consumo de óleo diário | Índice consumo de óleo acumulado | Índice consumo de óleo diário Usado | Consumo de óleo acumulado "Usado" | Índice consumo de óleo diário Comprado | Consumo de óleo acumulado "Comprado" | Fabricação de vapor | Teste para lançamento no mês | Teste para lançamento no mês | teorico 85% | Perdas (m3) | Consumo de água (litros) | Retorno de Condensado | Volume de condensado (m3) | MES - Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1 | GN (m³) Leitura do medidor | Fator de Correção | Pressão | Consumo diário MJ
Mês | 67743253 | [13 empty] | 0 |  |  | Meta | 62.45 | Meta | 62.45 |  |  | 311122854 | [6 empty] | 10722377
2018-07-01 | 67773336.865 | 30083.865 | 30083.865 | 26622.8894 | 26622.8894 | 29825 | 29825 | 26393.8053 | 26393.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.31 | 96.31 | 95.4813 | 95.4813 | 95.4813 | 95.4813 | 331952.25 | 154952.25 | 311454806.25 | 49792.8375 | 127.2072 | 177000 | 46.68% | 154.9522 | 259873.9523 | 10727115 | 1.1445 | 5.5 | 1056401.5
2018-07-02 | 67808671.276 | 35334.411 | 65418.276 | 31269.3903 | 57892.2796 | 34947 | 64772 | 30926.5487 | 57320.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1529 | 75.7902 | 63.4495 | 75.0415 | 63.4495 | 75.0415 | 388960.11 | 222960.11 | 311843766.36 | 58344.0165 | 107.656 | 166000 | 57.32% | 222.9601 | 260107.9601 | 10732680 | 1.1418 | 5.5 | 1237822.74
2018-07-03 | 67848380.4236 | 39709.1476 | 105127.4236 | 35140.8386 | 93033.1182 | 39199 | 103971 | 34689.3805 | 92009.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8246 | 65.6677 | 53.1332 | 64.9454 | 53.1332 | 64.9454 | 436284.87 | 262284.87 | 312280051.23 | 65442.7305 | 108.5573 | 174000 | 60.12% | 262.2849 | 260321.2849 | 10738934 | 1.1396 | 5.5 | 1388428.58
2018-07-04 | 67879092.4714 | 30712.0478 | 135839.4714 | 27178.8034 | 120211.9216 | 30436 | 134407 | 26934.5133 | 118944.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5186 | 57.5866 | 40.1544 | 56.9793 | 40.1544 | 56.9793 | 338752.68 | 179152.68 | 312618803.91 | 50812.902 | 108.7871 | 159600 | 52.89% | 179.1527 | 260397.7527 | 10743771 | 1.1441 | 5.5 | 1078043.12
2018-07-05 | 67913074.4602 | 33981.9888 | 169821.4602 | 30072.5565 | 150284.4781 | 33670 | 168077 | 29796.4602 | 148740.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2947 | 58.9798 | 64.6952 | 58.374 | 64.6952 | 58.374 | 374747.1 | 218347.1 | 312993551.01 | 56212.065 | 100.1879 | 156400 | 58.27% | 218.3471 | 260593.3471 | 10749123 | 1.1438 | 5.5 | 1192591.4
2018-07-06 | 67947996.1602 | 34921.7 | 204743.1602 | 30904.1593 | 181188.6373 | 34562 | 202639 | 30585.8407 | 179326.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1985 | 58.4861 | 55.6196 | 57.8851 | 55.6196 | 57.8851 | 384675.06 | 202675.06 | 313378226.07 | 57701.259 | 124.2987 | 182000 | 52.69% | 202.6751 | 260759.6751 | 10754623 | 1.1425 | 5.5 | 1224186.04 | 1.1911
2018-07-07 | 67986162.4036 | 38166.2434 | 242909.4036 | 33775.4366 | 214964.074 | 37773 | 240412 | 33427.4336 | 212753.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2402 | 57.7755 | 53.3006 | 57.1132 | 53.3006 | 57.1132 | 420413.49 | 220413.49 | 313798639.56 | 63062.0235 | 136.938 | 200000 | 52.43% | 220.4135 | 260977.4135 | 10760634 | 1.1425 | 5.5 | 1337919.66
2018-07-08 | 68016106.174 | 29943.7704 | 272853.174 | 26498.9119 | 241462.9858 | 29681 | 270093 | 26266.3717 | 239020.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7881 | 57.7769 | 56.7308 | 57.071 | 56.7308 | 57.071 | 330349.53 | 151349.53 | 314128989.09 | 49552.4295 | 129.4476 | 179000 | 45.81% | 151.3495 | 261087.3495 | 10765350 | 1.1443 | 5.5 | 1051301.02
2018-07-09 | 68049935.7772 | 33829.6032 | 306682.7772 | 29937.7019 | 271400.6878 | 33476 | 303569 | 29624.7788 | 268645.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9524 | 58.1109 | 60.3153 | 57.4115 | 60.3153 | 57.4115 | 372587.88 | 160587.88 | 314501576.97 | 55888.182 | 156.1118 | 212000 | 43.1% | 160.5879 | 261308.5879 | 10770678 | 1.1424 | 5.5 | 1185719.92
2018-07-10 | 68085511.4654 | 35575.6882 | 342258.4654 | 31482.9099 | 302883.5977 | 35325 | 338894 | 31261.0619 | 299906.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0938 | 58.3109 | 59.6703 | 57.6389 | 59.6703 | 57.6389 | 393167.25 | 161167.25 | 314894744.22 | 58975.0875 | 173.0249 | 232000 | 40.99% | 161.1672 | 261541.1672 | 10776281 | 1.1463 | 5.5 | 1251211.5
2018-07-11 | 68122147.5034 | 36636.038 | 378894.5034 | 32421.2726 | 335304.8703 | 36388 | 375282 | 32201.7699 | 332107.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3781 | 57.9059 | 54.01 | 57.2659 | 54.01 | 57.2659 | 404998.44 | 173998.44 | 315299742.66 | 60749.766 | 170.2502 | 231000 | 42.96% | 173.9984 | 261784.9984 | 10782051 | 1.1466 | 5.5 | 1288862.96
2018-07-12 | 68152218.2618 | 30070.7584 | 408965.2618 | 26611.2906 | 361916.1609 | 29885 | 405167 | 26446.9027 | 358554.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3243 | 58.0771 | 59.3533 | 57.4148 | 59.3533 | 57.4148 | 332620.05 | 182320.05 | 315632362.71 | 49893.0075 | 100.407 | 150300 | 54.81% | 182.3201 | 261943.62 | 10786787 | 1.1473 | 5.5 | 1058526.7
2018-07-13 | 68192797.2772 | 40579.0154 | 449544.2772 | 35910.6331 | 397826.794 | 40322 | 445489 | 35683.1858 | 394238.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2209 | 59.1223 | 71.7635 | 58.473 | 71.7635 | 58.473 | 448783.86 | 274383.86 | 316081146.57 | 67317.579 | 107.0824 | 174400 | 61.14% | 274.3839 | 262210.0839 | 10793178 | 1.1471 | 5.5 | 1428205.24
2018-07-14 | 68237687.5352 | 44890.258 | 494434.5352 | 39725.892 | 437552.686 | 44601 | 490090 | 39469.9115 | 433707.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0517 | 58.402 | 51.7163 | 57.7859 | 51.7163 | 57.7859 | 496409.13 | 284109.13 | 316577555.7 | 74461.3695 | 137.8386 | 212300 | 57.23% | 284.1091 | 262432.1091 | 10800248 | 1.147 | 5.5 | 1579767.42
2018-07-15 | 68278203.0566 | 40515.5214 | 534950.0566 | 35854.4437 | 473407.1297 | 40262 | 530352 | 35630.0885 | 469338.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9192 | 59.3937 | 74.4504 | 58.7848 | 74.4504 | 58.7848 | 448116.06 | 266116.06 | 317025671.76 | 67217.409 | 114.7826 | 182000 | 59.39% | 266.1161 | 262596.1161 | 10806629 | 1.1472 | 5.5 | 1426080.04
2018-07-16 | 68313880.3352 | 35677.2786 | 570627.3352 | 31572.8129 | 504979.9427 | 35461 | 565813 | 31381.4159 | 500719.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7192 | 59.3511 | 57.8845 | 58.7276 | 57.8845 | 58.7276 | 394680.93 | 228680.93 | 317420352.69 | 59202.1395 | 106.7979 | 166000 | 57.94% | 228.6809 | 262724.6809 | 10812248 | 1.1474 | 5.5 | 1256028.62
2018-07-17 | 68347506.7576 | 33626.4224 | 604253.7576 | 29757.8959 | 534737.8386 | 33433 | 599246 | 29586.7257 | 530306.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7778 | 57.9936 | 41.5375 | 57.4022 | 41.5375 | 57.4022 | 372109.29 | 206909.29 | 317792461.98 | 55816.3935 | 109.3836 | 165200 | 55.6% | 206.9093 | 262868.1093 | 10817544 | 1.1478 | 5.5 | 1184196.86
2018-07-18 | 68377641.01 | 30134.2524 | 634388.01 | 26667.48 | 561405.3186 | 29966 | 629212 | 26518.5841 | 556824.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2656 | 57.5731 | 49.985 | 56.9994 | 49.985 | 56.9994 | 333521.58 | 196721.58 | 318125983.56 | 50028.237 | 86.7718 | 136800 | 58.98% | 196.7216 | 262994.7216 | 10822290 | 1.148 | 5.5 | 1061395.72
2018-07-19 | 68408689.576 | 31048.566 | 665436.576 | 27476.6071 | 588881.9257 | 30824 | 660036 | 27277.8761 | 584102.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.816 | 57.2181 | 50.4485 | 56.6558 | 50.4485 | 56.6558 | 343071.12 | 211071.12 | 318469054.68 | 51460.668 | 80.5393 | 132000 | 61.52% | 211.0711 | 263141.0711 | 10827180 | 1.1461 | 5.5 | 1091786.08
2018-07-20 | 68440252.4434 | 31562.8674 | 696999.4434 | 27931.7411 | 616813.6667 | 31345 | 691381 | 27738.9381 | 611841.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6036 | 57.5513 | 65.1508 | 56.9927 | 65.1508 | 56.9927 | 348869.85 | 129469.85 | 318817924.53 | 52330.4775 | 167.0695 | 219400 | 37.11% | 129.4698 | 263278.8699 | 10832151 | 1.1465 | 5.5 | 1110239.9
2018-07-21 | 68470862.9008 | 30610.4574 | 727609.9008 | 27088.9004 | 643902.5671 | 30340 | 721721 | 26849.5575 | 638691.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6861 | 56.8625 | 44.2913 | 56.3139 | 44.2913 | 56.3139 | 337684.2 | 115684.2 | 319155608.73 | 50652.63 | 171.3474 | 222000 | 34.26% | 115.6842 | 263487.0842 | 10836972 | 1.1442 | 5.5 | 1074642.8
2018-07-22 | 68509232.325 | 38369.4242 | 765979.325 | 33955.2427 | 677857.8097 | 37967 | 759688 | 33599.115 | 672290.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5938 | 56.849 | 56.0002 | 56.2981 | 56.0002 | 56.2981 | 422572.71 | 178672.71 | 319578181.44 | 63385.9065 | 180.5141 | 243900 | 42.28% | 178.6727 | 263793.9727 | 10843015 | 1.1423 | 5.5 | 1344791.14
2018-07-23 | 68541099.9636 | 31867.6386 | 797846.9636 | 28201.4501 | 706059.2598 | 31586 | 791274 | 27952.2124 | 700242.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5665 | 57.0235 | 61.0224 | 56.4726 | 61.0224 | 56.4726 | 351552.18 | 196952.18 | 319929733.62 | 52732.827 | 101.8672 | 154600 | 56.02% | 196.9522 | 263966.8522 | 10848034 | 1.1442 | 5.5 | 1118776.12
2018-07-24 | 68577615.363 | 36515.3994 | 834362.363 | 32314.5127 | 738373.7726 | 36167 | 827441 | 32006.1947 | 732248.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3949 | 57.2018 | 60.8091 | 56.6492 | 60.8091 | 56.6492 | 402538.71 | 270438.71 | 320332272.33 | 60380.8065 | 71.7192 | 132100 | 67.18% | 270.4387 | 264172.4387 | 10853785 | 1.1434 | 5.5 | 1281035.14
2018-07-25 | 68610759.231 | 33143.868 | 867506.231 | 29330.8566 | 767704.6292 | 32871 | 860312 | 29089.3805 | 761338.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3852 | 57.2822 | 58.8963 | 56.7319 | 58.8963 | 56.7319 | 365854.23 | 206854.23 | 320698126.56 | 54878.1345 | 104.1219 | 159000 | 56.54% | 206.8542 | 264267.8542 | 10859005 | 1.1449 | 5.5 | 1164290.82
2018-07-26 | 68639680.748 | 28921.517 | 896427.748 | 25594.2628 | 793298.892 | 28689 | 889001 | 25388.4956 | 786726.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5017 | 57.2567 | 56.0474 | 56.7095 | 56.0474 | 56.7095 | 319308.57 | 176308.57 | 321017435.13 | 47896.2855 | 95.1037 | 143000 | 55.22% | 176.3086 | 264380.3086 | 10863560 | 1.1452 | 5.5 | 1016164.38
2018-07-27 | 68672164.2784 | 32483.5304 | 928911.2784 | 28746.4871 | 822045.3791 | 32188 | 921189 | 28484.9558 | 815211.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7748 | 57.1274 | 53.2855 | 56.5825 | 53.2855 | 56.5825 | 358252.44 | 202252.44 | 321375687.57 | 53737.866 | 102.2621 | 156000 | 56.46% | 202.2524 | 264562.2524 | 10868676 | 1.1439 | 5.5 | 1140098.96
2018-07-28 | 68712686.1492 | 40521.8708 | 969433.1492 | 35860.0627 | 857905.4418 | 40061 | 961250 | 35452.2124 | 850663.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8674 | 57.4773 | 66.1069 | 56.9243 | 66.1069 | 56.9243 | 445878.93 | 276578.93 | 321821566.5 | 66881.8395 | 102.4182 | 169300 | 62.03% | 276.5789 | 264805.8789 | 10875058 | 1.1413 | 5.5 | 1418960.62
2018-07-29 | 68738820.2796 | 26134.1304 | 995567.2796 | 23127.549 | 881032.9908 | 25928 | 987178 | 22945.1327 | 873608.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5176 | 56.8526 | 40.198 | 56.3089 | 40.198 | 56.3089 | 288578.64 | 149278.64 | 322110145.14 | 43286.796 | 96.0132 | 139300 | 51.73% | 149.2786 | 264817.8786 | 10879174 | 1.1453 | 5.5 | 918369.76
2018-07-30 | 68774694.3896 | 35874.11 | 1031441.3896 | 31747 | 912779.9908 | 35443 | 1022621 | 31365.4867 | 904974.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.887 | 57.2238 | 69.0471 | 56.6713 | 69.0471 | 56.6713 | 394480.59 | 281080.59 | 322504625.73 | 59172.0885 | 54.2279 | 113400 | 71.25% | 281.0806 | 265063.0806 | 10884824 | 1.1406 | 5.5 | 1255391.06
2018-07-31 | 68812225.693 | 37531.3034 | 1068972.693 | 33213.5428 | 945993.5336 | 37091 | 1059712 | 32823.8938 | 937798.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3449 | 56.7023 | 44.2843 | 56.1218 | 44.2843 | 56.1218 | 412822.83 | 334822.83 | 322917448.56 | 61923.4245 | 16.0766 | 78000 | 81.11% | 334.8228 | 265194.8228 | 10890735 | 1.1409 | 5.5 | 1313763.22
| 6.3494 |  |  |  |  | 1059712 |  | 904974.3363 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 56.1218 | 56.1218 |  | 11381771.73 | 6141771.73 |  |  | 3532.7342 | 5240000 | 53.96% | [5 empty] | 46533493.2524
1 | 2 | 3 | 4 | 2.6549 | 3.6549 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
37534999.04
| 7972 | 36864 | 20642 | 21354 | 21708
| 23444 | 50414 | 31481 | 34707 | 35011.5
| 33888 | 35048 | 29578 | 31301 | 32453.75
| 45137 | 33116 | 32432 | 41874 | 38139.75
| 51328 | 28228 | 37702 | 41646 | 39726
8361.69
[5 empty] | 2016-11-12 | 28914
21708
35011.5
32453.75
39410.25
[6 empty] | 40948 |  | 0 3: EE; 0 5: VAPOR; 0 7: CONSUMO CO2
[6 empty] | 35043.25 |  | 0 3: TEND; 0 4: META; 0 5: TEND; 0 6: META; 0 7: TEND; 0 8: META
[6 empty] | 30656.5 |  | 904974.3363 2: JUNHO; 0 3: 8.53; 0 4: 9.6; 0 5: 59.83; 0 6: 66.79; 0 7: 2.45; 0 8: 2.66
[6 empty] | 21708 |  | 904974.3363 2: JULHO; 0 3: 9.48; 0 4: 9.48; 0 5: 62; 0 6: 64.39; 0 7: 2.66; 0 8: 2.66
35011.5
32453.75
39410.25
40948
39436.1234
47290.3312
[5 empty] | 2016-11-27 | 32458.1328
|  | 52134.4783 | 1
|  | 43823.5588 | 2
|  | 37436.0624 | 3
|  | 31385.0842 | 4
|  | 25213.4674 | 5
|  | 33074.0246 | 6
|  | 47017.307 | 7
|  | 33175.615 | 8
|  | 45322.0172 | 9
|  | 44179.1252 | 10
|  | 36902.7128 | 11
|  | 26540.492 | 12
|  | 26724.6246 | 13
|  | 39493.268 | 14
|  | 35620.134 | 15
|  | 40699.654 | 16
|  | 43264.8116 | 17
|  | 30915.2286 | 18
|  | 12952.776 | 19
|  | 40471.0756 | 20
|  | 41518.7266 | 21
|  | 36509.05 | 22
|  | 41753.6544 | 23
|  | 32966.0848 | 24
|  | 43696.5708 | 25
|  | 30566.0116 | 26
|  | 29956.4692 | 27
|  | 32324.7954 | 28
|  | 31721.6024 | 29
|  | 40401.2322 | 30
|  | 40966.3288 | 31
Note on T4: 99750194: inclui o biogás
Note on Y4: nmhas: valor uzado para lançar em :Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1

## EE_Ind
[20 empty] | Meta | 9.44 | Meta | 96.434
Dia | PRINCIPAL | ETA/ETEI | UTILIDADES | PGBT 631004 | PGBT 631005 | QGBT1 | QGBT2 | QGBT3 | PROC. | Processo | QGBT4 | PGBT661002 | L501 | L502 | L503 | L511 | L512 | Packging | P.SOCIAL | Energia Eletrica |  | Energia Total Usada
Meta |  | 0.78 | 4.4 | [6 empty] | 0.72 |  |  | 0.46 | 0.16 | 0.61 | 0.65 | 0.9 | 2.78 | 0.07 | Índice Fábrica | Acumulado | Diario | Acumulado
2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0137 | 15.0137 | 149.5306 | 149.5306 | 3.6
2018-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4133 | 11.44 | 97.3374 | 116.2256 | 35.8
2018-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1526 | 9.9251 | 82.4825 | 100.6756
2018-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 9.0083 | 65.6135 | 89.4091
2018-07-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7092 | 9.135 | 99.6482 | 91.2599
2018-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4957 | 9.0215 | 86.2043 | 90.3625
2018-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5952 | 8.7814 | 80.6432 | 88.7262
2018-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2716 | 8.8356 | 90.1085 | 88.879
2018-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5437 | 8.9099 | 94.6726 | 89.4871
2018-07-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8938 | 8.9083 | 91.6879 | 89.7087
2018-07-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2981 | 8.8455 | 83.8832 | 89.1098
2018-07-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8477 | 8.917 | 94.805 | 89.5162
2018-07-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4668 | 8.9576 | 105.8439 | 90.7203
2018-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 8.7718 | 77.3879 | 89.3646
2018-07-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6786 | 8.8262 | 109.2931 | 90.5591
2018-07-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7882 | 8.8238 | 89.5219 | 90.4932
2018-07-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5341 | 8.6472 | 65.0604 | 88.5323
2018-07-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3088 | 8.6289 | 79.8966 | 88.0633
2018-07-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1471 | 8.6036 | 79.7782 | 87.6288
2018-07-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1276 | 8.664 | 101.6102 | 88.1833
2018-07-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9596 | 8.6264 | 72.9457 | 87.3688
2018-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2608 | 8.5578 | 82.139 | 87.1061
2018-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6578 | 8.5984 | 95.7903 | 87.4269
2018-07-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1159 | 8.6195 | 93.6262 | 87.6793
2018-07-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3051 | 8.6447 | 92.3946 | 87.8529
2018-07-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5961 | 8.6758 | 90.5935 | 87.9424
2018-07-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0982 | 8.6544 | 82.4391 | 87.7382
2018-07-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1076 | 8.6706 | 98.8941 | 88.1385
2018-07-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8102 | 8.639 | 68.3147 | 87.4092
2018-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.044 | 8.6789 | 105.2056 | 87.9154
2018-07-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1184 | 8.5654 | 66.3105 | 86.9571
Acum |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5654 | 8.5654 | 30.8353 | 86.9571
86.9571

## EE_Dados
Dia | PONTA | Joy | Chiller 1 (KW) | Sistema | Chiller 2 (KW) | Chiller 3 (KW) | Chiller 4 (KW) | Chiller 5 (KW) | Chiller 6 (KW) | Chiller 7 (KW) | Chiller 8 (KW) | Chiller 9 (KW) | Chiller 10 (KW) | Chiller 11 (KW) | PRINCIPAL (kW) | ACUMULADO (KW) | ETA/ETEI (kW) | UTILIDADES (kW) | PGBT 631004 (kW) | PGBT 631005 (kW) | QGBT1 (kW) | QGBT2 (kW) | QGBT3 (kW) | PROC. (kW) | QGBT4 (kW)1 | PGBT661002 (kW) | L501 (kW) | L502 (kW) | L511 (kW) | L503 (kW) | L512 (kW) | Packging | P.SOCIAL (kW) | Compressor 01 (KW) | Compressor 02 (KW) | Compressor 03 (KW) | Compressor 04 (KW) | Compressor 05 (KW) | Compressor 06 (KW) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (L501) (Nm³) | Ar comprimido (L502) (Nm³) | Ar comprimido (L503) (Nm³) | Ar comprimido (L511) (Nm³) | Ar comprimido (L512) (Nm³) | Ar comprimido (L561) (Nm³) | Ar comprimido (L562) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD/ Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Packaging) (Nm³) | Ar comprimido (Pac. Refri) (Nm³) | Totalizador de ar comprimido fábrica | Consumo de arcomprimido fábrica | Usina 151 (Kw) | Usina 152 (Kw)
[40 empty] | Totalizador | Totalizador | [7 empty] | Totalizador | Diário | Diário | Diário | Diário | Diário | 3744368
2018-07-01 | 167168 | 1057 | 2771 | 0°1 | 0 | 0 | 3577 | 3704 | 6449 | 6868 | 0 | 1135 | 22311 | 0 | 166111 | 166111 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 81 | 6322 | 2128 | 4350 | 2401593 | 4445837 | 136949 | 912259 |  |  |  | 500805 |  | 1089525 | 649533.84 | 804330 | 136949 | 912259 | 804330 | 500805 | 1739058.84 | 3745694 | 13260 | 0 | 0
2018-07-02 | 185420 | 1777.8 | 6163 | 0°1 | 0 | 0 | 6425 | 3322 | 7698 | 8495 | 0 | 2158 | 2891 | 0 | 183642.2 | 349753.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 180 | 12873 | 4457 | 9574 | 2401624 | 4450010 | 136975 | 936271 |  |  |  | 502003 |  | 1089825 | 649996.18 | 822614 | 26 | 24012 | 18284 | 1198 | 762.34 | 3747396 | 17020 | 0 | 0
2018-07-03 | 214852 | 1815.5 | 5194 | 0°1 | 0 | 0 | 5937 | 4539 | 8974 | 9873 | 0 | 2290 | 5313 | 0 | 213036.5 | 562789.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 791 | 19317 | 6803 | 15074 | 2403976 | 4457723 | 137003 | 958972 |  |  |  | 503387 |  | 1090778.5 | 650552.87 | 842386 | 28 | 22701 | 19772 | 1384 | 1510.19 | 3763572 | 161760 | 0 | 0
2018-07-04 | 191754 | 1889.9 | 934 | 0°1 | 0 | 0 | 3564 | 1996 | 7226 | 7796 | 0 | 1549 | 6000 | 0 | 189864.1 | 752653.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1287 | 25821 | 8848 | 19587 | 2406513 | 4465522 | 137082 | 969845 |  |  |  | 504701 |  | 1091692.2 | 651125.11 | 861790 | 79 | 10873 | 19404 | 1314 | 1485.94 | 3764298 | 7260 | 0 | 0
2018-07-05 | 180814 | 1835.1 | 4294 | 0°1 | 0 | 0 | 5417 | 2657 | 6499 | 6995 | 0 | 1738 | 3714 | 0 | 178978.9 | 931632.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1713 | 32320 | 11271 | 24744 | 2408029 | 4470760 | 137138 | 988541 |  |  |  | 505420 |  | 1092539.5 | 651562.11 | 881256 | 56 | 18696 | 19466 | 719 | 1284.3 | 3767193 | 28950 | 0 | 0
2018-07-06 | 188833 | 1841.9 | 3054 | 0°1 | 0 | 0 | 4664 | 3554 | 7833 | 7328 | 0 | 1951 | 3987 | 0 | 186991.1 | 1118623.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1713 | 32320 | 11271 | 24744 | 2409754 | 4476769 | 137204 | 1002105 |  |  |  | 506581 |  | 1093398.5 | 652165.5 | 901178 | 66 | 13564 | 19922 | 1161 | 1462.39 | 3776858 | 96650 | 0 | 0
2018-07-07 | 192278 | 1629 | 5330 | 0°1 | 0 | 0 | 5487 | 1916 | 6353 | 6834 | 0 | 2448 | 3345 | 0 | 190649 | 1309272.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3170 | 45132 | 15927 | 34426 | 2410528 | 4482928 | 137232 | 1027997 |  |  |  | 507932 |  | 1094314.2 | 652606.72 | 920109 | 28 | 25892 | 18931 | 1351 | 1356.92 | 3788570 | 117120 | 0 | 0
2018-07-08 | 172236 | 421 | 4245 | 0°1 | 0 | 0 | 4431 | 3795 | 6500 | 5421 | 0 | 667 | 2176 | 0 | 171815 | 1481087.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3552 | 52586 | 18297 | 39396 | 2410701 | 4477725 | 137301 | 1048499 |  |  |  | 509228 |  | 1095229.8 | 652747.34 | 939287 | 69 | 20502 | 19178 | 1296 | 1056.22 | 3793154 | 45840 | 0 | 0
2018-07-09 | 189454 | 1837.3 | 3715 | 0°2 | 0 | 0 | 3978 | 3807 | 7695 | 6336 | 0 | 1557 | 4946 | 0 | 187616.7 | 1668704.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3692 | 54027 | 20642 | 44684 | 2412756 | 4494387 | 137381 | 1070077 |  |  |  | 510525 |  | 1096140.8 | 653513.57 | 959121 | 80 | 21578 | 19834 | 1297 | 1677.23 | 3795484 | 23300 | 0 | 0
2018-07-10 | 188000 | 1508.9 | 4822 | 0°1 | 0 | 0 | 5237 | 4965 | 5939 | 5878 | 0 | 919 | 3091 | 0 | 186491.1 | 1855195.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4237 | 64595 | 23005 | 49679 | 2413345 | 4499775 | 137398 | 1091694 |  |  |  | 511866 |  | 1097038.8 | 653815.17 | 978274 | 17 | 21617 | 19153 | 1341 | 1199.6 | 3800816 | 53320 | 0 | 0
2018-07-11 | 199598 | 1576.3 | 5993 | 0°1 | 0 | 0 | 5805 | 3784 | 7866 | 8860 | 0 | 1843 | 3014 | 0 | 198021.7 | 2053217.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4813 | 71294 | 25469 | 55061 | 2414762 | 4506033 | 137451 | 1114176 |  |  |  | 513285 |  | 1097882.2 | 654401.68 | 998162 | 53 | 22482 | 19888 | 1419 | 1429.91 | 3808176 | 73600 | 0 | 0
2018-07-12 | 177321 | 1693.9 | 2127 | 0°1 | 0 | 0 | 3693 | 2872 | 7255 | 8080 | 0 | 1212 | 2021 | 1569 | 175627.1 | 2228844.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 5691 | 77448 | 27714 | 57045 | 2414938 | 4511633 | 137473 | 1134909 |  |  |  | 513959 |  | 1098641 | 654965.44 | 18612 | 22 | 20733 | 18612 | 674 | 1322.56 | 3810892 | 27160 | 0 | 0
2018-07-13 | 190037 | 1633.4 | 2491 | 0°1 | 0 | 0 | 3853 | 3533 | 6828 | 7677 | 0 | 933 | 24 | 3901 | 188403.6 | 2417248 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 6504 | 83820 | 30077 | 62002 | 2416419 | 4517747 | 137528 | 1156489 |  |  |  | 515150 |  | 1099444.6 | 655514.76 | 40958 | 55 | 21580 | 22346 | 1191 | 1352.92 | 3823867 | 129750 | 0 | 0
2018-07-14 | 218477 | 647.8 | 6230 | 0°1 | 0 | 0 | 6895 | 2219 | 8098 | 9011 | 0 | 2439 | 20 | 4511 | 217829.2 | 2635077.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7321 | 90529 | 32491 | 67988 | 2418116 | 4524551 | 137572 | 1178654 |  |  |  | 516508 |  | 1100327.8 | 656055.73 | 55818 | 44 | 22165 | 14860 | 1358 | 1424.17 | 3846850 | 229830 | 0 | 0
2018-07-15 | 186448 | 1057.5 | 4853 | 0°1 | 0 | 0 | 5809 | 1995 | 6479 | 7249 | 0 | 3158 | 0 | 1968 | 185390.5 | 2820467.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7706 | 96954 | 34841 | 73357 | 2418126 | 4529915 | 137593 | 1200126 |  |  |  | 517821 |  | 1101268.7 | 656092.69 | 75898 | 21 | 21472 | 20080 | 1313 | 977.86 | 3854846 | 79960 | 0 | 0
2018-07-16 | 192398 | 1705 | 5193 | 0°1 | 0 | 0 | 5828 | 4896 | 6240 | 7028 | 0 | 1267 | 0 | 4660 | 190693 | 3011160.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7760 | 102323 | 37157 | 78303 | 2420019 | 4536958 | 137617 | 1221467 |  |  |  | 519217 |  | 1102260.1 | 656657.68 | 96264 | 24 | 21341 | 20366 | 1396 | 1556.39 | 3856522 | 16760 | 0 | 0
2018-07-17 | 188022 | 1739.8 | 5000 | 0°1 | 0 | 0 | 5703 | 4053 | 4895 | 5151 | 0 | 0 | 0 | 4955 | 186282.2 | 3197442.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7760 | 109634 | 38467 | 84427 | 2420723 | 4543228 | 137630 | 1242980 |  |  |  | 520547 |  | 1102786.7 | 657302.09 | 114660 | 13 | 21513 | 18396 | 1330 | 1171.01 | 3858312 | 17900 | 0 | 0
2018-07-18 | 178250 | 1819.1 | 3236 | 0°1 | 0 | 0 | 3514 | 3364 | 4065 | 6580 | 0 | 770 | 116 | 4828 | 176430.9 | 3373873.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7760 | 116135 | 42831 | 89943 | 2422104 | 4550040 | 137688 | 1264570 |  |  |  | 521326 |  | 1103640.5 | 658845.06 | 133069 | 58 | 21590 | 18409 | 779 | 2396.77 | 3859536 | 12240 | 0 | 0
2018-07-19 | 178102 | 1784.7 | 4448 | 0°1 | 0 | 0 | 4934 | 2206 | 5199 | 6022 | 0 | 737 | 0 | 3835 | 176317.3 | 3550191.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7760 | 122506 | 44161 | 95085 | 2423418 | 4556853 | 137716 | 1286180 |  |  |  | 522470 |  | 1104534.5 | 659365.77 | 151784 | 28 | 21610 | 18715 | 1144 | 1414.71 | 3859536 | 0 | 0 | 0
2018-07-20 | 174345 | 1759.6 | 3417 | 0°1 | 0 | 0 | 4071 | 2104 | 7105 | 6644 | 0 | 1919 | 0 | 3706 | 172585.4 | 3722776.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7760 | 129085 | 46811 | 100139 | 2424113 | 4562624 | 137773 | 1307999 |  |  |  | 523061 |  | 1105419.7 | 659878.61 | 171192 | 57 | 21819 | 19408 | 591 | 1398.04 | 3859626 | 900 | 0 | 0
2018-07-21 | 194208 | 1084.3 | 3297 | 0°1 | 0 | 0 | 4663 | 3124 | 7147 | 6412 | 0 | 2652 | 0 | 4967 | 193123.7 | 3915900.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7820 | 135235 | 48210 | 105521 | 2425518 | 4569014 | 137832 | 1329358 |  |  |  | 523592 |  | 1106287.7 | 659453.29 | 190522 | 59 | 21359 | 19330 | 531 | 442.68 | 3862512 | 28860 | 0 | 0
2018-07-22 | 175228 | 867.6 | 2974 | 0°1 | 0 | 0 | 3919 | 3290 | 6719 | 4485 | 0 | 1255 | 0 | 2953 | 174360.4 | 4090260.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 8598 | 141719 | 51118 | 109909 | 2425688 | 4572664 | 137852 | 1350035 |  |  |  | 524859 |  | 1106815.4 | 660008.71 | 210127 | 20 | 20677 | 19605 | 1267 | 1083.12 | 3864742 | 22300 | 0 | 0
2018-07-23 | 178013 | 949.1 | 1379 | 0°1 | 0 | 0 | 2716 | 1617 | 6632 | 7287 | 0 | 2376 | 0 | 4808 | 177063.9 | 4267324.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 10294 | 144832 | 53544 | 114795 | 2427626 | 4580062 | 137854 | 1371741 |  |  |  | 525806 |  | 1107772.3 | 660602.18 | 228725 | 2 | 21706 | 18598 | 947 | 1550.37 | 3868005 | 32630 | 0 | 0
2018-07-24 | 193194 | 1154.4 | 4020 | 0°1 | 0 | 0 | 4800 | 3968 | 7126 | 8391 | 0 | 2634 | 7 | 3331 | 192039.6 | 4459364.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 12413 | 147842 | 55832 | 119713 | 2428390 | 4585652 | 137908 | 1392311 |  |  |  | 526733 |  | 1108729.7 | 660926.05 | 248452 | 54 | 20570 | 19727 | 927 | 1281.27 | 3876003 | 79980 | 0 | 0
2018-07-25 | 185738 | 1790.2 | 3522 | 0°1 | 0 | 0 | 3920 | 3478 | 5103 | 5050 | 0 | 1568 | 1938 | 2724 | 183947.8 | 4643311.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 14958 | 152675 | 58132 | 124526 | 2430292 | 4592738 | 137959 | 1413922 |  |  |  | 528006 |  | 1109649 | 661452.62 | 267811 | 51 | 21611 | 19359 | 1273 | 1445.87 | 3877197 | 11940 | 0 | 0
2018-07-26 | 175928 | 1946.1 | 1762 | 0°1 | 0 | 0 | 3279 | 2774 | 6360 | 7154 | 0 | 2095 | 3563 | 518 | 173981.9 | 4817293.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 17282 | 157294 | 60183 | 129269 | 2431538 | 4598854 | 138048 | 1435514 |  |  |  | 528327 |  | 1110640.4 | 661855.59 | 286981 | 89 | 21592 | 19170 | 321 | 1394.37 | 3877905 | 7080 | 0 | 0
2018-07-27 | 174758 | 1488.3 | 508 | 0°1 | 0 | 0 | 2856 | 2034 | 6509 | 7177 | 0 | 2111 | 3003 | 297 | 173269.7 | 4990563.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 19032 | 162620 | 62529 | 133994 | 2432350 | 4604770 | 138081 | 1456409 |  |  |  | 529295 |  | 1111625.1 | 661855.59 | 307395 | 33 | 20895 | 20414 | 968 | 984.7 | 3880267 | 23620 | 0 | 0
2018-07-28 | 196504 | 1013.5 | 3723 | 0°1 | 0 | 0 | 4918 | 2905 | 8366 | 10015 | 0 | 2241 | 3837 | 1081 | 195490.5 | 5186054 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 20490 | 165424 | 64412 | 139268 | 2434119 | 4611853 | 138128 | 1479174 |  |  |  | 530395 |  | 1112577.5 | 662084.57 | 327679 | 47 | 22765 | 20284 | 1100 | 1181.38 | 3894178 | 139110 | 0 | 0
2018-07-29 | 179390 | 957.7 | 2455 | 0°1 | 0 | 0 | 3780 | 3581 | 6976 | 7679 | 0 | 1779 | 4140 | 1062 | 178432.3 | 5364486.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 21358 | 167043 | 67227 | 147411 | 2436192 | 4619172 | 138128 | 1500725 |  |  |  | 531635 |  | 1113425.4 | 662761.06 | 346770 | 0 | 21551 | 19091 | 1240 | 1524.39 | 3894179 | 10 | 0 | 0
2018-07-30 | 183632 | 1015 | 3256 | 0°1 | 0 | 0 | 4892 | 3347 | 7194 | 7211 | 0 | 1858 | 3447 | 1071 | 182617 | 5547103.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 21954 | 169318 | 69836 | 148382 | 2437832 | 4625963 | 138152 | 1521664 |  |  |  | 532870 |  | 1115334.3 | 663265.75 | 366891 | 24 | 20939 | 20121 | 1235 | 2413.59 | 3896665 | 24860 | 0 | 0
2018-07-31 | 182504 | 991.8 | 4973 | 0°1 | 0 | 0 | 5023 | 2709 | 5251 | 6277 | 0 | 1509 | 3247 | 1014 | 181512.2 | 5728615.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 22830 | 171045 | 71230 | 153200 | 2439254 | 4631205 | 138190 | 1544650 | [8 empty] | 38 |  | -366891 | -532870 | -1778600.05 | 3905027 | 83620 | 0 | 0
Acum | 5772904 | 44288.5 | [12 empty] | 5728615.5 | 5728615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268280 | 3060088 | 1144921 | 2455596
30.6457
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
9.1945
|  |  | Ponta(kWh) | F.Ponta(kWh) | Geral(kWh)
|  |  | 178.2 | 1588.9 | 1767.1 | 1767,1
|  |  | 98.2 | 1245.2 | 1343.4 | 1343,4
|  |  | 291.4 | 1180.8 | 1472.2 | 1472,2
|  |  | 0.0 | 564.3 | 564.3 | 564,3
|  |  | 0.0 | 230.3 | 230.3 | 230,3
|  | 2017-02-06 | 261.3 | 1319.1 | 1580.4 | 1580,4
|  | 2017-02-07 | 118.5 | 1688.7 | 1807.2 | 1807,2
|  | 2017-02-08 | 145.4 | 1108.1 | 1253.5 | 1253,5
|  | 2017-02-09 | 213.1 | 1160.7 | 1373.8 | 1373,8
|  | 2017-02-10 | 85.8 | 1382.5 | 1468.3 | 1468,3
|  | 2017-02-11 | 0.0 | 426.9 | 426.9 | 426,9
|  | 2017-02-12 | 0.0 | 234.0 | 234.0 | 234,0
|  | 2017-02-13 | 238.8 | 1218.8 | 1457.6 | 1457,6
|  | 2017-02-14 | 199.2 | 1452.2 | 1651.4 | 1651,4
|  | 2017-02-15 | 44.2 | 1454.5 | 1498.7 | 1498,7
|  | 2017-02-16 | 174.4 | 734.5 | 908.9 | 908,9
|  | 2017-02-17 | 249.3 | 1543.2 | 1792.5 | 1792,5
|  | 2017-02-18 | 0.0 | 665.8 | 665.8 | 665,8
|  | 2017-02-19 | 0.0 | 802.5 | 802.5 | 802,5
|  | 2017-02-20 | 212.7 | 722.4 | 935.1 | 935,1
|  | 2017-02-21 | 240.5 | 1493.1 | 1733.6 | 1733,6
|  | 2017-02-22 | 62.7 | 1161.1 | 1223.8 | 1223,8
|  | 2017-02-23 | 35.6 | 425.6 | 461.2 | 461,2
|  | 2017-02-24 | 0.0 | 274.5 | 274.5 | 274,5
|  | 2017-02-25 | 0.0 | 185.9 | 185.9 | 185,9
|  | 2017-02-26 | 0.0 | 169.4 | 169.4 | 169,4
|  | 2017-02-27 | 91.8 | 423.8 | 515.6 | 515,6
|  | Total | 2941.2 | 24857.1 | 27798.3 | 27798,3
570
Formulas:
Dia = 'Prod. Líquida'!$[Dia, row above]
Note on R3: PGB621001: ETA, ETEI, Manutenção, QFL ETEI, QFL ETA, Banco de Capacitores;
Note on T3: Compressor de Ar Comprimido 4 Kaeser, Chiller 6, Chiller 7, Chiller 8, Chiller 9, Exaustor 1 Sala de painéis, Exaustor 2 Sala de painéis e Alimentação Banco de Capacitores;
Note on U3: Torre de Resfriamento Linha 502 Krones RGB, Caldeiras de Vapor 4 e 5, Usina de CO2 2 (área 152), Central de Reciclagem (área Subprodutos), CCM Bombas d'água, Etanol 0°C, Etanol 3,5°C, Ventiladores Torres de Refrigeração, Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT47 e Alimentação Banco de Capacitores (BC631005);
Note on V3: Chiller 1,2,3 e alimentação do banco de capacitores.
Note on W3: Chiller 5, CCM Bombas de Etanol, CCM Ventiladores e Bombas das Torres de Refrigeração e Alimentação Banco de Capacitores;
Note on X3: Compressores de Ar Comprimido 1, 2 e 3 (compressores Atlas Copco), Usina de CO2 1 (área 151), Caldeiras de Vapor 1, 2 e 3, Parque de Soda (área 531) e Alimentação Banco de Capacitores;
Note on Z3: Silo / Moinho e Beneficiamento (área 201 e 211), Brassagem 1 (área 311), High maltose, Adegas 250Kw (áreas 401, 411, 431 e461), Filtração 1 GEA 350Kw (área 421), Forçador de Ar Sala de Lúpulo e Sala de Painéis do Processo, Trafo Trifásico Sala CPD, Iluminação Áreas Processo, Alimentação Painel de Iluminação PLT - Brassagem;
Note on AA3: Silo e Beneficiamento (área 212), Brassagem 2 Secin (área 312), Filtração 2 Norit (área 422), Adegas (área 412), Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT41 Beneficiamento / Brassagem 2, Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT44 Filtração 2 / Adegas, Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT45 Filtração 2 / Adegas, Exaustor Sala Processo Cerveja e e Alimentação Banco de Capacitores.
Note on AB3: Packaging Linha 501 Krones, Estação de CIP L501, Sala SICOBE, Alimentação Painel de Iluminação PLT -15 Administrativo, Alimentação Painel de Iluminação PLT -11 Armazém Retornável, Alimentação Painel de Iluminação PLT -14AB Laboratório, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 09 Pack Retorn. 501, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 10 Pack Retorn. 501, Alimentação Banco de Capacitores
Note on AC3: PGB613001: Alimentação Linha 502 Krones, Exaustor 1, Exaustor 2 e Alimentação Banco de Capacitores.
Note on AD3: PGB612001: Packaging Linha 511 KHS, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 31, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 32 e 33, Exaustor Reserva, Exaustor Sala Subestação, Alimentação dos Circuitos 3, 4, 5, 6 e 7, Alimentação Relé Mídia Converter;
Note on AF3: PGB614001: Alimentação Linha 512 Sidel, Exaustor 1, Exaustor 2 e Alimentação Banco de Capacitores.
Note on AH3: nmmwos: Iluminação Externas, Alimenta Vestiários, Alimenta Refeitório e Cozinha Industrial, Alimenta Ambulatório / Segurança / Recepão, Alimenta PAF, Alimenta Amarração e Desamarração.
Note on B36: 99800474: 6067490
<root/>

## Prod. Líquida
209770
[19 empty] | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | Fabricos SL01 | Fabricos SL02 | Cerveja transferida enviada | Cerveja transferida recebida | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA
Dia | L501 (696) | L502 (697) | L503 (698) | L511 (699) | L512 (700) | L561 (927) | L562 (928) | 563 (964) | Xarope | TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | Acumulado TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | TOTAL CERVEJA (hl) (MES) | ACUMULADO CERVEJA (hl) | TOTAL Refri. ( MES) | ACUMULADO TOTAL Refri | ACUMULADO CERVEJA + REFRI (hl) | TOTAL PARA CONFERENCIA | Total Filtração | [7 empty] | PL Mosto | PL Normalizada | PL CERVA | PL Refri | EE | HEAT | C.CO2 |  | EE | HEAT | C. CO2
2018-07-01 | 375.6 |  | 349.92 | 4772.414 | 4845.544 | 1440.969 |  |  |  | 11063.9625 | 11063.9625 | 10343.478 | 10343.478 | 1440.969 | 1440.969 | 11784.447 | 11784.447 | 12427 | 11063.9625 | 4 |  |  |  | 11063.9625 | 11063.9625 | 8785.8 | 11063.9625 | 10343.478 | 1440.969 | 167168 | 29825 | 41674.3 | S1 | 8.8469 | 57.5649 | 2.5888 | 5 | 9 | 5 | 9
2018-07-02 |  | 4417.8 |  | 4708.706 | 7760.568 |  | 5243.436 |  |  | 19508.792 | 30572.7545 | 16887.074 | 27230.552 | 5243.436 | 6684.405 | 33914.957 | 22130.51 | 17259 | 19508.792 | 11 | 6 |  |  | 19508.792 | 30572.7545 | 15945.1 | 19508.792 | 16887.074 | 5243.436 | 185420 | 34947 | 46085.4 | S3 | 8.3959 | 56.7373 | 2.369 | 9 | 1 | 9 | 1
2018-07-03 |  | 6165 | 3089.664 | 6824.179 | 6423.415 | 2331.739 | 4925.976 | 9.187 |  | 26131.1155 | 56703.87 | 22502.258 | 49732.81 | 7257.715 | 13942.12 | 63674.93 | 29769.16 | 22742 | 26131.1155 | 7 | 7 |  |  | 26131.1155 | 56703.87 | 10165.9 | 26131.1155 | 22502.258 | 7257.715 | 214852 | 39199 | 70992 | S3 | 8.7514 | 56.0161 | 2.474 | 9 | 1 | 9 | 1
2018-07-04 |  | 6403.08 | 1168.776 | 6084.43 | 6901.108 | 2138.262 | 8806.908 | 9.066 | 817.44 | 26847.419 | 83551.289 | 20557.394 | 70290.204 | 10945.17 | 24887.29 | 95177.494 | 32329.07 | 22385 | 26847.419 | 0 | 5 |  |  | 26847.419 | 83551.289 | 0 | 26847.419 | 20557.394 | 10945.17 | 191754 | 30436 | 28242.7 | S4 | 8.8737 | 58.8464 | 2.5443 | 8 | 4 | 8 | 4
2018-07-05 |  | 6276 | 3586.104 | 518.804 | 5211.476 | 1215.554 | 4467.672 | 3.786 |  | 18433.997 | 101985.286 | 15592.384 | 85882.588 | 5683.226 | 30570.516 | 116453.104 | 21279.396 | 19727 | 18433.997 | 6 | 5 |  |  | 18433.997 | 101985.286 | 10170.6 | 18433.997 | 15592.384 | 5683.226 | 180814 | 33670 | 31036.1 | ACC | 8.717 | 56.3736 | 2.53 |  | 9 |  | 9
2018-07-06 |  | 6736.32 | 2560.896 | 2147.232 | 5591.144 | 2009.769 | 7112.1 |  | 413.44 | 22009.9665 | 123995.2525 | 17035.592 | 102918.18 | 9121.869 | 39692.385 | 142610.565 | 26570.901 | 13821 | 22009.9665 | 5 | 7 |  |  | 22009.9665 | 123995.2525 | 7235.8 | 22009.9665 | 17035.592 | 9121.869 | 188833 | 34562 | 48741.7 | [5 empty] | 8 |  | 8
2018-07-07 |  | 5367 | 2325.384 | 5621.858 | 7726.342 | 2476.953 | 4057.68 |  | 615.48 | 24923.3805 | 148918.633 | 21040.584 | 123958.764 | 6534.633 | 46227.018 | 170185.782 | 28190.697 | 17975 | 24923.3805 | 11 | 4 | 356 |  | 25101.3805 | 149096.633 | 16012 | 24923.3805 | 21040.584 | 6534.633 | 192278 | 37773 | 54769.8 |  |  |  |  | 10 | 9 | 10 | 9
2018-07-08 |  | 4632.48 | 2751.12 | 4370.292 | 5968.143 | 1262.707 |  |  |  | 18353.3885 | 167272.0215 | 17722.035 | 141680.799 | 1262.707 | 47489.725 | 189170.524 | 18984.742 | 19175 | 18353.3885 | 10 | 0 | 356 |  | 18531.3885 | 167628.0215 | 14588.1 | 18353.3885 | 17722.035 | 1262.707 | 172236 | 29681 | 42549.8 |  |  |  |  | 8 | 7 | 7 | 7
2018-07-09 | 1017.72 |  |  | 5459.34 | 9464.333 | 1822.606 | 5067 |  | 272.51 | 19658.706 | 186930.7275 | 15941.393 | 157622.192 | 6889.606 | 54379.331 | 212001.523 | 23103.509 | 18261 | 19658.706 | 3 | 6 |  |  | 19658.706 | 187286.7275 | 5831.5 | 19658.706 | 15941.393 | 6889.606 | 189454 | 33476 | 46460.9 |  |  |  |  | 9 | 1 | 9 | 1
2018-07-10 |  | 2484 | 3597.696 | 5422.746 | 6818.976 | 2082.319 | 3208.32 | 36.05 |  | 20968.7375 | 207899.465 | 18323.418 | 175945.61 | 5290.639 | 59669.97 | 235615.58 | 23650.107 | 16268 | 20968.7375 | 10 | 4 |  |  | 20968.7375 | 208255.465 | 13087.9 | 20968.7375 | 18323.418 | 5290.639 | 188000 | 35325 | 47980.9 |  |  |  |  | 8 |  | 8
2018-07-11 |  | 5628 | 670.536 | 6120.151 | 7882.999 | 1440.884 | 5682.6 | 8.505 |  | 23863.428 | 231762.893 | 20301.686 | 196247.296 | 7123.484 | 66793.454 | 263040.75 | 27433.675 | 19135 | 23863.428 | 9 | 5 |  |  | 23863.428 | 232118.893 | 14595.3 | 23863.428 | 20301.686 | 7123.484 | 199598 | 36388 | 54541.2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 4
2018-07-12 |  | 6984 | 3037.608 | 664.688 | 4047.385 | 1812.367 | 4032.96 | 6.338 |  | 17656.3445 | 249419.2375 | 14733.681 | 210980.977 | 5845.327 | 72638.781 | 283619.758 | 20585.346 | 19218 | 17656.3445 | 5 | 0 | 356 |  | 17834.3445 | 249953.2375 | 0 | 17656.3445 | 14733.681 | 5845.327 | 177321 | 29885 | 35081.7 |  |  |  |  | 10 | 8 | 9 | 7
2018-07-13 | 2635.56 | 2551.32 | 2404.728 | 3399.374 | 5619.24 | 1194.338 | 5115.84 |  | 136.24 | 19901.551 | 269320.7885 | 16610.222 | 227591.199 | 6310.178 | 78948.959 | 306540.158 | 23056.64 | 15007 | 19901.551 | 8 | 6 |  |  | 19901.551 | 269854.7885 | 11680.1 | 19901.551 | 16610.222 | 6310.178 | 190037 | 40322 | 40417.2 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
2018-07-14 | 3240 | 4673.16 | 3006.72 | 5635.98 | 8564.346 | 1429.025 | 9217.44 |  | 103.36 | 30546.7985 | 299867.587 | 25120.206 | 252711.405 | 10646.465 | 89595.424 | 342306.829 | 35870.031 | 23183 | 30546.7985 | 11 | 6 |  |  | 30546.7985 | 300401.587 | 16057.8 | 30546.7985 | 25120.206 | 10646.465 | 218477 | 44601 | 55254.4
2018-07-15 | 3677.64 |  | 2733.912 | 4515.089 | 7026.832 | 2402.611 |  |  |  | 19154.7785 | 319022.3655 | 17953.473 | 270664.878 | 2402.611 | 91998.035 | 362662.913 | 20356.084 | 20436 | 19154.7785 | 9 | 4 |  |  | 19154.7785 | 319556.3655 | 13148.3 | 19154.7785 | 17953.473 | 2402.611 | 186448 | 40262 | 46630.6
2018-07-16 |  | 5004 |  | 5923.104 | 7613.9 | 2346.101 | 3613.632 |  |  | 21520.8705 | 340543.236 | 18541.004 | 289205.882 | 5959.733 | 97957.768 | 387163.65 | 24500.737 | 22427 | 21520.8705 | 10 | 0 | 356 |  | 21698.8705 | 341255.236 | 15954.6 | 21520.8705 | 18541.004 | 5959.733 | 192398 | 35461 | 51190.9
2018-07-17 |  | 7080 | 3698.208 | 5379.443 | 7810.119 | 1146.16 | 7936.5 |  |  | 28509.1 | 369052.336 | 23967.77 | 313173.652 | 9082.66 | 107040.428 | 420214.08 | 33050.43 | 23278 | 28509.1 | 10 | 0 |  |  | 28509.1 | 369764.336 | 14572.7 | 28509.1 | 23967.77 | 9082.66 | 188022 | 33433 | 52335
2018-07-18 | 2712 | 4754.4 | 1200.528 | 3268.528 | 4167.262 | 1570.94 | 8692.2 | 7.023 |  | 21234.288 | 390286.624 | 16102.718 | 329276.37 | 10263.14 | 117303.568 | 446579.938 | 26372.881 | 14373 | 21234.288 | 9 | 0 |  |  | 21234.288 | 390998.624 | 13036.5 | 21234.288 | 16102.718 | 10263.14 | 178250 | 29966 | 34234.1
2018-07-19 | 2664 | 6203.76 |  | 2942.978 | 7280.548 | 1221.043 | 3879.6 | 1.264 |  | 21641.6075 | 411928.2315 | 19091.286 | 348367.656 | 5100.643 | 122404.211 | 470771.867 | 24193.193 | 23182 | 21641.6075 | 10 | 0 |  |  | 21641.6075 | 412640.2315 | 14534.4 | 21641.6075 | 19091.286 | 5100.643 | 178102 | 30824 | 41717.6
2018-07-20 | 4148.28 |  | 279.936 | 2516.893 | 6368.415 | 1620.824 | 5834.28 |  |  | 17041.076 | 428969.3075 | 13313.524 | 361681.18 | 7455.104 | 129859.315 | 491540.495 | 20768.628 | 20902 | 17041.076 | 10 | 0 |  |  | 17041.076 | 429681.3075 | 14568.6 | 17041.076 | 13313.524 | 7455.104 | 174345 | 31345 | 45686.1
2018-07-21 | 5594.28 | 3830.76 | 2770.416 |  | 8308.699 | 2127.454 | 5390.4 |  |  | 24263.082 | 453232.3895 | 20504.155 | 382185.335 | 7517.854 | 137377.169 | 519562.504 | 28022.009 | 22886 | 24263.082 | 3 | 2 |  |  | 24263.082 | 453944.3895 | 4389.2 | 24263.082 | 20504.155 | 7517.854 | 194208 | 30340 | 46490.7
2018-07-22 | 4812 |  | 3393.648 | 5579.429 | 7541.928 |  | 5374.08 |  |  | 24014.045 | 477246.4345 | 21327.005 | 403512.34 | 5374.08 | 142751.249 | 546263.589 | 26701.085 | 11881 | 24014.045 | 4 | 6 |  |  | 24014.045 | 477958.4345 | 5773.8 | 24014.045 | 21327.005 | 5374.08 | 175228 | 37967 | 49087.7
2018-07-23 |  | 1620 | 3141.504 | 2537.831 | 6017.865 | 1974.589 | 8058.72 | 19.389 |  | 18333.8545 | 495580.289 | 13317.2 | 416829.54 | 10033.309 | 152784.558 | 569614.098 | 23369.898 | 12901 | 18333.8545 | 3 | 8 |  |  | 18333.8545 | 496292.289 | 4385.2 | 18333.8545 | 13317.2 | 8078.109 | 178013 | 31586 | 40453.6
2018-07-24 | 2052 | 5238 | 3164.256 | 2047.313 | 6777.655 | 1708.561 | 1866 | 18.163 |  | 21066.5045 | 516646.7935 | 19279.224 | 436108.764 | 3574.561 | 156359.119 | 592467.883 | 22871.948 | 21324 | 21066.5045 | 7 | 2 |  |  | 21066.5045 | 517358.7935 | 10177.1 | 21066.5045 | 19279.224 | 3574.561 | 193194 | 36167 | 38961.6
2018-07-25 | 24 | 4547.76 | 1262.952 | 4854.355 | 5097.275 | 2429.914 | 5534.4 |  |  | 19768.499 | 536415.2925 | 15786.342 | 451895.106 | 7964.314 | 164323.433 | 616218.539 | 23750.656 | 16920 | 19768.499 | 5 | 3 |  |  | 19768.499 | 537127.2925 | 7287.1 | 19768.499 | 15786.342 | 7964.314 | 185738 | 32871 | 40967.2
2018-07-26 | 4904.88 |  | 2384.64 | 1677.119 | 6182.129 | 1683.676 | 4279.65 |  |  | 18130.431 | 554545.7235 | 15148.768 | 467043.874 | 5963.326 | 170286.759 | 637330.633 | 21112.094 | 19458 | 18130.431 | 5 | 0 |  |  | 18130.431 | 555257.7235 | 7275.7 | 18130.431 | 15148.768 | 5963.326 | 175928 | 28689 | 41925.7
2018-07-27 | 6160.8 |  | 2955.888 |  | 8308.586 | 1875.078 | 5793.948 | 12.368 | 136.24 | 21396.027 | 575941.7505 | 17425.274 | 484469.148 | 7669.026 | 177955.785 | 662424.933 | 25242.908 | 21236 | 21396.027 | 0 | 8 |  |  | 21396.027 | 576653.7505 | 0 | 21396.027 | 17425.274 | 7669.026 | 174758 | 32188 | 50022.4
2018-07-28 | 6156.96 |  | 2521.8 | 2078.71 | 7189.79 | 1947.202 | 5087.544 |  |  | 21464.633 | 597406.3835 | 17947.26 | 502416.408 | 7034.746 | 184990.531 | 687406.939 | 24982.006 | 27451 | 21464.633 | 8 | 7 |  |  | 21464.633 | 598118.3835 | 11571.1 | 21464.633 | 17947.26 | 7034.746 | 196504 | 40061 | 44488.2
2018-07-29 |  |  | 1706.328 | 5928.727 | 9921.762 | 1792.715 | 8785.92 |  |  | 22846.1345 | 620252.518 | 17556.817 | 519973.225 | 10578.635 | 195569.166 | 715542.391 | 28135.452 | 15152 | 22846.1345 | 7 | 0 |  |  | 22846.1345 | 620964.518 | 10112.3 | 22846.1345 | 17556.817 | 10578.635 | 179390 | 25928 | 47523.7
2018-07-30 |  | 2760 |  | 4020.588 | 7353.258 | 1643.946 | 6179.148 |  | 136.27 | 18181.663 | 638434.181 | 14133.846 | 534107.071 | 7823.094 | 203392.26 | 737499.331 | 22093.21 | 19346 | 18181.663 | 9 | 5 |  |  | 18181.663 | 639146.181 | 14525.7 | 18181.663 | 14133.846 | 7823.094 | 183632 | 35443 | 42028.9
2018-07-31 | 2028 | 5500.2 | 3400.704 | 5113.193 | 8416.656 | 1465.428 | 8250.24 |  |  | 29316.587 | 667750.768 | 24458.753 | 558565.824 | 9715.668 | 213107.928 | 771673.752 | 34174.421 | 16793 | 29316.587 | 10 | 3 | 700 |  | 29666.587 | 668812.768 |  |  |  | 9715.668
Acum | 52203.72 | 108857.04 | 63163.872 | 120133.494 | 214207.698 | 51613.734 | 161494.194 | 131.139 | 2630.98 | 667750.768 | 667750.768 | 558565.824 | 558565.824 | 213107.928 |  |  | 771804.891 | 719601.171 | 558565.824 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 668812.768 | 668812.768
0
[23 empty] | -1780 | -1424
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1
Note on J3: 99779167: SAP - mb5b

## Horímetros
HORÍMETROS
| SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  |  | CHILLER 01 |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  | SISTEMA VAPOR | [13 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO | [8 empty] | Lançamentos Usina CO2 | [12 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO
Dia | FERMAT 1 (MIN) | ALDOX 1 (MIN) | ÁGUA GELADA 1 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | FERMAT 2 (MIN) | ALDOX 2 (MIN) | ÁGUA GELADA 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | FILTRAÇÃO 1 (MIN) | FILTRAÇÃO 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | L561 (MIN) | L562 (MIN) | XAROPARIA (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | CHILLER 01 (MIN) | TOTAL CHILLER 01 (HORAS) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | L501 (MIN) | L502 (MIN) | L503 (MIN) | L511 (MIN) | L512 (MIN) | SALA 01 (MIN) | SALA 02 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN) | TOTAL CONSUMO AR COMPRIMIDO (HORAS) | Usina 151 CO2 -A (hrs) | Usina 151 CO2 -B (hrs) | Usina 151 CO2 -C (hrs) | Usina 151 CO2 -D (hrs) | Usina 151 NH3-A (hrs) | Usina 151 NH3-B (hrs) | Usina 152 CO2 - 1 50% (min) | Usina 152 CO2 - 1 100% (min) | Usina 152 CO2 - 2 50% (min) | Usina 152 CO2 - 2 100% (min) | Usina 152 NH3 -1 (hrs) | Usina 152 NH3 -2 (hrs) | Usina 151 CO2 -A | Usina 151 CO2 -B | Usina 151 CO2 -C | Usina 151 CO2 -D | Usina 151 NH3-A | Usina 151 NH3-B | Usina 152 CO2 - 1 50% | Usina 152 CO2 - 1 100% | Usina 152 CO2 - 2 50% | Usina 152 CO2 - 2 100% | Usina 152 NH3 -1 | Usina 152 NH3 -2 | TOTAL CONSUMO Usina 151 (HORAS) | TOTAL CONSUMO Usina 152 (HORAS)
2018-07-01 | 0 | 9 | 691 |  | 1011 | 929 | 534 | 41.2333 | 962 | 578 | 25.6667 | 777 | 21 | 863 | 0 | 757 | 0 | 0 | 1439 | 1387 | 47.1 | 1439 | 1439 | 0 | 0 | 1439 | 492 | 32.1833 | 1327 | 0 | 0 | 176 | 335 | 357 | 1126 | 1132 | 7 | 3 | 52.2667 | 320 | 662 | 0 | 313 | 26 | 22.0167 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23668 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 633411 | 982940 | 489745 | 791588 | 37751 | 29161 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-02 | 0 | 178 | 1272 |  | 852 | 1277 | 1061 | 53.1667 | 69 | 1160 | 20.4833 | 354 | 148 | 352 | 14.2333 | 1274 | 21.2333 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 1011 | 931 | 32.3667 | 1269 | 0 | 21.15 | 0 | 1128 | 384 | 917 | 1056 | 10 | 6 | 58.35 | 918 | 962 | 0 | 5 | 65 | 32.5 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23673 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 633511 | 984271 | 489756 | 792911 | 37774 | 29180 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-03 | 0 | 0 | 1132 |  | 790 | 1201 | 1374 | 56.0833 | 822 | 1255 | 34.6167 | 1172 | 226 | 816 | 36.9 | 1201 | 20.0167 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1439 | 1402 | 0 | 47.35 | 1305 | 623 | 32.1333 | 1439 | 0 | 23.9833 | 0 | 1346 | 1261 | 1278 | 1345 | 9 | 6 | 87.4167 | 860 | 1047 | 0 | 107 | 268 | 38.0333 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23683 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 633516 | 985682 | 489757 | 794280 | 37797 | 29202 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-04 | 0 | 182 | 63 |  | 450 | 1296 | 1138 | 48.0667 | 668 | 1171 | 30.65 | 874 | 282 | 734 | 31.5 | 411 | 6.85 | 0 | 1439 | 1415 | 47.5667 | 1432 | 1415 | 0 | 47.45 | 917 | 687 | 26.7333 | 1439 | 0 | 23.9833 | 0 | 1338 | 1036 | 1016 | 1307 | 0 | 6 | 78.3833 | 1225 | 724 | 0 | 1 | 173 | 35.3833 | 1439 | 1439 | 0 | 1339 | 70.2833 | 18804 | 23685 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 633802 | 986840 | 489757 | 795725 | 37822 | 29217 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-05 | 0 | 837 | 590 |  | 570 | 873 | 950 | 39.8833 | 450 | 1215 | 27.75 | 1053 | 141 | 1047 | 0 | 1079 | 17.9833 | 0 | 1439 | 1432 | 47.85 | 1439 | 1404 | 0 | 47.3833 | 1116 | 575 | 28.1833 | 1326 | 0 | 22.1 | 0 | 1316 | 1361 | 28 | 849 | 7 | 5 | 59.4333 | 1432 | 774 | 0 | 34 | 22 | 37.7 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23692 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 633875 | 988243 | 489772 | 797201 | 37846 | 29242 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-06 | 0 | 333 | 463 |  | 970 | 987 | 1316 | 54.55 | 0 | 925 | 15.4167 | 1261 | 240 | 365 | 31.1 | 721 | 12.0167 | 0 | 1439 | 1408 | 47.45 | 1439 | 1224 | 0 | 44.3833 | 1253 | 697 | 32.5 | 1261 | 0 | 21.0167 | 0 | 1351 | 1192 | 677 | 1133 | 4 | 7 | 72.7333 | 539 | 459 | 0 | 39 | 803 | 30.6667 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23695 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634197 | 989034 | 489985 | 798295 | 37869 | 29259 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-07 | 0 | 255 | 1154 |  | 586 | 950 | 969 | 41.75 | 0 | 990 | 16.5 | 969 | 194 | 369 | 25.5333 | 1251 | 20.85 | 0 | 1439 | 1429 | 47.8 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 724 | 923 | 27.45 | 1438 | 0 | 23.9667 | 0 | 1358 | 1302 | 1112 | 1299 | 11 | 5 | 84.7833 | 1402 | 193 | 0 | 324 | 13 | 32.2 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23695 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634229 | 990444 | 490892 | 798715 | 37893 | 29259 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-08 | 0 | 0 | 1160 |  | 790 | 1185 | 534 | 41.8167 | 0 | 642 | 10.7 | 762 | 50 | 457 | 21.15 | 1190 | 19.8333 | 0 | 1439 | 1403 | 47.3667 | 1422 | 1181 | 0 | 43.3833 | 1439 | 305 | 29.0667 | 1310 | 0 | 21.8333 | 4 | 935 | 807 | 940 | 1280 | 12 | 1 | 66.3167 | 479 | 106 | 0 | 879 | 647 | 35.1833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23696 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634253 | 991880 | 491657 | 799330 | 37916 | 29268 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-09 | 0 | 190 | 438 |  | 615 | 976 | 1138 | 45.4833 | 0 | 837 | 0 | 832 | 348 | 573 | 0 | 870 | 0 | 0 | 1439 | 1366 | 46.75 | 1406 | 1148 | 0 | 42.5667 | 1186 | 482 | 27.8 | 1268 | 0 | 21.1333 | 226 | 6 | 756 | 1099 | 1298 | 5 | 6 | 56.6 | 1028 | 571 | 0 | 441 | 244 | 38.0667 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 4 | 18804 | 23710 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634254 | 993317 | 491668 | 600489 | 37940 | 29282 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-10 | 0 | 139 | 968 |  | 700 | 929 | 363 | 33.2 | 0 | 1185 | 19.75 | 964 | 109 | 490 | 26.05 | 1116 | 18.6 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1407 | 1367 | 0 | 46.2333 | 1439 | 301 | 29 | 1264 | 0 | 21.0667 | 2 | 876 | 1261 | 1128 | 1356 | 10 | 2 | 77.25 | 1434 | 82 | 0 | 419 | 182 | 35.2833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23719 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634261 | 994737 | 491874 | 801704 | 37964 | 29287 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-11 | 0 | 78 | 964 |  | 1016 | 1128 | 1323 | 57.7833 | 0 | 993 | 16.55 | 1014 | 260 | 590 | 31.0667 | 1229 | 20.4833 | 0 | 1439 | 1377 | 46.9333 | 1435 | 1418 | 0 | 47.55 | 1387 | 707 | 34.9 | 931 | 504 | 23.9167 | 0 | 1327 | 741 | 1194 | 1317 | 9 | 6 | 76.5667 | 1438 | 473 | 0 | 343 | 24 | 37.9667 | 1439 | 1439 | 0 | 1419 | 71.6167 | 18804 | 23721 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634270 | 996221 | 492016 | 803000 | 37989 | 29307 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-12 | 0 | 152 | 406 |  | 632 | 1124 | 962 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 998 | 226 | 560 | 0 | 608 | 0 | 0 | 1439 | 1431 | 47.8333 | 1439 | 1433 | 0 | 47.8667 | 1215 | 508 | 786 | 786 | 843 | 27.15 | 27 | 1361 | 1358 | 176 | 940 | 3 | 5 | 64.5 | 435 | 1 | 0 | 1220 | 951 | 43.45 | 1439 | 1439 | 0 | 510 | 56.4667 | 18804 | 23722 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634271 | 997598 | 492446 | 803948 | 38012 | 29327 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-13 | 0 | 96 | 560 |  | 740 | 749 | 1279 | 46.1333 | 0 | 621 | 10.35 | 684 | 366 | 632 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1439 | 1415 | 47.5667 | 1404 | 1322 | 0 | 45.4333 | 1384 | 381 | 29.4167 | 10 | 1258 | 21.1333 | 602 | 566 | 1081 | 748 | 1088 | 7 | 6 | 68.3 | 1187 | 0 | 0 | 1355 | 1390 | 65.5333 | 1439 | 1439 | 0 | 1291 | 69.4833 | 18804 | 23723 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634287 | 998757 | 493114 | 804429 | 38035 | 29332 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-14 | 0 | 840 | 1170 |  | 813 | 1087 | 1338 | 53.9667 | 0 | 1119 | 18.65 | 729 | 385 | 531 | 27.4167 | 1303 | 21.7167 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1399 | 1386 | 0 | 46.4167 | 603 | 1010 | 26.8833 | 9 | 1430 | 23.9833 | 688 | 1184 | 1387 | 1132 | 1282 | 11 | 5 | 94.8167 | 1421 | 299 | 0 | 634 | 1052 | 56.7667 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23727 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634290 | 233 | 493185 | 805834 | 38060 | 29344 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-15 | 0 | 239 | 991 |  | 1064 | 959 | 753 | 46.2667 | 0 | 1091 | 18.1833 | 787 | 0 | 510 | 21.6167 | 1138 | 18.9667 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 756 | 1249 | 33.4167 | 0 | 1387 | 23.1167 | 578 | 156 | 1093 | 869 | 1280 | 9 | 5 | 66.5 | 1438 | 274 | 0 | 13 | 171 | 31.6 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23727 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634292 | 1657 | 493920 | 806522 | 38084 | 29359 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-16 | 0 | 232 | 1018 |  | 899 | 1266 | 403 | 42.8 | 0 | 1058 | 17.6333 | 1078 | 181 | 679 | 32.3 | 1206 | 20.1 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 1397 | 478 | 31.25 | 0 | 1438 | 23.9667 | 2 | 1360 | 776 | 1071 | 1301 | 11 | 1 | 75.3667 | 1415 | 571 | 0 | 22 | 50 | 34.3 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18804 | 23731 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634295 | 2902 | 493961 | 807707 | 38105 | 29371 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-17 | 0 | 0 | 1102 |  | 163 | 1092 | 0 | 20.9167 | 0 | 1020 | 17 | 713 | 257 | 830 | 30 | 1197 | 19.95 | 0 | 1439 | 1403 | 47.3667 | 1439 | 1361 | 0 | 46.6667 | 1439 | 0 | 23.9833 | 0 | 1427 | 23.7833 | 0 | 1389 | 1391 | 1194 | 1192 | 10 | 0 | 86.2667 | 1322 | 22 | 0 | 112 | 702 | 35.9667 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18810 | 23745 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634297 | 4329 | 493993 | 809124 | 38128 | 29393 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-18 | 0 | 0 | 988 |  | 1040 | 832 | 0 | 31.2 | 0 | 546 | 9.1 | 736 | 214 | 777 | 28.7833 | 1026 | 17.1 | 0 | 1439 | 1289 | 45.4667 | 913 | 1399 | 0 | 38.5333 | 1439 | 296 | 28.9167 | 47 | 1431 | 24.6333 | 663 | 1241 | 729 | 248 | 866 | 9 | 0 | 62.6 | 1428 | 386 | 0 | 1 | 273 | 34.8 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18821 | 23748 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634303 | 5761 | 494034 | 810482 | 38152 | 29417 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-19 | 0 | 26 | 1124 |  | 612 | 813 | 0 | 23.75 | 0 | 1168 | 19.4667 | 453 | 298 | 198 | 15.8167 | 1252 | 20.8667 | 0 | 1439 | 1430 | 47.8167 | 1439 | 1420 | 0 | 47.65 | 918 | 457 | 22.9167 | 0 | 1395 | 23.25 | 573 | 1107 | 101 | 793 | 1122 | 11 | 0 | 61.7833 | 1274 | 662 | 0 | 116 | 152 | 36.7333 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18831 | 23753 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634303 | 7199 | 494121 | 811709 | 38176 | 29437 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-20 | 0 | 0 | 1036 |  | 1070 | 1139 | 0 | 36.8167 | 0 | 4054 | 67.5667 | 884 | 221 | 854 | 32.65 | 1019 | 0 | 0 | 1439 | 1298 | 45.6167 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 756 | 668 | 23.7333 | 0 | 1423 | 23.7167 | 827 | 696 | 738 | 278 | 1229 | 10 | 0 | 62.9667 | 1432 | 531 | 0 | 1 | 30 | 33.2333 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18837 | 23759 | 15946 | 16639 | 18454 | 11299 | 634366 | 8132 | 494325 | 812615 | 38196 | 29449 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-21 | 0 | 24 | 605 |  | 772 | 1282 | 170 | 37.0667 | 0 | 1010 | 16.8333 | 1109 | 374 | 817 | 38.3333 | 1056 | 17.6 | 0 | 1439 | 1435 | 47.9 | 1430 | 1356 | 0 | 46.4333 | 911 | 917 | 30.4667 | 0 | 1434 | 23.9 | 1021 | 989 | 1343 | 78 | 1255 | 5 | 1 | 78.2 | 462 | 55 | 0 | 989 | 656 | 36.0333 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18841 | 23761 | 15947 | 16639 | 18454 | 11299 | 634414 | 9484 | 494690 | 813552 | 38220 | 29473 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-22 | 0 | 0 | 118 |  | 837 | 957 | 1167 | 49.35 | 0 | 801 | 13.35 | 793 | 267 | 271 | 22.1833 | 541 | 9.0167 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1419 | 928 | 0 | 39.1167 | 999 | 606 | 26.75 | 0 | 1105 | 18.4167 | 789 | 489 | 1365 | 1187 | 1170 | 2 | 7 | 83.4833 | 923 | 533 | 0 | 648 | 345 | 40.8167 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18842 | 23761 | 15948 | 16639 | 18454 | 11299 | 634429 | 10869 | 495317 | 814264 | 38243 | 29496 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-23 | 0 | 0 | 345 |  | 430 | 703 | 1364 | 41.6167 | 0 | 1157 | 19.2833 | 866 | 358 | 579 | 30.05 | 478 | 7.9667 | 0 | 1439 | 1278 | 45.2833 | 1439 | 1377 | 0 | 46.9333 | 786 | 933 | 28.65 | 0 | 1328 | 22.1333 | 1 | 691 | 1399 | 348 | 1227 | 3 | 7 | 61.2667 | 544 | 140 | 0 | 978 | 451 | 35.2167 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 5 | 18842 | 23761 | 15948 | 16639 | 18454 | 11299 | 634436 | 12310 | 496156 | 814883 | 38268 | 29508 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-24 | 0 | 0 | 774 |  | 869 | 1306 | 1401 | 59.6 | 0 | 1008 | 16.8 | 742 | 156 | 511 | 23.4833 | 1070 | 17.8333 | 0 | 1439 | 1303 | 45.7 | 1439 | 1434 | 0 | 47.8833 | 1439 | 948 | 39.7833 | 5 | 1374 | 22.9833 | 394 | 1157 | 1317 | 364 | 1007 | 8 | 4 | 70.85 | 989 | 19 | 0 | 968 | 614 | 43.1667 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18849 | 23764 | 15959 | 16639 | 18454 | 11299 | 634438 | 12909 | 496975 | 815390 | 38278 | 29532 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-25 | 0 | 73 | 830 |  | 918 | 1079 | 311 | 38.4667 | 0 | 626 | 10.4333 | 915 | 255 | 724 | 31.5667 | 1113 | 18.55 | 0 | 1438 | 1294 | 45.5333 | 1439 | 1401 | 0 | 47.3333 | 1090 | 509 | 26.65 | 688 | 1121 | 30.15 | 207 | 1211 | 648 | 1172 | 1175 | 6 | 1 | 73.6667 | 1439 | 4 | 0 | 4 | 754 | 36.6833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 11 | 18868 | 23779 | 15974 | 16639 | 18454 | 11299 | 634450 | 12909 | 496996 | 815931 | 38279 | 29556 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-26 | 0 | 0 | 524 |  | 897 | 1190 | 1038 | 52.0833 | 0 | 923 | 15.3833 | 908 | 252 | 863 | 33.7167 | 580 | 9.6667 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 1035 | 651 | 28.1 | 1392 | 342 | 28.9 | 915 | 62 | 1363 | 64 | 1165 | 5 | 2 | 59.6 | 1372 | 130 | 0 | 0 | 528 | 33.8333 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18882 | 23783 | 15982 | 16639 | 18454 | 11299 | 634493 | 13566 | 497198 | 816586 | 38294 | 29573 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-27 | 0 | 31 | 51 |  | 804 | 1198 | 961 | 49.3833 | 0 | 991 | 16.5167 | 786 | 125 | 546 | 24.2833 | 212 | 3.5333 | 0 | 1439 | 1400 | 47.3167 | 1439 | 1399 | 0 | 47.3 | 935 | 995 | 32.1667 | 1434 | 251 | 28.0833 | 1151 | 160 | 1307 | 0 | 1371 | 0 | 6 | 66.5833 | 1432 | 10 | 0 | 377 | 394 | 36.8833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18888 | 23786 | 15998 | 16639 | 18454 | 11299 | 634501 | 13995 | 498184 | 816972 | 38318 | 29584 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-28 | 0 | 188 | 568 |  | 507 | 1341 | 1435 | 54.7167 | 0 | 1068 | 17.8 | 954 | 233 | 816 | 33.3833 | 744 | 12.4 | 0 | 1439 | 1125 | 42.7333 | 1439 | 1417 | 0 | 47.6 | 1113 | 777 | 31.5 | 1439 | 664 | 35.05 | 908 | 1 | 1320 | 511 | 1319 | 7 | 8 | 67.9 | 1411 | 481 | 0 | 37 | 932 | 47.6833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18893 | 23788 | 16006 | 16639 | 18454 | 11299 | 634613 | 14408 | 498830 | 817454 | 38342 | 29584 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-29 | 0 | 56 | 748 |  | 1048 | 1169 | 593 | 46.8333 | 0 | 752 | 12.5333 | 674 | 284 | 262 | 20.3333 | 774 | 12.9 | 0 | 1439 | 1313 | 45.8667 | 1392 | 1304 | 0 | 44.9333 | 1126 | 746 | 31.2 | 1439 | 891 | 0 | 0 | 0 | 894 | 1258 | 1353 | 7 | 1 | 58.55 | 700 | 683 | 0 | 15 | 210 | 26.8 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18893 | 23788 | 16006 | 16639 | 18454 | 11299 | 634613 | 14408 | 498830 | 817454 | 38342 | 29584 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-30 | 0 | 55 | 1005 | , | 1033 | 1253 | 515 | 46.6833 | 0 | 1021 | 17.0167 | 669 | 314 | 927 | 31.8333 | 851 | 14.1833 | 0 | 1439 | 1274 | 45.2167 | 1424 | 1374 | 0 | 46.6333 | 1045 | 728 | 29.55 | 1436 | 662 | 34.9667 | 9 | 1247 | 644 | 772 | 1231 | 9 | 4 | 65.2667 | 1433 | 478 | 0 | 373 | 7 | 38.1833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18907 | 23791 | 16022 | 16639 | 18454 | 11299 | 6344689 | 17236 | 499841 | 817846 | 38392 | 29613 | [12 empty] | 0 | 0
2018-07-31 | 0 | 407 | 1255 |  | 649 | 843 | 1121 | 43.55 | 443 | 1121 | 26.0667 | 612 | 336 | 850 | 29.9667 | 1042 | 17.3667 | 0 | 1439 | 1152 | 43.1833 | 1233 | 1175 | 0 | 40.1333 | 1092 | 728 | 30.3333 | 1225 | 577 | 30.0333 | 393 | 1124 | 1356 | 583 | 1272 | 11 | 2 | 79.0167 | 1437 | 294 | 0 | 254 | 18 | 33.3833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 18909 | 23792 | 16022 | 16639 | 18454 | 11299 | 634964 | 18335 | 500763 | 818108 | 38415 | 29632 | [12 empty] | 0 | 0
Acum |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28939 | 482.3167 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1643.65 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
Dia = 'Prod. Líquida'!$[Dia, row above]

## HD linhas
HD
Data | 501 | 502 | 503 | 511 | 512 | 561 | 562
2018-07-01 | 2.83 |  | 2.22 | 21.22 | 22.57 | 14.48 | 0.94
2018-07-02 |  | 17.8 | 0.52 | 17.25 | 18.18 | 38.18 | 20.66
2018-07-03 |  | 21.73 | 23.67 | 22.37 | 22.43 | 23.36 | 18.33
2018-07-04 |  | 22.06 | 8.99 | 19.72 | 21.93 | 20.95 | 23.16
2018-07-05 |  | 21.96 | 21.92 |  | 9.64 | 18.29 | 20.13
2018-07-06 |  | 19.45 |  | 12.07 | 17.75 | 15.44 | 9.99
2018-07-07 |  | 22.9 | 21.26 | 22.28 | 22.28 | 19.48 | 18.2
2018-07-08 |  | 10.72 | 13.36 | 18.72 | 21.34 | 16.51
2018-07-09 | 9.21 |  | 5.68 | 20.52 | 21.92 | 18.04 | 18.54
2018-07-10 |  | 11.56 | 22.75 | 22.51 | 22.85 | 18.98 | 7.49
2018-07-11 |  | 22.65 | 6.77 | 21.78 | 21.96 | 18.32 | 13.71
2018-07-12 |  | 22.39 | 22.12 | 2.65 | 10.6 | 16.3 | 12.35
2018-07-13 | 21.5 | 3.58 | 23.5 | 23.68 | 23.67 | 17.52 | 23.47
2018-07-14 | 21.05 | 19.03 | 22.17 | 24 | 12.35 | 18.03 | 19.63
2018-07-15 | 15.11 |  | 18.09 | 20.62 | 22.77 | 22.87
2018-07-16 |  | 20.99 | 4.53 | 22.2 | 22.36 | 22.46 | 13.64
2018-07-17 |  | 22.28 | 22.87 | 22.44 | 22.22 | 11.87 | 20.82
2018-07-18 | 13.26 | 21.78 | 4 | 7.02 | 10.32 | 15.56 | 17.39
2018-07-19 | 12.49 | 17.48 |  | 16.47 | 16.32 | 23.13 | 15.41
2018-07-20 | 16.83 |  | 4.54 | 4.54 | 21.96 | 17.23 | 13.51
2018-07-21 | 23.39 | 14.17 |  | 1.02 | 22.42 | 15.68 | 19.74
2018-07-22 | 15.15 |  |  | 23.43 | 23.73 |  | 13.4
2018-07-23 |  | 7.41 | 22.63 | 6.72 | 22.56 | 18.5 | 19.07
2018-07-24 | 7.77 |  | 22.22 | 17.02 | 21.36 | 20.85 | 7.27
2018-07-25 | 2.73 | 16.3 | 3.28 | 23.23 | 12.73 | 22.77 | 16.77
2018-07-26 |  |  |  | 1.23 | 21.35 | 24 | 13.11
2018-07-27 | 22.15 |  | 22.2 | 21.24 | 23.19 | 457.9 | 12.32
2018-07-28 | 18.44 |  | 21.29 | 8.15 | 21.94 | 17.67 | 19.06
2018-07-29 |  |  | 10.93 | 10.93 | 22.25 | 17.41 | 22.88
2018-07-30 |  | 12.44 | 4.61 | 22.93 | 21.47 | 22.17 | 16.07
2018-07-31 | 7 | 16.18 | 20.6 | 10.38 | 20.59 | 8.53 | 17.91
Acum

## Reunião Diária
|  |  |  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
| Junho | Meta | Acum | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31
| PL/Normalizada (hln) |  | 638434.181 | 11063.9625 | 19508.792 | 26131.1155 | 26847.419 | 18433.997 | 22009.9665 | 24923.3805 | 18353.3885 | 19658.706 | 20968.7375 | 23863.428 | 17656.3445 | 19901.551 | 30546.7985 | 19154.7785 | 21520.8705 | 28509.1 | 21234.288 | 21641.6075 | 17041.076 | 24263.082 | 24014.045 | 18333.8545 | 21066.5045 | 19768.499 | 18130.431 | 21396.027 | 21464.633 | 22846.1345 | 18181.663 | 29316.587
| PL Cerveja (hl) |  | 534107.071 | 10343.478 | 16887.074 | 22502.258 | 20557.394 | 15592.384 | 17035.592 | 21040.584 | 17722.035 | 15941.393 | 18323.418 | 20301.686 | 14733.681 | 16610.222 | 25120.206 | 17953.473 | 18541.004 | 23967.77 | 16102.718 | 19091.286 | 13313.524 | 20504.155 | 21327.005 | 13317.2 | 19279.224 | 15786.342 | 15148.768 | 17425.274 | 17947.26 | 17556.817 | 14133.846 | 24458.753
| PL Refri (hl) |  | 203392.26 | 1440.969 | 5243.436 | 7257.715 | 10945.17 | 5683.226 | 9121.869 | 6534.633 | 1262.707 | 6889.606 | 5290.639 | 7123.484 | 5845.327 | 6310.178 | 10646.465 | 2402.611 | 5959.733 | 9082.66 | 10263.14 | 5100.643 | 7455.104 | 7517.854 | 5374.08 | 10033.309 | 3574.561 | 7964.314 | 5963.326 | 7669.026 | 7034.746 | 10578.635 | 7823.094 | 9715.668
| PL Filtrada (hl) |  | 569736 | 12427 | 17259 | 22742 | 22385 | 19727 | 13821 | 17975 | 19175 | 18261 | 16268 | 19135 | 19218 | 15007 | 23183 | 20436 | 22427 | 23278 | 14373 | 23182 | 20902 | 22886 | 11881 | 12901 | 21324 | 16920 | 19458 | 21236 | 27451 | 15152 | 19346 | 16793
| PL Transfegada (hl) |  | 459256.48 | 11804.4 | 21859.2 | 22558.5 | 9902.25 | 17709.3 | 8452.35 | 15367.05 | 15145.65 | 13882.05 | 19951.65 | 18207.45 | 23893.64 | 17115.3 | 13074.75 | 27969.3 | 24351.3 | 0 | 16742.7 | 4110.75 | 18095.4 | 13581 | 9459.44 | 8865.45 | 14463.9 | 19881.45 | 19068.75 | 22260.15 | 0 | 15745.05 | 15738.3 | 4962.6
| Água Desaerada (hl) |  | 355326 | 0 | 6818 | 8936 | 12442 | 13218 | 12487 | 16039 | 13367 | 12558 | 10364 | 12031 | 7700 | 11836 | 11414 | 11367 | 12133 | 15295 | 13418 | 13164 | 13203 | 11126 | 10587 | 12646 | 15134 | 11735 | 13923 | 14134 | 11984 | 12296 | 13971 | #N/A
| PL/Mosto (hl) |  | 460594.5 | 11678.2 | 24541.8 | 20272.1 | 7291.8 | 18854.7 | 17300 | 21823 | 14588.1 | 14389.2 | 18895.7 | 21910 | 7349.4 | 20492.1 | 18806.2 | 18980 | 15954.6 | 14572.7 | 13036.5 | 14534.4 | 14568.6 | 7143.9 | 16017.4 | 17491.8 | 13046.1 | 11777.5 | 7275.7 | 8726.1 | 21784.3 | 7191.3 | 20301.3 | #N/A
| Fabricos Sala 1 |  | 209 | 4 | 11 | 7 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 7 | 9 | 10
| Fabricos Sala 2 |  | 106 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3
IC | Indisponibilidade Utilidades GePack | 0.5 | 1.33 | 0.84 | 0.17 | 0.47 | 1.91 | 1.37 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 1.07 | 0.48 | 0.5 | 5.49 | 25 | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.86 | 1.17 | 0 | 0.62 | 5.71 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.69 | 0.55
| 2018-08-01 | 0.5 | 1.31 | 0 | 0.17 | 0.2 | 1.15 | 1.21 | 0.2 | 0 | 0 | 1.09 | 0.47 | 2.04 | 5.15 | 14.18 | 0 | 0.06 | 0.19 | 0.86 | 1.42 | 0 | 0.63 | 5.02 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0 | 0.41 | 0.3 | 2.76 | 0.55
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 01 |  | 0
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 02 |  | 0
IC | Heat [ MJ/NHl ] USADO | 62.45 | 56.1218 | 95.4813 | 63.4495 | 53.1332 | 40.1544 | 64.6952 | 55.6196 | 53.3006 | 56.7308 | 60.3153 | 59.6703 | 54.01 | 59.3533 | 71.7635 | 51.7163 | 74.4504 | 57.8845 | 41.5375 | 49.985 | 50.4485 | 65.1508 | 44.2913 | 56.0002 | 61.0224 | 60.8091 | 58.8963 | 56.0474 | 53.2855 | 66.1069 | 40.198 | 69.0471 | 44.2843
IV | Biogás - Consumo [m³] | 2000
IV | Consumo fábrica [m³] | 35m³ | 34087.3667 | 29825 | 34947 | 39199 | 30436 | 33670 | 34562 | 37773 | 29681 | 33476 | 35325 | 36388 | 29885 | 40322 | 44601 | 40262 | 35461 | 33433 | 29966 | 30824 | 31345 | 30340 | 37967 | 31586 | 36167 | 32871 | 28689 | 32188 | 40061 | 25928 | 35443 | #N/A | #N/A
IV | Retorno de Condensado | 85% | 53.96% | 46.68% | 57.32% | 60.12% | 52.89% | 58.27% | 52.69% | 52.43% | 45.81% | 43.1% | 40.99% | 42.96% | 54.81% | 61.14% | 57.23% | 59.39% | 57.94% | 55.6% | 58.98% | 61.52% | 37.11% | 34.26% | 42.28% | 56.02% | 67.18% | 56.54% | 55.22% | 56.46% | 62.03% | 51.73% | 71.25% | 81.11% | #N/A
IV | Taxa de Evaporação (Sala 01) 73248 | 5,5 a 7,5 | 7.1804 | 7.6 | 7.09 | 6.93 | - | 7.17 | 7.46 | 10.04 | 7.02 | 7.03 | 7.02 | 6.94 | 6.73 | 7.19 | 7.24 | 8.56 | 7.64 | 7.09 | 6.2 | 7.08 | 7.31 | 6.13 | 6.9 | 7.02 | 7.07 | 6.02 | 7.16 | - | 7.142 | 7.32 | 6.95 | 7.17
IV | Taxa de Evaporação (Sala 02) MSB 73248 | 4,5 a 5,5 | 4.118 | - | 4.71 | 3.65 | 4.71 | 5.2 | 4.49 | 5.26 | - | 4.64 | 4.68 | 4.68 | 4.99 | 4.69 | 4.81 | 5.48 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.68 | 4.74 | 4.65 | - | 4.76 | 4.68 | 4.68 | - | 4.6 | 4.68
IV | Relação água mosto S1 | 1.1 | #N/A | 1.0939 | 1.3791 | 1.5511 | 0 | 0.66067 | 2.5814 | 0.8471 | 0.85306 | 5.2203 | 0.90572 | 0.54049 | 13.8474 | 3.3726 | 0.94268 | 1.8726 | 1.7721 | 1.8175 | 1.2342 | 0.0017046 | 0.14551 | 3.6988 | 0.8345 | 0.29042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Funcionamento MSB (Sala 02) | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Em manutenção | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Em manutenção | Em manutenção | Sim | Sim | Sim | Em manutenção | Em manutenção | Em manutenção | Em manutenção | Em manutenção | Sim | Sim | Sim | Em manutenção | Sim | Sim | Em manutenção | Não | Sim | Sim
IV | Funcionamento Pfaduko (Sala 02) | SIM | Sim | Não | Sim | Sim | Em manutenção | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Em manutenção | Em manutenção | Sim | Sim | Sim | Em manutenção | Em manutenção | Em manutenção | Em manutenção | Em manutenção | Sim | Sim | Sim | Em manutenção | Sim | Sim | Em manutenção | Não | Sim | Sim
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 01 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 02 | 15000 | 18449.5413 | #DIV/0! | 16833.3333 | 17428.5714 | 19200 | 22200 | 14857.1429 | 24500 | #DIV/0! | 18333.3333 | 12000 | 21600 | #DIV/0! | 18666.6667 | 13000 | 21500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10500 | 18666.6667 | 14625 | 33000 | 3000 | #DIV/0! | 14500 | 17857.1429 | #DIV/0! | 10000 | 3666.6667
IV | L501 (MJ/hl) | 44.1 | 64.6362 | 2018-07-01: 135.1571; 2018-07-09: 197.8869; 2018-07-13: 92.6506; 2018-07-14: 78.341; 2018-07-15: 48.3765; 2018-07-18: 68.3961; 2018-07-19: 64.145; 2018-07-20: 55.0122; 2018-07-21: 45.6578; 2018-07-22: 43.8166; 2018-07-24: 103.8272; 2018-07-25: 5265.9062; 2018-07-26: 56.1188; 2018-07-27: 50.193; 2018-07-28: 37.0156; 2018-07-31: 0
IV | L502 (MJ/hl) | 44.1 | 34.5224 |  | 41.3515 | 30.8245 | 30.8947 | 30.7224 | 26.8647 | 36.9577 | 27.287 |  | 59.9276 | 34.6315 | 31.8246 | 31.24 | 35.1868 |  | 41.3539 | 30.6726 | 33.5687 | 27.6669 |  | 30.0645 |  | 68.6278 | 27.583 | 34.8309 |  |  |  |  | 70.8982 | 0
IV | L503 (MJ/hl) | 57 | 56.9121 | 127.5584 |  | 52.9499 | 118.2538 | 47.6965 | 44.2155 | 64.991 | 38.4933 |  | 43.075 | 154.4921 | 46.9416 | 54.2686 | 49.6263 | 43.7821 |  | 42.3036 | 39.1611 |  | 395.0689 | 52.9509 | 45.3902 | 53.4706 | 50.512 | 73.9262 | 64.0956 | 53.0753 | 56.892 | 50.4897 |  | 0
IV | L511 (MJ/hl) | 25 | 28.5787 | 29.9696 | 25.5102 | 22.2888 | 21.5456 | 47.7589 | 46.6054 | 24.3945 | 28.3917 | 24.1284 | 25.204 | 22.1972 | 64.3347 | 29.6488 | 25.319 | 27.7187 | 23.5485 | 26.961 | 17.2394 | 39.031 | 14.6738 |  | 26.4431 | 25.6272 | 32.7075 | 30.914 | 6.7392 |  | 37.7434 | 23.5215 | 28.8024 | 0
IV | Não Medido (MJ/hl) | 22 | 36.752 | 69.193 | 45.7595 | 34.1384 | 22.9961 | 44.0768 | 38.1074 | 34.5194 | 36.1807 | 38.7806 | 35.1084 | 36.1404 | 33.8377 | 44.3329 | 28.769 | 50.9368 | 36.0731 | 23.4401 | 29.1717 | 29.5699 | 40.1475 | 22.2583 | 34.2051 | 42.5752 | 33.4216 | 32.5165 | 31.5726 | 31.4568 | 45.6225 | 30.4721 | 47.1813
IC | Energia Elétrica | 9.44 | #N/A | 15.0137 | 9.4133 | 8.1526 | 7.072 | 9.7092 | 8.4957 | 7.5952 | 9.2716 | 9.5437 | 8.8938 | 8.2981 | 9.8477 | 9.4668 | 7.131 | 9.6786 | 8.7882 | 6.5341 | 8.3088 | 8.1471 | 10.1276 | 7.9596 | 7.2608 | 9.6578 | 9.1159 | 9.3051 | 9.5961 | 8.0982 | 9.1076 | 7.8102 | 10.044 | 6.1184
IV | Consumo fábrica [KW] |  | #N/A | 167168 | 185420 | 214852 | 191754 | 180814 | 188833 | 192278 | 172236 | 189454 | 188000 | 199598 | 177321 | 190037 | 218477 | 186448 | 192398 | 188022 | 178250 | 178102 | 174345 | 194208 | 175228 | 178013 | 193194 | 185738 | 175928 | 174758 | 196504 | 179390 | 183632 | #N/A
Sistema de Frio
IV | Pressão de Distr. de Ar de Baixa | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
IV | Pressão de Distr. de Ar de alta | 30 | 27.35 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.3
IV | Pressão Sucção -3°C | >2,45 | 2.385 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5
IV | Pressão descarga -3°C | Min 8,00 Max 12,00 | 9.5583 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 10.6 | 9.6 | 10.6 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 10.75 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 8.7 | 9.3 | 12 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 8 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 9.1 | 8.6
IV | Pressão Sucção 0°C | >3,1 | 3.2662 | 3.3 | 3.2667 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.35 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.22 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.35 | 3.1
IV | Pressão descarga 0°C | Min 8,00 Max 12,00 | 9.8587 | 8.9 | 10.4833 | 10.4 | 10.1167 | 10.5 | 9.0667 | 10.6333 | 10.6 | 9.5 | 8.7 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 10.42 | 11.34 | 11.1 | 11 | 10 | 8.9 | 9.5 | 11 | 9.8 | 9.1333 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 9.9 | 8.4 | 8.7667 | 9.75
IV | COP (0º 1 e 0º 2) | >4
IV | Consumo Sistema 0º1 | Mw | 4.6188 | 3.577 | 6.425 | 5.937 | 3.564 | 5.417 | 4.664 | 5.487 | 4.431 | 3.978 | 5.237 | 5.805 | 3.693 | 3.853 | 6.895 | 5.809 | 5.828 | 5.703 | 3.514 | 4.934 | 4.071 | 4.663 | 3.919 | 2.716 | 4.8 | 3.92 | 3.279 | 2.856 | 4.918 | 3.78 | 4.892 | #N/A
IV | Consumo Sistema 0º2 | Mw | 13.9438 | 13.317 | 16.193 | 18.847 | 15.022 | 13.494 | 15.161 | 13.187 | 11.921 | 14.031 | 11.817 | 16.726 | 15.335 | 14.505 | 17.109 | 13.728 | 13.268 | 10.046 | 10.645 | 11.221 | 13.749 | 13.559 | 11.204 | 13.919 | 15.517 | 10.153 | 13.514 | 13.686 | 18.381 | 14.655 | 14.405 | #N/A
IV | Consumo Sistema -3,5º | Mw | 8.5688 | 7.61 | 11.643 | 12.023 | 4.479 | 8.689 | 8.559 | 9.694 | 8.707 | 9.079 | 10.706 | 11.62 | 6.211 | 6.957 | 10.888 | 10.006 | 11.356 | 9.053 | 7.37 | 7.391 | 7.44 | 9.073 | 7.519 | 5.372 | 10.622 | 8.568 | 6.631 | 4.653 | 8.869 | 7.815 | 8.461 | #N/A
IV | Consumo Sistema Refri | Mw | 4.655 | 22.311 | 2.891 | 5.313 | 6 | 3.714 | 3.987 | 3.345 | 2.176 | 4.946 | 3.091 | 3.014 | 3.59 | 3.925 | 4.531 | 1.968 | 4.66 | 4.955 | 4.944 | 3.835 | 3.706 | 4.967 | 2.953 | 4.808 | 3.338 | 4.662 | 4.081 | 3.3 | 4.918 | 5.202 | 4.518 | #N/A
IV | Total Chillers | Mw | 31.7864 | 46.815 | 37.152 | 42.12 | 29.065 | 31.314 | 32.371 | 31.713 | 27.235 | 32.034 | 30.851 | 37.165 | 28.829 | 29.24 | 39.423 | 31.511 | 35.112 | 29.757 | 26.473 | 27.381 | 28.966 | 32.262 | 25.595 | 26.815 | 34.277 | 27.303 | 27.505 | 24.495 | 37.086 | 31.452 | 32.276 | #N/A
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 1) | 15% | #DIV/0!
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 2) | 15% | #DIV/0!
IV | Ind. T 0º1 (Kw/Hl) | 2.38 | 0.56359 | 0.47725 | 0.70305 | 0.60004 | 0.94752 | 0.69863 | 0.999 |  |  | 0.52401 | 0.58957 | 0.58235 | 0.66208 | 0.41991 | 0.62316 | 0.49056 | 0.46391 | 0.64809 | 0.36175 | 0.58219 | 0.39889 | 0.72095 | 1.0625 | 0.78579 | 0.52643 | 0.46899 | 0.39954 | 0.53283 | 0.56788 | 0.59275 | 0.55544 | 0.62364
IV | Ind. T 0º2 (Kw/Hl) | 2.216 | 1.6299 | 2.95 | 1.3701 | 1.5788 | 1.4698 | 1.2088 | 1.6794 | 1.6469 |  | 1.707 | 1.2809 | 1.6885 | 1.4392 | 1.7522 | 2.1228 | 1.3772 | 1.6421 | 1.7901 | 2.2253 | 1.6233 | 1.7677 | 1.5799 | 1.2401 | 1.386 | 2.0434 | 1.3534 | 1.9614 | 1.1644 | 1.8483 | 2.388 | 1.4447 | 1.7682
IV | Ind. T -3.5º (Kw/Hl) | 0.461 | 0.95573 | 1.2397 | 1.2681 | 1.0594 | 0.46201 | 0.90309 | 1.3659 | 1.1175 | 0.9564 | 1.0551 | 1.2484 | 1.2288 | 0.61071 | 0.89693 | 1.0491 | 0.89966 | 0.99227 | 1.0234 | 0.9865 | 0.79452 | 0.7356 | 0.87862 | 1.3308 | 0.9004 | 1.0796 | 0.97194 | 0.68486 | 0.4332 | 0.85022 | 1.0219 | 0.91569 | 1.3174
IV | Ind. T Refri (Kw/Hl) | 0.828 | 0.59983 | 15.4833 | 0.55136 | 0.73205 | 0.54819 | 0.6535 | 0.43708 | 0.51189 | 1.7233 | 0.71789 | 0.58424 | 0.42311 | 0.61417 | 0.62201 | 0.42559 | 0.81911 | 0.78191 | 0.54555 | 0.48172 | 0.75187 | 0.49711 | 0.66069 | 0.54949 | 0.4792 | 0.93382 | 0.58536 | 0.68435 | 0.4303 | 0.6991 | 0.49175 | 0.57752 | 0.43857
IV | Água Desaerada/Vol Filtrado | 0.4 | 0.63805 | 0 | 0.39504 | 0.39293 | 0.55582 | 0.67005 | 0.90348 | 0.89229 | 0.69711 | 0.6877 | 0.63708 | 0.62874 | 0.40067 | 0.7887 | 0.49234 | 0.55622 | 0.541 | 0.65706 | 0.93356 | 0.56785 | 0.63166 | 0.48615 | 0.89109 | 0.98023 | 0.70972 | 0.69356 | 0.71554 | 0.66557 | 0.43656 | 0.81151 | 0.72216 | #N/A
IV | Tratamento Químico | 90%
Sistema de Ar
IV | Consumo de Ar comprimido FQIC001 | Nm³ | 38324283.6667 | 37456940 | 37473960 | 37635720 | 37642980 | 37671930 | 37768580 | 37885700 | 37931540 | 37954840 | 38008160 | 38081760 | 38108920 | 38238670 | 38468500 | 38548460 | 38565220 | 38583120 | 38595360 | 38595360 | 38596260 | 38625120 | 38647420 | 38680050 | 38760030 | 38771970 | 38779050 | 38802670 | 38941780 | 38941790 | 38966650 | 39050270
IV | Indíce de Consumo de Ar comprimido | 0.07 | #N/A | 0.97142 | 1.5913 | 0.25955 | 7.6506 | 2.4196 | 0.72476 | 0.84234 | 2.4832 | 5.2809 | 2.6541 | 2.1282 | 6.1818 | 1.4058 | 0.86294 | 2.6621 | 13.4572 | 13.4239 | 20.9697 |  | 315.3278 | 10.2836 | 13.9616 | 9.9131 | 4.1985 | 29.3376 | 51.4164 | 16.0108 | 2.8006 | 40303.9 | 16.4718 | 5.0025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Energia Elétrica Compressores | 8 | 217.0193 | 12.881 | 27.084 | 41.985 | 55.543 | 70.048 | 70.048 | 98.655 | 113.831 | 123.045 | 141.516 | 156.637 | 167.898 | 182.403 | 198.329 | 212.858 | 225.543 | 240.288 | 256.669 | 269.512 | 283.795 | 296.786 | 311.344 | 323.465 | 335.8 | 350.291 | 364.028 | 378.175 | 389.594 | 403.039 | 409.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo EE Ar de alta | - | 7.4609 |  | 4.204 | 10.065 | 10.336 | 6.754 | 7.734 | 6.933 | -5.03 | 18.717 | 5.977 | 7.675 | 5.776 | 7.595 | 8.501 | 5.374 | 8.936 | 6.974 | 8.193 | 8.127 | 6.466 | 7.795 | 3.82 | 9.336 | 6.354 | 8.988 | 7.362 | 6.728 | 8.852 | 9.392 | 8.431
IC | Beneficiamento CO2 | 3.1 | 3.29 | 5.0581 | 2.4407 | 3.0905 | 8.2051 | 3.3398 | 2.8844 | 2.2188 | 3.4665 | 4.2393 | 3.3166 | 2.7147 | 7.304 | 1.9295 | 2.321 | 3.3832 | 3.2567 | 4.4474 | 4.7329 | 4.0965 | 3.0902 | 7.4762 | 3.1341 | 2.894 | 3.0431 | 3.027 | 5.6215 | 3.354 | 1.5364 | 4.6814 | 2.3749 | 2.3629
IV | Previsão GIB [kg] | Meta | 1542597.0616 | 56627.7649 | 57060.6631 | 59378.2562 | 57952.5285 | 63768.4223 | 57854.5153 | 54634.2566 | 54990.1832 | 67045.6901 | 65132.6585 | 57775.3465 | 54605.6917 | 51026.0186 | 54607.8226 | 49648.3176 | 56045.1722 | 60338.1774 | 64759.7552 | 57740.1173 | 50425.435 | 47578.4479 | 46372.5282 | 36041.3321 | 32646.4707 | 36056.2095 | 46517.3771 | 42107.3622 | 33889.3373 | 32493.3808 | 37477.823 | 44912.5478
IV | Beneficiamento [kg] | Real | 1492380 | 59070 | 59900 | 62650 | 59830 | 62970 | 49900 | 48420 | 50570 | 61000 | 62670 | 59480 | 40520 | 39540 | 57480 | 49310 | 51960 | 64810 | 61700 | 59540 | 45020 | 53240 | 50200 | 46470 | 39700 | 35650 | 40900 | 39070 | 33470 | 47340 | 48200 | 0
IV | Perda por Blowoff | 92 | #DIV/0!
IV | Tempo Médio de Engate | <9h
IV | Efic. Compressores de CO2 usina 151 | 92 | #DIV/0!
IC | Consumo de CO2 Cerveja | 2.42 | #N/A | 4.029 | 2.729 | 3.1549 | 1.3738 | 1.9905 | 2.8612 | 2.6031 | 2.401 | 2.9145 | 2.6186 | 2.6865 | 2.3811 | 2.4333 | 2.1996 | 2.5973 | 2.761 | 2.1836 | 2.126 | 2.1852 | 3.4316 | 2.2674 | 2.3017 | 3.0377 | 2.0209 | 2.5951 | 2.7676 | 2.8707 | 2.4788 | 2.7069 | 2.9736 | 1.7097
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL | 0.85 | 0.86956 | 1.4839 | 0.92899 | 0.7277 | 0.73896 | 0.79295 | 0.99157 | 0.94807 | 0.76741 | 0.90042 | 0.79554 | 0.82308 | 1.0074 | 0.81203 | 0.73845 | 0.91843 | 0.96322 | 0.70495 | 0.87426 | 0.77826 | 1.188 | 0.78321 | 0.74741 | 0.98234 | 0.8019 | 0.94075 | 1.1112 | 0.94885 | 0.83344 | 0.83893 | 1.1402 | 0.704
IV | Consumo CO² Não Medido / PL | 0.43 | 0.35393 | 0.30742 | 0.49896 | 1.1554 | -0.63393 | 0.41928 | 0.50679 | 0.31086 | 0.34958 | 0.30423 | 0.21188 | 0.49283 | 0.25273 | 0.29174 | 0.30271 | 0.31474 | 0.30346 | 0.26408 | 0.4084 | 0.23036 | 0.9009 | 0.2792 | 0.34092 | 0.45215 | 0.25879 | 0.29038 | 0.39704 | 0.73999 | 0.33593 | 0.57923 | 0.25615 | 0.02523
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL Filtrada | 0.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo diário de CO2 Pack/PL | 1.18 | 1.1618 | 2.1478 | 1.1607 | 1.1438 | 1.1691 | 0.66985 | 1.1808 | 1.2091 | 1.2411 | 1.5016 | 1.4305 | 1.2647 | 0.89631 | 1.2205 | 1.0784 | 1.3118 | 1.3816 | 1.1428 | 0.6831 | 1.0555 | 1.2706 | 0.88114 | 1.1904 | 1.4515 | 0.88397 | 1.2582 | 1.0633 | 1.0705 | 1.1601 | 1.2386 | 1.3537 | #N/A
IV | Consumo CO² Usinas | 0.15 | 0.12004 | 0.089912 | 0.14034 | 0.12799 | 0.099721 | 0.10839 | 0.18197 | 0.13498 | 0.042884 | 0.20826 | 0.18064 | 0.1059 | 0.22466 | 0.10897 | 0.080015 | 0.052358 | 0.11272 | 0.071763 | 0.16022 | 0.121 | 0.072107 | 0.32384 | 0.022976 | 0.15168 | 0.076248 | 0.10579 | 0.19606 | 0.11133 | 0.14933 | 0.050123 | 0.22358 | #N/A
IV | CO2 L501 / PL | 0.53 | 0.52468 | 2018-07-01: 1.5442; 2018-07-09: 0.97276; 2018-07-13: 0.69435; 2018-07-14: 0.57407; 2018-07-15: 0.43234; 2018-07-18: 0.63791; 2018-07-19: 0.54805; 2018-07-20: 0.46766; 2018-07-21: 0.40935; 2018-07-22: 0.36367; 2018-07-24: 0.57018; 2018-07-25: 27.5; 2018-07-26: 0.44446; 2018-07-27: 0.43825; 2018-07-28: 0.32159; 2018-07-31: 0.65089
IV | CO2 L502 / PL | 0.53 | 0.29141 |  | 0.36398 | 0.27753 | 0.26675 | 0.26641 | 0.22861 | 0.31209 | 0.19881 |  | 0.72383 | 0.30046 | 0.26432 | 0.14659 | 0.29209 |  | 0.38569 | 0.27754 | 0.23936 | 0.23147 |  | 0.27149 |  | 0.51728 | 0.23139 | 0.28256 |  |  |  |  | 0.4529 | 0.21872
IV | CO2 L503 / PL | 0.88 | 0.7134 | 0.65872 |  | 0.65606 | 1.0744 | 0.59187 | 0.52571 | 0.70793 | 0.452 |  | 0.49573 | 1.7225 | 0.84606 | 0.87299 | 0.70349 | 0.55927 |  | 0.71778 | 0.40965 |  | 2.8971 | 0.71722 | 0.73455 | 0.7774 | 0.76173 | 0.46494 | 0.81689 | 0.60347 | 0.48426 | 0.29613 |  | 0.46961
IV | CO2 L511 / PL | 1.64 | 1.5391 | 1.9487 | 1.4866 | 1.4507 | 1.3806 | 0.96376 | 2.9806 | 1.672 | 1.8305 | 1.5936 | 1.7519 | 1.6013 | 2.2567 | 1.765 | 1.5614 | 1.5061 | 1.4857 | 1.7474 | 0.55071 | 2.2086 | 0.79463 |  | 1.631 | 1.5367 | 1.3676 | 1.8952 | 0.29813 |  | 2.1167 | 1.5518 | 1.5918 | 1.0756
IV | CO2 L512 / PL | 1.63 | 1.5895 | 2.4848 | 1.3685 | 1.8837 | 1.8359 | 1.1801 | 1.9173 | 1.6153 | 1.9487 | 1.4264 | 1.8991 | 1.6288 | 1.685 | 1.7743 | 1.5121 | 1.9212 | 1.8112 | 1.621 | 1.4014 | 1.4628 | 1.8812 | 1.4262 | 1.5792 | 1.9907 | 1.3943 | 1.595 | 1.857 | 1.7055 | 1.8387 | 1.1984 | 1.4334 | 1.4935
IC | Consumo CO2 Refri | 0.9 | #N/A | 1.5654 | 0.78471 | 1.0717 | 0.77818 | 0.77138 | 0.64661 | 0.93352 | 3.2313 | 0.99412 | 0.599 | 0.76771 | 0.93037 | 1.1034 | 0.62796 | 0.69899 | 1.072 | 0.75033 | 0.61637 | 1.0592 | 0.65108 | 0.9257 | 0.80615 | 0.73918 | 1.1437 | 0.78636 | 0.97166 | 0.20832 | 0.70248 | 0.6226 | 0.88087 | 0.62414
IV | Consumo diário de CO2 561/PL | 0.9 | 0.90517 | 0.84901 |  | 0.75506 | 0.84971 | 1.1979 | 0.8387 | 1.1768 | 2.5764 | 1.1398 | 0.77947 | 0.89147 | 0.84784 | 1.1952 | 0.99655 | 0.69899 | 0.7888 | 0.63865 | 0.70213 | 0.8591 | 1.0901 | 0.64876 |  | 0.87887 | 1.0443 | 0.77818 | 1.0742 | 0.85202 | 0.79894 | 0.21297 | 1.3903 | 0.58392
IV | Consumo diário de CO2 562/PL | 0.9 | 0.72646 |  | 0.70887 | 1.2216 | 0.76081 | 0.65533 | 0.59233 | 0.78503 |  | 0.94172 | 0.48187 | 0.73634 | 0.96745 | 1.082 | 0.57082 |  | 1.2559 | 0.76646 | 0.60087 | 1.1221 | 0.52913 | 1.035 | 0.76205 | 0.70495 | 1.2348 | 0.78995 | 0.93131 | 0 | 0.66557 | 0.70619 | 0.74535 | 0.63128
IC | Consumo de Água | 0.61 | 0.68096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo Água Gelada 01 | 0.38 | 0.42173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo Torres + Reuso | 0.16 | 0.12834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Caldeiras | 0.07 | 0.085264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IC | Não conformidades
IV | N° de itens NC sem justificativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Sim = VLOOKUP(TODAY()-1,[391]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)
Note on F19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 34782 m3
Note on G19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 37140 m3
Note on H19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 33253 m3
Note on I19: Marcos Vinicius Durães Victor: 30696 m3
Note on J19: Marcos Vinicius Durães Victor: 31933 m3
Note on M19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 34016 m3
Note on N19: Marcos Vinicius Durães Victor: 30575 m3
Note on O19: Marcos Vinicius Durães Victor: 36324 m3
Note on P19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 28445 m3
Note on Q19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 43150 m3
Note on T19: Marcos Vinicius Durães Victor: 36348 m3
Note on U19: Marcos Vinicius Durães Victor: 36740 m3
Note on V19: Marcos Vinicius Durães Victor: 32467 m3
Note on W19: Marcos Vinicius Durães Victor: 28519 m3
Note on X19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 26551 m3
Note on AA19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 30699 m3
Note on AB19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 45857 m3
Note on AC19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 31554 m3
Note on AD19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 28407 m3
Note on AE19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 29384 m3
Note on AH19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 28913 m3
Note on AI19: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 40069 m3
Note on B21: nmnpsr: Gerar relatório 73248 no MÊS
Note on B22: nmnpsr: Gerar relatório 73248 no MÊS
Note on AH33: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 165564 Kw
Note on F34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 190491 Kw
Note on G34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 214902 Kw
Note on H34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 192909 Kw
Note on I34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 192336 Kw
Note on J34: Marcos Vinicius Durães Victor: 187152 Kw
Note on M34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 178695 Kw
Note on N34: Marcos Vinicius Durães Victor: 181969 Kw
Note on O34: Marcos Vinicius Durães Victor: 207543 Kw
Note on P34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 177774 Kw
Note on Q34: Marcos Vinicius Durães Victor: 200610 Kw
Note on T34: Marcos Vinicius Durães Victor: 181977 Kw
Note on U34: Marcos Vinicius Durães Victor: 192448 Kw
Note on V34: Marcos Vinicius Durães Victor: 188904 Kw
Note on W34: Marcos Vinicius Durães Victor: 168189 Kw
Note on X34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 169551 Kw
Note on AA34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 176025 Kw
Note on AB34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 201621 Kw
Note on AC34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 188364 Kw
Note on AD34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 168327 Kw
Note on AE34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 166794 Kw
Note on AI34: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 184398 Kw
Note on F63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 62,05 ton
Note on G63: Marcos Vinicius Durães Victor: 63,68 ton
Note on H63: Marcos Vinicius Durães Victor: 59,85 ton
Note on I63: Marcos Vinicius Durães Victor: 65,89 ton
Note on J63: Marcos Vinicius Durães Victor: 56,25 ton
Note on M63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 69,15 ton
Note on N63: Marcos Vinicius Durães Victor: 61,20 ton
Note on O63: Marcos Vinicius Durães Victor: 62,42 ton
Note on P63: Marcos Vinicius Durães Victor: 58,24 ton
Note on Q63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 46,28 ton
Note on U63: Marcos Vinicius Durães Victor: 65,66 ton
Note on V63: Marcos Vinicius Durães Victor: 59,21 ton
Note on W63: Marcos Vinicius Durães Victor: 65,00 ton
Note on X63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 53,81 ton
Note on AA63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 46,27 ton
Note on AB63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 44,46 ton
Note on AC63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 35,35 ton
Note on AD63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 42,24 ton
Note on AE63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 41,11 ton
Note on AH63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 51,95 ton
Note on AI63: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 50,04 ton
Note on Z86: Lançamento de PT ambiental sem justificativa.

## Farol Retorno de Condensado
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL DE AÇÕES DE RETORNO DE CONDENSADO
2019-03-16
|  | PROBLEMA | AÇÃO | Impacto no Indicador
| ÁREAS |  |  |  | PONTO DE ATENÇÃO !
| BRASSAGEM | - | - | -
| FILTRAÇÃO | - Vazamento em tubulação no Aldox 01 - Vazamento em trocador de calor Aldox 02 | - Retirar vazamento de tubulação de condensado - Realizar troca de palcas e gaxetas danificadas | -2% - 2%
ADEGAS
| L501 | - Vazamento de condensado no PZ - Condensado contaminado sendo descartado na lavadora | - Troca de tubulação de retorno de cndensado no PZ - Troca de junta de flange de serpentina da lavadora. | - 5% - 5%
| L502 | - Condensado contaminado sendo descartado na lavadora | - Troca de junta de flange de serpentina da lavadora. | - 5%
| L503 | - Vazamento em trocador de calor do PZ | - Retirar vazamento de trocador de calor | - 1%
| L511 | - Sistema de retorno de condensado do PZ desativado - Sistema de retorno de condensado do rinser desativado | - Realizar manutenção em bomba de retorno de condensado do PZ - Instalar bomba de condensado no rinser | - 5% - 2%
| L512 | - Vazamento de condensado em tubulação no PZ - Sistema de retorno de condensado do rinser desativado | - Retirar vazamento em tubulação de saidas das bombas de condensado do PZ - Instalar APT10 no rinser. | - 5% - 2%
| L561 | - | -
| L562 | - | -
| XAROPARIA | - | -

## curva meta ano CO2
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6506 | 2.6406 | 2.6306 | 2.6206
REAL | 2.9095 | 2.9663 | 2.8773 | 2.6796 | 3.5331 | 2.3396 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.37 | 2.35
GAP | -0.26883 | -0.30571 | -0.22665 | 0.001068 | -0.88243 | 0.32103 | 0.21063 | 0.22063 | 0.20063 | 0.20063 | 0.26063 | 0.27063
GAP TOTAL
0.002247
FAROL
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.37 | 2.35
REAL | Jan: 2.9095; Fev: 2.9663; Mar: 2.8773; Abr: 2.6796; Mai: 3.5331; Jun: 2.3396
GAP | -0.26883 | -0.30571 | -0.22665 | 0.001068 | -0.88243 | 0.32103 | 0.21063 | 0.22063 | 0.20063 | 0.20063 | 0.26063 | 0.27063
[5 empty] | META | GAP | NOVA META
2.66 | Jan: 2.45; Fev: 92.1053; Mar: 7.8947; Mai: 0.43; Jun: 0.033947; Jul: 0.39605
|  |  | 7.8947 |  | 0.89 | 0.070263 | 0.81974
|  |  | 7.8947 |  | 0.1 | 0.0078947 | 0.092105
|  |  | 7.8947 |  | 0.56 | 0.044211 | 0.51579
|  |  | 7.8947 |  | 0.23 | 0.018158 | 0.21184
|  |  | 7.8947 |  | 0.53 | 0.041842 | 0.48816
|  |  | 7.8947 |  | 0.53 | 0.041842 | 0.48816
|  |  | 7.8947 |  | 0.88 | 0.069474 | 0.81053
|  |  | 7.8947 |  | 1.67 | 0.13184 | 1.5382
|  |  | 7.8947 |  | 1.63 | 0.12868 | 1.5013
|  |  | 7.8947 |  | 0.9 | 0.071053 | 0.9
|  |  | 7.8947 |  | 0.9 | 0.071053 | 0.9
|  |  | 7.8947 |  | 1.18 | 0.093158 | 1.0868
|  |  | 7.8947 |  | 0.89 | 0.070263 | 0.89
|  |  | 7.8947 |  | 0.15 | 0.011842 | 0.13816
|  |  | 7.8947 |  | 3.1 | 0.24474 | 3.1

## Farol CO2
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL CONSUMO CO2
| 2019-03-16 | REAL | META
Acumulado/ Cervejaria
| Consumo CO2 Cerveja | #N/A | 2.45 |  | #N/A
| AREAS | INDICADOR REAL | INDICADOR META | CONSUMO CO 2 (kg) | Ind. acumulado | PONTO DE ATENÇÃO !
| NÃO MEDIDO PROCESSO | #N/A | 0.39605 | #N/A | 0.35393
| TOTAL PROCESSO (MEDIDO) | #N/A | 0.82 | #N/A | 0.86956
| ADEGA DE PRESSÃO | #N/A | 0.092105 | #N/A | 0.081208
| FILTRAÇÃO | #N/A | 0.51579 | #N/A | 0.50315
| ADEGA OD | #N/A | 0.21184 | #N/A | 0.28519
| L501 | #N/A | 0.48816 | #N/A | 0.52468
| L502 | #N/A | 0.48816 | #N/A | 0.29141
| L503 | #N/A | 0.81053 | #N/A | 0.7134
| L511 | #N/A | 1.5382 | #N/A | 1.5391
| L512 | #N/A | 1.5013 | #N/A | 1.5895
| L561 | #N/A | 0.9 | #N/A | 0.90517
| L562 | #N/A | 0.9 | #N/A | 0.72646
| TOTAL PACK CERV. | #N/A | 1.0868 | #N/A | 1.1618
| TOTAL PACK REFRI | #N/A | 0.89 | #N/A | #N/A
| USINA CO2 | #N/A | 0.13816 |  | 0.12004
| BENEFICIAMENTO CO2 | #N/A | 3.1 |  | #N/A
|  |  | FILTRAÇÃO 2 | #N/A

## Mapa CO2
Desperdício em KG de Co2 (Mês)
| RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | 3622.14 | 511 | 29371.5786 | 561 | 2441.5246 | Filt 01 | 28000.9 | -57232.1213
| 502 | -19956.42 | 512 | 64942.5412 | 562 | -15392.7586 | Filt 02 | 90694.2 | 17811.8787
| 503 | 15179.416 |  |  |  |  | Adega OD | 51067.4 | 52478.5858
[7 empty] | Adega Pre. | -8756.3 | -8050.7071
Não Medido
TOTAL | -1154.864 |  | 94314.1198 |  | -12951.234 |  |  | 161006.2 | 5007.6361
Desperdício em KG de Co2 (D-1)
| RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | #N/A | 511 | #N/A | 561 | #N/A | Filt 01 | #N/A | #N/A
| 502 | #N/A | 512 | #N/A | 562 | #N/A | Filt 02 | #N/A | #N/A
| 503 | #N/A |  |  |  |  | Adega OD | #N/A | #N/A
[7 empty] | Adega Pre. | #N/A | #N/A
Não Medido
TOTAL | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
#N/A
[7 empty] | Pelo Filt. | Pela PL
[7 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  | Pelo Filt. | Pela PL |  | Pelo Filt. | Pela PL
|  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A
[6 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
[6 empty] | #N/A | #N/A
Formulas:
Adegas Pressão = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[396]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[396]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.1-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,31,0))
OW Cerveja = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[396]Utilidades!$A6:M36,12,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,34,0))
Pelo Filt. = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[396]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[396]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.2-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,40,0))
Pelo Filt. = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[396]Utilidades!$A6:M36,13,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,37,0))
Evaporador 01
Evaporador 02
Evaporador 03
Filtração 01 tag fIT151012
Centrifuga Westfalia
Tanque IFF01
Filtros
Adega OD 01 tag fIT151013
TQ cerveja recuperada
Estação OD Borbulhamento,
Centrifuga Alfa laval
TQ de H2O desairada
Aldox 01
Aldox 02
503
502
501
511
512
Adegas 02
IFF 02
?
Filtração 02 Tag FT 422003
TQ's cerveja maturada(UBT) TQ cerveja Filtrada (FBT) TQ alginato (APG)
Filtros
Adega de pressão tag FIT151015
TP's
Silica
Centrifuga fermat
Valvulas ds TPs
Estação fim corredor ?
Tanques fim do corredor ?
561
562
Usina 01
Usina 02
Aldox 02
TQ alginato (APGs

## Sheet1
|  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
|  | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Sala 01 | Hora disponível | 840 | 1548 | 432 | 111 | 1890 | 1752 | 1374 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1068 | 1974 | 894 | 1554 | 1350
| Parada | 136 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indisp | 16.19% | 0% | 0% | 0% | 4.497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sala 02 | Hora disponível
Parada

## Lançamentos Modulação
Dia | CHILLER 01 (MIN) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN)
2018-07-01 | 12.6167 | 0 | 23.9833 | 23.1167 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 8.2 | 22.1167 | 0 | 5.3333 | 11.0333 | 0 | 5.2167 | 0.43333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-02 | 21.2333 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 16.85 | 15.5167 | 21.15 | 0 | 15.3 | 16.0333 | 0 | 0.083333 | 1.0833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-03 | 20.0167 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.3667 | 0 | 21.75 | 10.3833 | 23.9833 | 0 | 14.3333 | 17.45 | 0 | 1.7833 | 4.4667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-04 | 6.85 | 0 | 23.9833 | 23.5833 | 23.8667 | 23.5833 | 0 | 15.2833 | 11.45 | 23.9833 | 0 | 20.4167 | 12.0667 | 0 | 0.016667 | 2.8833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 22.3167
2018-07-05 | 17.9833 | 0 | 23.9833 | 23.8667 | 23.9833 | 23.4 | 0 | 18.6 | 9.5833 | 22.1 | 0 | 23.8667 | 12.9 | 0 | 0.56667 | 0.36667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-06 | 12.0167 | 0 | 23.9833 | 23.4667 | 23.9833 | 20.4 | 0 | 20.8833 | 11.6167 | 21.0167 | 0 | 8.9833 | 7.65 | 0 | 0.65 | 13.3833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-07 | 20.85 | 0 | 23.9833 | 23.8167 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 12.0667 | 15.3833 | 23.9667 | 0 | 23.3667 | 3.2167 | 0 | 5.4 | 0.21667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-08 | 19.8333 | 0 | 23.9833 | 23.3833 | 23.7 | 19.6833 | 0 | 23.9833 | 5.0833 | 21.8333 | 0 | 7.9833 | 1.7667 | 0 | 14.65 | 10.7833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-09 | 14.5 | 0 | 23.9833 | 22.7667 | 23.4333 | 19.1333 | 0 | 19.7667 | 8.0333 | 21.1333 | 0 | 17.1333 | 9.5167 | 0 | 7.35 | 4.0667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-10 | 18.6 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.45 | 22.7833 | 0 | 23.9833 | 5.0167 | 21.0667 | 0 | 23.9 | 1.3667 | 0 | 6.9833 | 3.0333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-11 | 20.4833 | 0 | 23.9833 | 22.95 | 23.9167 | 23.6333 | 0 | 23.1167 | 11.7833 | 15.5167 | 8.4 | 23.9667 | 7.8833 | 0 | 5.7167 | 0.4 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.65
2018-07-12 | 10.1333 | 0 | 23.9833 | 23.85 | 23.9833 | 23.8833 | 0 | 20.25 | 8.4667 | 13.1 | 14.05 | 7.25 | 0.016667 | 0 | 20.3333 | 15.85 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 8.5
2018-07-13 | 10.5 | 0 | 23.9833 | 23.5833 | 23.4 | 22.0333 | 0 | 23.0667 | 6.35 | 0.16667 | 20.9667 | 19.7833 | 0 | 0 | 22.5833 | 23.1667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 21.5167
2018-07-14 | 21.7167 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.3167 | 23.1 | 0 | 10.05 | 16.8333 | 0.15 | 23.8333 | 23.6833 | 4.9833 | 0 | 10.5667 | 17.5333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-15 | 18.9667 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 12.6 | 20.8167 | 0 | 23.1167 | 23.9667 | 4.5667 | 0 | 0.21667 | 2.85 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-16 | 20.1 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.2833 | 7.9667 | 0 | 23.9667 | 23.5833 | 9.5167 | 0 | 0.36667 | 0.83333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-17 | 19.95 | 0 | 23.9833 | 23.3833 | 23.9833 | 22.6833 | 0 | 23.9833 | 0 | 0 | 23.7833 | 22.0333 | 0.36667 | 0 | 1.8667 | 11.7 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-18 | 17.1 | 0 | 23.9833 | 21.4833 | 15.2167 | 23.3167 | 0 | 23.9833 | 4.9333 | 0.78333 | 23.85 | 23.8 | 6.4333 | 0 | 0.016667 | 4.55 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-19 | 20.8667 | 0 | 23.9833 | 23.8333 | 23.9833 | 23.6667 | 0 | 15.3 | 7.6167 | 0 | 23.25 | 21.2333 | 11.0333 | 0 | 1.9333 | 2.5333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-20 | 16.9833 | 0 | 23.9833 | 21.6333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 12.6 | 11.1333 | 0 | 23.7167 | 23.8667 | 8.85 | 0 | 0.016667 | 0.5 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-21 | 17.6 | 0 | 23.9833 | 23.9167 | 23.8333 | 22.6 | 0 | 15.1833 | 15.2833 | 0 | 23.9 | 7.7 | 0.91667 | 0 | 16.4833 | 10.9333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-22 | 9.0167 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.65 | 15.4667 | 0 | 16.65 | 10.1 | 0 | 18.4167 | 15.3833 | 8.8833 | 0 | 10.8 | 5.75 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-23 | 7.9667 | 0 | 23.9833 | 21.3 | 23.9833 | 22.95 | 0 | 13.1 | 15.55 | 0 | 22.1333 | 9.0667 | 2.3333 | 0 | 16.3 | 7.5167 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-24 | 17.8333 | 0 | 23.9833 | 21.7167 | 23.9833 | 23.9 | 0 | 23.9833 | 15.8 | 0.083333 | 22.9 | 16.4833 | 0.31667 | 0 | 16.1333 | 10.2333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-25 | 18.55 | 0 | 23.9667 | 21.5667 | 23.9833 | 23.35 | 0 | 18.1667 | 8.4833 | 11.4667 | 18.6833 | 23.9833 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 12.5667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-26 | 9.6667 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 17.25 | 10.85 | 23.2 | 5.7 | 22.8667 | 2.1667 | 0 | 0 | 8.8 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-27 | 3.5333 | 0 | 23.9833 | 23.3333 | 23.9833 | 23.3167 | 0 | 15.5833 | 16.5833 | 23.9 | 4.1833 | 23.8667 | 0.16667 | 0 | 6.2833 | 6.5667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-28 | 12.4 | 0 | 23.9833 | 18.75 | 23.9833 | 23.6167 | 0 | 18.55 | 12.95 | 23.9833 | 11.0667 | 23.5167 | 8.0167 | 0 | 0.61667 | 15.5333 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-29 | 12.9 | 0 | 23.9833 | 21.8833 | 23.2 | 21.7333 | 0 | 18.7667 | 12.4333 | 23.9833 | 14.85 | 11.6667 | 11.3833 | 0 | 0.25 | 3.5 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-30 | 14.1833 | 0 | 23.9833 | 21.2333 | 23.7333 | 22.9 | 0 | 17.4167 | 12.1333 | 23.9333 | 11.0333 | 23.8833 | 7.9667 | 0 | 6.2167 | 0.11667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-07-31 | 17.3667 | 0 | 23.9833 | 19.2 | 20.55 | 19.5833 | 0 | 18.2 | 12.1333 | 20.4167 | 9.6167 | 23.95 | 4.9 | 0 | 4.2333 | 0.3 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
Acum | 482.3167

## Farol Diário
| Março | Acc | D-1
PL/Normalizada (hln)
| TEND | TEND
| EE | HEAT
JULHO | 9.2 | 60.3
AGOSTO | 9.49 | 62.9

## NC
Cod Fabrica | Nome Fabrica | Linha | Ponto | Planilha | Lote | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 28 | Controle Ambiental | 15/07/2018 | 10:07:00 | 15/07/2018 | 10:21:00 | 16/07/2018 | 10:20:00 | PTAmb U.3 IC 3.1 | 17740 | U.3-Material Contaminado c/ óleo-Identificar e Segregar | Valor Esperado Sim | Não | Turno B | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | container de solução agua + oleo +NH3,sem identificação |  |  |  |  | 99739269 | 16/07/2018 10:20 | 99739269 | 16/07/2018 10:20
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 28 | Controle Ambiental | 15/07/2018 | 10:07:00 | 15/07/2018 | 10:21:00 | 16/07/2018 | 10:20:00 | PTAmb U.7 IC 7.3 | 30820 | U.7-Ausência de vazam.ou vazam.mapeados, identif. e nt aber.SAP | Valor Esperado Sim | Não | Turno B | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | vazamento de agua torres 05,06,07,08,121 |  |  |  |  | 99739269 | 16/07/2018 10:20 | 99739269 | 16/07/2018 10:20
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 28 | Controle Ambiental | 15/07/2018 | 10:07:00 | 15/07/2018 | 10:21:00 | 16/07/2018 | 10:20:00 | PTAmb U.7 IC 7.5 | 30822 | U.7-Relação mosto resfriado / água gelada usada no resfr.mosto | máx 1: 1,10 | 1.4 | Turno B | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura alta etanol 0ºC 01 para produção de agua gelada.Baixa/eficiencia trocador calor sala 01 |  |  |  |  | 99739269 | 16/07/2018 10:20 | 99739269 | 16/07/2018 10:20
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 28 | Controle Ambiental | 15/07/2018 | 10:07:00 | 15/07/2018 | 10:21:00 | 16/07/2018 | 10:20:00 | PTAmb U.7 IC 7.4 | 30821 | U.7-Retorno de condensado para Utilidades | >=85 | 49 | Turno B | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | descarte de condensado contaminado,vazamento de condensado em varios pontos da fabrica |  |  |  |  | 99739269 | 16/07/2018 10:20 | 99739269 | 16/07/2018 10:20
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 28 | Controle Ambiental | 15/07/2018 | 10:07:00 | 15/07/2018 | 10:21:00 | 16/07/2018 | 10:20:00 | PTAmb U.7 IC 7.7 | 30824 | U.7-Todas torres de resfriam/condens.evaporativos em funcionam. | Valor Esperado Sim | Não | Turno B | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | MSP141003A,MSP141003B,MSP142051,MSP142058 em manutenção |  |  |  |  | 99739269 | 16/07/2018 10:20 | 99739269 | 16/07/2018 10:20
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 21:14:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 01 | Valor Min 80,0000 | 67 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | baixo retorno de condensadoporque - vazamento de condensado,descarte de condensado contaminado | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99739269 | 10/07/2018 21:14 | 99770300 | 15/07/2018 06:45
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 21:14:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 02 | Valor Min 80,0000 | 67 | Turno C | 99770300 | Causa Especial (Ver Observação) | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99739269 | 10/07/2018 21:14 | 99770300 | 15/07/2018 06:46
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 3 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 21:14:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 03 | Valor Min 80,0000 | 67 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | baixo retorno de condensado porque - vazamento de condensado,descarte de condensado contaminado | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99739269 | 10/07/2018 21:14 | 99770300 | 15/07/2018 06:46
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 21:14:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 04 | Valor Min 80,0000 | 67 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | baixo retorno de condensado porque - vazamento de condensado,descarte de condensado contaminado | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99739269 | 10/07/2018 21:14 | 99770300 | 15/07/2018 06:47
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 21:14:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 05 | Valor Min 80,0000 | 67 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | baixo retorno de condensado porque - vazamento de condensado,descarte de condensado contaminado | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99739269 | 10/07/2018 21:14 | 99770300 | 15/07/2018 06:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 21:14:00 | PTU B - PC 1.5 | 1457 | Teor de CO2 nos Gases de Queima-GN-Cald. 04 | Valor Min 10 | 9.6 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | aferir curva de combustão | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | agendar com impresa abilitada para corrigir a curva de combustão |  | 99739269 | 10/07/2018 21:14 | 99770300 | 15/07/2018 06:46
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:01:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 17230 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:01 | 99761590 | 14/07/2018 18:01
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:01:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 152 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:01 | 99761590 | 14/07/2018 18:01
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:01:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.53 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:01 | 99761590 | 14/07/2018 18:01
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:03:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 19780 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:03 | 99761590 | 14/07/2018 18:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:03:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 150 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto py pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:03 | 99761590 | 14/07/2018 18:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:03:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:03 | 99761590 | 14/07/2018 18:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:05:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 10000 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:06 | 99761590 | 14/07/2018 18:06
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:05:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 78 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:06 | 99761590 | 14/07/2018 18:06
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:05:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 17.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado temperatura baixa de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:06 | 99761590 | 14/07/2018 18:06
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:06:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.41 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | ContaminaþÒo com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:06 | 99761590 | 14/07/2018 18:06
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:07:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 11340 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:08 | 99761590 | 14/07/2018 18:08
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:07:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 102 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:08 | 99761590 | 14/07/2018 18:08
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:07:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.53 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:08 | 99761590 | 14/07/2018 18:08
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:07:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 15 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado temperatura baixa do tanque de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:08 | 99761590 | 14/07/2018 18:08
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:08:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 937 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaLav 501 e 503 retornando condensado contaminadoserpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:08 | 99770300 | 15/07/2018 06:50
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:08:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 10.98 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaLav 501 e 503 retornando condensado contaminadoserpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:08 | 99770300 | 15/07/2018 06:49
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:10:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminaþÒo com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:10 | 99761590 | 14/07/2018 18:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:10:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:10 | 99761590 | 14/07/2018 18:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:10:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.04 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:10 | 99761590 | 14/07/2018 18:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 191 | Vapor | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:10:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:10 | 99761590 | 14/07/2018 18:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 11/07/2018 | 22:03:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 01 | Valor Min 80,0000 | 65.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado,linhas e processo parados | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 11/07/2018 22:03 | 99770300 | 15/07/2018 06:50
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 11/07/2018 | 22:03:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 02 | Valor Min 80,0000 | 65.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado,linhas e processo parados | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 11/07/2018 22:03 | 99770300 | 15/07/2018 06:50
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 3 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 11/07/2018 | 22:03:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 03 | Valor Min 80,0000 | 65.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado,linhas e processo parados | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 11/07/2018 22:03 | 99770300 | 15/07/2018 06:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 11/07/2018 | 22:03:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 04 | Valor Min 80,0000 | 65.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado,linhas e processo parados | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 11/07/2018 22:03 | 99770300 | 15/07/2018 06:52
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 11/07/2018 | 22:03:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 05 | Valor Min 80,0000 | 65.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado,linhas e processo parados | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 11/07/2018 22:03 | 99770300 | 15/07/2018 06:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:15:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade hidróxida | < 400 ppm | 2530 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:16 | 99761590 | 14/07/2018 18:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:15:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 4 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:16 | 99761590 | 14/07/2018 18:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:15:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 16987 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:16 | 99761590 | 14/07/2018 18:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:15:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 172 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto py pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:16 | 99761590 | 14/07/2018 18:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:15:00 | PTU B - IC 1.15 | 21124 | Ferro | < 3ppm | 4.92 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:16 | 99761590 | 14/07/2018 18:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:15:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:16 | 99761590 | 14/07/2018 18:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:15:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 9903 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaRetorno de condensado contaminadoLavadora com serpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:16 | 99770300 | 15/07/2018 06:56
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 3510 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:18 | 99761590 | 14/07/2018 18:18
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 5.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:18 | 99761590 | 14/07/2018 18:18
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 20440 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:18 | 99761590 | 14/07/2018 18:18
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 178 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:18 | 99761590 | 14/07/2018 18:18
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.15 | 21124 | Ferro | < 3ppm | 5.12 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:18 | 99761590 | 14/07/2018 18:18
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.61 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | ContaminaþÒo com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:18 | 99761590 | 14/07/2018 18:19
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 11916 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaRetorno de condensado contaminadoLavadora com serpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:18 | 99770300 | 15/07/2018 06:56
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 1320 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:21 | 99761590 | 14/07/2018 18:21
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 8.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:21 | 99761590 | 14/07/2018 18:21
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 9219 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:21 | 99761590 | 14/07/2018 18:21
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 90 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto py pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:21 | 99761590 | 14/07/2018 18:21
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.36 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:21 | 99761590 | 14/07/2018 18:21
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 5374 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaRetorno de condensado contaminadoLavadora com serpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:21 | 99770300 | 15/07/2018 06:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condenado Temperatura baixa do tanque de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:21 | 99761590 | 14/07/2018 18:21
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 1860 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99761590 | 14/07/2018 18:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contamniação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99761590 | 14/07/2018 18:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 12320 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99761590 | 14/07/2018 18:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 817 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaRetorno de condensado contaminadoLavadora com serpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99770300 | 15/07/2018 06:56
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 112 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99761590 | 14/07/2018 18:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.15 | 21124 | Ferro | < 3ppm | 3.22 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99761590 | 14/07/2018 18:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Retorno de condensado contaminado Lavadora com serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99761590 | 14/07/2018 18:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 11.29 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaRetorno de condensado contaminadoLavadora com serpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99770300 | 15/07/2018 06:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 7182 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com sodaRetorno de condensado contaminadoLavadora com serpentinas furadas | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | foi identificado perda na 502 ,501 ,511, 512 , sala 01 onde ja está mapeado |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99770300 | 15/07/2018 06:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 15 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Temperatura baixa do tanque de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:25 | 99761590 | 14/07/2018 18:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:27:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:27 | 99761590 | 14/07/2018 18:27
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:27:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:27 | 99761590 | 14/07/2018 18:27
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:27:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.04 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:27 | 99761590 | 14/07/2018 18:27
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 192 | Vapor | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 18:27:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 18:27 | 99761590 | 14/07/2018 18:27
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 12/07/2018 | 22:29:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 01 | Valor Min 80,0000 | 75 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Linhas paradas e processo 1 parado |  |  |  |  | 99761590 | 12/07/2018 22:30 | 99754282 | 13/07/2018 04:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 12/07/2018 | 22:29:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 02 | Valor Min 80,0000 | 75 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Linhas paradas e processo 1 parado |  |  |  |  | 99761590 | 12/07/2018 22:30 | 99754282 | 13/07/2018 04:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 12/07/2018 | 22:29:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 03 | Valor Min 80,0000 | 75 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Linhas paradas e processo 1 parado |  |  |  |  | 99761590 | 12/07/2018 22:30 | 99754282 | 13/07/2018 04:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 12/07/2018 | 22:29:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 04 | Valor Min 80,0000 | 75 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Linhas paradas e processo 1 parado |  |  |  |  | 99761590 | 12/07/2018 22:30 | 99754282 | 13/07/2018 04:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 12/07/2018 | 22:29:00 | PTU B - PC 1.9 | 1479 | Temperatura da Água de Alimentação das Caldeiras. - Cald. 05 | Valor Min 80,0000 | 75 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Linhas paradas e processo 1 parado |  |  |  |  | 99761590 | 12/07/2018 22:30 | 99754282 | 13/07/2018 04:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:52:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade hidróxida | < 400 ppm | 2680 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:53 | 99761590 | 14/07/2018 19:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:52:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:53 | 99761590 | 14/07/2018 19:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:52:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 17130 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:53 | 99761590 | 14/07/2018 19:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:52:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 174 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:53 | 99761590 | 14/07/2018 19:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:52:00 | PTU B - IC 1.15 | 21124 | Ferro | < 3ppm | 4.7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:53 | 99761590 | 14/07/2018 19:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:52:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.47 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:53 | 99761590 | 14/07/2018 19:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:52:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 9987 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:53 | 99761590 | 14/07/2018 19:53
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:57:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 3590 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:57 | 99761590 | 14/07/2018 19:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:57:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:57 | 99761590 | 14/07/2018 19:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:57:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 20240 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:57 | 99761590 | 14/07/2018 19:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:57:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 178 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:57 | 99761590 | 14/07/2018 19:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:57:00 | PTU B - IC 1.15 | 21124 | Ferro | < 3ppm | 5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:57 | 99761590 | 14/07/2018 19:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:57:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.51 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:57 | 99761590 | 14/07/2018 19:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 19:57:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 11799 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 19:57 | 99761590 | 14/07/2018 19:57
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:03:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 470 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:03 | 99761590 | 14/07/2018 20:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:03:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7.8 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:03 | 99761590 | 14/07/2018 20:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:03:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 10128 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:03 | 99761590 | 14/07/2018 20:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:03:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 96 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:03 | 99761590 | 14/07/2018 20:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:03:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.27 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:03 | 99761590 | 14/07/2018 20:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:03:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 5904 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:03 | 99761590 | 14/07/2018 20:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:03:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 17.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Temperatura baixa do tanque de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:03 | 99761590 | 14/07/2018 20:03
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 810 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencai de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 723 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 12700 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 118 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.15 | 21124 | Ferro | < 3ppm | 3.4 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 9.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.54 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 7404 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:10:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 15 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado temperatura baixa do tanque de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:10 | 99761590 | 14/07/2018 20:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:12 | 99761590 | 14/07/2018 20:12
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:12 | 99761590 | 14/07/2018 20:12
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.04 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:12 | 99761590 | 14/07/2018 20:12
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 193 | Vapor | 12/07/2018 | 00:00:00 | 12/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 20:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 20:12 | 99761590 | 14/07/2018 20:12
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:05:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18045 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Codensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:05 | 99761590 | 14/07/2018 21:05
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:05:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 198 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:05 | 99761590 | 14/07/2018 21:05
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:05:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.94 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Codensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:05 | 99761590 | 14/07/2018 21:05
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 21740 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Codensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:11 | 99761590 | 14/07/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 198 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:11 | 99761590 | 14/07/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.27 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Codensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:11 | 99761590 | 14/07/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 15 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Temperatura baixa do tanque de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:11 | 99761590 | 14/07/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:31:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 12891 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Codensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:31 | 99761590 | 14/07/2018 21:31
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:31:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 106 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:31 | 99761590 | 14/07/2018 21:31
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:31:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Codensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:31 | 99761590 | 14/07/2018 21:31
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:31:00 | PTU B - IC 1.12 | 6721 | Sulfito | 20 a 40 ppm | 15 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa retorno de condensdo Baixa temperatura do tanque de condensado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:31 | 99761590 | 14/07/2018 21:31
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:36:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 14740 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:37 | 99761590 | 14/07/2018 21:37
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:36:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 122 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixo retorno de condensado Baixa eficiencia do abrandador Aberto by pss do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:37 | 99761590 | 14/07/2018 21:37
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:36:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.12 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:37 | 99761590 | 14/07/2018 21:37
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:39:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 332 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:39 | 99761590 | 14/07/2018 21:39
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:39:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 9.02 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Condensado contaminado das lavadoras Serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:39 | 99761590 | 14/07/2018 21:39
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:48:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:48 | 99761590 | 14/07/2018 21:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:48:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:48 | 99761590 | 14/07/2018 21:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:48:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.04 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:48 | 99761590 | 14/07/2018 21:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 194 | Vapor | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 21:48:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.25 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda Condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 14/07/2018 21:48 | 99761590 | 14/07/2018 21:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 196 | Vapor | 15/07/2018 | 00:00:00 | 15/07/2018 | 23:59:00 | 15/07/2018 | 15:49:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99800474 | Causa Especial (Ver Observação) | Tempo ajustado a pedido da Nalco, empresa terceira que realiza tratamento quimico. |  |  |  |  | 99800474 | 15/07/2018 15:49 | 99781281 | 16/07/2018 00:30
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 196 | Vapor | 15/07/2018 | 00:00:00 | 15/07/2018 | 23:59:00 | 15/07/2018 | 15:49:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99800474 | Causa Especial (Ver Observação) | Tempo ajustado a pedido da Nalco, empresa terceira que realiza tratamento quimico. |  |  |  |  | 99800474 | 15/07/2018 15:49 | 99781281 | 16/07/2018 00:30
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 196 | Vapor | 15/07/2018 | 00:00:00 | 15/07/2018 | 23:59:00 | 15/07/2018 | 15:49:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99800474 | Causa Especial (Ver Observação) | Tempo ajustado a pedido da Nalco, empresa terceira que realiza tratamento quimico. |  |  |  |  | 99800474 | 15/07/2018 15:49 | 99781281 | 16/07/2018 00:30
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 1 | Sistema de CO2 | 17 | 196 | CO2 | 15/07/2018 | 00:00:00 | 15/07/2018 | 23:59:00 | 16/07/2018 | 05:21:00 | G - Geral | 822 | Balanço de Massa Diário de CO2 | Valor Exato 0,0000 | -317380 | Turno A | [7 empty] | 99724678 | 16/07/2018 05:21 | 99779167 | 17/07/2018 03:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 197 | Vapor | 16/07/2018 | 00:00:00 | 16/07/2018 | 23:59:00 | 16/07/2018 | 16:31:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99800474 | Causa Especial (Ver Observação) | Tempo descarga de fundo alterado a pedido da nalco empresa terceira que realiza tratamento quimico. |  |  |  |  | 99800474 | 16/07/2018 16:31 | 99781281 | 17/07/2018 01:09
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 197 | Vapor | 16/07/2018 | 00:00:00 | 16/07/2018 | 23:59:00 | 16/07/2018 | 16:31:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99800474 | Causa Especial (Ver Observação) | Tempo descarga de fundo alterado a pedido da nalco empresa terceira que realiza tratamento quimico. |  |  |  |  | 99800474 | 16/07/2018 16:31 | 99781281 | 17/07/2018 01:09
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 197 | Vapor | 16/07/2018 | 00:00:00 | 16/07/2018 | 23:59:00 | 16/07/2018 | 16:32:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99800474 | Causa Especial (Ver Observação) | Tempo descarga de fundo alterado a pedido da nalco empresa terceira que realiza tratamento quimico. |  |  |  |  | 99800474 | 16/07/2018 16:31 | 99781281 | 17/07/2018 01:09
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | 321 | CO2 | 14/07/2018 | 00:00:00 | 14/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 13:00:00 | PTU D - ICL 1.6 | 12592 | Teor de SO2 no CO2 Produzido (Plantas produtoras de CO2) | Max 1.000 | 1100 | Turno B | 99739269 | Verificar Observação | substituição solução permanganato |  |  |  |  | 99739269 | 14/07/2018 14:35 | 99739269 | 14/07/2018 14:35
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | 321 | CO2 | 14/07/2018 | 00:00:00 | 14/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 14:00:00 | PTU D - ICL 1.6 | 12592 | Teor de SO2 no CO2 Produzido (Plantas produtoras de CO2) | Max 1.000 | 1100 | Turno B | 99739269 | Verificar Observação | substituição solução permanganato |  |  |  |  | 99739269 | 14/07/2018 14:36 | 99739269 | 14/07/2018 14:36
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | 321 | CO2 | 14/07/2018 | 00:00:00 | 14/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 15:00:00 | PTU D - ICL 1.6 | 12592 | Teor de SO2 no CO2 Produzido (Plantas produtoras de CO2) | Max 1.000 | 1100 | Turno B | 99772538 | Verificar Observação | Realizando troca da solução do permanganato |  |  |  |  | 99772538 | 14/07/2018 22:21 | 99772538 | 14/07/2018 22:21
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1142 | Frio | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 08:43:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 3.8 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | sala parada compressores modulando | 99770300 | Ver e Agir | sala parada compressores modulando |  | 99792499 | 10/07/2018 08:43 | 99770300 | 15/07/2018 06:19
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Usina de Frio 1 | 507 | 1145 | Frio | 10/07/2018 | 00:00:00 | 10/07/2018 | 23:59:00 | 10/07/2018 | 08:56:00 | PTU E-IC 3.1 | 32338 | Temp.etanol de envio para o processo na saída Tq acum (zero) | -0,2 a 0,8 °C | -0.6 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | compressores modulando sala paradabaixa demanda | 99770300 | Ver e Agir | Agendar com o ze maria uma correção no sistema avançado |  | 99792499 | 10/07/2018 08:56 | 99770300 | 15/07/2018 06:19
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1148 | Frio | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 11/07/2018 | 08:37:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.5 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura altaapenas dois compressores para o sistema | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | Comp 03,08 em manutenção externa |  | 99792499 | 11/07/2018 08:37 | 99770300 | 15/07/2018 06:21
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 01 | Usina de Frio 1 | 507 | 1150 | Frio | 11/07/2018 | 00:00:00 | 11/07/2018 | 23:59:00 | 11/07/2018 | 08:41:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.8 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | realizar retrolavagemrealizar limpeza torres | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | realizado retrolavagem no comp 01,06,07 |  | 99792499 | 11/07/2018 08:42 | 99770300 | 15/07/2018 06:21
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 06 | 507 | 1163 | Frio | 13/07/2018 | 00:00:00 | 13/07/2018 | 23:59:00 | 13/07/2018 | 22:08:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 6 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.5 | Turno C | 99800474 | Causa Especial (Ver Observação) | Chiller com filtro de agua sujo. realizado retrolavagem. | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | realizado retrolavagem no comp 01,06,07 |  | 99800474 | 13/07/2018 22:08 | 99770300 | 15/07/2018 06:23
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1166 | Frio | 14/07/2018 | 00:00:33 | 14/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 09:45:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.5 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura fora de faixa apenas dois compressores para o sistemachiller 08 manutenção | 99770300 | Planejar/Realizar Manutenção | Comp 03,08 em manutenção externa |  | 99792499 | 14/07/2018 09:46 | 99770300 | 15/07/2018 06:20
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 07 | 507 | 1169 | Frio | 14/07/2018 | 00:00:00 | 14/07/2018 | 23:59:00 | 14/07/2018 | 10:28:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 7 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.7 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | realizar retrolavagemrealizar limpeza nas torres | 99770300 | Ver e Agir | realizado retrolavagem no comp 01,06,07 |  | 99792499 | 14/07/2018 10:29 | 99770300 | 15/07/2018 06:20
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 01 | Compressor 01 | 507 | 1174 | Frio | 15/07/2018 | 00:00:00 | 15/07/2018 | 23:59:00 | 15/07/2018 | 08:43:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 13.2 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | descarga alta realizar retrolavagem realizar limpeza das torres |  |  |  |  | 99792499 | 15/07/2018 08:43 | 99792499 | 15/07/2018 08:43
Cod Fabrica | Nome Fabrica | Linha | Ponto | Planilha | Lote | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1190 | Frio | 18/07/2018 | 00:00:00 | 18/07/2018 | 23:59:00 | 18/07/2018 | 08:35:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.7 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | sala parada pcm |  |  |  |  | 99792499 | 18/07/2018 08:36 | 99792499 | 18/07/2018 08:36
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1196 | Frio | 19/07/2018 | 00:00:20 | 19/07/2018 | 23:59:00 | 19/07/2018 | 08:01:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 5 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | sala parada sala em manutenção |  |  |  |  | 99792499 | 19/07/2018 08:01 | 99792499 | 19/07/2018 08:01
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 06 | 507 | 1199 | Frio | 19/07/2018 | 00:00:53 | 19/07/2018 | 23:59:00 | 19/07/2018 | 08:08:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 7 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.3 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | descarga alta realizar retrolavagem limpar torres |  |  |  |  | 99792499 | 19/07/2018 08:09 | 99792499 | 19/07/2018 08:09
Cod Fabrica | Nome Fabrica | Linha | Ponto | Planilha | Lote | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 29 | Controle Ambiental | 22/07/2018 | 17:14:00 | 22/07/2018 | 17:26:00 | 24/07/2018 | 17:25:00 | PTAmb U.7 IC 7.3 | 30820 | U.7-Ausência de vazam.ou vazam.mapeados, identif. e nt aber.SAP | Valor Esperado Sim | Não | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | vazamento de agua torres 142,143,131,151 programar junto ao PCM intervenção para correção dos vazam |  |  |  |  | 99739269 | 24/07/2018 17:25 | 99739269 | 24/07/2018 17:25
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 29 | Controle Ambiental | 22/07/2018 | 17:14:00 | 22/07/2018 | 17:26:00 | 24/07/2018 | 17:25:00 | PTAmb U.7 IC 7.5 | 30822 | U.7-Relação mosto resfriado / água gelada usada no resfr.mosto | máx 1: 1,10 | 1.2 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | programar CIP trocador de calor sala agua gelada 01 restabelecer chillers 02,03 |  |  |  |  | 99739269 | 24/07/2018 17:25 | 99739269 | 24/07/2018 17:25
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 29 | Controle Ambiental | 22/07/2018 | 17:14:00 | 22/07/2018 | 17:26:00 | 24/07/2018 | 17:25:00 | PTAmb U.7 IC 7.4 | 30821 | U.7-Retorno de condensado para Utilidades | >=85 | 52 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | descarte condensado contaminado vazamento de condensado em varios pontos da fabrica |  |  |  |  | 99739269 | 24/07/2018 17:25 | 99739269 | 24/07/2018 17:25
803 | F. Nova Minas | Geral Área de Utilidades | Ambiental. | 108 | 29 | Controle Ambiental | 22/07/2018 | 17:14:00 | 22/07/2018 | 17:26:00 | 24/07/2018 | 17:25:00 | PTAmb U.7 IC 7.7 | 30824 | U.7-Todas torres de resfriam/condens.evaporativos em funcionam. | Valor Esperado Sim | Não | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | restabelecer MSP 141003A,MSP141003B,MSP142051 MSP142056,MSP142058 |  |  |  |  | 99739269 | 24/07/2018 17:25 | 99739269 | 24/07/2018 17:25
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 204 | Vapor | 23/07/2018 | 00:00:00 | 23/07/2018 | 23:59:00 | 23/07/2018 | 21:27:00 | PTU B - PC 1.5 | 1457 | Teor de CO2 nos Gases de Queima-GN-Cald. 04 | Valor Min 10 | 9.4 | Turno C | 99739269 | Causa Especial (Ver Observação) | programar visita tecnica da AALBORG para aferir curva de combustão |  |  |  |  | 99739269 | 23/07/2018 21:27 | 99724678 | 24/07/2018 02:37
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1226 | Frio | 24/07/2018 | 00:00:00 | 24/07/2018 | 23:59:00 | 24/07/2018 | 08:22:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.8 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura etanol alta 4 consumidores sistema 0?2 so 2 chillers funcionnado 1 chiller manuten |  |  |  |  | nmdfs | 24/07/2018 08:22 | nmdfs | 24/07/2018 08:23
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 07 | 507 | 1229 | Frio | 24/07/2018 | 00:00:00 | 24/07/2018 | 23:59:00 | 24/07/2018 | 08:26:00 | PTU E-IC 1.1 | 2728 | Pressão de sucção do Compressor 7 | > 3,0 kgf/cm² | 2.8 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | baixa sucção baixo nivel de nh3 liquida vazamento de nh3 selo do chiller selo danificado |  |  |  |  | nmdfs | 24/07/2018 08:27 | nmdfs | 24/07/2018 08:27
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Usina de Frio 1 | 507 | 1229 | Frio | 24/07/2018 | 00:00:00 | 24/07/2018 | 23:59:00 | 24/07/2018 | 08:27:00 | PTU E-IC 3.1 | 32338 | Temp.etanol de envio para o processo na saída Tq acum (zero) | -0,2 a 0,8 °C | 1.1 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura alta etanol 4 consumidores sistema 0?2 2 chillers funcionando 1 chiller manutenþÒ |  |  |  |  | nmdfs | 24/07/2018 08:28 | nmdfs | 24/07/2018 08:28

## INDISP
L501
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:40 | 12 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:22 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:36 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:00 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
| TOTAL | 153
L502
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:20 | 40.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:40 | 21.123 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:18 | 25.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:30 | 155 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-08 | 07:48 | 14.1456 | Utilidades | Ar Comprimido
256.8466
L512
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:08 | 52 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:10 | 90 | Utilidades | Ar Comprimido
152
L561
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 03:39 | 817.054 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-06 | 14:40 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 185.471 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-11 | 21:17 | 10 | Utilidades | Energia Elétrica
2017-06-12 | 02:41 | 15 | Utilidades | Energia Elétrica
1042.525
L503
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:33 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:05 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:00 | 16 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 17:34 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 119 | Utilidades | Ar Comprimido
165
L562
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 00:03 | 8 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 01:11 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:29 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:43 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:10 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:30 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:10 | 17.3108 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:51 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:11 | 6 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:23 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:39 | 12 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 06:12 | 347 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 17:00 | 200 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-02 | 20:37 | 18.15 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-06 | 14:30 | 27 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:00 | 19 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:37 | 169 | Utilidades | Ar Comprimido
887.4608

## Sheet3
Sum of Volume De Mosto Corrigido Para 12º (Hl) | Column Labels
Row Labels | Sala de Brassagem 1 | Sala de Brassagem 2 | Grand Total
2017-06-01 | 4334.9 | 4286.5 | 8621.4
2017-06-02 | 10127.5 | 8653.3 | 18780.8
2017-06-03 | 11823.7 | 10236.8 | 22060.5
2017-06-05 |  | 8837.3 | 8837.3
2017-06-06 | 10287.7 | 10209.5 | 20497.2
2017-06-07 | 11911.4 | 10349.8 | 22261.2
2017-06-08 | 11589.4 |  | 11589.4
2017-06-09 | 11751.2 | 10163.1 | 21914.3
2017-06-10 | 13270.5 | 12985.2 | 26255.7
2017-06-11 | 8907.7 | 5783.7 | 14691.4
2017-06-12 | 9860.2 | 8558.9 | 18419.1
2017-06-13 | 13374.3 | 10117.3 | 23491.6
2017-06-14 | 13280.8 | 11633.4 | 24914.2
2017-06-15 | 11752.1 | 7313.6 | 19065.7
2017-06-16 | 13354.9 |  | 13354.9
2017-06-17 | 14707.4 | 5872.9 | 20580.3
2017-06-18 | 4437.5 | 8849.3 | 13286.8
2017-06-19 |  | 7284.7 | 7284.7
Grand Total | 174771.2 | 141135.3 | 315906.5

## Sheet2
Lote | Linha Producao | Ponto Produtivo | Inicio Lote | Resultante | Arriada (h) | Volume De Mosto Corrigido Para 12º (Hl) | Final Do Resfriamento (h) | Data Abertura Frio (h) | Volume De Mosto Frio (Hl)
2017/1638 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-01 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 07:10 | 1402.9 | 2017-06-01 19:09 |  | 1142
2017/1639 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-01 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 12:30 | 1441.6 | 2017-06-01 21:09 |  | 1146
2017/1640 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-01 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-01 18:05 | 1402 | 2017-06-02 01:24 |  | 1008
2017/1641 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-01 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 18:00 | 1442 | 2017-06-02 00:12 |  | 1150
2017/1642 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-01 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-01 21:07 | 1465.6 | 2017-06-02 03:31 |  | 1033
2017/1643 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 21:19 | 1431.4 | 2017-06-02 06:27 |  | 1172
2017/1644 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-01 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-01 23:27 | 1467.3 | 2017-06-02 05:45 |  | 1036
2017/1645 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 03:50 | 1434.1 | 2017-06-02 15:26 |  | 1175
2017/1646 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 01:47 | 1492.5 | 2017-06-02 08:21 |  | 1034
2017/1647 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 04:37 | 1482.1 | 2017-06-02 11:17 |  | 1040
2017/1648 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 12:41 | 1435.5 | 2017-06-02 18:35 |  | 1158
2017/1649 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 06:47 | 1491.9 | 2017-06-02 13:28 |  | 1037
2017/1650 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 09:10 | 1489.4 | 2017-06-02 15:38 |  | 1029
2017/1651 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 11:42 | 1453.6 | 2017-06-02 18:47 |  | 1035
2017/1652 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 14:05 | 1375.9 | 2017-06-02 21:14 |  | 958
2017/1653 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 16:29 | 1461.5 | 2017-06-02 22:19 |  | 1170
2017/1654 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 16:55 | 1342.1 | 2017-06-03 |  | 1038
2017/1655 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 19:08 | 1448.1 | 2017-06-03 01:12 |  | 1149
2017/1656 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 19:20 | 1404.7 | 2017-06-03 07:26 |  | 1024
2017/1657 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 04:00 | 1489.6 | 2017-06-03 10:59 |  | 1032
2017/1658 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 22:14 | 1442.7 | 2017-06-03 04:26 |  | 1152
2017/1659 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 01:24 | 1449.1 | 2017-06-03 07:15 |  | 1163
2017/1660 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 04:34 | 1472.4 | 2017-06-03 10:41 |  | 1184
2017/1661 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 06:10 | 1484.3 | 2017-06-03 13:55 |  | 1048
2017/1662 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 07:44 | 1458.7 | 2017-06-03 13:50 |  | 1164
2017/1663 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 08:54 | 1502.1 | 2017-06-03 16:20 |  | 1054
2017/1664 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 11:44 | 1478.1 | 2017-06-03 18:00 |  | 1146
2017/1665 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 11:49 | 1493.7 | 2017-06-03 20:00 |  | 1060
2017/1666 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 15:04 | 1457.3 | 2017-06-03 21:09 |  | 1160
2017/1667 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 16:20 | 1488.1 | 2017-06-03 23:25 |  | 1053
2017/1668 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 18:01 | 1420.9 | 2017-06-04 00:11 |  | 1168
2017/1669 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 18:30 | 1464.4 | 2017-06-04 02:50 |  | 1038
2017/1670 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 21:04 | 1500.3 | 2017-06-04 03:07 |  | 1154
2017/1671 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 21:35 | 1496.8 | 2017-06-04 05:35 |  | 1061
2017/1672 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 01:25 | 1488.1 | 2017-06-05 09:50 |  | 1166
2017/1673 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 08:18 | 1472.3 | 2017-06-05 14:54 |  | 1158
2017/1674 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 21:10 | 1412.6 | 2017-06-06 11:00 |  | 1011
2017/1675 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 11:04 | 1473.3 | 2017-06-05 18:07 |  | 1158
2017/1676 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 14:18 | 1468.9 | 2017-06-05 21:08 |  | 1164
2017/1677 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 17:58 | 1471.6 | 2017-06-06 00:54 |  | 1156
2017/1678 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 20:58 | 1463.1 | 2017-06-06 03:48 |  | 1158
2017/1679 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 23:58 | 1464.5 | 2017-06-06 06:27 |  | 1154
2017/1680 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 23:20 | 1475.2 | 2017-06-06 15:22 |  | 1034
2017/1681 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 01:30 | 1478.2 | 2017-06-06 17:05 |  | 1046
2017/1682 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-06 03:00 | 1460.5 | 2017-06-06 09:51 |  | 1148
2017/1683 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 14:20 | 1476.1 | 2017-06-06 21:45 |  | 1041
2017/1684 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 06:58 | 1442.5 | 2017-06-06 13:46 |  | 1146
2017/1685 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 09:58 | 1472.9 | 2017-06-06 16:10 |  | 1157
2017/1686 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 12:58 | 1491.1 | 2017-06-06 21:30 |  | 1159
2017/1687 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 17:14 | 1437 | 2017-06-07 00:04 |  | 1160
2017/1688 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-06 17:10 | 1479.8 | 2017-06-06 23:41 |  | 1019
2017/1689 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 20:47 | 1441 | 2017-06-07 03:48 |  | 1158
2017/1690 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-06 19:20 | 1479.5 | 2017-06-07 02:26 |  | 1037
2017/1691 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-06 22:02 | 1486.3 | 2017-06-07 04:44 |  | 1036
2017/1692 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Skol HG | 2017-06-07 00:07 | 1473.4 | 2017-06-07 06:46 |  | 1161
2017/1693 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 00:23 | 1463.3 | 2017-06-07 07:23 |  | 1011
2017/1694 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 03:47 | 1514.2 | 2017-06-07 10:16 |  | 1159
2017/1695 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 03:37 | 1473.9 | 2017-06-07 11:05 |  | 1020
2017/1696 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 05:47 | 1497.2 | 2017-06-07 13:17 |  | 1050
2017/1697 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 06:47 | 1481.4 | 2017-06-07 13:09 |  | 1150
2017/1698 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 08:51 | 1506.8 | 2017-06-07 15:30 |  | 1011
2017/1699 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 09:47 | 1423.8 | 2017-06-07 16:30 |  | 1142
2017/1700 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 11:20 | 1585.1 | 2017-06-07 18:29 |  | 1044
2017/1701 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 12:47 | 1464.9 | 2017-06-07 19:45 |  | 1169
2017/1702 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 14:44 | 1469.8 | 2017-06-07 22:07 |  | 1043
2017/1703 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 16:43 | 1473 | 2017-06-08 00:09 |  | 1160
2017/1704 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 18:14 | 1456.4 | 2017-06-08 01:50 |  | 1030
2017/1705 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 19:43 | 1519.1 | 2017-06-08 02:45 |  | 1125
2017/1706 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 20:24 | 1458.9 | 2017-06-08 04:04 |  | 881
2017/1707 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 01:11 | 1465 | 2017-06-08 07:33 |  | 1032
2017/1708 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Skol HG | 2017-06-08 04:00 | 1382.1 | 2017-06-08 12:03 |  | 1020
2017/1709 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 08:52 | 1383 | 2017-06-08 15:10 |  | 1020
2017/1710 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 11:12 | 1457.1 | 2017-06-08 17:52 |  | 1047
2017/1711 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 13:42 | 1477.1 | 2017-06-08 20:40 |  | 1050
2017/1712 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 16:18 | 1482.5 | 2017-06-08 23:37 |  | 1052
2017/1713 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 19:16 | 1476.4 | 2017-06-09 01:55 |  | 1036
2017/1714 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-08 22:52 | 1489.6 | 2017-06-09 06:10 |  | 1165
2017/1715 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 21:26 | 1466.2 | 2017-06-09 04:07 |  | 1013
2017/1716 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 23:56 | 1465.7 | 2017-06-09 06:54 |  | 1016
2017/1717 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 01:52 | 1461.4 | 2017-06-09 08:47 |  | 1161
2017/1718 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-09 02:20 | 1485.3 | 2017-06-09 09:02 |  | 1029
2017/1719 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 04:59 | 1450.3 | 2017-06-09 11:08 |  | 1164
2017/1720 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 05:34 | 1458.9 | 2017-06-09 12:45 |  | 1018
2017/1721 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 08:00 | 1432.7 | 2017-06-09 17:55 |  | 1155
2017/1722 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 07:44 | 1467.7 | 2017-06-09 16:48 |  | 1027
2017/1723 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 10:40 | 1464.2 | 2017-06-09 19:46 |  | 1028
2017/1724 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 11:39 | 1434.4 | 2017-06-09 21:05 |  | 1190
2017/1725 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 12:58 | 1450.3 | 2017-06-10 01:03 |  | 1012
2017/1726 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 18:00 | 1438.1 | 2017-06-10 00:10 |  | 1186
2017/1727 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 16:49 | 1477.3 | 2017-06-10 01:22 |  | 1032
2017/1728 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 21:15 | 1481.8 | 2017-06-10 03:56 |  | 1026
2017/1729 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 21:00 | 1456.6 | 2017-06-10 03:10 |  | 1155
2017/1730 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 23:59 | 1447.7 | 2017-06-10 06:10 |  | 1156
2017/1731 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 00:07 | 1473 | 2017-06-10 06:48 |  | 1025
2017/1732 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 02:17 | 1484 | 2017-06-10 09:57 |  | 1027
2017/1733 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 03:00 | 1429.3 | 2017-06-10 09:21 |  | 1156
2017/1734 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 05:18 | 1483.4 | 2017-06-10 12:47 |  | 1026
2017/1735 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 06:00 | 1445.5 | 2017-06-10 12:24 |  | 1155
2017/1736 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 08:20 | 1487.3 | 2017-06-10 15:02 |  | 1027
2017/1737 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 09:40 | 1468.1 | 2017-06-10 18:00 |  | 1173
2017/1738 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 11:30 | 1446.5 | 2017-06-10 19:18 |  | 1040
2017/1739 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 13:40 | 1483.7 | 2017-06-10 21:47 |  | 1033
2017/1740 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 13:40 | 1445.3 | 2017-06-10 20:49 |  | 1160
2017/1741 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 16:30 | 1472 | 2017-06-11 00:15 |  | 1030
2017/1742 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 16:37 | 1435.7 | 2017-06-10 22:49 |  | 1156
2017/1743 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 19:23 | 1468.1 | 2017-06-11 02:00 |  | 1025
2017/1744 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 20:10 | 1431.2 | 2017-06-11 02:45 |  | 1162
2017/1745 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 22:40 | 1472.5 | 2017-06-11 05:04 |  | 1019
2017/1746 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 23:10 | 1425.2 | 2017-06-11 05:50 |  | 1149
2017/1747 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 00:50 | 1477.3 | 2017-06-11 07:23 |  | 1028
2017/1748 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 02:11 | 1457.2 | 2017-06-11 08:22 |  | 1168
2017/1749 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 03:00 | 1482.4 | 2017-06-11 09:42 |  | 1027
2017/1750 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 05:50 | 1447.2 | 2017-06-11 12:45 |  | 1160
2017/1751 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 05:20 | 1449.3 | 2017-06-11 13:12 |  | 1025
2017/1752 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 08:41 | 1502.6 | 2017-06-11 16:59 |  | 1045
2017/1753 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 08:51 | 1423.8 | 2017-06-11 19:00 |  | 1156
2017/1754 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 12:00 | 1497.6 | 2017-06-11 19:21 |  | 1045
2017/1755 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 11:50 | 1462.5 | 2017-06-11 20:44 |  | 1173
2017/1756 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 14:40 | 1498.5 | 2017-06-12 01:12 |  | 1064
2017/1757 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 18:40 | 1450.2 | 2017-06-12 03:40 |  | 1290
2017/1758 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 16:59 | 1384.1 | 2017-06-12 05:12 |  | 990
2017/1759 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 09:37 | 1388.4 | 2017-06-12 15:55 |  | 1024
2017/1760 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 21:40 | 1426.8 | 2017-06-12 06:05 |  | 1166
2017/1761 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 01:28 | 1464 | 2017-06-12 08:13 |  | 1158
2017/1762 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 15:36 | 1292 | 2017-06-12 23:25 |  | 1160
2017/1763 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 11:47 | 1453.9 | 2017-06-12 18:06 |  | 1030
2017/1764 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 13:57 | 1471.1 | 2017-06-12 21:01 |  | 1034
2017/1765 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 16:07 | 1469.7 | 2017-06-12 22:48 |  | 1029
2017/1766 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-12 19:26 | 1217.8 | 2017-06-13 04:12 |  | 846
2017/1767 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 19:07 | 1464.7 | 2017-06-13 02:20 |  | 1142
2017/1768 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 22:03 | 1459.7 | 2017-06-13 05:01 |  | 1173
2017/1769 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-12 21:36 | 1475.2 | 2017-06-13 06:45 |  | 1030
2017/1770 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-13 01:10 | 1451.7 | 2017-06-13 07:44 |  | 1157
2017/1771 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-13 01:45 | 1482.2 | 2017-06-13 09:35 |  | 1028
2017/1772 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Skol HG | 2017-06-13 04:10 | 1452.4 | 2017-06-13 10:29 |  | 1151
2017/1773 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-13 04:07 | 1475.5 | 2017-06-13 11:45 |  | 1040
2017/1774 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 07:59 | 1493.4 | 2017-06-13 14:17 |  | 1064
2017/1775 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Skol HG | 2017-06-13 07:10 | 1445.3 | 2017-06-13 13:37 |  | 1160
2017/1776 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 10:55 | 1454.4 | 2017-06-13 16:53 |  | 1154
2017/1777 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 10:09 | 1474.3 | 2017-06-13 16:17 |  | 1038
2017/1778 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 12:27 | 1490 | 2017-06-13 18:35 |  | 1034
2017/1779 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 13:55 | 1443.5 | 2017-06-13 20:27 |  | 1169
2017/1780 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 14:45 | 1489 | 2017-06-13 20:56 |  | 1031
2017/1781 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 17:00 | 1437.8 | 2017-06-13 23:04 |  | 1151
2017/1782 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 17:55 | 1487.8 | 2017-06-14 00:27 |  | 1044
2017/1783 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 20:00 | 1448.4 | 2017-06-14 02:38 |  | 1123
2017/1784 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 20:05 | 1500.5 | 2017-06-14 02:37 |  | 1050
2017/1785 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 23:05 | 1435.5 | 2017-06-14 05:20 |  | 1167
2017/1786 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 22:36 | 1481.6 | 2017-06-14 04:57 |  | 1035
2017/1787 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 00:52 | 1468.7 | 2017-06-14 07:05 |  | 1030
2017/1788 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 03:05 | 1455.9 | 2017-06-14 09:25 |  | 1170
2017/1789 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 03:42 | 1469.8 | 2017-06-14 10:01 |  | 1036
2017/1790 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 05:55 | 1472.7 | 2017-06-14 12:29 |  | 1130
2017/1791 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 05:52 | 1488.2 | 2017-06-14 12:34 |  | 1035
2017/1792 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 08:18 | 1479.3 | 2017-06-14 15:55 |  | 1030
2017/1793 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 09:05 | 1457.3 | 2017-06-14 15:03 |  | 1160
2017/1794 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 11:37 | 1484.3 | 2017-06-14 17:53 |  | 1030
2017/1795 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 12:15 | 1455.6 | 2017-06-14 18:22 |  | 1130
2017/1796 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 14:40 | 1482.3 | 2017-06-14 21:13 |  | 1039
2017/1797 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 15:05 | 1430.1 | 2017-06-14 21:02 |  | 1134
2017/1798 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 16:50 | 1485.7 | 2017-06-14 23:25 |  | 1035
2017/1799 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 18:06 | 1438.9 | 2017-06-15 00:11 |  | 1136
2017/1800 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 19:00 | 1475.4 | 2017-06-15 01:32 |  | 1025
2017/1801 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 21:30 | 1456.4 | 2017-06-15 03:27 |  | 1144
2017/1802 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 22:00 | 1447.1 | 2017-06-15 04:40 |  | 1020
2017/1803 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-15 00:43 | 1466.5 | 2017-06-15 06:45 |  | 1128
2017/1804 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 00:10 | 1475.3 | 2017-06-15 07:15 |  | 1041
2017/1805 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 02:50 | 1457.3 | 2017-06-15 09:30 |  | 1026
2017/1806 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Skol HG | 2017-06-15 03:45 | 1478.3 | 2017-06-15 09:43 |  | 1124
2017/1807 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 05:07 | 1476.4 | 2017-06-15 12:01 |  | 1024
2017/1808 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Skol HG | 2017-06-15 06:23 | 1445.1 | 2017-06-15 12:17 |  | 1126
2017/1809 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 07:45 | 1475.4 | 2017-06-15 14:22 |  | 1021
2017/1810 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 11:47 | 1470.6 | 2017-06-15 17:52 |  | 1127
2017/1811 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 10:20 | 1455.4 | 2017-06-15 17:01 |  | 1041
2017/1812 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 16:00 | 1485.9 | 2017-06-15 22:36 |  | 1034
2017/1813 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 14:38 | 1455 | 2017-06-15 20:40 |  | 1133
2017/1814 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 17:41 | 1464.6 | 2017-06-15 23:56 |  | 1130
2017/1815 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 18:43 | 1475.9 | 2017-06-16 01:23 |  | 1031
2017/1816 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 21:06 | 1450.5 | 2017-06-16 03:46 |  | 1027
2017/1817 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 23:30 | 1452.8 | 2017-06-16 06:32 |  | 1020
2017/1818 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 01:40 | 1478.9 | 2017-06-16 09:09 |  | 1028
2017/1819 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 04:05 | 1493.2 | 2017-06-16 11:15 |  | 1026
2017/1820 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 06:29 | 1484.7 | 2017-06-16 14:25 |  | 1028
2017/1821 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 10:14 | 1481.2 | 2017-06-16 17:57 |  | 1020
2017/1822 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 12:24 | 1502.2 | 2017-06-16 20:16 |  | 1015
2017/1823 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 16:11 | 1486.6 | 2017-06-16 22:53 |  | 1022
2017/1824 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 18:30 | 1479.8 | 2017-06-17 01:12 |  | 1019
2017/1825 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 21:20 | 1495.5 | 2017-06-17 04:02 |  | 1017
2017/1826 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 23:30 | 1483 | 2017-06-17 06:46 |  | 1019
2017/1827 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 02:05 | 1469.7 | 2017-06-17 09:11 |  | 1021
2017/1828 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Skol HG | 2017-06-17 13:48 | 1441.6 | 2017-06-17 21:19 |  | 1160
2017/1829 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 04:50 | 1470.3 | 2017-06-17 11:04 |  | 1022
2017/1830 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 08:15 | 1476.8 | 2017-06-17 14:56 |  | 1022
2017/1831 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 10:45 | 1436.5 | 2017-06-17 17:38 |  | 1008
2017/1832 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 13:11 | 1453.2 | 2017-06-17 20:08 |  | 974
2017/1833 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 16:04 | 1490.3 | 2017-06-17 23:01 |  | 1019
2017/1834 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 17:28 | 1456.2 | 2017-06-17 23:47 |  | 1190
2017/1835 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 18:14 | 1488 | 2017-06-18 01:07 |  | 1023
2017/1836 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 20:32 | 1477.7 | 2017-06-18 03:17 |  | 1160
2017/1837 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 20:41 | 1480.4 | 2017-06-18 03:39 |  | 1020
2017/1838 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 23:32 | 1497.4 | 2017-06-18 05:30 |  | 1131
2017/1839 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 23:10 | 1459.2 | 2017-06-18 06:05 |  | 1016
2017/1840 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 04:25 | 1465.7 | 2017-06-18 11:17 |  | 1016
2017/1841 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 02:03 | 1488.7 | 2017-06-18 09:51 |  | 1136
2017/1842 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 05:04 | 1473.1 | 2017-06-18 11:25 |  | 1163
2017/1843 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 06:45 | 1488 | 2017-06-18 13:52 |  | 1032
2017/1844 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 08:03 | 1515.3 | 2017-06-18 14:50 |  | 1139
2017/1845 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 09:20 | 1483.8 | 2017-06-18 16:55 |  | 1028
2017/1846 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 11:18 | 1477.6 | 2017-06-18 19:35 |  | 1140
2017/1847 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 15:26 | 1444.4 | 2017-06-18 21:47 |  | 1160
2017/1848 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 18:22 | 1450.2 | 2017-06-19 00:30 |  | 1130
2017/1849 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 08:57 | 1497.9 | 2017-06-19 15:30 |  | 1110
2017/1851 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 11:59 | 1446.9 | 2017-06-19 18:57 |  | 1198
2017/1852 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 15:35 | 1446.6 | 2017-06-19 22:00 |  | 1150
2017/1853 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 19:00 | 1446.1 | 2017-06-20 01:09 |  | 1154
2017/1854 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 22:00 | 1447.2 | 2017-06-20 04:31 |  | 1163

## Controle Avançado de Processo
Agosto | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA
| 2017-07-29 |  | 2017-07-30 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27 |  | 2017-08-28
ETANOL ZERO 1 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 1.45 | [10 empty] | 93.36% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.42 | 99.98% | 0.98 | [10 empty] | 69.31% | 0.29
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.39 | 69.63% | 0.8 | [10 empty] | 84% | 0.76
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 82.23% | 0.45 | 82.23% | 0.45 | [10 empty] | 82.23% | 0.45
ETANOL ZERO 2 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.47 | 99.98% | 0.75 | [10 empty] | 100% | 0.86
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.4 | 99.98% | 0.81 | [10 empty] | 99.96% | 0.78
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.42 | 69.93% | 0.63 | [10 empty] | 89.37% | 0.9
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.06% | 0.61 | 90.06% | 0.61 | [10 empty] | 90.06% | 0.61
ETANOL REFRIGERANTE | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.68 | 99.98% | 0.45 | [10 empty] | 100% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.5 | 99.98% | 0.6 | [10 empty] | 99.96% | 1.44
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.55 | 69.63% | 0.54 | [10 empty] | 87.6% | 0.92
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.12% | 0.55 | 90.12% | 0.55 | [10 empty] | 90.12% | 0.55
ETANOL NEGATIVO | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 0.27 | [10 empty] | 52.19% | 0.19
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.28 | 99.98% | 0.3 | [10 empty] | 99.89% | 0.21
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.29 | 69.63% | 0.29 | [10 empty] | 78.05% | 0.35
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.11% | 0.29 | 90.11% | 0.29 | [10 empty] | 90.11% | 0.29
ETANOL VAPOR | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.44 | 99.98% | 0.21 | [10 empty] | 99.41% | 0.26 | 100% | 0.22 | 99.98% | 0.23 | 100% | 0.24 | 99.99% | 0.2 | 99.96% | 0.26 | 100% | 0.24 | 93.95% | 0.38 | 100% | 0.27 | [6 empty] | 99.98% | 0.26 | 98.16% | 0.23 | 100% | 0.22 | 99.96% | 0.18 | 100% | 0.33 | 99.97% | 0.21
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.2 | 99.98% | 0.28 | [10 empty] | 99.93% | 0.4 | 99.95% | 0.21 | 99.98% | 0.22 | 99.96% | 0.24 | 99.98% | 0.24 | 99.97% | 0.24 | 99.95% | 0.28 | 89.97% | 0.38 | 97.77% | 0.31 | [6 empty] | 99.98% | 0.24 | 99.96% | 0.25 | 99.39% | 0.29 | 99.97% | 0.23 | 98.94% | 0.27 | 99.98% | 0.27
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.26 | 69.93% | 0.24 | [10 empty] | 88.54% | 0.27 | 76.74% | 0.29 | 78.31% | 0.28 | 79.72% | 0.28 | 81.01% | 0.59 | 82.06% | 0.28 | 83.04% | 0.28 | 83.28% | 0.28 | 84.08% | 0.28 | [6 empty] | 86.69% | 0.27 | 87.17% | 0.27 | 87.66% | 0.27 | 88.1% | 0.27 | 88.49% | 0.27 | 89% | 0.27
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.9% | 0.27 | [10 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | [6 empty] | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18
Media Etanol zero 1 | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Disponibiliade | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
89.75% | [45 empty] | 99.65% | 99.98% |  | 99.96% |  | 99.39% |  | 99.97% |  | 98.94%
Variabilidade °C | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0.56333 | [25 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
Media Etanol zero 2 | [25 empty] | #DIV/0!
Disponibiliade | [25 empty] | 98.54%
99.96%
Variabilidade °C
0.66333
Media Etanol Refrigerante
Disponibiliade
99.96%
Variabilidade °C
0.84667
Media Etanol Negativo
Disponibiliade
99.94%
Variabilidade °C
0.26333
Media Vapor
Disponibiliade
99.15%
Variabilidade °C
0.26765
Formulas:
DOMIGO = [SABADO]+1
SEGUNDA = [DOMIGO]+1
TERÇA = [SEGUNDA]+1
QUARTA = [TERÇA]+1
QUINTA = [QUARTA]+1
SEXTA = [QUINTA]+1
SABADO = [SEXTA]+1

## Sheet4
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\[12-E&F Áreas.xlsb]Utilidades'!$Z$6:$CG$36;60;0);"")

## FAROL GRUPO MODULAÇÃO
| Heat |  |  | EE |  |  | Retorno |  |  | Beneficiamento |  |  | Consumo Co2 |  |  | Consumo refri |  |  | Saldo Co2
| Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC
2018-07-01 | 95.4813 | 95.4813 | 2018-07-01 | 15.0137 | 15.0137 | 2018-07-01 | 46.68% | 53.96% | 2018-07-01 | 5.0581 | 5.0581 | 2018-07-01 | 4.029 | 4.029 | 2018-07-01 | 1.5654 | 1.5654 | 2018-07-01 | 1.4637 | 1.4637
2018-07-02 | 63.4495 | 75.0415 | 2018-07-02 | 9.4133 | 11.44 | 2018-07-02 | 57.32% |  | 2018-07-02 | 2.4407 | 3.2846 | 2018-07-02 | 2.729 | 3.2228 | 2018-07-02 | 0.78471 | 0.95301 | 2018-07-02 | 0.5744 | 0.91221
2018-07-03 | 53.1332 | 64.9454 | 2018-07-03 | 8.1526 | 9.9251 | 2018-07-03 | 60.12% |  | 2018-07-03 | 3.0905 | 3.215 | 2018-07-03 | 3.1549 | 3.1921 | 2018-07-03 | 1.0717 | 1.0148 | 2018-07-03 | -0.71637 | 0.17534
2018-07-04 | 40.1544 | 56.9793 | 2018-07-04 | 7.072 | 9.0083 | 2018-07-04 | 52.89% |  | 2018-07-04 | 8.2051 | 3.7854 | 2018-07-04 | 1.3738 | 2.6603 | 2018-07-04 | 0.77818 | 0.91073 | 2018-07-04 | 1.1222 | 0.45227
2018-07-05 | 64.6952 | 58.374 | 2018-07-05 | 9.7092 | 9.135 | 2018-07-05 | 58.27% |  | 2018-07-05 | 3.3398 | 3.6838 | 2018-07-05 | 1.9905 | 2.5387 | 2018-07-05 | 0.77138 | 0.88482 | 2018-07-05 | 1.7669 | 0.69094
2018-07-06 | 55.6196 | 57.8851 | 2018-07-06 | 8.4957 | 9.0215 | 2018-07-06 | 52.69% |  | 2018-07-06 | 2.8844 | 3.5454 | 2018-07-06 | 2.8612 | 2.5921 | 2018-07-06 | 0.64661 | 0.83008 | 2018-07-06 | -0.27824 | 0.53052
2018-07-07 | 53.3006 | 57.1132 | 2018-07-07 | 7.5952 | 8.7814 | 2018-07-07 | 52.43% |  | 2018-07-07 | 2.2188 | 3.3076 | 2018-07-07 | 2.6031 | 2.5939 | 2018-07-07 | 0.93352 | 0.8447 | 2018-07-07 | -0.59171 | 0.34003
2018-07-08 | 56.7308 | 57.071 | 2018-07-08 | 9.2716 | 8.8356 | 2018-07-08 | 45.81% |  | 2018-07-08 | 3.4665 | 3.3246 | 2018-07-08 | 2.401 | 2.5698 | 2018-07-08 | 3.2313 | 0.90816 | 2018-07-08 | 0.22232 | 0.32531
2018-07-09 | 60.3153 | 57.4115 | 2018-07-09 | 9.5437 | 8.9099 | 2018-07-09 | 43.1% |  | 2018-07-09 | 4.2393 | 3.4119 | 2018-07-09 | 2.9145 | 2.6047 | 2018-07-09 | 0.99412 | 0.91905 | 2018-07-09 | 0.48239 | 0.3412
2018-07-10 | 59.6703 | 57.6389 | 2018-07-10 | 8.8938 | 8.9083 | 2018-07-10 | 40.99% |  | 2018-07-10 | 3.3166 | 3.4013 | 2018-07-10 | 2.6186 | 2.6061 | 2018-07-10 | 0.599 | 0.89067 | 2018-07-10 | 0.6287 | 0.37114
2018-07-11 | 54.01 | 57.2659 | 2018-07-11 | 8.2981 | 8.8455 | 2018-07-11 | 42.96% |  | 2018-07-11 | 2.7147 | 3.3228 | 2018-07-11 | 2.6865 | 2.6144 | 2018-07-11 | 0.76771 | 0.87756 | 2018-07-11 | -0.026106 | 0.33004
2018-07-12 | 59.3533 | 57.4148 | 2018-07-12 | 9.8477 | 8.917 | 2018-07-12 | 54.81% |  | 2018-07-12 | 7.304 | 3.4699 | 2018-07-12 | 2.3811 | 2.5981 | 2018-07-12 | 0.93037 | 0.88181 | 2018-07-12 | 0.89319 | 0.36937
2018-07-13 | 71.7635 | 58.473 | 2018-07-13 | 9.4668 | 8.9576 | 2018-07-13 | 61.14% |  | 2018-07-13 | 1.9295 | 3.326 | 2018-07-13 | 2.4333 | 2.5861 | 2018-07-13 | 1.1034 | 0.89952 | 2018-07-13 | -0.472 | 0.30796
2018-07-14 | 51.7163 | 57.7859 | 2018-07-14 | 7.131 | 8.7718 | 2018-07-14 | 57.23% |  | 2018-07-14 | 2.321 | 3.2241 | 2018-07-14 | 2.1996 | 2.5477 | 2018-07-14 | 0.62796 | 0.86725 | 2018-07-14 | -0.17755 | 0.2597
2018-07-15 | 74.4504 | 58.7848 | 2018-07-15 | 9.6786 | 8.8262 | 2018-07-15 | 59.39% |  | 2018-07-15 | 3.3832 | 3.233 | 2018-07-15 | 2.5973 | 2.551 | 2018-07-15 | 0.69899 | 0.86286 | 2018-07-15 | 0.0557 | 0.24617
2018-07-16 | 57.8845 | 58.7276 | 2018-07-16 | 8.7882 | 8.8238 | 2018-07-16 | 57.94% |  | 2018-07-16 | 3.2567 | 3.2344 | 2018-07-16 | 2.761 | 2.5644 | 2018-07-16 | 1.072 | 0.87559 | 2018-07-16 | -0.30311 | 0.21096
2018-07-17 | 41.5375 | 57.4022 | 2018-07-17 | 6.5341 | 8.6472 | 2018-07-17 | 55.6% |  | 2018-07-17 | 4.4474 | 3.2955 | 2018-07-17 | 2.1836 | 2.5353 | 2018-07-17 | 0.75033 | 0.86496 | 2018-07-17 | 0.23615 | 0.21289
2018-07-18 | 49.985 | 56.9994 | 2018-07-18 | 8.3088 | 8.6289 | 2018-07-18 | 58.98% |  | 2018-07-18 | 4.7329 | 3.3575 | 2018-07-18 | 2.126 | 2.5153 | 2018-07-18 | 0.61637 | 0.84321 | 2018-07-18 | 1.3128 | 0.26668
2018-07-19 | 50.4485 | 56.6558 | 2018-07-19 | 8.1471 | 8.6036 | 2018-07-19 | 61.52% |  | 2018-07-19 | 4.0965 | 3.3914 | 2018-07-19 | 2.1852 | 2.4972 | 2018-07-19 | 1.0592 | 0.85221 | 2018-07-19 | 0.65056 | 0.28771
2018-07-20 | 65.1508 | 56.9927 | 2018-07-20 | 10.1276 | 8.664 | 2018-07-20 | 37.11% |  | 2018-07-20 | 3.0902 | 3.3782 | 2018-07-20 | 3.4316 | 2.5316 | 2018-07-20 | 0.65108 | 0.84066 | 2018-07-20 | -0.41462 | 0.26186
2018-07-21 | 44.2913 | 56.3139 | 2018-07-21 | 7.9596 | 8.6264 | 2018-07-21 | 34.26% |  | 2018-07-21 | 7.4762 | 3.4644 | 2018-07-21 | 2.2674 | 2.5174 | 2018-07-21 | 0.9257 | 0.84531 | 2018-07-21 | -0.010242 | 0.24726
2018-07-22 | 56.0002 | 56.2981 | 2018-07-22 | 7.2608 | 8.5578 | 2018-07-22 | 42.28% |  | 2018-07-22 | 3.1341 | 3.4495 | 2018-07-22 | 2.3017 | 2.506 | 2018-07-22 | 0.80615 | 0.84384 | 2018-07-22 | -0.15098 | 0.22621
2018-07-23 | 61.0224 | 56.4726 | 2018-07-23 | 9.6578 | 8.5984 | 2018-07-23 | 56.02% |  | 2018-07-23 | 2.894 | 3.4254 | 2018-07-23 | 3.0377 | 2.523 | 2018-07-23 | 0.73918 | 0.83697 | 2018-07-23 | -0.10513 | 0.21563
2018-07-24 | 60.8091 | 56.6492 | 2018-07-24 | 9.1159 | 8.6195 | 2018-07-24 | 67.18% |  | 2018-07-24 | 3.0431 | 3.4124 | 2018-07-24 | 2.0209 | 2.5008 | 2018-07-24 | 1.1437 | 0.84398 | 2018-07-24 | -0.17376 | 0.19841
2018-07-25 | 58.8963 | 56.7319 | 2018-07-25 | 9.3051 | 8.6447 | 2018-07-25 | 56.54% |  | 2018-07-25 | 3.027 | 3.4009 | 2018-07-25 | 2.5951 | 2.5041 | 2018-07-25 | 0.78636 | 0.84119 | 2018-07-25 | -0.73355 | 0.16586
2018-07-26 | 56.0474 | 56.7095 | 2018-07-26 | 9.5961 | 8.6758 | 2018-07-26 | 55.22% |  | 2018-07-26 | 5.6215 | 3.441 | 2018-07-26 | 2.7676 | 2.5126 | 2018-07-26 | 0.97166 | 0.84576 | 2018-07-26 | -0.4502 | 0.14587
2018-07-27 | 53.2855 | 56.5825 | 2018-07-27 | 8.0982 | 8.6544 | 2018-07-27 | 56.46% |  | 2018-07-27 | 3.354 | 3.4386 | 2018-07-27 | 2.8707 | 2.5255 | 2018-07-27 | 0.20832 | 0.81829 | 2018-07-27 | -0.72022 | 0.11472
2018-07-28 | 66.1069 | 56.9243 | 2018-07-28 | 9.1076 | 8.6706 | 2018-07-28 | 62.03% |  | 2018-07-28 | 1.5364 | 3.3436 | 2018-07-28 | 2.4788 | 2.5238 | 2018-07-28 | 0.70248 | 0.81388 | 2018-07-28 | -0.88927 | 0.078859
2018-07-29 | 40.198 | 56.3089 | 2018-07-29 | 7.8102 | 8.639 | 2018-07-29 | 51.73% |  | 2018-07-29 | 4.6814 | 3.3739 | 2018-07-29 | 2.7069 | 2.53 | 2018-07-29 | 0.6226 | 0.80354 | 2018-07-29 | -0.38561 | 0.063176
2018-07-30 | 69.0471 | 56.6713 | 2018-07-30 | 10.044 | 8.6789 | 2018-07-30 | 71.25% |  | 2018-07-30 | 2.3749 | 3.3304 | 2018-07-30 | 2.9736 | 2.5418 | 2018-07-30 | 0.88087 | 0.80651 | 2018-07-30 | -0.050942 | 0.060156
2018-07-31 | 44.2843 | 56.1218 | 2018-07-31 | 6.1184 | 8.5654 | 2018-07-31 | 81.11% |  | 2018-07-31 | 2.3629 | 3.29 | 2018-07-31 | 1.7097 | 2.5053 | 2018-07-31 | 0.62414 | 0.7982 | 2018-07-31 | 0.0085859 | 0.057898