## Índice
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Check de DTO
Segunda
Focos Semana
Quarta
Reunião de PTP
Sexta
ToolKit E&F
Terça
Operacionais
Focos da Semana
Quinta
Estratificação de NC
<root/>
Assuntos Diários
Perguntas de apoio para identificar problemas de IC´s e IV´s vermelhos ou instáveis:
- Houve problema no planejamento?
- Houve alteração na Produção com impacto na Manutenção?
- Houve erro de execução?
- O técnico estava treinado para executar a atividade?
- A mesma já havia sido checada (DTO)?
- Houve erro operacional?
- O operador estava treinado para executar a atividade?
-MA mesma já havia sido checada (DTO)?
- Existia o padrão / Lição de 1 Ponto / Procedimento ou Checklist de Manutenção? --> devemos revisar alguma informação?
- Como está o diagnóstico da Matriz de Habilidades para este funcionário?
- O mesmo foi avaliado nesta habilidade? --->Deve-se abrir uma nova habilidade?
- Existia algum teinamento previsto?
- Ou já foi realizado algum? Se sim, o treinamento foi eficaz?
- Houve algum Relato de Anomalia na semana sobre o problema?
- Quais foram as ações elaboradas para tratá-lo?
- Com o status de execução dessas ações?
- Existia alguma NOTA relatando o problema, anomalia (etiquetagem e/ou monitoramento)?
- Há alguma Carta de Controle para controlar um IV relacionado a este IC vermelho? Se sim, como se comportou o indicador na semana? Quais foram as principais ações? As ações preventivas e corretivas da Carta estão ajudando a estabilizar o indicador? Se não estão, por que?
- Existe algum IV relacionado ao IC sendo acompanhado e tratado nas reuniões diárias?
- Se sim, este IV está dentro da meta? Se sim, porque o IC está vermelho ou descontrolado?
- IV´s obrigatórios de manutenção para a semanal (dados acumulados do One Pager):
- Estamos resolvendo nossos problemas? -->% de etiquetas vermelhas tratadas no mês , % de monitoramentos tratados;
- Estamos mantendo nossos equipamentos ? -->% LLR, % de Manutenção Preventiva.
PSM NH3/Heat
Ações
Equip. Disponiveis
Overhaul

## Capa
Utilidades 2017
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vapor Turno
[8 empty] | 34 | 64 | 94
0
Produção Líquida
CO2 Lançamento
Energia E. Lançamento
Vapor Lançamento
Vapor Turno
Portal Utilidades
Energia E. Índices
CO2 Índice
Vapor Índice
Troca de Turno
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Dados
83080
DIA |  |  |  |  | PRODUÇÃO DE CO2 | [7 empty] | ESTOQUE CO2 (T) |  |  |  |  | CONSUMO USINA CO2 |  |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 01 |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 02 |  |  | CONSUMO GERAL PROCESSO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA DE PRESSÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA OD |  |  | CONSUMO DE NITROGÊNIO |  |  | CONSUMO L501 |  |  | CONSUMO L502 |  |  | CONSUMO L503 |  |  | CONSUMO L511 |  |  | CONSUMO L512 |  |  | Consumo L561 |  |  | Consumo L562 |  |  |  |  | PL Refri DIÁRIA | PL ACUMUL | COMPRAS Interna | ORIGEM | VENDA INTERNA | DESTINO
| Beneficiado Total (Kg) Sap 36838 | Consumo - Balanceamento de massa (Kg) | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1,2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P acum | 151 | 152 | TOTAL DIÁRIO Kg |  | TQ01 | TQ02 | TQ03 | Total | TQ 01 | 151 | 152 | TOTAL PURGA DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Totalizador | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Consumo diario do Refri (MÊS) | Consumo acumulado do Refri (MÊS) |  |  | CO2 Kg | COMPRA EXTERNA | QUANTIDADE SAP | VENDA EXTERNA | Totalizador Blowoff | Perda Blowoff
Mês Ant. |  |  | 199230 | [9 empty] | 54100 | 61520 | 83610 | 199230 |  |  |  |  | 0 | 26971390 |  |  | 62616040 |  |  | 4476156 |  |  | 5654050 |  |  | 12334700 |  |  | 4431759 |  |  | 13069080 |  |  | 33572 |  |  | 5069030 |  |  | 2851007 |  |  | 2765426 |  |  | 20643700 |  |  | 22839890 |  |  | 2185461.5 |  |  | 4959734 | [10 empty] | 275245
2019-08-01 | 50170 | 54200 | 199230 | 175190 | 12825.3 |  | 12825.3 | 12825.3 | 32370 | 17800 | 50170 | 50170 | 48550 | 65660 | 60980 | 175190 | 175190 | 1510 | 2300 | 3810 | 3810 | 26971410 | 20 | 20 | 62616040 | 0 | 0 | 4486686 | 10530 | 0 | 5656090 | 2040 | 0 | 12337300 | 2600 | 0 | 4438265 | 6506 | 0 | 13079000 | 9920 | 0 | 38728 | 5156 | 0 | 5071650 | 2620 | 0 | 2851007 | 0 | 0 | 2765429.8 | 3.8 | 0 | 20653700 | 10000 | 0 | 22846920 | 7030 | 0 | 2186290.6 | 829.1 | 0 | 4963241.7 | 3507.7 | 3507.7 | 4336.8 | 4336.8 | 3886.451 | 3886.451 |  |  | 20010 |  | 275246.41 | -275245
2019-08-02 | 38710 | 54490 | 175190 | 139280 | 14827.5 |  | 14827.5 | 27652.8 | 21450 | 17260 | 38710 | 88880 | 40070 | 59700 | 39510 | 139280 | 139280 | 1260 | 500 | 1760 | 5570 | 26971420 | 10 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 4495026 | 8340 | 8340 | 5656850 | 760 | 760 | 12341100 | 3800 | 3800 | 4443623 | 5358 | 5358 | 13090300 | 11300 | 11300 | 44180 | 5452 | 5452 | 5074610 | 2960 | 2960 | 2851007 | 0 | 0 | 2766606 | 1176.2 | 1176.2 | 20657200 | 3500 | 3500 | 22858270 | 11350 | 11350 | 2187909.5 | 1618.9 | 1618.9 | 4968815.7 | 5574 | 9081.7 | 7192.9 | 11529.7 | 7754.417 | 11640.868 |  |  | 20130 |  | 275517.22 | 270.81
2019-08-03 | 57980 | 62090 | 139280 | 135170 | 11835.9 | 2904.5 | 14740.4 | 42393.2 | 34900 | 23080 | 57980 | 146860 | 31630 | 65080 | 38460 | 135170 | 135170 | 1820 | 510 | 2330 | 7900 | 26971400 | -20 | 10 | 62616040 | 0 | 0 | 4505073 | 10047 | 18387 | 5658960 | 2110 | 2870 | 12345520 | 4420 | 8220 | 4449046 | 5423 | 10781 | 13101100 | 10800 | 22100 | 50196 | 6016 | 11468 | 5076460 | 1850 | 4810 | 2851018 | 11 | 11 | 2768378 | 1772 | 2948.2 | 20667900 | 10700 | 14200 | 22871590 | 13320 | 24670 | 2189830.4 | 1920.9 | 3539.8 | 4974906.9 | 6091.2 | 15172.9 | 8012.1 | 19541.8 | 9179.327 | 20820.195 |  |  |  |  | 275517.22 | 0
2019-08-04 | 50580 | 58040 | 135170 | 127710 | 12470 | 11612.6 | 24082.6 | 66475.8 | 34200 | 16380 | 50580 | 197440 | 24300 | 65410 | 38000 | 127710 | 127710 | 1360 | 2870 | 4230 | 12130 | 26971430 | 30 | 40 | 62616040 | 0 | 0 | 4510357 | 5284 | 23671 | 5661140 | 2180 | 5050 | 12348700 | 3180 | 11400 | 4453033 | 3987 | 14768 | 13110400 | 9300 | 31400 | 53227 | 3031 | 14499 | 5076650 | 190 | 5000 | 2851018 | 0 | 11 | 2768401 | 23 | 2971.2 | 20676300 | 8400 | 22600 | 22883770 | 12180 | 36850 | 2191528.5 | 1698.1 | 5237.9 | 4978830.8 | 3923.9 | 19096.8 | 5622 | 25163.8 | 9089.629 | 29909.824 |  |  |  |  | 275517 | -0.22
2019-08-05 | 46310 | 54720 | 127710 | 119300 |  | 12988.9 | 12988.9 | 79464.7 | 29310 | 17000 | 46310 | 243750 | 29510 | 52390 | 37400 | 119300 | 119300 | 1940 | 660 | 2600 | 14730 | 26971400 | -30 | 10 | 62616040 | 0 | 0 | 4515067 | 4710 | 28381 | 5663020 | 1880 | 6930 | 12352600 | 3900 | 15300 | 4457597 | 4564 | 19332 | 13119900 | 9500 | 40900 | 53227 | 0 | 14499 | 5076840 | 190 | 5190 | 2852699 | 1681 | 1692 | 2768401.3 | 0.3 | 2971.5 | 20685000 | 8700 | 31300 | 22895980 | 12210 | 49060 | 2192860.2 | 1331.7 | 6569.6 | 4983430.7 | 4599.9 | 23696.7 | 5931.6 | 31095.4 | 5171.121 | 35080.945 |  |  |  |  | 275517 | 0
2019-08-06 | 60280 | 52240 | 119300 | 127340 | 12570.8 | 7264.2 | 19835 | 99299.7 | 35990 | 24290 | 60280 | 304030 | 24240 | 66230 | 36870 | 127340 | 127340 | 850 | 710 | 1560 | 16290 | 26971450 | 50 | 60 | 62616040 | 0 | 0 | 4524808 | 9741 | 38122 | 5664200 | 1180 | 8110 | 12357300 | 4700 | 20000 | 4464490 | 6893 | 26225 | 13127500 | 7600 | 48500 | 53227 | 0 | 14499 | 5076840 | 0 | 5190 | 2855372 | 2673 | 4365 | 2769017.3 | 616 | 3587.5 | 20695800 | 10800 | 42100 | 22905110 | 9130 | 58190 | 2194102.8 | 1242.6 | 7812.2 | 4987459.8 | 4029.1 | 27725.8 | 5271.7 | 36367.1 | 6581.726 | 41662.671 |  |  |  |  | 275517.72 | 0.72
2019-08-07 | 51550 | 56630 | 127340 | 122260 | 7644.2 | 8672.2 | 16316.4 | 115616.1 | 19860 | 31690 | 51550 | 355580 | 18440 | 68010 | 35810 | 122260 | 122260 | 830 | 2220 | 3050 | 19340 | 26971460 | 10 | 70 | 62616040 | 0 | 0 | 4529471 | 4663 | 42785 | 5666550 | 2350 | 10460 | 12362000 | 4700 | 24700 | 4468871 | 4381 | 30606 | 13134900 | 7400 | 55900 | 53227 | 0 | 14499 | 5077070 | 230 | 5420 | 2857737 | 2365 | 6730 | 2771368.3 | 2351 | 5938.5 | 20703600 | 7800 | 49900 | 22914750 | 9640 | 67830 | 2195406.6 | 1303.8 | 9116 | 4991813.4 | 4353.6 | 32079.4 | 5657.4 | 42024.5 | 7382.853 | 49045.524 |  |  |  |  | 275517.72 | 0
2019-08-08 | 49270 | 46140 | 122260 | 125390 | 12566.5 | 7234.6 | 19801.1 | 135417.2 | 24440 | 24830 | 49270 | 404850 | 25300 | 64600 | 35490 | 125390 | 125390 | 690 | 1510 | 2200 | 21540 | 26971460 | 0 | 70 | 62616040 | 0 | 0 | 4535180 | 5709 | 48494 | 5668600 | 2050 | 12510 | 12367500 | 5500 | 30200 | 4472692 | 3821 | 34427 | 13141300 | 6400 | 62300 | 53227 | 0 | 14499 | 5077070 | 0 | 5420 | 2859059 | 1322 | 8052 | 2773188.8 | 1820.5 | 7759 | 20710900 | 7300 | 57200 | 22920970 | 6220 | 74050 | 2196838.7 | 1432.1 | 10548.1 | 4996912.1 | 5098.7 | 37178.1 | 6530.8 | 48555.3 | 8329.279 | 57374.803 |  |  |  |  | 275518.09 | 0.37
2019-08-09 | 49390 | 55330 | 125390 | 119450 | 15519.9 | 1456.8 | 16976.7 | 152393.9 | 28440 | 20950 | 49390 | 454240 | 35040 | 51140 | 33270 | 119450 | 119450 | 1630 | 1940 | 3570 | 25110 | 26971470 | 10 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 4545198 | 10018 | 58512 | 5671180 | 2580 | 15090 | 12371100 | 3600 | 33800 | 4480737 | 8045 | 42472 | 13147200 | 5900 | 68200 | 53227 | 0 | 14499 | 5077290 | 220 | 5640 | 2862056 | 2997 | 11049 | 2775258.3 | 2069.5 | 9828.5 | 20715700 | 4800 | 62000 | 22931630 | 10660 | 84710 | 2198635.9 | 1797.2 | 12345.3 | 5001205.7 | 4293.6 | 41471.7 | 6090.8 | 54646.1 | 8006.059 | 65380.862 |  |  |  |  | 275519.34 | 1.25
2019-08-10 | 55740 | 48880 | 119450 | 126310 | 12672.2 |  | 12672.2 | 165066.1 | 23740 | 32000 | 55740 | 509980 | 45560 | 68440 | 12310 | 126310 | 126310 | 1880 | 1120 | 3000 | 28110 | 26971480 | 10 | 90 | 62616040 | 0 | 0 | 4551001 | 5803 | 64315 | 5672430 | 1250 | 16340 | 12374800 | 3700 | 37500 | 4485284 | 4547 | 47019 | 13153100 | 5900 | 74100 | 53227 | 0 | 14499 | 5077430 | 140 | 5780 | 2862320 | 264 | 11313 | 2776392.5 | 1134.2 | 10962.7 | 20724200 | 8500 | 70500 | 22942620 | 10990 | 95700 | 2200352 | 1716.1 | 14061.4 | 5005802.9 | 4597.2 | 46068.9 | 6313.3 | 60959.4 | 8584.623 | 73965.485 |  |  |  |  | 275519.34 | 0
2019-08-11 | 59500 | 44920 | 126310 | 140890 | 14351.7 | 4310.5 | 18662.2 | 183728.3 | 28450 | 31050 | 59500 | 569480 | 61280 | 75800 | 3810 | 140890 | 140890 | 1110 | 1490 | 2600 | 30710 | 26971490 | 10 | 100 | 62616040 | 0 | 0 | 4556737 | 5736 | 70051 | 5673460 | 1030 | 17370 | 12378800 | 4000 | 41500 | 4489953 | 4669 | 51688 | 13158300 | 5200 | 79300 | 53227 | 0 | 14499 | 5077570 | 140 | 5920 | 2862320 | 0 | 11313 | 2776393 | 0.5 | 10963.2 | 20733000 | 8800 | 79300 | 22953430 | 10810 | 106510 | 2201792.3 | 1440.3 | 15501.7 | 5007127.4 | 1324.5 | 47393.4 | 2764.8 | 63724.2 | 4263.832 | 78229.317 |  |  |  |  | 275519.34 | 0
2019-08-12 | 49800 | 42940 | 140890 | 147750 |  | 13078.6 | 13078.6 | 196806.9 | 21610 | 28190 | 49800 | 619280 | 69200 | 75270 | 3280 | 147750 | 147750 | 920 | 1960 | 2880 | 33590 | 26971480 | -10 | 90 | 62616040 | 0 | 0 | 4563194 | 6457 | 76508 | 5675310 | 1850 | 19220 | 12383000 | 4200 | 45700 | 4495610 | 5657 | 57345 | 13163300 | 5000 | 84300 | 53227 | 0 | 14499 | 5080430 | 2860 | 8780 | 2862320 | 0 | 11313 | 2776393 | 0 | 10963.2 | 20738400 | 5400 | 84700 | 22964180 | 10750 | 117260 | 2203176.5 | 1384.2 | 16885.9 | 5007149.4 | 22 | 47415.4 | 1406.2 | 65130.4 | 1768.314 | 79997.631 |  |  |  |  | 275519 | -0.34
2019-08-13 | 53930 | 49050 | 147750 | 152630 | 10103.7 | 10086.7 | 20190.4 | 216997.3 | 22870 | 31060 | 53930 | 673210 | 66500 | 83730 | 2400 | 152630 | 152630 | 1400 | 1310 | 2710 | 36300 | 26971500 | 20 | 110 | 62616040 | 0 | 0 | 4570120 | 6926 | 83434 | 5677570 | 2260 | 21480 | 12387300 | 4300 | 50000 | 4500948 | 5338 | 62683 | 13169000 | 5700 | 90000 | 53227 | 0 | 14499 | 5082970 | 2540 | 11320 | 2862320 | 0 | 11313 | 2776449 | 56 | 11019.2 | 20746000 | 7600 | 92300 | 22975520 | 11340 | 128600 | 2204990.8 | 1814.3 | 18700.2 | 5007152.3 | 2.9 | 47418.3 | 1817.2 | 66947.6 | 1571.822 | 81569.453 |  |  |  |  | 275519.34 | 0.34
2019-08-14 | 47540 | 44990 | 152630 | 155180 | 11694.4 | 10006.4 | 21700.8 | 238698.1 | 16640 | 30900 | 47540 | 720750 | 62700 | 89880 | 2600 | 155180 | 155180 | 1570 | 1980 | 3550 | 39850 | 26971510 | 10 | 120 | 62616040 | 0 | 0 | 4576187 | 6067 | 89501 | 5679000 | 1430 | 22910 | 12391900 | 4600 | 54600 | 4505931 | 4983 | 67666 | 13173300 | 4300 | 94300 | 53227 | 0 | 14499 | 5086190 | 3220 | 14540 | 2862320 | 0 | 11313 | 2777944 | 1495 | 12514.2 | 20755600 | 9600 | 101900 | 22982420 | 6900 | 135500 | 2206764.1 | 1773.3 | 20473.5 | 5007152.7 | 0.4 | 47418.7 | 1773.7 | 68721.3 | 1983.662 | 83553.115 |  |  |  |  | 275519 | -0.34
2019-08-15 | 62750 | 40540 | 155180 | 177390 | 10905.3 | 7155.5 | 18060.8 | 256758.9 | 31430 | 31320 | 62750 | 783500 | 60330 | 114380 | 2680 | 177390 | 177390 | 680 | 1240 | 1920 | 41770 | 26971510 | 0 | 120 | 62616040 | 0 | 0 | 4582231 | 6044 | 95545 | 5680830 | 1830 | 24740 | 12394600 | 2700 | 57300 | 4510268 | 4337 | 72003 | 13178200 | 4900 | 99200 | 53227 | 0 | 14499 | 5088050 | 1860 | 16400 | 2862318 | -2 | 11311 | 2779089.8 | 1145.8 | 13660 | 20761400 | 5800 | 107700 | 22993430 | 11010 | 146510 | 2208338 | 1573.9 | 22047.4 | 5007154.3 | 1.6 | 47420.3 | 1575.5 | 70296.8 | 1585.075 | 85138.19 |  |  |  |  | 275519.34 | 0.34
2019-08-16 | 68940 | 43170 | 177390 | 183610 | 10584 |  | 10584 | 267342.9 | 39240 | 29700 | 68940 | 852440 | 55970 | 125350 | 2290 | 183610 | 183610 | 1820 | 1800 | 3620 | 45390 | 26971520 | 10 | 130 | 62616040 | 0 | 0 | 4585566 | 3335 | 98880 | 5681530 | 700 | 25440 | 12397700 | 3100 | 60400 | 4512995 | 2727 | 74730 | 13181900 | 3700 | 102900 | 53230 | 3 | 14502 | 5088190 | 140 | 16540 | 2862319 | 1 | 11312 | 2780884.5 | 1794.7 | 15454.7 | 20769700 | 8300 | 116000 | 23004660 | 11230 | 157740 | 2209525.5 | 1187.5 | 23234.9 | 5007451.6 | 297.3 | 47717.6 | 1484.8 | 71781.6 | 1341.202 | 86479.392 |  |  | 19550 |  | 275519.34 | 0
2019-08-17 | 64280 | 54180 | 183610 | 193710 | 11785.6 |  | 11785.6 | 279128.5 | 36660 | 27620 | 64280 | 916720 | 52280 | 139140 | 2290 | 193710 | 193710 | 340 | 1520 | 1860 | 47250 | 26971520 | 0 | 130 | 62616040 | 0 | 0 | 4595427 | 9861 | 108741 | 5684580 | 3050 | 28490 | 12402300 | 4600 | 65000 | 4520762 | 7767 | 82497 | 13186300 | 4400 | 107300 | 53230 | 0 | 14502 | 5090310 | 2120 | 18660 | 2862318 | -1 | 11311 | 2783571 | 2686.5 | 18141.2 | 20778900 | 9200 | 125200 | 23016930 | 12270 | 170010 | 2211131.8 | 1606.3 | 24841.2 | 5009305.8 | 1854.2 | 49571.8 | 3460.5 | 75242.1 | 3368.545 | 89847.937 |  |  |  |  | 275521.63 | 2.29
2019-08-18 | 42920 | 44230 | 193710 | 192400 | 15204.7 | 11462.2 | 26666.9 | 305795.4 | 23520 | 19400 | 42920 | 959640 | 49920 | 135150 | 7330 | 192400 | 192400 | 210 | 1430 | 1640 | 48890 | 26971530 | 10 | 140 | 62616040 | 0 | 0 | 4601137 | 5710 | 114451 | 5687230 | 2650 | 31140 | 12406400 | 4100 | 69100 | 4523838 | 3076 | 85573 | 13190100 | 3800 | 111100 | 53230 | 0 | 14502 | 5090460 | 150 | 18810 | 2862570 | 252 | 11563 | 2783626.3 | 55.3 | 18196.5 | 20787800 | 8900 | 134100 | 23027700 | 10770 | 180780 | 2212741.8 | 1610 | 26451.2 | 5010337.6 | 1031.8 | 50603.6 | 2641.8 | 77883.9 | 2859.196 | 92707.133 |  |  |  |  | 275521.63 | 0
2019-08-19 | 38240 | 53470 | 192400 | 177170 | 3375.6 | 11496.6 | 14872.2 | 320667.6 | 14290 | 23950 | 38240 | 997880 | 48900 | 122030 | 6240 | 177170 | 177170 | 1400 | 1950 | 3350 | 52240 | 26971540 | 10 | 150 | 62616040 | 0 | 0 | 4605705 | 4568 | 119019 | 5690290 | 3060 | 34200 | 12410400 | 4000 | 73100 | 4527941 | 4103 | 89676 | 13194200 | 4100 | 115200 | 53230 | 0 | 14502 | 5090600 | 140 | 18950 | 2865216 | 2646 | 14209 | 2786235.8 | 2609.5 | 20806 | 20796400 | 8600 | 142700 | 23037690 | 9990 | 190770 | 2214633.8 | 1892 | 28343.2 | 5014964.4 | 4626.8 | 55230.4 | 6518.8 | 84402.7 | 4784.359 | 97491.492 |  |  |  |  | 275521.63 | 0
2019-08-20 | 47880 | 57270 | 177170 | 167780 |  | 12934.2 | 12934.2 | 333601.8 | 22000 | 25880 | 47880 | 1045760 | 51900 | 109780 | 6100 | 167780 | 167780 | 1440 | 650 | 2090 | 54330 | 26971550 | 10 | 160 | 62616040 | 0 | 0 | 4622330 | 16625 | 135644 | 5691510 | 1220 | 35420 | 12415600 | 5200 | 78300 | 4537748 | 9807 | 99483 | 13199600 | 5400 | 120600 | 53248 | 18 | 14520 | 5090730 | 130 | 19080 | 2868140 | 2924 | 17133 | 2788331 | 2095.2 | 22901.2 | 20801400 | 5000 | 147700 | 23048860 | 11170 | 201940 | 2216512.5 | 1878.7 | 30221.9 | 5019464.7 | 4500.3 | 59730.7 | 6379 | 90781.7 | 8199.797 | 105691.289 |  |  |  |  | 275522 | 0.37
2019-08-21 | 57790 | 49220 | 167780 | 176350 | 4647.3 | 5731.7 | 10379 | 343980.8 | 28880 | 28910 | 57790 | 1103550 | 43160 | 127410 | 5780 | 176350 | 176350 | 520 | 2020 | 2540 | 56870 | 26971540 | -10 | 150 | 62616040 | 0 | 0 | 4629250 | 6920 | 142564 | 5693060 | 1550 | 36970 | 12420700 | 5100 | 83400 | 4543596 | 5848 | 105331 | 13203900 | 4300 | 124900 | 53421 | 173 | 14693 | 5090870 | 140 | 19220 | 2870828 | 2688 | 19821 | 2790221.3 | 1890.3 | 24791.5 | 20808000 | 6600 | 154300 | 23054950 | 6090 | 208030 | 2217985 | 1472.5 | 31694.4 | 5026063.9 | 6599.2 | 66329.9 | 8071.7 | 98853.4 | 9526.189 | 115217.478 |  |  |  |  | 275522 | 0
2019-08-22 | 53010 | 49670 | 176350 | 179690 | 10015.6 |  | 10015.6 | 353996.4 | 22160 | 30850 | 53010 | 1156560 | 36310 | 138130 | 5250 | 179690 | 179690 | 540 | 1680 | 2220 | 59090 | 26971560 | 20 | 170 | 62616040 | 0 | 0 | 4637293 | 8043 | 150607 | 5695500 | 2440 | 39410 | 12424200 | 3500 | 86900 | 4550254 | 6658 | 111989 | 13207300 | 3400 | 128300 | 53638 | 217 | 14910 | 5091020 | 150 | 19370 | 2872827 | 1999 | 21820 | 2790221.3 | 0 | 24791.5 | 20818000 | 10000 | 164300 | 23065570 | 10620 | 218650 | 2219717.8 | 1732.8 | 33427.2 | 5029980.1 | 3916.2 | 70246.1 | 5649 | 104502.4 | 8574.609 | 123792.087 |  |  |  |  | 275521.63 | -0.37
2019-08-23 | 47900 | 64240 | 179690 | 139100 | 12714 |  | 12714 | 366710.4 | 23370 | 24530 | 47900 | 1204460 | 49010 | 85360 | 4730 | 139100 | 139100 | 1570 | 2360 | 3930 | 63020 | 26971580 | 20 | 190 | 62616040 | 0 | 0 | 4648390 | 11097 | 161704 | 5697780 | 2280 | 41690 | 12428600 | 4400 | 91300 | 4557253 | 6999 | 118988 | 13212700 | 5400 | 133700 | 54081 | 443 | 15353 | 5091150 | 130 | 19500 | 2875686 | 2859 | 24679 | 2790221.3 |  | 24791.5 | 20827000 | 9000 | 173300 | 23077550 | 11980 | 230630 | 2221327.5 | 1609.7 | 35036.9 | 5034653.9 | 4673.8 | 74919.9 | 6283.5 | 110785.9 | 6773.535 | 130565.622 |  |  | 24250 |  | 275521.63 | 0
2019-08-24 | 45860 | 52180 | 139100 | 132780 | 15050.1 | 10034.2 | 25084.3 | 391794.7 | 20270 | 25590 | 45860 | 1250320 | 59030 | 69020 | 4730 | 132780 | 132780 | 1240 | 840 | 2080 | 65100 | 26971580 | 0 | 190 | 62616040 | 0 | 0 | 4655508 | 7118 | 168822 | 5699910 | 2130 | 43820 | 12432500 | 3900 | 95200 | 4561211 | 3958 | 122946 | 13217700 | 5000 | 138700 | 54455 | 374 | 15727 | 5091310 | 160 | 19660 | 2877858 | 2172 | 26851 | 2790241 | 19.7 | 24811.2 | 20836700 | 9700 | 183000 | 23089170 | 11620 | 242250 | 2223149.7 | 1822.2 | 36859.1 | 5039557.8 | 4903.9 | 79823.8 | 6726.1 | 117512 | 8260.214 | 138825.836 |  |  |  |  | 275521.63 | 0
2019-08-25 | 47120 | 50650 | 132780 | 129250 | 13915.7 | 12892.2 | 26807.9 | 418602.6 | 18830 | 28290 | 47120 | 1297440 | 60680 | 64410 | 4160 | 129250 | 129250 | 2180 | 2370 | 4550 | 69650 | 26971590 | 10 | 200 | 62616040 | 0 | 0 | 4662060 | 6552 | 175374 | 5700970 | 1060 | 44880 | 12435100 | 2600 | 97800 | 4568620 | 7409 | 130355 | 13222600 | 4900 | 143600 | 54655 | 200 | 15927 | 5091450 | 140 | 19800 | 2877857 | -1 | 26850 | 2790241 | 0 | 24811.2 | 20844400 | 7700 | 190700 | 23100800 | 11630 | 253880 | 2224770.7 | 1621 | 38480.1 | 5044688.8 | 5131 | 84954.8 | 6752 | 124264 | 8930.423 | 147756.259 |  |  |  |  | 275522.63 | 1
2019-08-26 | 50240 | 50080 | 129250 | 129410 |  | 11466.8 | 11466.8 | 430069.4 | 20340 | 29900 | 50240 | 1347680 | 54350 | 71430 | 3630 | 129410 | 129410 | 830 | 1230 | 2060 | 71710 | 26971590 | 0 | 200 | 62616040 | 20 | 20 | 4670087 | 8027 | 183401 | 5704180 | 3210 | 48090 | 12436200 | 1100 | 98900 | 4574871 | 6251 | 136606 | 13225600 | 3000 | 146600 | 54855 | 200 | 16127 | 5094220 | 2770 | 22570 | 2877857 | 0 | 26850 | 2791461.3 | 1220.3 | 26031.5 | 20854500 | 10100 | 200800 | 23112990 | 12190 | 266070 | 2226408.6 | 1637.9 | 40118 | 5048948.9 | 4260.1 | 89214.9 | 5898 | 130162 | 8306.649 | 156062.908 |  |  |  |  | 275521.63 | -1
2019-08-27 | 59330 | 53860 | 129410 | 134880 | 6656.9 | 11429.4 | 18086.3 | 448155.7 | 29400 | 29930 | 59330 | 1407010 | 44610 | 86990 | 3280 | 134880 | 134880 | 430 | 810 | 1240 | 72950 | 26971600 | 10 | 210 | 62616040 | 0 | 20 | 4677693 | 7606 | 191007 | 5706430 | 2250 | 50340 | 12441700 | 5500 | 104400 | 4580378 | 5507 | 142113 | 13230600 | 5000 | 151600 | 55005 | 150 | 16277 | 5097240 | 3020 | 25590 | 2877857 | 0 | 26850 | 2793658.8 | 2197.5 | 28229 | 20859500 | 5000 | 205800 | 23124490 | 11500 | 277570 | 2228122.8 | 1714.2 | 41832.2 | 5054949.8 | 6000.9 | 95215.8 | 7715.1 | 137877.1 | 9303.141 | 165366.049 |  |  |  |  | 275521.63 | 0
2019-08-28 | 64180 | 53940 | 134880 | 145120 | 8419.9 | 8591.4 | 17011.3 | 465167 | 34270 | 29910 | 64180 | 1471190 | 45140 | 97230 | 2750 | 145120 | 145120 | 1430 | 1580 | 3010 | 75960 | 26971590 | -10 | 200 | 62616060 | 20 | 40 | 4688307 | 10614 | 201621 | 5707430 | 1000 | 51340 | 12445800 | 4100 | 108500 | 4587373 | 6995 | 149108 | 13235000 | 4400 | 156000 | 55185 | 180 | 16457 | 5098870 | 1630 | 27220 | 2877857 | 0 | 26850 | 2795875.3 | 2216.5 | 30445.5 | 20870000 | 10500 | 216300 | 23132490 | 8000 | 285570 | 2230077.2 | 1954.4 | 43786.6 | 5060127.2 | 5177.4 | 100393.2 | 7131.8 | 145008.9 | 9108.607 | 174474.656 |  |  |  |  | 275521.63 | 0
2019-08-29 | 63970 | 59970 | 145120 | 149120 | 10979.2 |  | 10979.2 | 476146.2 | 34100 | 29870 | 63970 | 1535160 | 38400 | 108720 | 2000 | 149120 | 149120 | 600 | 1620 | 2220 | 78180 | 26971620 | 30 | 230 | 62616060 | 0 | 40 | 4699982 | 11675 | 213296 | 5710610 | 3180 | 54520 | 12449000 | 3200 | 111700 | 4596557 | 9184 | 158292 | 13239000 | 4000 | 160000 | 55508 | 323 | 16780 | 5102360 | 3490 | 30710 | 2877857 | 0 | 26850 | 2797631 | 1755.7 | 32201.2 | 20880400 | 10400 | 226700 | 23142880 | 10390 | 295960 | 2231878.4 | 1801.2 | 45587.8 | 5065059 | 4931.8 | 105325 | 6733 | 151741.9 | 8527.989 | 183002.645 |  |  |  |  | 275748 | 226.37
2019-08-30 | 55170 | 61530 | 149120 | 142760 | 14762.7 |  | 14762.7 | 490908.9 | 21880 | 33290 | 55170 | 1590330 | 46900 | 94060 | 1800 | 142760 | 142760 | 1210 | 1320 | 2530 | 78490 | 26971630 | 10 | 210 | 62616060 | 0 | 40 | 4712093 | 12111 | 213732 | 5713580 | 2970 | 57490 | 12454000 | 5000 | 113500 | 4604425 | 7868 | 156976 | 13245200 | 6200 | 162200 | 56013 | 505 | 17285 | 5105580 | 3220 | 30440 | 2877857 | 0 | 26850 | 2798840 | 1209 | 31654.5 | 20890900 | 10500 | 226800 | 23153890 | 11010 | 306970 | 2233314.6 | 1436.2 | 45222.8 | 5069789.9 | 4730.9 | 105124.1 | 6167.1 | 157909 | 5507.883 | 188510.528 |  |  |  |  | 275748.75 | 0.75
2019-08-31 | 59190 | 50130 | 142760 | 134170 | 13636.3 |  | 13636.3 | 504545.2 | 25920 | 33270 | 59190 | 1649520 | 60790 | 71230 | 2150 | 134170 | 134170 | 1250 | 870 | 2120 | 80300 | 26971630 | 0 | 230 | 62616040 | -20 | 20 | 4723884 | 11791 | 225087 | 5714880 | 1300 | 58790 | 12457700 | 3700 | 115400 | 4611132 | 6707 | 164999 | 13248900 | 3700 | 163700 | 56445 | 432 | 17717 | 5107220 | 1640 | 32350 | 2877863 | 6 | 26856 | 2798845.8 | 5.8 | 32207 | 20900800 | 9900 | 236600 | 23161870 | 7980 | 314950 | 2234569.4 | 1254.8 | 46842.6 | 5074834.2 | 5044.3 | 110369.3 | 6299.1 | 164208.1 | 11547.034 | 200057.562 |  |  | 17650 |  | 275748.78 | 0.03
Acc | 1649520 | 1612990 |  |  | 311735 | 192810.2 | 504545.2 | [28 empty] | 113500 |  | 0 | 164999 |  | 0 | 162200 |  |  |  |  | 0 | 30440 |  | 0 | 26850 |  | 0 | 31654.5 |  | 0 | 226800 |  | 0 | 314950 |  | 49107.9 |  |  | 115100.2 |  | 164208.1 | 328416.2 | 200057.562 |  | 0 | 0 | 101590
| 1668970 | [74 empty] | 0
469251.9
17725.45
499552.4
[6 empty] | 4992.8 | 35293.3
[6 empty] | 14535.5 | [38 empty] | 8.45
[7 empty] | 14073.7 | [65 empty] | 83940
423.55
[7 empty] | 49367 | [65 empty] | 17650
Formulas:
DIA = 'Prod. Líquida'!$[DIA, row above]
Perda Blowoff = IF([DIA]>=TODAY(),"",[Totalizador Blowoff]-[Totalizador Blowoff, row above])
Note on BP3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BQ3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BV5: 99779167: Jundiaí
Note on BV6: 99779167: Jundiaí
Note on BV20: 99779167: Cachoeira do Macacu
Note on BV27: 99779167 A.Claras
Note on BV35: 99779167: Jundiaí
Note on B37: 99754282: carreta do dia 08/06 + a produção acumulada
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Ind
1900-01-05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[7 empty] | 4359.2 | 104620.8 | [30 empty] | Lançamento Mes | [5 empty] | 1.1936 | Indice de Co2 em Kg/hl
2.45
| BENEFICIAMENTO | [6 empty] | CONSUMO DE CO2
Dia | Beneficiado Total (Kg) cod.SAP 36838 | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | CO2 Vendido (Kg) | CO2 Comprado (Kg) | Consumo - Total (Kg) | Consumo Medidor Evaporador (Kg) | Diferença - Balanço de massa (Kg) | Diferença - Balanço de massa Acum(Kg) | Pack Linha 501 (Kg) | Índice 501 (Kg/Hl) | Pack Linha 502 (Kg) | Índice 502 (Kg/Hl) | Pack Linha 503 (Kg) | Índice 503 (Kg/Hl) | Pack Linha 511 (Kg) | Índice 511 (Kg/Hl) | Pack Linha 512 (Kg) | Índice 512(Kg/Hl) | Total Packaging Cerveja (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Total Packaging Refri (Kg) | Não Medido processo | Índice ALDOX+CENT+REC | Adega de Pressão (Kg) | Índice A.P. (Kg/Hl) | Filtração (Kg) | Filtração 2 (Kg) | Índice Filtrações (kg/hl) | Adega OD + Puffer DAW + Cerv REC (Kg) | Índice A. OD (kg/hl) | Índice Processo (vol filt.) (Kg/Hl) | Volume Filtrado (Hl) Filtro Total | Total Processo (Kg) | Total Processo (Kg) | Consumo Refri | Consumo Refri Acum | Consumo Cerveja | Consumo Cerveja Acum | Consumo Total (Kg) | Usina de CO2 | Índice não-medido (Kg/Hl) | Total Processo (kg/hl) | Total Pack (kg/hl) | Índice Usina | Índice Consumo diário Cerveja (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul cerveja (Kg/Hl) | Índice Saldo | Índice Saldo Acumul | Índice Consumo diário Refri (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul Refri (Kg/Hl) | Índice de Beneficiamento Diário (Kg/Hl) | Índice Beneficiamento Acumul. (Kg/Hl) | Constante | ìndice cons usina / beneficiado | Consumo Acumulado
|  |  | 199230 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.88 |  | 1.67 |  | 1.63 | [7 empty] | 0.43 |  | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |  | 0.23 | [10 empty] | 0.43 | 0.88 | 1.18 | 0.15 | 2.65 | 2.65 |  |  | 0.89 | 0.89 |  | 3.16
2019-08-01 | 50170 | 199230 | 175190 | 20010 | 0 | 54200 | 20 | 49843.2 | 49843.2 | 2620 | 0.52661 | 0 |  | 3.8 |  | 10000 | 2.2756 | 7030 | 2.0024 | 19653.8 | 829.1 | 1.3824 | 3507.7 | 1.0672 | 4336.8 | 5333.4 | 0.41407 | 2040 | 0.15838 | 2600 | 6506 | 0.70697 | 9920 | 0.77017 | 1.7126 | 15415 | 26399.4 | 21066 | 4336.8 | 4336.8 | 49863.2 | 49863.2 | 3830 | 3810 | 0.41407 | 1.6355 | 1.5259 | 0.2958 | 3.8713 | 3.8713 | -0.31288 | -0.31288 | 1.1159 | 1.1159 | 3.9118 | 3.9118 |  | 0.075942 | 54200
2019-08-02 | 38710 | 175190 | 139280 | 20130 | 0 | 54490 | 10 | 47287.1 | 97130.3 | 2960 | 0.44787 | 0 |  | 1176.2 | 1.1695 | 3500 | 1.1313 | 11350 | 1.6631 | 18986.2 | 1618.9 | 1.4201 | 5574 | 0.84271 | 7192.9 | 5332.9 | 0.30416 | 760 | 0.043346 | 3800 | 5358 | 0.52233 | 11300 | 0.64449 | 1.2809 | 20728 | 26550.9 | 21218 | 7192.9 | 11529.7 | 47297.1 | 97160.3 | 1770 | 1760 | 0.30416 | 1.2102 | 1.0829 | 0.10038 | 2.6976 | 3.1946 | -0.90001 | -0.65136 | 0.92759 | 0.99045 | 2.6107 | 3.2141 |  | 0.045466 | 108690
2019-08-03 | 57980 | 139280 | 135170 | 0 | 0 | 62090 | -20 | 54097.9 | 151228.2 | 1850 | 0.36545 | 11 |  | 1772 | 0.50928 | 10700 | 3.2253 | 13320 | 1.616 | 27653 | 1920.9 | 0.99596 | 6091.2 | 0.84009 | 8012.1 | 1341.9 | 0.066756 | 2110 | 0.10497 | 4420 | 5423 | 0.48966 | 10800 | 0.53727 | 1.3707 | 17579 | 24094.9 | 22753 | 8012.1 | 19541.8 | 54077.9 | 151238.2 | 2310 | 2330 | 0.066756 | 1.1319 | 1.3757 | 0.11591 | 2.6902 | 2.9939 | -0.20446 | -0.47352 | 0.87284 | 0.9386 | 3.9334 | 3.4642 |  | 0.040186 | 170780
2019-08-04 | 50580 | 135170 | 127710 | 0 | 0 | 58040 | 30 | 52388 | 203616.2 | 190 |  | 0 |  | 23 |  | 8400 | 1.8647 | 12180 | 1.403 | 20793 | 1698.1 | 0.83793 | 3923.9 | 0.55555 | 5622 | 8748 | 0.66341 | 2180 | 0.16532 | 3180 | 3987 | 0.54352 | 9300 | 0.70527 | 1.9758 | 13865 | 27395 | 18647 | 5622 | 25163.8 | 52418 | 203656.2 | 4260 | 4230 | 0.66341 | 1.4141 | 1.5769 | 0.32079 | 3.9752 | 3.197 | -0.56574 | -0.49261 | 0.61851 | 0.84132 | 2.1003 | 2.9701 |  | 0.08363 | 228820
2019-08-05 | 46310 | 127710 | 119300 | 0 | 0 | 54720 | -30 | 48818.4 | 252434.6 | 190 |  | 1681 | 0.88158 | 0.3 |  | 8700 | 1.9668 | 12210 | 1.5174 | 22781.3 | 1331.7 | 0.83235 | 4599.9 | 1.2881 | 5931.6 | 3563.1 | 0.24784 | 1880 | 0.13077 | 3900 | 4564 | 0.58872 | 9500 | 0.66078 | 1.3304 | 17594 | 23407.1 | 19844 | 5931.6 | 31095.4 | 48788.4 | 252444.6 | 2570 | 2600 | 0.24784 | 1.3803 | 1.5846 | 0.18085 | 3.3935 | 3.2332 | -0.58497 | -0.50962 | 1.1471 | 0.88639 | 3.5654 | 3.0674 |  | 0.056143 | 283540
2019-08-06 | 60280 | 119300 | 127340 | 0 | 0 | 52240 | 50 | 46918.3 | 299352.9 | 0 |  | 2673 | 0.4141 | 616 | 1.0277 | 10800 | 1.5601 | 9130 | 1.9792 | 23219 | 1242.6 | 1.1191 | 4029.1 | 0.73639 | 5271.7 | 1816.3 | 0.097705 | 1180 | 0.063476 | 4700 | 6893 | 0.62362 | 7600 | 0.40883 | 1.0193 | 21770 | 22189.3 | 20373 | 5271.7 | 36367.1 | 46968.3 | 299412.9 | 1610 | 1560 | 0.097705 | 1.0959 | 1.249 | 0.083917 | 2.5266 | 3.0973 | 0.4325 | -0.32844 | 0.80096 | 0.87289 | 3.0391 | 3.0617 |  | 0.025879 | 335780
2019-08-07 | 51550 | 127340 | 122260 | 0 | 0 | 56630 | 10 | 50962.6 | 350315.5 | 230 |  | 2365 | 0.38032 | 2351 | 2.6995 | 7800 | 1.2372 | 9640 | 1.4007 | 22386 | 1303.8 | 0.74266 | 4353.6 | 0.77366 | 5657.4 | 6705.6 | 0.33071 | 2350 | 0.1159 | 4700 | 4381 | 0.44786 | 7400 | 0.36496 | 1.4969 | 17060 | 25536.6 | 18831 | 5657.4 | 42024.5 | 50972.6 | 350385.5 | 3060 | 3050 | 0.33071 | 0.92871 | 1.104 | 0.15042 | 2.5139 | 2.9962 | -0.25054 | -0.31494 | 0.76629 | 0.85685 | 3.1594 | 3.0755 |  | 0.059166 | 392410
2019-08-08 | 49270 | 122260 | 125390 | 0 | 0 | 46140 | 0 | 39609.2 | 389924.7 | 0 |  | 1322 | 0.81484 | 1820.5 | 0.78388 | 7300 | 1.6537 | 6220 | 1.9339 | 16662.5 | 1432.1 | 0.88331 | 5098.7 | 0.76009 | 6530.8 | 2975.7 | 0.25707 | 2050 | 0.1771 | 5500 | 3821 | 0.80524 | 6400 | 0.5529 | 1.2921 | 16057 | 20746.7 | 17771 | 6530.8 | 48555.3 | 39609.2 | 389994.7 | 2200 | 2200 | 0.25707 | 1.5352 | 1.4395 | 0.19006 | 3.4219 | 3.0345 | 0.2704 | -0.26222 | 0.78408 | 0.84628 | 2.4882 | 2.9896 |  | 0.044652 | 438550
2019-08-09 | 49390 | 125390 | 119450 | 0 | 0 | 55330 | 10 | 49229.2 | 439153.9 | 220 |  | 2997 | 0.38259 | 2069.5 | 0.64555 | 4800 | 1.3728 | 10660 | 1.5837 | 20746.5 | 1797.2 | 0.82784 | 4293.6 | 0.73582 | 6090.8 | 4797.7 | 0.2256 | 2580 | 0.12132 | 3600 | 8045 | 0.54757 | 5900 | 0.27743 | 1.4657 | 17004 | 24922.7 | 20125 | 6090.8 | 54646.1 | 49239.2 | 439233.9 | 3580 | 3570 | 0.2256 | 0.94632 | 0.97555 | 0.16787 | 2.3153 | 2.9324 | -0.27931 | -0.26464 | 0.76077 | 0.83581 | 2.9093 | 2.9807 |  | 0.072282 | 493880
2019-08-10 | 55740 | 119450 | 126310 | 0 | 0 | 48880 | 10 | 42556.7 | 481710.6 | 140 |  | 264 | 0.10341 | 1134.2 | 0.44257 | 8500 | 1.3488 | 10990 | 1.6357 | 21028.2 | 1716.1 | 0.85197 | 4597.2 | 0.69969 | 6313.3 | 3141.5 | 0.17321 | 1250 | 0.068922 | 3700 | 4547 | 0.45472 | 5900 | 0.32531 | 0.94401 | 19638 | 18538.5 | 15397 | 6313.3 | 60959.4 | 42566.7 | 481800.6 | 3010 | 3000 | 0.17321 | 0.84895 | 1.1594 | 0.16541 | 2.347 | 2.8692 | 0.37824 | -0.19521 | 0.73542 | 0.82416 | 4.3986 | 3.0896 |  | 0.053821 | 542760
2019-08-11 | 59500 | 126310 | 140890 | 0 | 0 | 44920 | 10 | 42145.2 | 523855.8 | 140 |  | 0 |  | 0.5 |  | 8800 | 1.2434 | 10810 | 1.726 | 19750.5 | 1440.3 | 0.78628 | 1324.5 | 0.5446 | 2764.8 | 4905.7 | 0.36773 | 1030 | 0.077209 | 4000 | 4669 | 0.64983 | 5200 | 0.38979 | 1.2531 | 15805 | 19804.7 | 14899 | 2764.8 | 63724.2 | 42155.2 | 523955.8 | 2610 | 2600 | 0.36773 | 1.1168 | 1.4805 | 0.1949 | 3.16 | 2.8906 | 1.0929 | -0.10041 | 0.64843 | 0.81458 | 3.1883 | 3.0996 |  | 0.043697 | 587680
2019-08-12 | 49800 | 140890 | 147750 | 0 | 0 | 42940 | -10 | 41543.8 | 565399.6 | 2860 | 0.83043 | 0 |  | 0 |  | 5400 | 1.3953 | 10750 | 1.328 | 19010 | 1384.2 | 0.78278 | 22 |  | 1406.2 | 2936.8 | 0.19059 | 1850 | 0.12006 | 4200 | 5657 | 0.6397 | 5000 | 0.32449 | 1.1612 | 16917 | 19643.8 | 16707 | 1406.2 | 65130.4 | 41533.8 | 565489.6 | 2870 | 2880 | 0.19059 | 1.0842 | 1.2337 | 0.18691 | 2.6955 | 2.8753 | 0.4452 | -0.057659 | 0.79522 | 0.81415 | 3.8077 | 3.1466 |  | 0.057831 | 630620
2019-08-13 | 53930 | 147750 | 152630 | 0 | 0 | 49050 | 20 | 47212.8 | 612612.4 | 2540 | 0.4549 | 0 |  | 56 |  | 7600 | 2.2856 | 11340 | 1.5995 | 21536 | 1814.3 | 1.1543 | 2.9 |  | 1817.2 | 5388.8 | 0.33683 | 2260 | 0.14126 | 4300 | 5338 | 0.60244 | 5700 | 0.35629 | 1.5775 | 14572 | 22986.8 | 17598 | 1817.2 | 66947.6 | 47232.8 | 612722.4 | 2730 | 2710 | 0.33683 | 1.1 | 1.3461 | 0.16939 | 2.9523 | 2.8811 | 0.30503 | -0.030376 | 1.1561 | 0.82074 | 2.6711 | 3.1024 |  | 0.05025 | 679670
2019-08-14 | 47540 | 152630 | 155180 | 0 | 0 | 44990 | 10 | 43206.3 | 655818.7 | 3220 | 0.44011 | 0 |  | 1495 | 1.0842 | 9600 | 2.5264 | 6900 | 1.6501 | 21215 | 1773.3 | 0.89395 | 0.4 |  | 1773.7 | 3138.3 | 0.18818 | 1430 | 0.085748 | 4600 | 4983 | 0.57463 | 4300 | 0.25784 | 0.92022 | 20051 | 18451.3 | 15313 | 1773.7 | 68721.3 | 43216.3 | 655938.7 | 3560 | 3550 | 0.18818 | 0.91822 | 1.2721 | 0.21287 | 2.5914 | 2.86 | 0.15291 | -0.017048 | 0.89415 | 0.82249 | 2.1907 | 3.0195 |  | 0.074674 | 724660
2019-08-15 | 62750 | 155180 | 177390 | 0 | 0 | 40540 | 0 | 38964.5 | 694783.2 | 1860 | 0.39584 | -2 |  | 1145.8 | 0.49226 | 5800 | 2.6868 | 11010 | 1.3443 | 19813.8 | 1573.9 | 0.99295 | 1.6 |  | 1575.5 | 3463.7 | 0.19935 | 1830 | 0.10532 | 2700 | 4337 | 0.40501 | 4900 | 0.28201 | 1.1862 | 14526 | 17230.7 | 13767 | 1575.5 | 70296.8 | 38964.5 | 694903.2 | 1920 | 1920 | 0.19935 | 0.79234 | 1.1404 | 0.1105 | 2.2426 | 2.8165 | 1.2783 | 0.074172 | 0.99396 | 0.82568 | 3.4744 | 3.0515 |  | 0.030598 | 765200
2019-08-16 | 68940 | 177390 | 183610 | 19550 | 0 | 43170 | 10 | 41675.2 | 736458.4 | 140 |  | 1 |  | 1794.7 | 1.4922 | 8300 | 1.9885 | 11230 | 1.5164 | 21465.7 | 1187.5 | 0.8854 | 297.3 |  | 1484.8 | 6372.5 | 0.49853 | 700 | 0.054762 | 3100 | 2727 | 0.45586 | 3700 | 0.28946 | 1.1156 | 14880 | 16599.5 | 10227 | 1484.8 | 71781.6 | 41685.2 | 736588.4 | 3630 | 3620 | 0.49853 | 0.80007 | 1.6793 | 0.2832 | 3.2611 | 2.8384 | 2.016 | 0.16982 | 1.1071 | 0.83004 | 6.5136 | 3.1886 |  | 0.052509 | 808370
2019-08-17 | 64280 | 183610 | 193710 | 0 | 0 | 54180 | 0 | 50719.5 | 787177.9 | 2120 | 0.61888 | -1 |  | 2686.5 | 0.77292 | 9200 | 1.711 | 12270 | 1.7114 | 26275.5 | 1606.3 | 0.71076 | 1854.2 | 1.6726 | 3460.5 | 2767 | 0.14228 | 3050 | 0.15683 | 4600 | 7767 | 0.6359 | 4400 | 0.22625 | 1.1412 | 19789 | 22584 | 19817 | 3460.5 | 75242.1 | 50719.5 | 787307.9 | 1860 | 1860 | 0.14228 | 1.019 | 1.3511 | 0.09564 | 2.608 | 2.8224 | 0.51934 | 0.19419 | 1.0273 | 0.83744 | 5.4541 | 3.2842 |  | 0.028936 | 862550
2019-08-18 | 42920 | 193710 | 192400 | 0 | 0 | 44230 | 10 | 41578.2 | 828756.1 | 150 |  | 252 |  | 55.3 |  | 8900 | 2.0074 | 10770 | 1.2457 | 20127.3 | 1610 | 0.79508 | 1031.8 | 1.2368 | 2641.8 | 6194.9 | 0.47365 | 2650 | 0.20262 | 4100 | 3076 | 0.54867 | 3800 | 0.29054 | 1.2808 | 15475 | 19820.9 | 13626 | 2641.8 | 77883.9 | 41588.2 | 828896.1 | 1650 | 1640 | 0.47365 | 1.0418 | 1.5389 | 0.12539 | 3.1798 | 2.8384 | -0.10016 | 0.18101 | 0.92397 | 0.84011 | 1.6095 | 3.1382 |  | 0.038211 | 906780
2019-08-19 | 38240 | 192400 | 177170 | 0 | 0 | 53470 | 10 | 46941.2 | 875697.3 | 140 |  | 2646 | 0.48677 | 2609.5 | 1.3905 | 8600 | 2.0441 | 9990 | 1.7331 | 23985.5 | 1892 | 1.0316 | 4626.8 | 1.5682 | 6518.8 | 4352.7 | 0.25183 | 3060 | 0.17704 | 4000 | 4103 | 0.46881 | 4100 | 0.23721 | 1.201 | 16333 | 19615.7 | 15263 | 6518.8 | 84402.7 | 46951.2 | 875847.3 | 3360 | 3350 | 0.25183 | 0.88307 | 1.3877 | 0.19382 | 2.7164 | 2.8316 | -0.88116 | 0.12166 | 1.3625 | 0.86574 | 2.5712 | 3.1119 |  | 0.087605 | 960250
2019-08-20 | 47880 | 177170 | 167780 | 0 | 0 | 57270 | 10 | 50881 | 926578.3 | 130 |  | 2924 | 0.46995 | 2095.2 | 0.82275 | 5000 | 2.8621 | 11170 | 1.4622 | 21319.2 | 1878.7 | 0.92728 | 4500.3 | 0.72894 | 6379 | 5854.8 | 0.32249 | 1220 | 0.0672 | 5200 | 9807 | 0.82661 | 5400 | 0.29744 | 1.1657 | 23575 | 27481.8 | 21627 | 6379 | 90781.7 | 50891 | 926738.3 | 2100 | 2090 | 0.32249 | 1.1912 | 1.1743 | 0.11512 | 2.8032 | 2.83 | -0.51722 | 0.086237 | 0.77795 | 0.85893 | 3.7018 | 3.1348 |  | 0.043651 | 1017520
2019-08-21 | 57790 | 167780 | 176350 | 0 | 0 | 49220 | -10 | 41158.3 | 967736.6 | 140 |  | 2688 | 0.38741 | 1890.3 | 0.59912 | 6600 | 1.2089 | 6090 | 1.4171 | 17408.3 | 1472.5 | 0.77738 | 6599.2 | 0.86468 | 8071.7 | 4402 | 0.22176 | 1550 | 0.078084 | 5100 | 5848 | 0.55152 | 4300 | 0.21662 | 1.0286 | 20611 | 21200 | 16798 | 8071.7 | 98853.4 | 41148.3 | 967886.6 | 2530 | 2540 | 0.22176 | 0.84622 | 0.87697 | 0.12796 | 2.0729 | 2.7867 | 0.43173 | 0.10598 | 0.84732 | 0.85797 | 5.568 | 3.2082 |  | 0.043952 | 1066740
2019-08-22 | 53010 | 176350 | 179690 | 0 | 0 | 49670 | 20 | 44001 | 1011737.6 | 150 |  | 1999 | 0.48847 | 0 | 0 | 10000 | 1.9914 | 10620 | 1.856 | 22769 | 1732.8 | 1.2654 | 3916.2 | 0.54352 | 5649 | 3034 | 0.19847 | 2440 | 0.15961 | 3500 | 6658 | 0.66448 | 3400 | 0.22241 | 1.1912 | 15977 | 19032 | 15998 | 5649 | 104502.4 | 44021 | 1011907.6 | 2240 | 2220 | 0.19847 | 1.0465 | 1.4894 | 0.14522 | 2.8796 | 2.7906 | 0.21848 | 0.11073 | 0.65881 | 0.84418 | 5.2927 | 3.2672 |  | 0.041879 | 1116410
2019-08-23 | 47900 | 179690 | 139100 | 24250 | 0 | 64240 | 20 | 57936.5 | 1069674.1 | 130 |  | 2859 | 0.39651 | 0 |  | 9000 | 1.3691 | 11980 | 1.5082 | 23969 | 1609.7 | 0.79751 | 4673.8 | 0.9829 | 6283.5 | 10978.5 | 0.50528 | 2280 | 0.10494 | 4400 | 6999 | 0.52463 | 5400 | 0.24853 | 1.4029 | 21426 | 30057.5 | 19079 | 6283.5 | 110785.9 | 57956.5 | 1069864.1 | 3950 | 3930 | 0.50528 | 0.8781 | 1.1032 | 0.18088 | 2.6674 | 2.7837 | -0.75204 | 0.061951 | 0.92765 | 0.84851 | 3.7675 | 3.2845 |  | 0.082046 | 1180650
2019-08-24 | 45860 | 139100 | 132780 | 0 | 0 | 52180 | 0 | 45453.9 | 1115128 | 160 |  | 2172 | 0.33208 | 19.7 |  | 9700 | 1.7891 | 11620 | 1.6079 | 23671.7 | 1822.2 | 0.6554 | 4903.9 | 0.89489 | 6726.1 | 4714.2 | 0.24567 | 2130 | 0.111 | 3900 | 3958 | 0.4095 | 5000 | 0.26056 | 1.1691 | 16853 | 19702.2 | 14988 | 6726.1 | 117512 | 45453.9 | 1115318 | 2080 | 2080 | 0.24567 | 0.78106 | 1.2336 | 0.10839 | 2.3687 | 2.7639 | -0.32935 | 0.043343 | 0.81428 | 0.84647 | 1.8282 | 3.1913 |  | 0.045355 | 1232830
2019-08-25 | 47120 | 132780 | 129250 | 0 | 0 | 50650 | 10 | 43888 | 1159016 | 140 |  | -1 |  | 0 |  | 7700 | 1.6925 | 11630 | 1.5094 | 19469 | 1621 | 1.2606 | 5131 | 0.6712 | 6752 | 3910 | 0.31906 | 1060 | 0.086498 | 2600 | 7409 | 0.81675 | 4900 | 0.39985 | 1.0556 | 18832 | 19879 | 15969 | 6752 | 124264 | 43898 | 1159216 | 4560 | 4550 | 0.31906 | 1.3031 | 1.5887 | 0.37129 | 3.5822 | 2.7881 | -0.28805 | 0.033575 | 0.75607 | 0.84101 | 1.7577 | 3.0995 |  | 0.096562 | 1283480
2019-08-26 | 50240 | 129250 | 129410 | 0 | 0 | 50080 | 20 | 44162 | 1203178 | 2770 | 0.8787 | 0 |  | 1220.3 | 1.3375 | 10100 | 1.7824 | 12190 | 1.5299 | 26280.3 | 1637.9 | 0.8959 | 4260.1 | 0.65758 | 5898 | 2280.7 | 0.12886 | 3210 | 0.18137 | 1100 | 6251 | 0.41534 | 3000 | 0.1695 | 1.0351 | 15305 | 15841.7 | 13561 | 5898 | 130162 | 44182 | 1203398 | 2080 | 2060 | 0.12886 | 0.7662 | 1.4849 | 0.11639 | 2.4963 | 2.7761 | 0.0090401 | 0.032574 | 0.71003 | 0.83404 | 4.3813 | 3.1336 |  | 0.041003 | 1333560
2019-08-27 | 59330 | 129410 | 134880 | 0 | 0 | 53860 | 10 | 46134.9 | 1249312.9 | 3020 | 0.4289 | 0 |  | 2197.5 | 0.67689 | 5000 | 1.6771 | 11500 | 1.471 | 21717.5 | 1714.2 | 0.73847 | 6000.9 | 0.8595 | 7715.1 | 4930.4 | 0.23381 | 2250 | 0.1067 | 5500 | 5507 | 0.52198 | 5000 | 0.23711 | 1.1944 | 19414 | 23187.4 | 18257 | 7715.1 | 137877.1 | 46144.9 | 1249542.9 | 1250 | 1240 | 0.23381 | 0.8658 | 1.0299 | 0.058804 | 2.1883 | 2.7489 | 0.2594 | 0.043096 | 0.8293 | 0.83377 | 3.2804 | 3.1396 |  | 0.0209 | 1387420
2019-08-28 | 64180 | 134880 | 145120 | 0 | 0 | 53940 | 10 | 46798.2 | 1296111.1 | 1630 | 0.45956 | 0 |  | 2216.5 | 0.6941 | 10500 | 1.7244 | 8000 | 1.2513 | 22346.5 | 1954.4 | 0.8826 | 5177.4 | 0.75097 | 7131.8 | 4956.7 | 0.25786 | 1000 | 0.052022 | 4100 | 6995 | 0.57719 | 4400 | 0.2289 | 0.91303 | 23495 | 21451.7 | 16495 | 7131.8 | 145008.9 | 46808.2 | 1296351.1 | 3020 | 3010 | 0.25786 | 0.8581 | 1.1625 | 0.15659 | 2.4351 | 2.7361 | 0.53271 | 0.062961 | 0.78297 | 0.83112 | 3.7728 | 3.1627 |  | 0.046899 | 1441360
2019-08-29 | 63970 | 145120 | 149120 | 0 | 0 | 59970 | 30 | 53207 | 1349318.1 | 3490 | 0.58993 | 0 |  | 1755.7 | 0.69257 | 10400 | 1.6698 | 10390 | 1.6704 | 26035.7 | 1801.2 | 0.9244 | 4931.8 | 0.74957 | 6733 | 5417.3 | 0.25921 | 3180 | 0.15216 | 3200 | 9184 | 0.59255 | 4000 | 0.19139 | 1.2783 | 19542 | 24981.3 | 19564 | 6733 | 151741.9 | 53237 | 1349588.1 | 2250 | 2220 | 0.25921 | 0.93609 | 1.2458 | 0.10622 | 2.5473 | 2.7282 | 0.19139 | 0.068387 | 0.78952 | 0.82918 | 5.8265 | 3.2241 |  | 0.034704 | 1501330
2019-08-30 | 55170 | 149120 | 142760 | 0 | 0 | 61530 | 10 | 55352.9 | 1404671 | 3220 | 0.52256 | 0 |  | 1209 | 0.47032 | 10500 | 1.563 | 11010 | 1.4867 | 25939 | 1436.2 | 1.0347 | 4730.9 | 1.1483 | 6167.1 | 4855.9 | 0.21246 | 2970 | 0.12994 | 5000 | 7868 | 0.563 | 6200 | 0.27126 | 1.2473 | 21561 | 26893.9 | 22038 | 6167.1 | 157909 | 55362.9 | 1404951 | 2540 | 2530 | 0.21246 | 0.96421 | 1.1349 | 0.11069 | 2.4222 | 2.7147 | -0.27826 | 0.053078 | 1.1197 | 0.83767 | 3.7371 | 3.2396 |  | 0.045858 | 1562860
2019-08-31 | 59190 | 142760 | 134170 | 17650 | 0 | 50130 | -20 | 43850.9 | 1448521.9 | 1640 | 0.42102 | 6 |  | 5.8 |  | 9900 | 1.3638 | 7980 | 1.1091 | 19531.8 | 1254.8 | 0.5026 | 5044.3 | 0.55736 | 6299.1 | 6772.1 |  | 1300 |  | 3700 | 6707 |  | 3700 |  |  | 0 | 22179.1 | 15407 | 6299.1 | 164208.1 | 43830.9 | 1448781.9 | 2100 | 2120 | 0.36906 | 0.83964 | 1.0644 | 0.11553 | 2.3887 | 2.7035 | 0.49374 | 0.068167 | 0.54552 | 0.8208 | 4.3406 | 3.2693 |  | 0.035817 | 1612990
Acc | 1649520 | 199230 | 122260 | 61450 | 0 | 1612990 |  |  |  | 36550 | 0.51603 | 26856 | 0.42609 | 33419.8 | 0.77867 | 247200 | 1.6556 | 314000 | 1.4966 | 658025.8 | 47853.1 | 0.85851 | 110055.9 | 0.76259 | 164208.1 | 167023.1 | 0.31167 | 60830 | 0.11351 | 123000 | 179373 | 0.56424 | 179820 | 0.33555 | 0.81629 | 665229.921 | 710046.1 | 543023 | 164208.1 |  | 1448781.9 | 1448781.9 | 80710 | 80710 | 0.31167 | 1.0133 | 1.2279 | 0.15061 | 2.7035 | 2.7035 |  |  | 0.8208 |  |  |  |  | 0.048929
|  |  |  | 37940 | [20 empty] | 42711.9 | [12 empty] | 1.0133 | 167778 | 1612990 | -167778 |  |  | -16263.7 | -63411.1295 | 71436.6698 | 25671.4027 | 325.9665 | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 99390 | [20 empty] | 206920 | [10 empty] | 0.81629 |  |  | 2729.2 |  | 1612990 |  |  | 32223 | 48486.7 | -34139.7905
| ef = ei + benef + receb - transf - consumo |  |  | -20290 | [20 empty] | -36412.8 | [18 empty] | 64446.3
1644540
677549
| 1104886.526 | [36 empty] | 542787 | [5 empty] | 79880
970716.526
19523.2
830
[20 empty] | 8.6 | [17 empty] | 236
[38 empty] | 15643 | [5 empty] | 2950
5262.2586
<root/>
<root/>
<root/>

## GN_Dados
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | [10 empty] | 83 | 84 |  | 492491030
| Consumo de Gás Natural |  |  | Consumo de Biogás | [5 empty] | Caldeira 1 | [6 empty] | Caldeira 2 | [6 empty] | Caldeira 3 | [6 empty] | Caldeira 4 | [6 empty] | Caldeira 5 | [12 empty] | 77: Balanço de Massa | [13 empty] | 492491.03
Data | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Mec | Gás Natural (m³) Leitura corrigida diária acumulada | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Elet. | Biogás (m³) medidor FQ01 (Gasômetro 01) | Biogás (m³) medidor FQ02 (Gasômetro 02) | Biogás (m³) medidor FQ03 (Supervisório Utilidades) | Lançamento MÊS (m³) | Medidor de água MES - Leitura Final do Medidor de Água Reposiç TQ de Ret. Cond. 1 |  | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw |  | L501/L511 (Barrilhete) | L501/L511 (Barrilhete) Diário | L512/L502/L503 (Barrilhete) | L512/L502/L503 (Barrilhete) Diário | L501 (Entrada) | L501 (Entrada) Diário | L501 (Lavadora) | L501 (Lavadora) Diário | L501 (PZ) | L501 (PZ) Diário | L502 (Entrada) | L502 (Entrada) Diário | L502 (Lavadora) | L502 (Lavadora) Diário | L502 (PZ) | L502 (PZ) Diário | L503 (Entrada) | L503 (Entrada) Diário | L503 (Lavadora) | L503 (Lavadora) Diário | L503 (PZ) | L503 (PZ) Diário | L511 (Entrada) | L511 (Entrada) Diário | L511 (PZ) | L511 (PZ) Diário | L512 (Entrada) | L512 (Entrada) Diário | L512 (PZ) | L512 (PZ) Diário | Total Diário (T) | Total Acumulado (T) | Consumo Diário (T) | Consumo Acumulado (T) | Kw/dia | Ton/Kw | Cozinhador de Mosto Sala 01 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 01 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 01 | Tina de Mostura Sala 01 | Cozinhador de Mosto Sala 02 | Diário (kg) | Cozinhador de Adjunto Sala 02 | Pré Aquecedor de Mosto Sala 02 | Tina de Mostura 1 Sala 02 | Sala Brassagem 1 Totalizador (kg) | Sala Brassagem 1 diário (kg) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T) | Sala Brassagem 2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 2 diário (kG) | Totalizador consumo de vapor do Joy em tonelada | Consumo de vapor do Joy em MJ | Consumo de Vapor/ Fabrico S1 | Consumo de Vapor/ Fabrico S2 | Consumo de Vapor(Kg)/Hl 501 | Consumo de Vapor/Hl 502 | Consumo de Vapor/Hl 503 | Consumo de Vapor/Hl 511
Mês | 12815009 | 65496035.98 | 61400524.98 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 303966.8 | #VALUE! | 86677.5 | #VALUE! | 1527416 | #VALUE! | 765661.92 | #VALUE! |  | 119183 | #VALUE! | 3086156 | #VALUE! | 32768.078 | #VALUE! |  | 99549.3 |  | 7381885 |  |  | 23987.718 |  | 25846.7 | #VALUE! | 4473752 | #VALUE! | 3035298.6 | #VALUE! | #VALUE! | 6032 | #VALUE! | 3165463 | #VALUE! | 741305.92 | #VALUE! | [6 empty] | 3367420 | 52: #VALUE!; 54: 0; 56: 0; 57: 1143476; 58: #VALUE!; 60: 0; 62: 0; 63: 93250846; 64: #VALUE!; 66: 0; 68: 0; 69: 199789; 70: #VALUE!; 72: 0; 74: 0; 76: 0; 79: #REF!; 80: #REF! | [10 empty] | 334231440 |  |  | 522502030 |  | 0 | 124621
2019-08-01 | 12820534 | 65536755.23 | 61441244.23 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304083.2 | 116.4 | 86814.2 | 136.7 | 1549581 | 22165 | 766275.92 | 614 | 0.22264 | 119183 | 0 | 3086156 | 0 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 | 23987.718 | 23987.718 |  | 26038.5 | 191.8 | 4486520 | 12768 | 3038096 | 2797.4 | 0.068564 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3431887 | 64467 |  | 0 |  | 0 | 1143507 | 31 |  | 0 |  | 0 | 93267202 | 16356 |  | 0 |  | 0 | 206074 | 62850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27399.118 | 0.011989 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334341580 | 110140 | 110140 | 522701310 | 199280 | 0 | 124624 | 3000 |  | 0 | 13767.5 | 0 | 12.9577 | 0 | 0 | 14.3023
2019-08-02 | 12826068 | 65577510.37 | 61481999.37 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304202 | 118.8 | 87061.3 | 247.1 | 1572305 | 22724 | 766919.28 | 643.36 | 0.38408 | 119183 | 0 | 3086156 | 0 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 26217.2 | 178.7 | 4488033 | 1513 | 3040812.6 | 2716.6 | 0.065781 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3513470 | 81583 |  | 0 |  | 0 | 1143526 | 19 |  | 0 |  | 0 | 93320732 | 53530 |  | 0 |  | 0 | 209483 | 34090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 425.8 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27347.678 | 0.01557 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334409340 | 67760 | 177900 | 522815830 | 114520 | 0 | 124627 | 3000 |  | 0 | 7528.8889 | 0 | 12.344 | 0 | 53.2268 | 11.0189
2019-08-03 | 12831986 | 65620637.79 | 61525126.79 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304382 | 180 | 87350 | 288.7 | 1595668 | 23363 | 767551.76 | 632.48 | 0.45646 | 119183 | 0 | 3086156 | 0 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 26408.6 | 191.4 | 4510872 | 22839 | 3043603.8 | 2791.2 | 0.068573 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3563090 | 49620 |  | 0 |  | 0 | 1145315 | 1789 |  | 0 |  | 0 | 93368635 | 47903 |  | 0 |  | 0 | 216266 | 67830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 480.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27411.398 | 0.017515 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334477240 | 67900 | 245800 | 522951030 | 135200 | 0 | 124642 | 15000 |  | 0 | 6790 | 0 | 9.8018 | 0 | 13.7676 | 20.4457 |  |  |  | Medidor inicial | Mdidor Final
2019-08-04 | 12837232 | 65659647.04 | 61564136.04 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304485.1 | 103.1 | 87643.5 | 293.5 | 1617826 | 22158 | 768110.64 | 558.88 | 0.52516 | 119183 | 0 | 3086156 | 0 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 26584.8 | 176.2 | 4521401 | 10529 | 3045821.8 | 2218 | 0.079441 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3563090 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1148518 | 3203 |  | 0 |  | 0 | 93368635 | 0 |  | 0 |  | 0 | 221790 | 55240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 469.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26764.598 | 0.017549 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334545240 | 68000 | 313800 | 522951030 | 0 | 0 | 124729 | 87000 |  | 0 | 7555.5556 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 12.2624 |  | Temperatura de entrada de agua | 80
2019-08-05 | 12842308 | 65695102.9 | 61599591.9 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304584 | 98.9 | 87900 | 256.5 | 1639523 | 21697 | 768652 | 541.36 | 0.47381 | 119183 | 0 | 3086156 | 0 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 26728.7 | 143.9 | 4531376 | 9975 | 3047723.2 | 1901.4 | 0.075681 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3561394 | -1696 |  | 0 |  | 0 | 1219490 | 70972 |  | 0 |  | 0 | 93377475 | 8840 |  | 0 |  | 0 | 228306 | 65160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400.4 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26430.478 | 0.015149 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334547440 | 2200 | 316000 | 522952030 | 1000 | 0 | 124813 | 84000 |  | 0 | 1100 | 9333.3333 | 0 | 37.2205 | 0 | 14.7309 | VGA | Produão de vapor KG | 63200
2019-08-06 | 12848608 | 65734811.8 | 61639300.8 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304708 | 124 | 88145.7 | 245.7 | 1653765 | 14242 | 769048.08 | 396.08 | 0.62033 | 119364 | 181 | 3099196 | 13040 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 26915.8 | 187.1 | 4546188 | 14812 | 3050356 | 2632.8 | 0.071065 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3561394 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1292897 | 73407 |  | 0 |  | 0 | 93409214 | 31739 |  | 0 |  | 0 | 236600 | 82940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 613.8 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27016.598 | 0.022719 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334632340 | 84900 | 400900 | 522953430 | 1400 | 0 | 124884 | 71000 |  | 0 | 14150 | 10142.8571 | 0 | 11.3723 | 52.9513 | 11.9813 | CCA | Consumo de gás m³ | 7941
2019-08-07 | 12854237 | 65769950.83 | 61674439.83 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304819 | 111 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 1 | 769071.6 | 23.52 | 0 | 119661 | 297 | 3124770 | 25574 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27068.7 | 152.9 | 4557002 | 10814 | 3052553.4 | 2197.4 | 0.069582 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3561471 | 77 |  | 0 |  | 0 | 1356901 | 64004 |  | 0 |  | 0 | 93446102 | 36888 |  | 0 |  | 0 | 242586 | 59860 |  | 0 |  | 0 | 939248 | 939248 | 449.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26208.638 | 0.017166 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334682740 | 50400 | 451300 | 522953830 | 400 | 0 | 124929 | 45000 |  | 0 | 5600 | 11250 | 0 | 10.2927 | 42.3556 | 9.4944 | PCI | PCI | 35.42
2019-08-08 | 12858951 | 65799611.31 | 61704100.31 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304883.4 | 64.4 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769114.32 | 42.72 | 0 | 119919 | 258 | 3146468 | 21698 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27198.9 | 130.2 | 4565938 | 8936 | 3054243.2 | 1689.8 | 0.077051 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3561471 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1403439 | 46538 |  | 0 |  | 0 | 93499088 | 52986 |  | 0 |  | 0 | 248162 | 55760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 388.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25720.238 | 0.015093 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334755340 | 72600 | 523900 | 522955630 | 1800 | 0 | 124975 | 46000 |  | 0 | 9075 | 9200 | 0 | 28.6847 | 22.8149 | 12.6319 |  | h água | 0.3349
2019-08-09 | 12864351 | 65833825.71 | 61738314.71 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 304993.2 | 109.8 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769122.32 | 8 | 0 | 120179 | 260 | 3173079 | 26611 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27331 | 132.1 | 4575598 | 9660 | 3056636.6 | 2393.4 | 0.055193 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3561580 | 109 |  | 0 |  | 0 | 1479867 | 76428 |  | 0 |  | 0 | 93562974 | 63886 |  | 0 |  | 0 | 253237 | 50750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 392.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26389.118 | 0.014858 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334800540 | 45200 | 569100 | 522955930 | 300 | 0 | 124999 | 24000 |  | 0 | 5022.2222 | 12000 | 0 | 9.7567 | 19.9283 | 14.5149 |  | Delta h | 2.4451
2019-08-10 | 12868458 | 65859898.71 | 61764387.71 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305061.9 | 68.7 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769132.64 | 10.32 | 0 | 120401 | 222 | 3196394 | 23315 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27401.3 | 70.3 | 4579666 | 4068 | 3057701.4 | 1064.8 | 0.066022 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3561648 | 68 |  | 0 |  | 0 | 1491256 | 11389 |  | 0 |  | 0 | 93594300 | 31326 |  | 0 |  | 0 | 260196 | 69590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 292.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25062.838 | 0.011663 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334864240 | 63700 | 632800 | 522956330 | 400 | 0 | 125002 | 3000 |  | 0 | 7077.7778 | 3000 | 0 | 4.461 | 12.2235 | 11.0426 |  | PCI/Delta h | 14.4861
2019-08-11 | 12872574 | 65886000.32 | 61790489.32 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305129.1 | 67.2 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769137.68 | 5.04 | 0 | 120573 | 172 | 3220643 | 24249 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27470.5 | 69.2 | 4583543 | 3877 | 3058753.8 | 1052.4 | 0.065754 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3561741 | 93 |  | 0 |  | 0 | 1491266 | 10 |  | 0 |  | 0 | 93600006 | 5706 |  | 0 |  | 0 | 267118 | 69220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241.2 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25045.158 | 0.0096306 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334920040 | 55800 | 688600 | 522956330 | 0 | 0 | 125016 | 14000 |  | 0 | 6200 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 9.7804 |  | Eficiencia | 54.94%
2019-08-12 | 12877348 | 65916222.12 | 61820711.12 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305251.1 | 122 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769142.96 | 5.28 | 0 | 120750 | 177 | 3242279 | 21636 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27603.8 | 133.3 | 4590097 | 6554 | 3060600.2 | 1846.4 | 0.072195 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3636949 | 75208 |  | 0 |  | 0 | 1491275 | 9 |  | 0 |  | 0 | 93600063 | 57 |  | 0 |  | 0 | 271649 | 45310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 310.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25839.398 | 0.012009 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334927640 | 7600 | 696200 | 523077630 | 121300 | 0 | 125096 | 80000 |  | 0 | 2533.3333 | 8888.8889 | 21.8374 | 0 | 0 | 11.7073
2019-08-13 | 12883108 | 65952590.76 | 61857079.76 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305383.3 | 132.2 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769148.88 | 5.92 | 0 | 120973 | 223 | 3266304 | 24025 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27804.2 | 200.4 | 4601471 | 11374 | 3063554.6 | 2954.4 | 0.067831 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3682700 | 45751 |  | 0 |  | 0 | 1491469 | 194 |  | 0 |  | 0 | 93624057 | 23994 |  | 0 |  | 0 | 276709 | 50600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 423.4 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26948.038 | 0.015712 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 334986540 | 58900 | 755100 | 523210030 | 132400 | 0 | 125161 | 65000 |  | 0 | 14725 | 10833.3333 | 8.1938 | 0 | 0 | 15.2175
2019-08-14 | 12888560 | 65987014.68 | 61891503.68 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305502 | 118.7 | 88145.1 | -0.6 | 1653766 | 0 | 769153.28 | 4.4 | -0.13636 | 121218 | 245 | 3292374 | 26070 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 27968.8 | 164.6 | 4613633 | 12162 | 3066020.6 | 2466 | 0.066748 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3729325 | 46625 |  | 0 |  | 0 | 1491487 | 18 |  | 0 |  | 0 | 93672666 | 48609 |  | 0 |  | 0 | 282241 | 55320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 409 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26458.118 | 0.015458 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 335026640 | 40100 | 795200 | 523371230 | 161200 | 0 | 125230 | 69000 |  | 0 | 5728.5714 | 8625 | 6.3727 | 0 | 35.2509 | 14.5582
2019-08-15 | 12894012 | 66021468.59 | 61925957.59 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305601 | 99 | 88145.7 | 0.6 | 1653766 | 0 | 769157.68 | 4.4 | 0.13636 | 121469 | 251 | 3316903 | 24529 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 28135.2 | 166.4 | 4625081 | 11448 | 3068547.2 | 2526.6 | 0.065859 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3767849 | 38524 | 658604 | 658604 |  | 0 | 1491510 | 23 | 4772018 | 4772018 | 229.826 | 229.826 | 93713064 | 40398 | 2065821 | 2065821 | 624489 | 624489 | 285914 | 36730 |  | 0 |  | 0 | 347429 | 347429 | 418 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26518.718 | 0.015762 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 335103740 | 77100 | 872300 | 523444830 | 73600 | 0 | 125289 | 59000 |  | 0 | 8566.6667 | 8428.5714 | 8.1986 | 0 | 17.356 | 17.0147
2019-08-16 | 12898787 | 66051644.2 | 61956133.2 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305676 | 75 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769157.68 | 0 |  | 121507 | 38 | 3324623 | 7720 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 28448.9 | 313.7 | 4647421 | 22340 | 3073002 | 4454.8 | 0.070418 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3770621 | 2772 |  | 0 |  | 0 | 1493957 | 2447 |  | 0 |  | 0 | 93761692 | 48628 |  | 0 |  | 0 | 290362 | 44480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 351.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28442.518 | 0.012365 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 335172840 | 69100 | 941400 | 523448030 | 3200 | 0 | 125293 | 4000 |  | 0 | 8637.5 | 0 | 0 | 0 | 40.4328 | 10.6564
2019-08-17 | 12902953 | 66077971.23 | 61982460.23 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305767.6 | 91.6 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769157.68 | 0 |  | 121539 | 32 | 3330757 | 6134 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 28762.9 | 314 | 4670565 | 23144 | 3077004.2 | 4002.2 | 0.078457 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3824177 | 53556 |  | 0 |  | 0 | 1493976 | 19 |  | 0 |  | 0 | 93813104 | 51412 |  | 0 |  | 0 | 295559 | 51970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 346 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27989.918 | 0.012362 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 335218540 | 45700 | 987100 | 523565330 | 117300 | 0 | 125295 | 2000 |  | 0 | 7616.6667 | 0 | 15.6344 | 0 | 14.7914 | 9.665
2019-08-18 | 12907815 | 66108562.93 | 62013051.93 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305844 | 76.4 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769171.28 | 13.6 | 0 | 121656 | 117 | 3342428 | 11671 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 29044.2 | 281.3 | 4689045 | 18480 | 3080607.2 | 3603 | 0.078074 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3824196 | 19 |  | 0 |  | 0 | 1524687 | 30711 |  | 0 |  | 0 | 93824138 | 11034 |  | 0 |  | 0 | 300521 | 49620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 398.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27604.318 | 0.014429 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 335284240 | 65700 | 1052800 | 523565330 | 0 | 0 | 125368 | 73000 |  | 0 | 6570 | 12166.6667 | 0 | 0 | 0 | 11.1921
2019-08-19 | 12913270 | 66142855.78 | 62047344.78 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 305938.5 | 94.5 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769175.6 | 4.32 | 0 | 121800 | 144 | 3355842 | 13414 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 29352.3 | 308.1 | 4710644 | 21599 | 3084612.6 | 4005.4 | 0.076921 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3824207 | 11 |  | 0 |  | 0 | 1598564 | 73877 |  | 0 |  | 0 | 93888282 | 64144 |  | 0 |  | 0 | 305063 | 45420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 452.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27997.438 | 0.016148 | 16777 | 16777 | 0 | 24730 | 17800 | 4795961 | 4795961 | 33400 | 520 | 36400 | 335316740 | 32500 | 1085300 | 523565330 | 0 | 0 | 125441 | 73000 |  | 0 | 8125 | 9125 | 0 | 13.5906 | 34.1808 | 10.7958
2019-08-20 | 12918317 | 66174555.98 | 62079044.98 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306028.1 | 89.6 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769180.24 | 4.64 | 0 | 121913 | 113 | 3368030 | 12188 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  | 23987.718 |  | 29674.3 | 322 | 4732722 | 22078 | 3088697.8 | 4085.2 | 0.078821 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3824210 | 3 |  | 0 |  | 0 | 1676231 | 77667 |  | 0 |  | 0 | 93942499 | 54217 |  | 0 |  | 0 | 308429 | 33660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 435 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28077.558 | 0.015493 | 16777 | 0 | 0 | 24730 | 17800 | 4879722 | 83761 | 36660 | 630 | 38550 | 335316740 | 0 | 1085300 | 523565330 | 0 | 0 | 125520 | 79000 |  | 0 | 0 | 8777.7778 | 0 | 12.4826 | 21.2902 | 19.2674
2019-08-21 | 12923696 | 66208311.89 | 62112800.89 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306121.4 | 93.3 | 88145.7 | 0 | 1653766 | 0 | 769180.24 | 0 |  | 122007 | 94 | 3380932 | 12902 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 29975 | 300.7 | 4754693 | 21971 | 3093672.6 | 4974.8 | 0.060445 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3824230 | 20 |  | 0 |  | 0 | 1748575 | 72344 |  | 0 |  | 0 | 94000940 | 58441 |  | 0 |  | 0 | 313846 | 54170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 394.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4974.8 | 0.07934 | 16777 | 0 | 0 | 7090 | 5610 | 4939257 | 59535 | 20150 | 630 | 34870 | 335340040 | 23300 | 1108600 | 523565630 | 300 | 0 | 125565 | 45000 |  | 0 | 11650 | 7500 | 0 | 10.4266 | 18.5226 | 9.9223
2019-08-22 | 12928111 | 66236188.2 | 62140677.2 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306211 | 89.6 | 88145.7 | 0 | 1654543 | 777 | 769218.48 | 38.24 | 0 | 122023 | 16 | 3390961 | 10029 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 30232.5 | 257.5 | 4772921 | 18228 | 3096302.6 | 2630 | 0.097909 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3824259 | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 1808173 | 59598 | 8915942 | 8915942 | 40520 | 40520 | 94001825 | 885 | 2957201 | 2957201 | 26670 | 26670 | 319006 | 51600 |  | 0 |  | 0 | 697711 | 697711 | 273.5 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2668.24 | 0.1025 | 16777 | 16777 | 0 | 12310 | 11720 | 4939257 | 0 | 20150 | 630 | 34870 | 335368040 | 28000 | 1136600 | 523565730 | 100 | 0 | 125568 | 3000 |  | 0 | 5600 | 0 | 0 | 14.5632 | 1.9613 | 10.2756
2019-08-23 | 12933447 | 66269850.35 | 62174339.35 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306301 | 90 | 88208.9 | 63.2 | 1662484 | 7941 | 769450 | 231.52 | 0.27298 | 122078 | 55 | 3396986 | 6025 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 30449 | 216.5 | 4789636 | 16715 | 3099190.6 | 2888 | 0.074965 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3824845 | 586 | 0 | 0 |  | 0 | 1884821 | 76648 | 8955969 | 40027 | 286846 | 246326 | 94015398 | 13573 | 6242449 | 3285248 | 559313 | 532643 | 324609 | 56030 | 831349 | 831349 |  | 0 | 739329 | 41618 | 334.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3119.52 | 0.10729 | 16777 | 0 | 0 | 23030 | 19270 | 4939260 | 3 | 20150 | 2980 | 20650 | 335473840 | 105800 | 1242400 | 523568830 | 3100 | 0 | 125569 | 1000 |  | 0 | 9618.1818 | 0 | 0 | 10.6301 | 0 | 8.5234
2019-08-24 | 12939293 | 66306697.68 | 62211186.68 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306400 | 99 | 88208.9 | 0 | 1662750 | 266 | 769486.48 | 36.48 | 0 | 122277 | 199 | 3416027 | 19041 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 30738.8 | 289.8 | 4810442 | 20806 | 3102754.2 | 3563.6 | 0.081322 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3826922 | 2077 | 0 | 0 |  | 0 | 1944253 | 59432 | 8972149 | 16180 | 330270 | 43424 | 94017515 | 2117 | 6242449 | 0 | 559313 | 0 | 330958 | 63490 | 891389 | 60040 | 954538 | 954538 | 805930 | 66601 | 488.8 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3600.08 | 0.13577 | 16777 | 16777 | 0 | 23890 | 19740 |  | -4939260 | 20150 | 2980 | 20650 | 335563340 | 89500 | 1331900 | 523578430 | 9600 | 0 | 125637 | 68000 |  | 0 | 8950 | 13600 | 0 | 9.0866 | 0 | 11.7103
2019-08-25 | 12944351 | 66338606.07 | 62243095.07 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306489.6 | 89.6 | 88216.7 | 7.8 | 1663630 | 880 | 769548.88 | 62.4 | 0.125 | 122368 | 91 | 3427868 | 11841 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 31025.7 | 286.9 | 4828853 | 18411 | 3106248 | 3493.8 | 0.082117 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3827584 | 662 |  | 0 |  | 0 | 1944260 | 7 |  | 0 |  | 0 | 94022178 | 4663 |  | 0 |  | 0 | 336302 | 53440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 385.7 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3556.2 | 0.10846 | 16777 | 0 | 0 | 23820 | 18920 |  | 0 | 30390 | 930 | 39300 | 335634240 | 70900 | 1402800 | 523580730 | 2300 | 0 | 125721 | 84000 |  | 0 | 7877.7778 | 9333.3333 | 0 | 0 | 0 | 11.7465
2019-08-26 | 12950055 | 66374558.38 | 62279047.38 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306572 | 82.4 | 88275.1 | 58.4 | 1667928 | 4298 | 769702.32 | 153.44 | 0.3806 | 122507 | 139 | 3441066 | 13198 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 31310.4 | 284.7 | 4851415 | 22562 | 3109682.6 | 3434.6 | 0.082892 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3909847 | 82263 |  | 0 |  | 0 | 1948458 | 4198 | 8972149 | 8972149 | 330270 | 330270 | 94078779 | 56601 | 6261287 | 6261287 | 580933 | 580933 | 342191 | 58890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 482.1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 3588.04 | 0.13436 | 16777 | 16777 | 0 | 23820 | 18920 | 5193930 | 5193930 | 35270 | 990 | 37940 | 335643240 | 9000 | 1411800 | 523785630 | 204900 | 0 | 125807 | 86000 |  | 0 | 3000 | 10750 | 26.0954 | 0 | 62.0364 | 10.3926
2019-08-27 | 12955662 | 66409714.27 | 62314203.27 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306691.3 | 119.3 | 88275.6 | 0.5 | 1668154 | 226 | 769743.76 | 41.44 | 0.012066 | 122665 | 158 | 3454660 | 13594 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 31624.8 | 314.4 | 4876586 | 25171 | 3113964.2 | 4281.6 | 0.07343 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 3974213 | 64366 | 14103 | 14103 |  | 0 | 1948478 | 20 | 8972149 | 0 | 330270 | 0 | 94142436 | 63657 | 6269669 | 8382 | 607926 | 26993 | 346497 | 43060 | 4182 | 4182 |  | 0 | 954538 | 954538 | 472.9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4323.04 | 0.10939 | 22376 | 5599 | 0 | 5540 | 1960 | 5282972 | 89042 | 4320 | 100 | 4430 | 335684040 | 40800 | 1452600 | 523911330 | 125700 | 0 | 125875 | 68000 |  | 0 | 40800 | 8500 | 9.1413 | 0 | 19.608 | 14.443
2019-08-28 | 12961132 | 66443710.32 | 62348199.32 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306792 | 100.7 | 88275.6 | 0 | 1668154 | 0 | 769796.64 | 52.88 | 0 | 122811 | 146 | 3469698 | 15038 | 32768.078 | 0 |  | 99549.3 | 0 | 7381885 | 0 |  |  |  | 31884.6 | 259.8 | 4894587 | 18001 | 3118078 | 4113.8 | 0.063153 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4004253 | 30040 | 28557 | 14454 |  | 0 | 1948538 | 60 | 8972149 | 0 | 330270 | 0 | 94205579 | 63143 | 6278824 | 9155 | 634517 | 26591 | 352470 | 59730 | 51700 | 47518 |  | 0 | 997866 | 43328 | 405.8 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4166.68 | 0.097392 | 56779 | 51180 | 0 | 16070 | 11650 | 5358850 | 75878 | 32810 | 640 | 36560 | 335735940 | 51900 | 1504500 | 524015230 | 103900 | 0 | 125940 | 65000 |  | 0 | 10380 | 8125 | 8.4695 | 0 | 19.7733 | 9.8095
2019-08-29 | 12966801 | 66480034.43 | 62384523.43 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 306920 | 128 | 88275.6 | 0 | 1668154 | 0 | 769921.92 | 125.28 | 0 | 122967 | 156 | 3484698 | 15000 | 32768.078 | 0 | [8 empty] | 32214.7 | 330.1 | 4919247 | 24660 | 3122218.6 | 4140.6 | 0.079723 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4087315 | 83062 | 62495 | 33938 |  | 0 | 1946550 | -1988 | 8972149 | 0 | 330270 | 0 | 94265465 | 59886 |  | 3287709 | 660667 | 26150 | 359064 | 65940 | 103342 | 51642 |  | 0 | 50049 | -947817 |  |  | #REF! | #REF! | 4265.88 |  | 15692 | -35488 | 0 | 21460 | 17880 | 5358251 | -599 | 33670 | 690 | 36560 | 335809540 | 73600 | 1578100 | 524270130 | 254900 | 0 | 125942 | 2000 |  | 0 | 7360 | 0 | 14.0402 | 0 | 23.6232 | 10.5871
2019-08-30 | 12972558 | 66516257.47 | 62420746.47 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307038 | 118 | 88275.6 | 0 | 1668497 | 343 | 769833.28 | -88.64 | 0 | 123118 | 151 | 3499370 | 14672 | 32768.078 | 0 | [8 empty] | 32541.6 | 326.9 | 4943301 | 24054 | 3126405.8 | 4187.2 | 0.078071 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4160050 | 72735 | 86650 | 24155 |  | 0 | 1946562 | 12 | 8972149 | 0 | 330270 | 0 | 94300470 | 35005 | 6292360 | 6292360 | 679689 | 19022 | 365285 | 62210 | 131540 | 28198 |  | 0 | 126870 | 76821 |  |  | #REF! | #REF! | 4098.56 |  | 55981 | 91469 | 0 | 21680 | 17750 | 5358851 | 600 | 33750 | 770 | 49280 | 335871940 | 62400 | 1640500 | 524475930 | 205800 | 0 | 125945 | 3000 |  | 0 | 6240 | 0 | 11.8038 | 0 | 13.6174 | 9.2604
2019-08-31 | 12977218 | 66510255.56 | 62414744.56 | 254894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 307121 | 83 | 88275.6 | 0 | 1668519 | 22 | 769838.72 | 5.44 | 0 | 123152 | 34 | 3505975 | 6605 | 32768.078 | 0 | [8 empty] | 32872.4 | 330.8 | 4968808 | 25507 | 3130916.2 | 4510.4 | 0.073342 | 6032 | 0 | 3165463 | 0 | 741305.92 | 0 | [6 empty] | 4191539 | 31489 | 100179 | 13529 |  | 0 | 1948685 | 2123 | 8972149 | 0 | 330270 | 0 | 94300575 | 105 | 6292361 | 1 | 679689 | 0 | 371649 | 63640 | 200951 | 69411 |  | 0 | 149507 | 22637 |  |  | #REF! | #REF! | 4515.84 |  |  | -91469 | 0 | 24130 | 18380 | 5358851 | 0 | 33850 | 800 | 62920 | 335941240 | 69300 | 1709800 | 524572430 | 96500 | 0 | 125947 | 2000 |  | 0 | 7700 | 0 | 8.0838 | 0 | 0 | 8.7668
Acc | [46 empty] | 0 |  | 0 |  | 52: 824119; 54: 745254; 56: 0; 58: 805209; 60: 22716316; 62: 660769.826; 64: 1049729; 66: 24167163; 68: 1863491; 70: 1718600; 72: 1022929; 74: 954538; 76: 2219477; 77: 0; 78: #VALUE!; 79: #REF!; 80: #REF! |  | 88399 |  |  |  |  | -5358851 |  |  |  | 1136600 | 1709800 | 1709800 |  | 2070400 | 0 |  | 1326000 |  |  | 7989.7196 | 9895.5224 | 11.6354 | 12.7753 | 24.4585 | 11.5101
[39 empty] | #REF! | #REF!
c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
0
| Medidor incial: | 54484 | [89 empty] | Sala Brassagem 1,2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 1 diário (T) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T)
| Medidor final: | 54484 | [89 empty] | 160090.94 |  |  | 67037.23
| Consumo Bblend: | 0 | [89 empty] | 160517.04 | 426.1 | 426.1 | 67184.83 | 147.6 | 147.6
[92 empty] | 160720.84 | 203.8 | 629.9 | 67227.83 | 43 | 190.6
|  | 0 |  | 0,2448 kg/m3 vapor | [46 empty] | 71: 10 | [10 empty] | 160770.74 | 49.9 | 679.8 | 67280.63 | 52.8 | 243.4
|  | 0 |  | 660,8 kcal/kg vapor saturado | [87 empty] | 160812.24 | 41.5 | 721.3 | 67450.03 | 169.4 | 412.8
|  | 0 |  | 1 MJ = 238,845 kcal | [87 empty] | 160799.04 | -13.2 | 708.1 | 67617.63 | 167.6 | 580.4
[92 empty] | 161079.54 | 280.5 | 988.6 | 67722.23 | 104.6 | 685
[92 empty] | 161245.34 | 165.8 | 1154.4 | 67758.73 | 36.5 | 721.5
[92 empty] | 161436.14 | 190.8 | 1345.2 | 67793.93 | 35.2 | 756.7
Note on M1: 99750194: Valor tem que ser < 2780
Note on BG31: 99739269: linha parada transmissor desabilitado
<root/>

## GN_Ind
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9511 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Consumo GN | [8 empty] | Biogás | [5 empty] | Índice GN (MJ/Hl) | [12 empty] | Retorno de condensado |  |  | DADOS - Lançamento MES
| Valores Corrigidos - Medidor Mecânico |  |  |  |  | Valores Corrigidos - Medidor Elétrico | [7 empty] | Índice (MJ)
Data | Gás Natural (m³) Leit. Diária corrigida | Gás Natural (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural (m³) Consumo acumul corrigido | Equivalente diário (Kg) | Equivalente acumulado (Kg) | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo acumul corrigido | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário equivalente com MÊS (m³) | Consumo Acumulado equivalente com MÊS (m³) | Índice de Consumo Diário | Índice de Consumo Acumulado | Índice consumo de óleo diário | Índice consumo de óleo acumulado | Índice consumo de óleo diário Usado | Consumo de óleo acumulado "Usado" | Índice consumo de óleo diário Comprado | Consumo de óleo acumulado "Comprado" | Fabricação de vapor | Teste para lançamento no mês |  | Teste para lançamento no mês | teorico 85% | Perdas (m3) | Consumo de água (litros) | Retorno de Condensado | Volume de condensado (m3) | MES - Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1 | GN (m³) Leitura do medidor | Fator de Correção | Pressão | Consumo diário MJ
Mês | 81367618.1446 | [13 empty] | 0 |  |  | Meta | 57.89 | Meta | 57.89 |  |  | 10888103.3625 | 388151539.3212 | [6 empty] | 12868149 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1
2019-08-01 | 81402698.5796 | 35080.435 | 35080.435 | 31044.6327 | 31044.6327 | 40719.25 | 40719.25 | 36034.7345 | 36034.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8226 | 83.8226 | 97.2963 | 97.2963 | 97.2963 | 97.2963 | 453205.2525 | 336805.2525 | 11341308.615 | 388151992.5265 | 67980.7879 | 48.4192 | 116400 | 74.32% | 336.8053 | 304420.0053 | 12873674 | 1.34 | 5.5 | 1442275.835
2019-08-02 | 81437836.1592 | 35137.5796 | 70218.0146 | 31095.2032 | 62139.8359 | 40755.14 | 81474.39 | 36066.4956 | 72101.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1295 | 68.6408 | 67.4229 | 79.6443 | 67.4229 | 79.6443 | 453604.7082 | 334804.7082 | 11794913.3232 | 388152446.1312 | 68040.7062 | 50.7593 | 118800 | 73.81% | 334.8047 | 304536.8047 | 12879208 | 1.339 | 5.5 | 1443547.0588
2019-08-03 | 81475411.9084 | 37575.7492 | 107793.7638 | 33252.8754 | 95392.7113 | 43127.42 | 124601.81 | 38165.8584 | 110267.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9028 | 62.6679 | 61.8667 | 72.4395 | 61.8667 | 72.4395 | 480008.1846 | 300008.1846 | 12274921.5078 | 388152926.1394 | 72001.2277 | 107.9988 | 180000 | 62.5% | 300.0082 | 304682.0082 | 12885126 | 1.325 | 5.5 | 1527573.2164
2019-08-04 | 81508720.8608 | 33308.9524 | 141102.7162 | 29476.949 | 124869.6604 | 39009.25 | 163611.06 | 34521.4602 | 144788.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5383 | 63.5404 | 77.9253 | 73.6762 | 77.9253 | 73.6762 | 434172.9525 | 331072.9525 | 12709094.4603 | 388153360.3123 | 65125.9429 | 37.9741 | 103100 | 76.25% | 331.073 | 304816.173 | 12890372 | 1.352 | 5.5 | 1381707.635
2019-08-05 | 81540950.4152 | 32229.5544 | 173332.2706 | 28521.7296 | 153391.3899 | 35455.86 | 199066.92 | 31376.8673 | 176165.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 64.2073 | 74.037 | 73.7402 | 74.037 | 73.7402 | 394623.7218 | 295723.7218 | 13103718.1821 | 388153754.9361 | 59193.5583 | 39.7064 | 98900 | 74.94% | 295.7237 | 304879.7237 | 12895448 | 1.27 | 5.5 | 1255846.5612
2019-08-06 | 81580951.6352 | 40001.22 | 213333.4906 | 35399.3097 | 188790.6996 | 39708.9 | 238775.82 | 35140.6195 | 211306.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7535 | 64.309 | 64.2803 | 71.9786 | 64.2803 | 71.9786 | 441960.057 | 317960.057 | 13545678.2391 | 388154196.8961 | 66294.0085 | 57.706 | 124000 | 71.94% | 317.9601 | 305025.9601 | 12901748 | 1.146 | 5.5 | 1406489.238
2019-08-07 | 81616692.4078 | 35740.7726 | 249074.2632 | 31629.0023 | 220419.7019 | 35139.03 | 273914.85 | 31096.4867 | 242402.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8181 | 62.3622 | 51.9289 | 68.5817 | 51.9289 | 68.5817 | 391097.4039 | 280097.4039 | 13936775.643 | 388154587.9935 | 58664.6106 | 52.3354 | 111000 | 71.62% | 280.0974 | 305099.0974 | 12907377 | 1.135 | 5.5 | 1244624.4426
2019-08-08 | 81646623.4794 | 29931.0716 | 279005.3348 | 26487.674 | 246907.3759 | 29660.48 | 303575.33 | 26248.2124 | 268650.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3544 | 62.862 | 66.7455 | 68.3978 | 66.7455 | 68.3978 | 330121.1424 | 265721.1424 | 14266896.7854 | 388154918.1147 | 49518.1714 | 14.8818 | 64400 | 80.49% | 265.7211 | 305149.1211 | 12912091 | 1.144 | 5.5 | 1050574.2016
2019-08-09 | 81680910.2394 | 34286.76 | 313292.0948 | 30342.2655 | 277249.6414 | 34214.4 | 337789.73 | 30278.2301 | 298928.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0593 | 60.8121 | 47.9579 | 65.5673 | 47.9579 | 65.5673 | 380806.272 | 271006.272 | 14647703.0574 | 388155298.9209 | 57120.9408 | 52.6791 | 109800 | 71.17% | 271.0063 | 305264.2063 | 12917491 | 1.152 | 5.5 | 1211874.048
2019-08-10 | 81706987.2252 | 26076.9858 | 339369.0806 | 23076.9786 | 300326.62 | 26073 | 363862.73 | 23073.4513 | 322002.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1812 | 58.6633 | 41.1749 | 62.8973 | 41.1749 | 62.8973 | 290192.49 | 221492.49 | 14937895.5474 | 388155589.1134 | 43528.8735 | 25.1711 | 68700 | 76.33% | 221.4925 | 305283.3925 | 12921598 | 1.1543 | 5.5 | 923505.66
2019-08-11 | 81733121.3556 | 26134.1304 | 365503.211 | 23127.549 | 323454.169 | 26101.61 | 389964.34 | 23098.7699 | 345101.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8277 | 58.7451 | 59.7533 | 62.6766 | 59.7533 | 62.6766 | 290510.9193 | 223310.9193 | 15228406.4667 | 388155879.6243 | 43576.6379 | 23.6234 | 67200 | 76.87% | 223.3109 | 305352.4109 | 12925714 | 1.153 | 5.5 | 924519.0262
2019-08-12 | 81763433.3912 | 30312.0356 | 395815.2466 | 26824.8103 | 350278.9793 | 30221.8 | 420186.14 | 26744.9558 | 371846.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8966 | 59.2374 | 65.7004 | 62.8847 | 65.7004 | 62.8847 | 336368.634 | 214368.634 | 15564775.1007 | 388156215.993 | 50455.2951 | 71.5447 | 122000 | 63.73% | 214.3686 | 305465.4686 | 12930488 | 1.151 | 5.5 | 1070456.156
2019-08-13 | 81800005.9352 | 36572.544 | 432387.7906 | 32365.0832 | 382644.0625 | 36368.64 | 456554.78 | 32184.6372 | 404030.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5578 | 60.3931 | 76.131 | 63.7686 | 76.131 | 63.7686 | 404782.9632 | 272582.9632 | 15969558.0639 | 388156620.7759 | 60717.4445 | 71.4826 | 132200 | 67.34% | 272.583 | 305655.883 | 12936248 | 1.148 | 5.5 | 1288177.2288
2019-08-14 | 81834622.864 | 34616.9288 | 467004.7194 | 30634.4503 | 413278.5127 | 34423.92 | 490978.7 | 30463.646 | 434494.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8649 | 60.9489 | 68.481 | 64.0777 | 68.481 | 64.0777 | 383138.2296 | 264438.2296 | 16352696.2935 | 388157003.9142 | 57470.7344 | 61.2293 | 118700 | 69.02% | 264.4382 | 305766.4382 | 12941700 | 1.148 | 5.5 | 1219295.2464
2019-08-15 | 81869239.7928 | 34616.9288 | 501621.6482 | 30634.4503 | 443912.963 | 34453.91 | 525432.61 | 30490.1858 | 464984.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4899 | 61.3593 | 67.1721 | 64.2719 | 67.1721 | 64.2719 | 383472.0183 | 284472.0183 | 16736168.3118 | 388157387.3862 | 57520.8027 | 41.4792 | 99000 | 74.18% | 284.472 | 305885.472 | 12947152 | 1.149 | 5.5 | 1220357.4922
2019-08-16 | 81899558.1778 | 30318.385 | 531940.0332 | 26830.4292 | 470743.3922 | 30175.61 | 555608.22 | 26704.0796 | 491688.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6154 | 62.1366 | 78.2452 | 64.9014 | 78.2452 | 64.9014 | 335854.5393 | 260854.5393 | 17072022.8511 | 388157723.2407 | 50378.1809 | 24.6218 | 75000 | 77.67% | 260.8545 | 305936.8545 | 12951927 | 1.149 | 5.5 | 1068820.1062
2019-08-17 | 81926009.7782 | 26451.6004 | 558391.6336 | 23408.4959 | 494151.8881 | 26327.03 | 581935.25 | 23298.2566 | 514986.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9065 | 60.9381 | 43.6997 | 63.5074 | 43.6997 | 63.5074 | 293019.8439 | 201419.8439 | 17365042.695 | 388158016.2606 | 43952.9766 | 47.647 | 91600 | 68.74% | 201.4198 | 305969.0198 | 12956093 | 1.149 | 5.5 | 932503.4026
2019-08-18 | 81956880.561 | 30870.7828 | 589262.4164 | 27319.2768 | 521471.165 | 30591.7 | 612526.95 | 27072.3009 | 542059.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3654 | 61.5554 | 74.6841 | 63.9857 | 74.6841 | 63.9857 | 340485.621 | 264085.621 | 17705528.316 | 388158356.7462 | 51072.8432 | 25.3272 | 76400 | 77.56% | 264.0856 | 306108.0856 | 12960955 | 1.144 | 5.5 | 1083558.014
2019-08-19 | 81991516.538 | 34635.977 | 623898.3934 | 30651.3071 | 552122.472 | 34292.85 | 646819.8 | 30347.6549 | 572406.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3497 | 61.599 | 61.732 | 63.8621 | 61.732 | 63.8621 | 381679.4205 | 287179.4205 | 18087207.7365 | 388158738.4256 | 57251.9131 | 37.2481 | 94500 | 75.24% | 287.1794 | 306225.6794 | 12966410 | 1.143 | 5.5 | 1214652.747
2019-08-20 | 82023561.9598 | 32045.4218 | 655943.8152 | 28358.7804 | 580481.2524 | 31700.2 | 678520 | 28053.2743 | 600460.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2335 | 60.9255 | 49.6923 | 63.0225 | 49.6923 | 63.0225 | 352823.226 | 263223.226 | 18440030.9625 | 388159091.2488 | 52923.4839 | 36.6765 | 89600 | 74.6% | 263.2232 | 306291.3232 | 12971457 | 1.142 | 5.5 | 1122821.084
2019-08-21 | 82057715.3824 | 34153.4226 | 690097.2378 | 30224.2678 | 610705.5202 | 33755.91 | 712275.91 | 29872.4867 | 630332.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1482 | 60.2115 | 48.5761 | 62.1466 | 48.5761 | 62.1466 | 375703.2783 | 282403.2783 | 18815734.2408 | 388159466.9521 | 56355.4917 | 36.9445 | 93300 | 75.17% | 282.4033 | 306403.8033 | 12976836 | 1.141 | 5.5 | 1195634.3322
2019-08-22 | 82085747.9834 | 28032.601 | 718129.8388 | 24807.6115 | 635513.1317 | 27876.31 | 740152.22 | 24669.3009 | 655001.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2008 | 59.7464 | 49.9209 | 61.5786 | 49.9209 | 61.5786 | 310263.3303 | 220663.3303 | 19125997.5711 | 388159777.2154 | 46539.4995 | 43.0605 | 89600 | 71.12% | 220.6633 | 306431.6633 | 12981251 | 1.148 | 5.5 | 987378.9002
2019-08-23 | 82119628.3818 | 33880.3984 | 752010.2372 | 29982.6535 | 665495.7851 | 33662.15 | 773814.37 | 29789.5133 | 684791.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6446 | 58.9998 | 46.3442 | 60.7104 | 46.3442 | 60.7104 | 374659.7295 | 284659.7295 | 19500657.3006 | 388160151.8752 | 56198.9594 | 33.801 | 90000 | 75.98% | 284.6597 | 306585.6597 | 12986587 | 1.147 | 5.5 | 1192313.353
2019-08-24 | 82156746.9742 | 37118.5924 | 789128.8296 | 32848.3119 | 698344.097 | 36847.33 | 810661.7 | 32608.2566 | 717399.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5633 | 58.7194 | 53.1719 | 60.3217 | 53.1719 | 60.3217 | 410110.7829 | 311110.7829 | 19910768.0835 | 388160561.986 | 61516.6174 | 37.4834 | 99000 | 75.86% | 311.1108 | 306711.1108 | 12992433 | 1.146 | 5.5 | 1305132.4286
2019-08-25 | 82188862.2394 | 32115.2652 | 821244.0948 | 28420.5887 | 726764.6857 | 31908.39 | 842570.09 | 28237.5133 | 745637.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0342 | 59.0355 | 67.596 | 60.5685 | 67.596 | 60.5685 | 355140.3807 | 265540.3807 | 20265908.4642 | 388160917.1263 | 53271.0571 | 36.3289 | 89600 | 74.77% | 265.5404 | 306755.1404 | 12997491 | 1.147 | 5.5 | 1130195.1738
2019-08-26 | 82225079.217 | 36216.9776 | 857461.0724 | 32050.4227 | 758815.1083 | 35952.31 | 878522.4 | 31816.2035 | 777453.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7036 | 59.0214 | 58.2746 | 60.4711 | 58.2746 | 60.4711 | 400149.2103 | 317749.2103 | 20666057.6745 | 388161317.2755 | 60022.3815 | 22.3776 | 82400 | 79.41% | 317.7492 | 306889.7492 | 13003195 | 1.146 | 5.5 | 1273430.8202
2019-08-27 | 82260680.3028 | 35601.0858 | 893062.1582 | 31505.3857 | 790320.494 | 35155.89 | 913678.29 | 31111.4071 | 808564.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9926 | 58.5437 | 48.3799 | 59.8952 | 48.3799 | 59.8952 | 391285.0557 | 271985.0557 | 21057342.7302 | 388161708.5606 | 58692.7584 | 60.6072 | 119300 | 69.51% | 271.9851 | 306963.2851 | 13008802 | 1.14 | 5.5 | 1245221.6238
2019-08-28 | 82295411.5208 | 34731.218 | 927793.3762 | 30735.5912 | 821056.0851 | 33996.05 | 947674.34 | 30085 | 838649.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7384 | 58.2568 | 50.6433 | 59.5052 | 50.6433 | 59.5052 | 378376.0365 | 277676.0365 | 21435718.7667 | 388162086.9366 | 56756.4055 | 43.9436 | 100700 | 73.39% | 277.676 | 307069.676 | 13014272 | 1.13 | 5.5 | 1204140.091
2019-08-29 | 82331406.2694 | 35994.7486 | 963788.1248 | 31853.7598 | 852909.845 | 36324.11 | 983998.45 | 32145.2301 | 870795.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6658 | 57.9327 | 51.1294 | 59.1475 | 51.1294 | 59.1475 | 404287.3443 | 276287.3443 | 21840006.111 | 388162491.224 | 60643.1016 | 67.3569 | 128000 | 68.34% | 276.2873 | 307196.2873 | 13019941 | 1.165 | 5.5 | 1286599.9762
2019-08-30 | 82367959.7652 | 36553.4958 | 1000341.6206 | 32348.2264 | 885258.0713 | 36223.04 | 1020221.49 | 32055.7876 | 902850.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5554 | 57.6254 | 50.0984 | 58.7706 | 50.0984 | 58.7706 | 403162.4352 | 285162.4352 | 22243168.5462 | 388162894.3864 | 60474.3653 | 57.5256 | 118000 | 70.73% | 285.1624 | 307323.1624 | 13025698 | 1.144 | 5.5 | 1283020.0768
2019-08-31 | 82397547.9692 | 29588.204 | 1029929.8246 | 26184.2513 | 911442.3227 | -6001.91 | 1014219.58 | -5311.4248 | 897539.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4444 | 57.09 | -8.8126 | 56.2192 | -8.8126 | 56.2192 | -66801.2583 | -149801.2583 | 22176367.2879 | 388162827.5852 | -10020.1887 | 93.0202 | 83000 | 224.2% | -149.8013 | 306971.1987 | 13030358 | -0.23418 | 5.5 | -212587.6522
Acc | 6.3494 |  |  |  |  | 1014219.58 |  | 902850.8761 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 56.2192 | 56.2192 |  | 11355065.1837 | 8283865.1837 |  |  |  | 1367.9402 | 3071200 | 72.95% | [5 empty] | -7529854.6409
1218885.56
[6 empty] | 168835 | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Acerto do valor consumo de gás
[6 empty] | Valor MES | Valor planilha | Diferença
[5 empty] | 2019-08-01 | 40719.25 | 40719.25 | 0
[5 empty] | 2019-08-02 | 40755.14 | 40755.14 | -5.9663e-10
[5 empty] | 2019-08-03 | 43127.42 | 43127.42 | -1.7899e-09
[5 empty] | 2019-08-04 | 39009.25 | 39009.25 | 0
[5 empty] | 2019-08-05 | 35455.86 | 35455.86 | 5.9663e-10
[5 empty] | 2019-08-06 | 39708.9 | 39708.9 | 1.4916e-09
[5 empty] | 2019-08-07 | 35139.03 | 35139.03 | -1.1933e-09
[5 empty] | 2019-08-08 | 29660.48 | 29660.48 | -4.1728e-09
[5 empty] | 2019-08-09 | 34214.4 | 34214.4 | 1.4916e-09
[5 empty] | 2019-08-10 | 26067.12 | 26067.12 | 0
[5 empty] | 2019-08-11 | 26101.61 | 26101.61 | 5.9663e-10
[5 empty] | 2019-08-12 | 30221.8 | 30221.8 | 2.9795e-09
[5 empty] | 2019-08-13 | 36368.64 | 36368.64 | -5.9663e-10 | [22 empty] | 739
[5 empty] | 2019-08-14 | 34423.92 | 34423.92 | -1.7899e-09
[5 empty] | 2019-08-15 | 34453.91 | 34453.91 | -3.8708e-09
[5 empty] | 2019-08-16 | 30175.61 | 30175.61 | 8.0472e-09
[5 empty] | 2019-08-17 | 26327.03 | 26327.03 | -1.1933e-09
[5 empty] | 2019-08-18 | 30591.7 | 30591.7 | -2.9795e-09
[5 empty] | 2019-08-19 | 34292.85 | 34292.85 | -1.4916e-09
[5 empty] | 2019-08-20 | 31700.2 | 31700.2 | 4.4711e-09
[5 empty] | 2019-08-21 | 33755.91 | 33755.91 | 3.5798e-09 | [5 empty] | CONSUMO CO2
[5 empty] | 2019-08-22 | 27876.31 | 27876.31 | -9.8335e-09 | [5 empty] | TEND | META
[5 empty] | 2019-08-23 | 33662.15 | 33662.15 | 1.4916e-09 | [5 empty] | 2.45 | 2.66
[5 empty] | 2019-08-24 | 36847.33 | 36847.33 | 1.7899e-09 | [5 empty] | 2.66 | 2.66
[5 empty] | 2019-08-25 | 31908.39 | 31908.39 | -5.9663e-10
[5 empty] | 2019-08-26 | 35952.31 | 35952.31 | -2.3865e-09
[5 empty] | 2019-08-27 | 35155.89 | 35155.89 | -5.9663e-10
[5 empty] | 2019-08-28 | 33996.05 | 33996.05 | 2.9831e-09
[5 empty] | 2019-08-29 | 36324.11 | 36324.11 | 5.9663e-10
[5 empty] | 2019-08-30 | 36223.04 | 36223.04 | 8.9494e-10
[5 empty] | 2019-08-31 | 29295.09 | -6001.91 | 35297
35297
|  | 52134.4783 | 1
|  | 43823.5588 | 2
|  | 37436.0624 | 3
|  | 31385.0842 | 4
|  | 25213.4674 | 5
|  | 33074.0246 | 6
|  | 47017.307 | 7
|  | 33175.615 | 8
|  | 45322.0172 | 9
|  | 44179.1252 | 10
|  | 36902.7128 | 11
|  | 26540.492 | 12
|  | 26724.6246 | 13
|  | 39493.268 | 14
|  | 35620.134 | 15
|  | 40699.654 | 16
|  | 43264.8116 | 17
|  | 30915.2286 | 18
|  | 12952.776 | 19
|  | 40471.0756 | 20
|  | 41518.7266 | 21
|  | 36509.05 | 22
|  | 41753.6544 | 23
|  | 32966.0848 | 24
|  | 43696.5708 | 25
|  | 30566.0116 | 26
|  | 29956.4692 | 27
|  | 32324.7954 | 28
|  | 31721.6024 | 29
|  | 40401.2322 | 30
|  | 40966.3288 | 31
Note on G41: 99779167: Consumo diário de gás (m3)

## GN_Turno (hidden)
7.33
4.81

## EE_Ind
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Meta | 8.87 | Meta | 89.822
Dia | 501 | kW/hL | Compressores Ar | kW/pl mosto | Sala 1 VAPOR | pl mosto abertura | kg/pl mosto | Sala 2 VAPOR | 10: pl mosto abertura; 11: kg/pl mosto | Energia Eletrica |  | Energia Total Usada
Meta |  |  |  | 50 | [15 empty] | Índice Fábrica | Acumulado | Diario | Acumulado
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15667.4 | 0 | 0 | 10: 12825.3; 11: 0 | 11.6867 | 11.6867 | 139.3685 | 139.3685
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12053 | 0 | 0 | 10: 14827.5; 11: 0 | 8.8254 | 9.996 | 99.1943 | 115.6299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.7 | 0 | 0 | 10: 14740.4; 11: 0 | 7.6562 | 9.0477 | 89.429 | 105.0114
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17323.8 | 0 | 0 | 10: 24082.6; 11: 0 | 10.4729 | 9.369 | 115.6278 | 107.4046
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13941.4 | 0 | 0 | 10: 12988.9; 11: 0 | 10.5298 | 9.5749 | 111.9442 | 108.2099
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14455.7 | 0 | 0 | 10: 19835; 11: 0 | 8.8347 | 9.4371 | 96.0852 | 105.952
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199.7 | 0 | 0 | 10: 16316.4; 11: 0 | 7.9402 | 9.1835 | 80.5134 | 101.6422
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13858.5 | 0 | 0 | 10: 19801.1; 11: 0 | 12.1956 | 9.485 | 110.6496 | 102.544
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13858.5 | 0 | 0 | 10: 16976.7; 11: 0 | 7.6614 | 9.2325 | 75.539 | 98.8043
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.6 | 0 | 0 | 10: 12672.2; 11: 0 | 7.8961 | 9.0862 | 69.6008 | 95.6077
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14417.5 | 0 | 0 | 10: 18662.2; 11: 0 | 10.3899 | 9.1778 | 97.157 | 95.7165
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12446.1 | 0 | 0 | 10: 13078.6; 11: 0 | 10.306 | 9.2554 | 102.8019 | 96.2043
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14385.1 | 0 | 0 | 10: 20190.4; 11: 0 | 10.1586 | 9.3157 | 112.7021 | 97.3051
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.6 | 0 | 0 | 10: 21700.8; 11: 0 | 10.1933 | 9.3733 | 105.177 | 97.8215
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14297.6 | 0 | 0 | 10: 18060.8; 11: 0 | 10.005 | 9.4129 | 103.1902 | 98.1583
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.4 | 0 | 0 | 10: 10584; 11: 0 | 11.4641 | 9.5053 | 119.5158 | 99.1205
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13778 | 0 | 0 | 10: 11785.6; 11: 0 | 8.0724 | 9.4111 | 72.7605 | 97.3874
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17329.3 | 0 | 0 | 10: 26666.9; 11: 0 | 11.484 | 9.4998 | 116.0263 | 98.1849
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.2 | 0 | 0 | 10: 14872.2; 11: 0 | 9.5093 | 9.5003 | 95.9656 | 98.0632
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13854.3 | 0 | 0 | 10: 12934.2; 11: 0 | 8.4678 | 9.4391 | 80.1765 | 97.0034
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12099.7 | 0 | 0 | 10: 10379; 11: 0 | 8.1596 | 9.3616 | 77.9507 | 95.8482
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.5 | 0 | 0 | 10: 10015.6; 11: 0 | 8.5555 | 9.3241 | 80.7209 | 95.1454
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659.5 | 0 | 0 | 10: 12714; 11: 0 | 7.0025 | 9.1918 | 71.5531 | 93.801
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.9 | 0 | 0 | 10: 25084.3; 11: 0 | 7.928 | 9.1266 | 81.7127 | 93.1776
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11720.5 | 0 | 0 | 10: 26807.9; 11: 0 | 11.4222 | 9.2045 | 108.7157 | 93.7049
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15589 | 0 | 0 | 10: 11466.8; 11: 0 | 8.7328 | 9.1845 | 89.7127 | 93.5353
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 18086.3; 11: 0 | 7.8175 | 9.1194 | 76.5228 | 92.7249
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 17011.3; 11: 0 | 8.5428 | 9.0951 | 81.3972 | 92.2475
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 10979.2; 11: 0 | 7.8066 | 9.0401 | 79.2333 | 91.6917
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 14762.7; 11: 0 | 7.4982 | 8.9758 | 77.0918 | 91.0836
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10: 13636.3; 11: 0 | 5.9735 | 8.8625 | 12.692 | 88.1242
Acc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285340.5 | 0 | 0 | 10: 491719.9; 11: 0 | 0 | 8.8625 | 0 | 88.1242
-0.0075069

## EE_Dados
Dia | PONTA | Joy | Chiller 1 (KW) | Sistema | Chiller 2 (KW) | Chiller 3 (KW) | Chiller 4 (KW) | Chiller 5 (KW) | Chiller 6 (KW) | Chiller 7 (KW) | Chiller 8 (KW) | Chiller 9 (KW) | Chiller 10 (KW) | Chiller 11 (KW) | PRINCIPAL (kW) | ACUMULADO (KW) | ETA/ETEI (kW) | UTILIDADES (kW) | PGBT 631004 (kW) | PGBT 631005 (kW) | QGBT1 (kW) | QGBT2 (kW) | QGBT3 (kW) | PROC. (kW) | QGBT4 (kW)1 | PGBT661002 (kW) | L501 (kW) | L502 (kW) | L511 (kW) | L503 (kW) | L512 (kW) | Packging | P.SOCIAL (kW) | Compressor 01 (KW) | Compressor 02 (KW) | Compressor 03 (KW) | Compressor 04 (KW) | Compressor 05 (KW) | Total Compressor 05 | Compressor 06 (KW) | Total Compressor 06 | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (L501) (Nm³) | Ar comprimido (L502) (Nm³) | Ar comprimido (L503) (Nm³) | Ar comprimido (L511) (Nm³) | Ar comprimido (L512) (Nm³) | Ar comprimido (L561) (Nm³) | Ar comprimido (L562) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD/ Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Packaging) (Nm³) | Ar comprimido (Pac. Refri) (Nm³) | Totalizador de ar comprimido fábrica | Consumo de arcomprimido fábrica | Usina 151 (Kw) | Usina 152 (Kw)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 3187932 |  | 4290916 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Totalizador | Diário | Diário | Diário | Diário | Diário | 3609314
2019-08-01 | 175289 | 2050 | 5145 | -3.5 | 0 | 4319 | 5772 | 0 | 0 | 3708 | 3805 | 0 | 2966 | 1038 | 173239 | 173256 | [17 empty] | - | - | - | - |  | -3187932 |  | -4290916 | 151137 | 4194304 |  |  |  | 55520 |  | 1430585.6 | 857633.3 | 571581 | [5 empty] | 3749282 | 1399680 | 0 | 0
2019-08-02 | 191068 | 2113 | 5801 | -3.5 | 0 | 4154 | 5903 | 0 | 0 | 3725 | 5321 | 0 | 3240 | 1930 | 188955 | 362211 | [17 empty] | - | - | - | - | 3193884 | 3193884 | 4298763 | 4298763 | 151191 | 4194304 |  |  |  | 56897 |  | 1431648.7 | 858663.99 | 587249 | 54 | 0 | 15668 | 1377 | 2093.79 | 3892967 | 1436850 | 0 | 0
2019-08-03 | 190311 | 1269.5 | 4221 | -3.5 | 0 | 5506 | 5483 | 0 | 0 | 2278 | 4634 | 0 | 3273 | 1769 | 189041.5 | 551252.5 | [17 empty] | - | - | - | - | 3197523 | 3639 | 4304368 | 5605 | 151214 | 4194304 |  |  |  | 58603 |  | 1432836.9 | 859736.44 | 602300 | 23 | 0 | 15051 | 1706 | 2260.65 | 4042816 | 1498490 | 0 | 0
2019-08-04 | 186840 | 1142.7 | 5305 | -3.5 | 0 | 2536 | 5440 | 0 | 0 | 7283 | 8582 | 0 | 2934 | 1505 | 185697.3 | 736949.8 | [17 empty] | - | - | - | - | 3200886 | 3363 | 4309702 | 5334 | 151214 | 4194304 |  |  |  | 60099 |  | 1433870 | 860631.27 | 617447 | 0 | 0 | 15147 | 1496 | 1927.93 | 4185174 | 1423580 | 0 | 0
2019-08-05 | 180811 | 2200.7 | 4708 | -3.5 | 0 | 691 | 3883 | 0 | 0 | 6055 | 6574 | 0 | 2984 | 1316 | 178610.3 | 915560.1 | [17 empty] | - | - | - | - | 3203992 | 3106 | 4314408 | 4706 | 151229 | 4194304 |  |  |  | 61580 |  | 1434923.1 | 861649.79 | 632189 | 15 | 0 | 14742 | 1481 | 2071.62 | 4327804 | 1426300 | 0 | 0
2019-08-06 | 195755 | 2446.8 | 5593 | -3.5 | 0 | 2525 | 7385 | 0 | 0 | 6510 | 7175 | 0 | 2849 | 747 | 193308.2 | 1108868.3 | [17 empty] | - | - | - | - | 3205700 | 1708 | 4319292 | 4884 | 151255 | 4194304 |  |  |  | 63096 |  | 1436086 | 862534.52 | 64936 | 26 | 0 | -567253 | 1516 | 2047.63 | 4493517 | 1657130 | 0 | 0
2019-08-07 | 192927 | 2618.2 | 5057 | -3.5 | 0 | 3300 | 5207 | 0 | 0 | 5110 | 5834 | 0 | 3179 | 1776 | 190308.8 | 1299177.1 | [17 empty] | - | - | - | - | 3208912 | 3212 | 4324310 | 5018 | 15130.5 | 4194304 |  |  |  | 64434 |  | 1437189.8 | 863438.89 | 663626 | -136124.5 | 0 | 598690 | 1338 | 2008.17 | 4634457 | 1409400 | 0 | 0
2019-08-08 | 194303 | 2344.1 | 5485 | -3.5 | 0 | 4431 | 6239 | 0 | 0 | 7613 | 5672 | 0 | 3361 | 2318 | 191958.9 | 1491136 | [17 empty] | - | - | - | - | 3212149 | 3237 | 4329668 | 5358 | 151306 | 4194304 |  |  |  | 65750 |  | 1438277.1 | 864424.61 | 680094 | 136175.5 | 0 | 16468 | 1316 | 2073.02 | 4776310 | 1418530 | 0 | 0
2019-08-09 | 195743 | 2142.6 | 4946 | -3.5 | 0 | 4800 | 5684 | 0 | 0 | 5284 | 5197 | 0 | 3277 | 1925 | 193600.4 | 1684736.4 | [17 empty] | - | - | - | - | 3215808 | 3659 | 4335224 | 5556 | 151347 | 4194304 |  |  |  | 66952 |  | 1434301.2 | 865347.95 | 695700 | 41 | 0 | 15606 | 1202 | -3052.56 | 4928439 | 1521290 | 0 | 0
2019-08-10 | 179611 | 2511.4 | 3770 | -3.5 | 0 | 2893 | 5546 | 0 | 0 | 2701 | 5850 | 0 | 3267 | 1401 | 177099.6 | 1861836 | [17 empty] | - | - | - | - | 3218870 | 3062 | 4341001 | 5777 | 151397 | 4194304 |  |  |  | 69366 |  | 1440417 | 866299.92 | 710739 | 50 | 0 | 15039 | 2414 | 7067.77 | 5065865 | 1374260 | 0 | 0
2019-08-11 | 162036 | 1280.3 | 4962 | -3.5 | 0 | 3864 | 5821 | 240 | 0 | 3448 | 5811 | 0 | 2261 | 340 | 160755.7 | 2022591.7 | [17 empty] | - | - | - | - | 3219480 | 610 | 4346697 | 5696 | 151398 | 4194304 |  |  |  | 69753 |  | 1441376.4 | 867019.84 | 726758 | 1 | 0 | 16019 | 387 | 1679.32 | 5194229 | 1283640 | 0 | 0
2019-08-12 | 169518 | 1603 | 4886 | -3.5 | 0 | 1641 | 3868 | 0 | 0 | 7145 | 8370 | 0 | 1579 | 0 | 167915 | 2190506.7 | [17 empty] | - | - | - | - | 3119603 | -99877 | 4349815 | 3118 | 151406 | 4194304 |  |  |  | 70967 |  | 1442325.8 | 867130.27 | 744586 | 8 | 0 | 17828 | 1214 | 1059.83 | 5357514 | 1632850 | 0 | 0
2019-08-13 | 174085 | 2195.2 | 4178 | -3.5 | 0 | 1330 | 4675 | 0 | 0 | 6178 | 6458 | 0 | 2005 | 0 | 171889.8 | 2362396.5 | [17 empty] | - | - | - | - | 3119603 | 0 | 4349815 | 0 | 151418 | 4194304 |  |  |  | 72265 |  | 1443251.8 | 867131.23 | 762077 | 12 | 0 | 17491 | 1298 | 926.96 | 5467417 | 1099030 | 0 | 0
2019-08-14 | 183648 | 2157 | 4635 | -3.5 | 0 | 2638 | 4725 | 0 | 0 | 6560 | 8261 | 0 | 1820 | 0 | 181491 | 2543887.5 | [17 empty] | - | - | - | - | 3228171 | 108568 | 4349815 | 0 | 151430 | 4194304 |  |  |  | 73646 |  | 1444216.6 | 867132.18 | 780663 | 12 | 0 | 18586 | 1381 | 965.75 | 5636710 | 1692930 | 0 | 0
2019-08-15 | 184161 | 2393.7 | 4938 | -3.5 | 0 | 3419 | 5379 | 0 | 0 | 5708 | 7752 | 0 | 1871 | 0 | 181767.3 | 2725654.8 | [17 empty] | - | - | - | - | 3533648 | 305477 | 4349815 | 0 | 151448 | 4194304 |  |  |  | 74786 |  | 1445165 | 867132.18 | 797375 | 18 | 0 | 16712 | 1140 | 948.4 | 5787042 | 1503320 | 0 | 0
2019-08-16 | 158683 | 2085 | 4732 | -3.5 | 0 | 2754 | 4739 | 0 | 0 | 3037 | 4117 | 0 | 1520 | 0 | 156598 | 2882252.8 | [17 empty] | - | - | - | - | 3533648 | 0 | 4349815 | 0 | 151475 | 4194304 |  |  |  | 76129 |  | 1445945.2 | 867293.73 | 815295 | 27 | 0 | 17920 | 1343 | 941.75 | 5911099 | 1240570 | 0 | 0
2019-08-17 | 174310 | 2053.1 | 5298 | -3.5 | 0 | 922 | 4448 | 0 | 0 | 1961 | 4991 | 0 | 2329 | 100 | 172256.9 | 3054509.7 | [17 empty] | - | - | - | - | 3533648 | 0 | 4349815 | 0 | 151511 | 4194304 |  |  |  | 77544 |  | 1446428.4 | 867866.32 | 833526 | 36 | 0 | 18231 | 1415 | 1055.79 | 6064265 | 1531660 | 0 | 0
2019-08-18 | 167803 | 1187.5 | 4316 | -3.5 | 0 | 2378 | 5438 | 0 | 0 | 4605 | 6131 | 0 | 2209 | 143 | 166615.5 | 3221125.2 | [17 empty] | - | - | - | - | 3237942 | -295706 | 4363347 | 13532 | 151525 | 4194304 |  |  |  | 78988 |  | 1448024.7 | 868384.6 | 853878 | 14 | 0 | 20352 | 1444 | 2114.58 | 6199956 | 1356910 | 0 | 0
2019-08-19 | 189196 | 2088.4 | 4660 | -3.5 | 0 | 1183 | 4114 | 0 | 0 | 5564 | 5716 | 0 | 3098 | 1503 | 187107.6 | 3408232.8 | [17 empty] | - | - | - | - | 3243440 | 5498 | 4366564 | 3217 | 151617 | 4194304 |  |  |  | 80364 |  | 1449105.3 | 869162.27 | 870479 | 92 | 0 | 16601 | 1376 | 1858.27 | 6353303 | 1533470 | 0 | 0
2019-08-20 | 193525 | 2190.5 | 6151 | -3.5 | 0 | 1407 | 3973 | 0 | 0 | 6622 | 8354 | 0 | 3222 | 1970 | 191334.5 | 3599567.3 | [17 empty] | - | - | - | - | 3247589 | 4149 | 4371449 | 4885 | 151617 | 414304 |  |  |  | 81577 |  | 1450267.7 | 870070.45 | 888460 | 0 | -3780000 | 17981 | 1213 | 2070.58 | 6498807 | 1455040 | 0 | 0
2019-08-21 | 203068 | 2230.8 | 5351 | 0°2 | 0 | 2099 | 4067 | 3304 | 0 | 3022 | 9231 | 299 | 3766 | 3162 | 200837.2 | 3800404.5 | [17 empty] | - | - | - | - | 3252820 | 5231 | 4377761 | 6312 | 151672 | 4194304 |  |  |  | 82941 |  | 1451422.9 | 871043.58 | 907268 | 55 | 3780000 | 18808 | 1364 | 2128.33 | 6650678 | 1518710 | 0 | 0
2019-08-22 | 171174 | 1955 | 2456 | -3.5 | 0 | 1342 | 5429 | 2569 | 0 | 0 | 6846 | 915 | 3032 | 1496 | 169219 | 3969623.5 | [17 empty] | - | - | - | - | 3257282 | 4462 | 4380276 | 2515 | 151702 | 4194304 |  |  |  | 84301 |  | 1452501.5 | 871836.28 | 924461 | 30 | 0 | 924461 | 1360 | 1871.3 | 6788583 | 1379050 | 0 | 0
2019-08-23 | 182151 | 1995.7 | 3454 | 0ºC 02 | 0 | 4117 | 6019 | 567 | 0 | 0 | 7217 | 485 | 3300 | 2453 | 180155.3 | 4149778.8 | [17 empty] | - | - | - | - | 3261992 | 4710 | 4385008 | 4732 | 151737 | 4194304 |  |  |  | 85648 |  | 1453582.5 | 872691.53 | 942666 | 35 | 0 | 18205 | 1347 | 1936.25 | 6916204 | 1276210 | 0 | 0
2019-08-24 | 196548 | 1951.2 | 1858 | 0ºC 02 | 0 | 4626 | 5868 | 3857 | 0 | 2019 | 6978 | 2218 | 3308 | 2383 | 194596.8 | 4344375.6 | [17 empty] | - | - | - | - | 3266122 | 4130 | 4391165 | 6157 | 151838 | 41943304 |  |  |  | 87086 |  | 1454689 | 873610.99 | 961938 | 101 | 37749000 | 19272 | 1438 | 2025.96 | 7057874 | 1416700 | 0 | 0
2019-08-25 | 192323 | 1346.2 | 1829 | 0ºC 02 | 0 | 3461 | 5911 | 4123 | 0 | 7434 | 7531 | 1987 | 3368 | 1876 | 190976.8 | 4535352.4 | [17 empty] | - | - | - | - | 3267229 | 1107 | 4398809 | 7644 | [5 empty] | 88409 |  | 1455640.8 | 874509.9 | 979163 | -151838 | -41943304 | 17225 | 1323 | 1850.71 |  |  | 0 | 0
2019-08-26 | 193029 | 2197.1 | 2985 | 0°2 | 0 | 1449 | 5035 | 3555 | 0 | 5832 | 4256 | 1322 | 3029 | 1204 | 190831.9 | 4726184.3 | [17 empty] | - | - | - | - | 3267229 | 0 |  | -4398809 | 151920 | 4194304 |  |  |  | 89853 |  | 1456627.1 | 875371.98 | 994786 | 151920 | 4194304 | 15623 | 1444 | 1848.38 | 7328483 | 73284830 | 0 | 0
2019-08-27 | 203280 | 2071.2 | 4276 | -3.5 | 0 | 355 | 4513 | 1688 | 0 | 5922 | 6219 | 646 | 3456 | 2362 | 201208.8 | 4927393.1 | [17 empty] | - | - | - | - | 3269463 | 2234 | 4414680 | 4414680 | 151927 | 4194304 |  |  |  | 91038 |  | 1457628.1 | 876367.66 | 13602 | 7 | 0 | -981184 | 1185 |  | 7422645 | 941620 | 0 | 0
2019-08-28 | 205541 | 2420.5 | 4614 | -3.5 | 0 | 2202 | 4947 | 0 | 0 | 6590 | 8095 | 220 | 3499 | 2812 | 203120.5 | 5130513.6 | [17 empty] | - | - | - | - | 3271175 | 1712 | 4424279 | 9599 | 151979 | 4194304 |  |  |  | 92440 |  | 1458672.1 | 877284.64 | 33651 | 52 | 0 | 20049 | 1402 | 1960.98 | 7639432 | 2167870 | 0 | 0
2019-08-29 | 198755 | 2312.6 | 2917 | -3.5 | 0 | 4297 | 5882 | 0 | 0 | 5284 | 3682 | 1885 | 3561 | 2491 | 196442.4 | 5326956 | [17 empty] | - | - | - | - | 3272039 | 864 | 4430944 | 6665 | 152002 | 4194304 |  |  |  | 93976 |  | 1459683.7 | 878080.94 | 50228 | 23 | 0 | 16577 | 1536 | 1807.9 | 7798732 | 1593000 | 0 | 0
2019-08-30 | 194321 | 2292.6 | 355 | -3.5 | 0 | 6083 | 5292 | 341 | 0 | 5002 | 3056 | 5165 | 3233 | 2447 | 192028.4 | 5518984.4 | [17 empty] | - | - | - | - | 3273299 | 1260 | 4437822 | 6878 | 152011 | 4194304 |  |  |  | 95542 |  | 1460768.9 | 878817.36 | 68792 | 9 | 0 | 18564 | 1566 | 1821.62 | 7970661 | 1719290 | 0 | 0
2019-08-31 | 146470 | 2370.2 | 0 | -3.5 | 0 | 6475 | 5004 | 2670 | 0 | 3454 | 3832 | 4046 | 3742 | 2646 | 144099.8 | 5663084.2 | [17 empty] | - | - | - | - | 3274486 | 1187 | 4445183 | 7361 | 152099 | 4194304 |  |  |  | 97014 |  | 1461933.3 | 879665.85 | 85996 | 88 | 0 | 17204 | 1472 | 2012.89 | 8120926 | 1502650 | 0 | 0
Acc | 5726283 | 63215.8 | 169.3117 |  | #DIV/0! | 138.6448 | 159.3412 | 26.5435 | #DIV/0! | 179.3163 | 198.0555 | 2.4342 | 80.2449 | 69.5348 | [21 empty] | 0 | 0
5663067.2
| 129707 | 159229
| -20829 | 5703084.2
-23198.8
160901
-111540
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
21946
[35 empty] | 1202.0 | 1876.0 | 1518.0 | 4596.0
[36 empty] | Compressor de Ar 1 - DJB631016 | 2324.0 | 2197.0 |  | 2470.0 |  | 6991.0
[36 empty] | Compressor de Ar 2 - DJB631017 | 6895.0 | 6629.0 |  | 5254.0 |  | 18778.0
[36 empty] | Compressor de Ar 3 - DJB631018 | 2231.0 | 2232.0 |  | 2232.0 |  | 6695.0
[36 empty] | Compressor de Ar Kaeser - DJB631070 | 252.0 | 224.0 |  | 32.0
9.1945
570
Formulas:
Dia = 'Prod. Líquida'!$[Dia, row above]
Note on B35: Ajuste de consumo pelo check da nota fiscal da CEMIG e acrescimo da segunda parte do consumo da capitação supercial que não possue medidor. 148271,5
Note on B36: 99800474: 6067490
<root/>

## Prod. Líquida
209770 | [16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
[20 empty] | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | Fabricos SL01 | Fabricos SL02 | Cerveja transferida enviada-862 | Cerveja transferida recebida-861 | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA
Dia | L501 (696) | L502 (697) | L503 (698) | L511 (699) | L512 (700) | L561 (927) | L562 (928) | 563 (964) | Xarope | TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | Acumulado TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | TOTAL CERVEJA (hl) (MES) | ACUMULADO CERVEJA (hl) | TOTAL Refri. ( MES) | ACUMULADO TOTAL Refri | ACUMULADO CERVEJA + REFRI (hl) | 18: TOTAL Refri.corrigida ( MES); 19: TOTAL PARA CONFERENCIA; 20: Total Filtração; 29: PL Mosto; 30: PL Normalizada; 31: PL CERVA; 32: PL Refri; 33: EE; 34: HEAT | C.CO2 |  |  | EE | HEAT | C. CO2
2019-08-01 | 4975.2 |  |  | 4394.403 | 3510.72 | 599.771 | 3286.68 |  | 0 | 14823.5485 | 14823.5485 | 12880.323 | 12880.323 | 3886.451 | 3886.451 | 16766.774 | 1943.2255 | 16766.774 | 15415 | 14823.5485 | 8 |  |  |  | 14823.5485 | 14823.5485 |  | 12825.3 | 14823.5485 | 12880.323 | 3886.451 | 175289 | 40719.25 | 49863.2 |  | S1 | 9.4927 | 58.4409 | 2.8149 |  |  | 5 | 9 | 5 | 9
2019-08-02 | 6609.12 |  | 1005.696 | 3093.782 | 6824.538 | 1140.017 | 6614.4 |  | 0 | 21410.3445 | 36233.893 | 17533.136 | 30413.459 | 7754.417 | 11640.868 | 42054.327 | 3877.2085 | 25287.553 | 20728 | 21410.3445 | 9 |  |  |  | 21410.3445 | 36233.893 |  | 14827.5 | 21410.3445 | 17533.136 | 7754.417 | 191068 | 40755.14 | 47297.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-08-03 | 5062.32 |  | 3479.4 | 3317.56 | 8242.403 | 1928.687 | 7250.64 |  | 0 | 24691.3465 | 60925.2395 | 20101.683 | 50515.142 | 9179.327 | 20820.195 | 71335.337 | 4589.6635 | 29281.01 | 17579 | 24691.3465 | 10 |  |  |  | 24691.3465 | 60925.2395 |  | 11835.9 | 24691.3465 | 20101.683 | 9179.327 | 190311 | 43127.42 | 54077.9 |  | S3 | 8.7288 | 54.5934 | 2.7666 |  |  | 9 | 1 | 9 | 1
2019-08-04 |  |  |  | 4504.822 | 8681.556 | 2026.549 | 7063.08 |  | 0 | 17731.1925 | 78656.432 | 13186.378 | 63701.52 | 9089.629 | 29909.824 | 93611.344 | 4544.8145 | 22276.007 | 13865 | 17731.1925 | 9 | 8 |  |  | 17731.1925 | 78656.432 |  | 12470 | 17731.1925 | 13186.378 | 9089.629 | 186840 | 39009.25 | 52418 |  | S4 | 8.4769 | 53.1253 | 2.5584 |  |  | 8 | 4 | 8 | 4
2019-08-05 |  | 1906.8 |  | 4423.362 | 8046.694 | 1599.921 | 3571.2 | 6.813 | 0 | 16962.4165 | 95618.8485 | 14376.856 | 78078.376 | 5171.121 | 35080.945 | 113159.321 | 2585.5605 | 19554.79 | 17594 | 16962.4165 | 2 | 9 |  |  | 16962.4165 | 95618.8485 |  | 0 | 16962.4165 | 14376.856 | 5171.121 | 180811 | 35455.86 | 48788.4 |  | ACC | 9.2678 | 60.5437 | 2.7726 |  |  |  | 9 |  | 9
2019-08-06 |  | 6454.92 | 599.4 | 6922.45 | 4612.942 | 1110.326 | 5471.4 |  | 0 | 21880.575 | 117499.4235 | 18589.712 | 96668.088 | 6581.726 | 41662.671 | 138330.759 | 3290.863 | 25171.438 | 21770 | 21880.575 | 6 | 7 |  |  | 21880.575 | 117499.4235 |  | 12570.8 | 21880.575 | 18589.712 | 6581.726 | 195755 | 39708.9 | 46968.3 | [8 empty] | 8 |  | 8
2019-08-07 |  | 6218.4 | 870.912 | 6304.787 | 6882.348 | 1755.573 | 5627.28 |  | 0 | 23967.8735 | 141467.297 | 20276.447 | 116944.535 | 7382.853 | 49045.524 | 165990.059 | 3691.4265 | 27659.3 | 17060 | 23967.8735 | 9 | 4 |  |  | 23967.8735 | 141467.297 |  | 7644.2 | 23967.8735 | 20276.447 | 7382.853 | 192927 | 35139.03 | 50972.6 | [7 empty] | 10 | 9 | 10 | 9
2019-08-08 |  | 1622.4 | 2322.432 | 4414.225 | 3216.312 | 1621.279 | 6708 |  | 0 | 15740.0085 | 157207.3055 | 11575.369 | 128519.904 | 8329.279 | 57374.803 | 185894.707 | 4164.6395 | 19904.648 | 16057 | 15740.0085 | 8 | 5 |  |  | 15740.0085 | 157207.3055 |  | 12566.5 | 15740.0085 | 11575.369 | 8329.279 | 194303 | 29660.48 | 39609.2 | [7 empty] | 8 | 7 | 7 | 7
2019-08-09 |  | 7833.36 | 3205.8 | 3496.416 | 6730.944 | 2170.939 | 5835.12 |  | 0 | 25269.5495 | 182476.855 | 21266.52 | 149786.424 | 8006.059 | 65380.862 | 215167.286 | 18: 4003.0295; 19: 29272.579; 20: 17004; 21: 25269.5495; 22: 9; 23: 2; 26: 25269.5495; 27: 182476.855; 32: 8006.059 | [8 empty] | 9 | 1 | 9 | 1
2019-08-10 |  | 2553 | 2562.768 | 6301.949 | 6718.807 | 2014.263 | 6570.36 |  | 0 | 22428.8355 | 204905.6905 | 18136.524 | 167922.948 | 8584.623 | 73965.485 | 241888.433 | 4292.3115 | 26721.147 | 19638 | 22428.8355 | 9 | 1 |  |  | 22428.8355 | 204905.6905 |  | 12672.2 | 22428.8355 | 18136.524 | 8584.623 | 179611 | 26073 | 42566.7 | [7 empty] | 8 |  | 8
2019-08-11 |  |  |  | 7077.405 | 6262.955 | 1831.792 | 2432.04 |  | 0 | 15472.276 | 220377.9665 | 13340.36 | 181263.308 | 4263.832 | 78229.317 | 259492.625 | 2131.916 | 17604.192 | 15805 | 15472.276 | 9 | 1 |  |  | 15472.276 | 220377.9665 |  | 14351.7 | 15472.276 | 13340.36 | 4263.832 | 162036 | 26101.61 | 42155.2 | [7 empty] | 3 | 4 | 3 | 4
2019-08-12 | 3444 |  |  | 3870.237 | 8094.6 | 1768.314 |  | 6.887 | 0 | 16292.994 | 236670.9605 | 15408.837 | 196672.145 | 1768.314 | 79997.631 | 276669.776 | 884.157 | 17184.038 | 16917 | 16292.994 | 3 | 9 |  |  | 16292.994 | 236670.9605 |  | 0 | 16292.994 | 15408.837 | 1768.314 | 169518 | 30221.8 | 41533.8 | [7 empty] | 10 | 8 | 9 | 7
2019-08-13 | 5583.6 |  |  | 3325.123 | 7089.664 | 1571.822 |  | 16.519 | 136.24 | 16920.538 | 253591.4985 | 15998.387 | 212670.532 | 1571.822 | 81569.453 | 294239.985 | 785.911 | 17722.968 | 14572 | 16920.538 | 4 | 6 |  |  | 16920.538 | 253591.4985 |  | 10103.7 | 16920.538 | 15998.387 | 1571.822 | 174085 | 36368.64 | 47232.8 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
2019-08-14 | 7316.4 |  | 1378.944 | 3799.921 | 4181.509 | 1983.662 |  |  | 136.27 | 17804.875 | 271396.3735 | 16676.774 | 229347.306 | 1983.662 | 83553.115 | 312900.421 | 991.831 | 18796.706 | 20051 | 17804.875 | 7 | 8 |  |  | 17804.875 | 271396.3735 |  | 11694.4 | 17804.875 | 16676.774 | 1585.075 | 183648 | 34423.92 | 43216.3
2019-08-15 | 4698.84 |  | 2327.616 | 2158.725 | 8189.901 | 1585.075 |  |  | 0 | 18167.6195 | 289563.993 | 17375.082 | 246722.388 | 1585.075 | 85138.19 | 331860.578 | 792.5375 | 18960.157 | 14526 | 18167.6195 | 9 | 7 |  |  | 18167.6195 | 289563.993 |  | 10905.3 | 18167.6195 | 17375.082 | #REF! | 184161 | 34453.91 | 38964.5
2019-08-16 |  |  | 1202.688 | 4174.006 | 7405.874 | 1341.202 |  |  | 206.72 | 13659.889 | 303223.882 | 12782.568 | 259504.956 | 1341.202 | 86479.392 | 345984.348 | 670.601 | 14330.49 | 14880 | 13659.889 | 8 |  |  |  | 13659.889 | 303223.882 |  | 10584 | 13659.889 | 12782.568 | #REF! | 158683 | 30175.61 | 41685.2
2019-08-17 | 3425.52 |  | 3475.8 | 5377.122 | 7169.469 | 2259.985 | 1108.56 |  | 206.72 | 21338.9035 | 324562.7855 | 19447.911 | 278952.867 | 3368.545 | 89847.937 | 368800.804 | 1684.2725 | 23023.176 | 19789 | 21338.9035 | 6 |  |  |  | 21338.9035 | 324562.7855 |  | 11785.6 | 21338.9035 | 19447.911 | 2859.196 | 174310 | 26327.03 | 50719.5
2019-08-18 |  |  |  | 4433.496 | 8645.456 | 2024.956 | 834.24 |  | 0 | 14508.55 | 339071.3355 | 13078.952 | 292031.819 | 2859.196 | 92707.133 | 384738.952 | 1429.598 | 15938.148 | 15475 | 14508.55 | 10 | 6 |  |  | 14508.55 | 339071.3355 |  | 15204.7 | 14508.55 | 13078.952 | 4784.359 | 167803 | 30591.7 | 41588.2
2019-08-19 |  | 5435.88 | 1876.608 | 4207.174 | 5764.375 | 1834.039 | 2950.32 | 61.354 | 0 | 19676.2165 | 358747.552 | 17284.037 | 309315.856 | 4784.359 | 97491.492 | 406807.348 | 2392.1795 | 22129.75 | 16333 | 19676.2165 | 4 | 8 |  |  | 19676.2165 | 358747.552 |  | 3375.6 | 19676.2165 | 17284.037 | 8199.797 | 189196 | 34292.85 | 46951.2
2019-08-20 |  | 6222 | 2546.568 | 1746.994 | 7639.328 | 2026.037 | 6173.76 |  | 340.68 | 22595.4685 | 381343.0205 | 18154.89 | 327470.746 | 8199.797 | 105691.289 | 433162.035 | 4099.8985 | 26695.367 | 23575 | 22595.4685 |  | 9 |  |  | 22595.4685 | 381343.0205 |  | 0 | 22595.4685 | 18154.89 | 9526.189 | 193525 | 31700.2 | 50891
2019-08-21 |  | 6938.4 | 3155.112 | 5459.424 | 4297.583 | 1894.189 | 7632 |  | 0 | 24613.6135 | 405956.634 | 19850.519 | 347321.265 | 9526.189 | 115217.478 | 462538.743 | 18: 4763.0945; 19: 29376.708; 20: 20611; 21: 24613.6135; 22: 2; 23: 6; 26: 24613.6135; 27: 405956.634; 32: 8574.609
2019-08-22 |  | 4092.36 | 451.224 | 5021.582 | 5722.033 | 1369.329 | 7205.28 |  | 204.36 | 19778.8635 | 425735.4975 | 15287.199 | 362608.464 | 8574.609 | 123792.087 | 486400.551 | 18: 4287.3045; 19: 24066.168; 20: 15977; 21: 19778.8635; 22: 5; 26: 19778.8635; 27: 425735.4975; 32: 6773.535
2019-08-23 |  | 7210.44 |  | 6573.691 | 7943.392 | 2018.415 | 4755.12 |  | 613.08 | 25727.3705 | 451462.868 | 21727.523 | 384335.987 | 6773.535 | 130565.622 | 514901.609 | 3386.7675 | 29114.138 | 21426 | 25727.3705 | 11 |  |  |  | 25727.3705 | 451462.868 |  | 12714 | 25727.3705 | 21727.523 | 5479.92 | 182151 | 33662.15 | 57956.5
2019-08-24 |  | 6540.6 |  | 5421.702 | 7226.967 | 2780.294 | 5479.92 |  | 1226.16 | 24545.536 | 476008.404 | 19189.269 | 403525.256 | 8260.214 | 138825.836 | 542351.092 | 4130.107 | 28675.643 | 16853 | 24545.536 | 10 | 5 |  |  | 24545.536 | 476008.404 |  | 15050.1 | 24545.536 | 19189.269 | #REF! | 196548 | 36847.33 | 45453.9
2019-08-25 |  |  |  | 4549.424 | 7705.227 | 1285.943 | 7644.48 |  | 0 | 16719.8625 | 492728.2665 | 12254.651 | 415779.907 | 8930.423 | 147756.259 | 563536.166 | 4465.2115 | 21185.074 | 18832 | 16719.8625 | 9 | 9 |  |  | 16719.8625 | 492728.2665 |  | 13915.7 | 16719.8625 | 12254.651 | 8930.423 | 192323 | 31908.39 | 43898
2019-08-26 | 3152.4 |  | 912.384 | 5666.524 | 7967.628 | 1828.209 | 6478.44 |  | 0 | 21852.2605 | 514580.527 | 17698.936 | 433478.843 | 8306.649 | 156062.908 | 589541.751 | 4153.3245 | 26005.585 | 15305 | 21852.2605 | 3 | 8 |  |  | 21852.2605 | 514580.527 |  | 0 | 21852.2605 | 17698.936 | 8306.649 | 193029 | 35952.31 | 44182
2019-08-27 | 7041.24 |  | 3246.48 | 2981.383 | 7817.726 | 2321.301 | 6981.84 | 16.029 | 0 | 25738.3995 | 540318.9265 | 21086.829 | 454565.672 | 9303.141 | 165366.049 | 619931.721 | 4651.5705 | 30405.999 | 19414 | 25738.3995 | 1 | 8 |  |  | 25738.3995 | 540318.9265 |  | 6656.9 | 25738.3995 | 21086.829 | 9303.141 | 203280 | 35155.89 | 46144.9
2019-08-28 | 3546.84 |  | 3193.344 | 6088.968 | 6393.446 | 2214.367 | 6894.24 | 0 | 0 | 23776.9015 | 564095.828 | 19222.598 | 473788.27 | 9108.607 | 174474.656 | 648262.926 | 4554.3035 | 28331.205 | 23495 | 23776.9015 | 5 | 8 |  |  | 23776.9015 | 564095.828 |  | 8419.9 | 23776.9015 | 19222.598 | 9108.607 | 205541 | 33996.05 | 46808.2
2019-08-29 | 5916 |  | 2535.048 | 6228.326 | 6220.216 | 1948.509 | 6579.48 |  | 0 | 25163.5845 | 589259.4125 | 20899.59 | 494687.86 | 8527.989 | 183002.645 | 677690.505 | 4263.9945 | 29427.579 | 19542 | 25163.5845 | 10 |  |  |  | 25163.5845 | 589259.4125 |  | 10979.2 | 25163.5845 | 20899.59 | 8527.989 | 198755 | 36324.11 | 53237
2019-08-30 | 6162 |  | 2570.616 | 6717.87 | 7405.59 | 1388.043 | 4119.84 |  | 0 | 25610.0175 | 614869.43 | 22856.076 | 517543.936 | 5507.883 | 188510.528 | 706054.464 | 2753.9415 | 28363.959 | 21561 | 25610.0175 | 10 |  |  |  | 25610.0175 | 614869.43 |  | 13636.3 | 25610.0175 | 22856.076 | 5507.883 | 194321 | 36223.04 | 55362.9
2019-08-31 | 3895.32 |  |  | 7259.232 | 7195.069 | 2496.634 | 9050.4 |  | 0 | 24123.138 | 638992.568 | 18349.621 | 535893.557 | 11547.034 | 200057.562 | 735951.119 | 18: 5773.517; 19: 29896.655; 20: 0; 21: 24123.138; 22: 9; 26: 24123.138; 27: 638992.568; 32: 11547.034
Acc | 70828.8 | 63028.56 | 42918.84 | 149312.085 | 209805.272 | 55739.442 | 144318.12 | 107.602 | 3070.23 | 638992.568 | 1277985.136 | 535893.557 | 535893.557 | 200057.562 |  | 535893.557 | 18: 100028.781; 19: 736058.721; 20: 665229.921; 21: 535893.557; 22: 214; 23: 134; 24: 0; 25: 0; 26: 638992.568; 27: 638992.568
[12 empty] | 446377.51 | 535893.557 | 554243.178
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18: 18; 19: 19; 20: 20; 21: 21; 22: 22; 23: 23; 24: 24; 25: 25; 26: 26; 27: 27
[12 empty] | 534519.27 |  | 199271.87 |  |  | 18: 99636.84
[12 empty] | 1374.287 |  | 785.692
[14 empty] | 5507.88 |  |  | 18: 391.941
[14 empty] | 6293.572 |  |  | 18: 2753.94
3145.881
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1
Note on X2: 99754282: variante 99758066
Note on J3: 99754282: variante 99758066 TMV 862 divide 100 multiplica -1

## Horímetros
HORÍMETROS
| SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  |  | CHILLER 01 |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  | SISTEMA VAPOR | [13 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO | [8 empty] | Lançamentos Usina CO2 | [12 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO
Dia | FERMAT 1 (MIN) | ALDOX 1 (MIN) | ÁGUA GELADA 1 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | FERMAT 2 (MIN) | ALDOX 2 (MIN) | ÁGUA GELADA 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | FILTRAÇÃO 1 (MIN) | FILTRAÇÃO 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | L561 (MIN) | L562 (MIN) | XAROPARIA (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | CHILLER 01 (MIN) | TOTAL CHILLER 01 (HORAS) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | L501 (MIN) | L502 (MIN) | L503 (MIN) | L511 (MIN) | L512 (MIN) | SALA 01 (MIN) | SALA 02 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN) | TOTAL CONSUMO AR COMPRIMIDO (HORAS) | Usina 151 CO2 -A (hrs) | Usina 151 CO2 -B (hrs) | Usina 151 CO2 -C (hrs) | Usina 151 CO2 -D (hrs) | Usina 151 NH3-A (hrs) | Usina 151 NH3-B (hrs) | Usina 152 CO2 - 1 50% (min) | Usina 152 CO2 - 1 100% (min) | Usina 152 CO2 - 2 50% (min) | Usina 152 CO2 - 2 100% (min) | Usina 152 NH3 -1 (hrs) | Usina 152 NH3 -2 (hrs) | Usina 151 CO2 -A | Usina 151 CO2 -B | Usina 151 CO2 -C | Usina 151 CO2 -D | Usina 151 NH3-A | Usina 151 NH3-B | Usina 152 CO2 - 1 50% | Usina 152 CO2 - 1 100% | Usina 152 CO2 - 2 50% | Usina 152 CO2 - 2 100% | Usina 152 NH3 -1 | Usina 152 NH3 -2 | TOTAL CONSUMO Usina 151 (HORAS) | TOTAL CONSUMO Usina 152 (HORAS)
2019-08-01 | 0 | 287 | 1102 | 23.15 | 419 | 780 | 7 | 20.1 | 392 | 1027 | 23.65 | 440 | 201 | 977 | 26.9667 | 1436 | 23.9333 | 0 | 1145 | 1431 | 42.9333 | 0 | 1225 | 1023 | 37.4667 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 527 | 32 | 1146 | 1 | 139 | 1295 | 1016 | 10 | 0 | 60.1167 | 1438 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 41.7833 | 589 | 856 | 1439 | 1439 | 72.05 | [24 empty] | 0 | 0
2019-08-02 | 0 | 736 | 1012 | 29.1333 | 957 | 797 | 0 | 29.2333 | 744 | 994 | 28.9667 | 596 | 238 | 398 | 20.5333 | 1439 | 23.9833 | 0 | 1087 | 1415 | 41.7 | 0 | 1312 | 1367 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 915 | 38.6167 | 1144 | 3 | 1073 | 740 | 1097 | 9 | 0 | 67.7667 | 1439 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 41.6333 | 952 | 872 | 1439 | 1439 | 78.3667 | 23179 | 27326 | 20485 | 17165 | 21517 | 11674 | 721645 | 345848 | 585289 | 73941 | 45019 | 35605 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-03 | 0 | 603 | 1179 | 29.7 | 501 | 677 | 0 | 19.6333 | 657 | 662 | 21.9833 | 829 | 258 | 368 | 24.25 | 1439 | 23.9833 | 0 | 1279 | 1298 | 42.95 | 0 | 743 | 1348 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 879 | 38.5333 | 685 | 155 | 1276 | 1359 | 1328 | 10 | 1 | 80.2333 | 1487 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 43.0833 | 23 | 1439 | 1439 | 1439 | 72.3333 | 23208 | 27347 | 20493 | 17183 | 21541 | 11698 | 722097 | 346671 | 585289 | 73941 | 45019 | 35617 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-04 | 0 | 68 | 945 | 16.8833 | 928 | 1087 | 1218 | 53.8833 | 599 | 989 | 26.4667 | 722 | 186 | 508 | 23.6 | 1439 | 23.9833 | 0 | 808 | 1397 | 36.75 | 0 | 1387 | 1439 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 738 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1357 | 10 | 8 | 45.1667 | 1433 | 0 | 0 | 973 | 0 | 40.1 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23220 | 27366 | 20502 | 17206 | 21557 | 11722 | 722742 | 347128 | 585289 | 73941 | 45019 | 35636 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-05 | 0 | 358 | 164 | 8.7 | 255 | 679 | 1430 | 39.4 | 533 | 1177 | 28.5 | 583 | 229 | 732 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 321 | 1313 | 27.2333 | 0 | 1407 | 1415 | 47.0333 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 625 | 34.4 | 6 | 1205 | 20 | 911 | 1253 | 1 | 8 | 56.7333 | 1438 | 0 | 0 | 788 | 0 | 37.1 | 2 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.9833 | 23230 | 27395 | 20509 | 17231 | 21577 | 11747 | 723392 | 347631 | 585289 | 73941 | 45019 | 35655 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-06 | 0 | 605 | 999 | 26.7333 | 609 | 1116 | 1415 | 52.3333 | 914 | 1075 | 33.15 | 553 | 242 | 291 | 18.1 | 1335 | 22.25 | 0 | 641 | 1433 | 34.5667 | 0 | 1401 | 1417 | 46.9667 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 409 | 29.85 | 0 | 1344 | 550 | 1238 | 1054 | 7 | 7 | 70 | 801 | 0 | 0 | 880 | 0 | 28.0167 | 64 | 1439 | 1439 | 1439 | 73.0167 | 23235 | 27409 | 20531 | 17256 | 21599 | 11773 | 723636 | 348696 | 585289 | 73941 | 45019 | 35670 | [12 empty] | 0 | 0
2019-04-07 | 0 | 122 | 1048 | 19.5 | 247 | 944 | 633 | 30.4 | 602 | 995 | 26.6167 | 703 | 320 | 659 | 28.0333 | 1428 | 23.8 | 0 | 1041 | 1409 | 40.8333 | 0 | 1105 | 1346 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 863 | 37.2667 | 0 | 1355 | 933 | 1238 | 1231 | 9 | 5 | 79.5167 | 5 | 1437 | 0 | 890 | 0 | 38.8667 | 139 | 1439 | 1439 | 1439 | 74.2667 | 23250 | 27412 | 20535 | 17271 | 21616 | 11794 | 723681 | 349980 | 585289 | 73491 | 45019 | 35680 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-08 | 0 | 595 | 778 | 22.8833 | 536 | 655 | 1139 | 38.8333 | 649 | 1016 | 27.75 | 813 | 358 | 814 | 33.0833 | 1439 | 23.9833 | 0 | 868 | 1363 | 37.1833 | 0 | 1439 | 1239 | 44.6333 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 1000 | 38.5333 | 0 | 869 | 1220 | 998 | 884 | 8 | 5 | 66.4 | 0 | 1321 | 0 | 660 | 0 | 33.0167 | 26 | 1439 | 1439 | 139 | 50.7167 | 23267 | 27418 | 20538 | 17293 | 21631 | 11817 | 723965 | 350904 | 585289 | 73941 | 45019 | 35696 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-09 | 0 | 334 | 1113 | 24.1167 | 891 | 770 | 510 | 36.1833 | 339 | 1086 | 23.75 | 896 | 296 | 744 | 32.2667 | 1416 | 23.6 | 0 | 1161 | 1331 | 41.5333 | 0 | 1365 | 1272 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 880 | 38.65 | 0 | 1386 | 1360 | 846 | 1129 | 9 | 3 | 78.8833 | 0 | 1404 | 0 | 792 | 0 | 36.6 | 88 | 1439 | 1439 | 1439 | 4 | 23287 | 27433 | 20549 | 17307 | 21654 | 11838 | 724256 | 351718 | 585289 | 73941 | 45019 | 35704 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-10 | 0 | 273 | 1102 | 22.9167 | 906 | 692 | 0 | 26.6333 | 731 | 773 | 25.0667 | 773 | 308 | 309 | 23.1667 | 1439 | 23.9833 | 0 | 1072 | 1326 | 39.9667 | 0 | 954 | 1439 | 39.8833 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 703 | 35.7 | 3 | 403 | 975 | 1176 | 1173 | 10 | 0 | 62.3333 | 0 | 1417 | 0 | 497 | 0 | 31.9 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 0 | 23301 | 27442 | 20564 | 17320 | 21674 | 11862 | 724258 | 353155 | 585289 | 73941 | 45019 | 35724 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-11 | 0 | 790 | 1035 | 30.4167 | 858 | 694 | 173 | 28.75 | 789 | 902 | 28.1833 | 709 | 97 | 36 | 14.0333 | 1312 | 21.8667 | 0 | 1049 | 1344 | 39.8833 | 0 | 952 | 1347 | 38.3167 | 69 | 0 | 1.15 | 1376 | 193 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1266 | 10 | 2 | 42.9167 | 1 | 1415 | 0 | 489 | 0 | 31.75 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23317 | 27456 | 20582 | 17331 | 21696 | 11896 | 724347 | 354490 | 585289 | 73941 | 45019 | 35740 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-12 | 0 | 530 | 358 | 14.8 | 917 | 757 | 1433 | 51.7833 | 421 | 1206 | 27.1167 | 464 | 0 | 1 | 7.75 | 1332 | 22.2 | 0 | 360 | 1301 | 27.6833 | 0 | 1430 | 1375 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 19.2 | 929 | 0 | 0 | 517 | 1290 | 2 | 7 | 45.75 | 0 | 1439 | 0 | 879 | 0 | 38.6333 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23344 | 27468 | 20594 | 17343 | 21708 | 11910 | 724515 | 355939 | 585289 | 73941 | 45019 | 35762 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-13 | 0 | 426 | 611 | 17.2833 | 942 | 836 | 1378 | 52.6 | 317 | 1019 | 22.2667 | 625 | 0 | 445 | 17.8333 | 1425 | 23.75 | 0 | 454 | 1268 | 28.7 | 0 | 1399 | 1338 | 45.6167 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 22 | 1291 | 3 | 172 | 671 | 1315 | 6 | 5 | 57.7167 | 0 | 1437 | 0 | 1263 | 0 | 45 | 8 | 1439 | 1439 | 1439 | 72.0833 | 23342 | 27474 | 20605 | 17361 | 21726 | 11924 | 724589 | 357090 | 58289 | 73941 | 45019 | 35774 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-14 | 0 | 111 | 787 | 14.9667 | 688 | 929 | 1398 | 50.25 | 0 | 1009 | 16.8167 | 701 | 0 | 80 | 13.0167 | 1438 | 23.9667 | 0 | 801 | 1355 | 35.9333 | 0 | 1423 | 1439 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 21.8667 | 1189 | 2 | 1135 | 1150 | 960 | 6 | 8 | 74.1667 | 0 | 1438 | 0 | 865 | 0 | 38.3833 | 236 | 1391 | 1439 | 1439 | 75.0833 | 23356 | 27481 | 20608 | 17377 | 21732 | 11949 | 724675 | 358475 | 58289 | 73941 | 45019 | 35792 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-15 | 0 | 374 | 1047 | 23.6833 | 700 | 734 | 1358 | 46.5333 | 539 | 716 | 20.9167 | 652 | 0 | 483 | 18.9167 | 1439 | 23.9833 | 0 | 0 | 906 | 15.1 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 22.7 | 707 | 0 | 1116 | 926 | 1311 | 10 | 6 | 67.9333 | 0 | 1377 | 0 | 906 | 0 | 38.05 | 122 | 1439 | 1439 | 1439 | 73.9833 | 23379 | 27488 | 20624 | 17398 | 21750 | 11972 | 724753 | 359821 | 585289 | 73941 | 45019 | 35816 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-16 | 0 | 4 | 1012 | 16.9333 | 651 | 813 | 49 | 25.2167 | 1005 | 446 | 24.1833 | 478 | 2 | 536 | 16.9333 | 1439 | 23.9833 | 0 | 976 | 1321 | 38.2833 | 0 | 1002 | 1347 | 39.15 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 19.9333 | 0 | 4 | 959 | 1215 | 1199 | 8 | 0 | 56.4167 | 0 | 529 | 0 | 1439 | 0 | 32.8 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23400 | 27501 | 20647 | 17421 | 21773 | 11995 | 724944 | 361002 | 585299 | 73941 | 45019 | 35839 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-17 | 0 | 0 | 702 | 11.7 | 646 | 1055 | 29 | 28.8333 | 944 | 783 | 28.7833 | 984 | 58 | 580 | 27.0333 | 1429 | 23.8167 | 0 | 459 | 1359 | 30.3 | 0 | 872 | 1439 | 38.5167 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 54 | 24.8833 | 617 | 0 | 1258 | 1309 | 1311 | 7 | 0 | 75.0333 | 0 | 447 | 0 | 1438 | 0 | 31.4167 | 19 | 1432 | 1439 | 1439 | 72.15 | 23423 | 27508 | 20669 | 17445 | 21787 | 12019 | 725296 | 362079 | 585289 | 73941 | 45019 | 35863 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-18 | 0 | 110 | 1258 | 22.8 | 594 | 862 | 988 | 40.7333 | 829 | 479 | 21.8 | 770 | 45 | 795 | 26.8333 | 1439 | 23.9833 | 0 | 911 | 1328 | 37.3167 | 0 | 1348 | 1439 | 46.45 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 111 | 24.3333 | 0 | 290 | 96 | 1130 | 1212 | 10 | 7 | 45.75 | 0 | 756 | 0 | 1439 | 0 | 36.5833 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23443 | 27514 | 20679 | 17461 | 21789 | 12041 | 726217 | 362569 | 585289 | 73941 | 45019 | 35896 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-19 | 0 | 0 | 502 | 8.3667 | 260 | 663 | 1374 | 38.2833 | 803 | 977 | 29.6667 | 997 | 250 | 665 | 31.8667 | 1439 | 23.9833 | 0 | 507 | 1237 | 29.0667 | 0 | 1423 | 1316 | 45.65 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 650 | 34.5 | 0 | 1377 | 1244 | 1177 | 1113 | 3 | 8 | 82.0333 | 0 | 898 | 0 | 1439 | 0 | 38.95 | 70 | 1439 | 1439 | 1439 | 73.1167 | 23459 | 27525 | 20682 | 17464 | 21798 | 12065 | 726772 | 363473 | 585289 | 73941 | 45019 | 35900 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-20 | 0 | 787 | 16 | 13.3833 | 709 | 1139 | 1394 | 54.0333 | 840 | 1055 | 31.5833 | 968 | 290 | 786 | 34.0667 | 1435 | 23.9167 | 0 | 585 | 1023 | 26.8 | 0 | 1262 | 1349 | 43.5167 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 849 | 37.15 | 0 | 1375 | 1152 | 882 | 1289 | 0 | 8 | 78.4333 | 0 | 724 | 0 | 1439 | 0 | 36.05 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23480 | 27540 | 20690 | 17466 | 21810 | 12089 | 727485 | 364485 | 585289 | 73941 | 45019 | 35911 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-21 | 0 | 413 | 269 | 11.3667 | 856 | 1138 | 1192 | 53.1 | 759 | 1058 | 30.2833 | 719 | 464 | 683 | 31.1 | 1383 | 23.05 | 0 | 620 | 1195 | 30.25 | 0 | 557 | 1415 | 32.8667 | 809 | 185 | 16.5667 | 1264 | 1264 | 42.1333 | 0 | 1334 | 1249 | 1335 | 1007 | 3 | 6 | 82.2333 | 0 | 870 | 0 | 1439 | 0 | 38.4833 | 47 | 1439 | 1439 | 1439 | 72.7333 | 23504 | 27557 | 20702 | 17473 | 21821 | 12113 | 727361 | 365752 | 585289 | 73941 | 45019 | 35935 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-22 | 0 | 122 | 680 | 13.3667 | 472 | 931 | 57 | 24.3333 | 461 | 983 | 24.0667 | 686 | 283 | 715 | 28.0667 | 954 | 15.9 | 0 | 435 | 1214 | 27.4833 | 0 | 0 | 1374 | 22.9 | 691 | 444 | 18.9167 | 1396 | 677 | 34.55 | 0 | 1188 | 153 | 1297 | 1319 | 6 | 0 | 66.05 | 282 | 726 | 0 | 1206 | 0 | 36.9 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23527 | 27564 | 27708 | 17491 | 21843 | 12141 | 727538 | 367235 | 585289 | 73941 | 45019 | 35959 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-23 | 0 | 451 | 1178 | 27.15 | 847 | 928 | 0 | 29.5833 | 859 | 821 | 28 | 744 | 334 | 764 | 30.7 | 1196 | 19.9333 | 0 | 1229 | 1412 | 44.0167 | 0 | 0 | 1439 | 23.9833 | 143 | 264 | 1399 | 1431 | 941 | 39.5333 | 0 | 1343 | 0 | 1369 | 1330 | 10 | 0 | 67.5333 | 590 | 399 | 0 | 987 | 330 | 38.4333 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 5 | 23548 | 27580 | 20714 | 17492 | 21862 | 12162 | 727933 | 368060 | 585289 | 73941 | 45019 | 35967 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-24 | 0 | 448 | 1141 | 26.4833 | 669 | 711 | 739 | 35.3167 | 919 | 392 | 1049 | 835 | 336 | 963 | 35.5667 | 320 | 5.3333 | 0 | 1248 | 1430 | 44.6333 | 0 | 510 | 1358 | 31.1333 | 1433 | 1216 | 44.15 | 1439 | 976 | 40.25 | 0 | 1042 | 121 | 1341 | 1245 | 10 | 5 | 62.7333 | 0 | 1095 | 0 | 1288 | 0 | 39.7167 | 10 | 1439 | 1439 | 1439 | 72.1167 | 23572 | 27594 | 20717 | 17496 | 21881 | 12185 | 728360 | 369120 | 585289 | 73941 | 45019 | 35997 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-25 | 0 | 1126 | 124 | 20.8333 | 651 | 1032 | 1434 | 51.95 | 124 | 1133 | 20.95 | 713 | 367 | 911 | 33.1833 | 529 | 8.8167 | 0 | 1083 | 1407 | 41.5 | 0 | 1439 | 1411 | 47.5 | 1439 | 993 | 40.5333 | 1439 | 820 | 37.65 | 0 | 0 | 377 | 1283 | 1337 | 10 | 9 | 50.2667 | 65 | 776 | 0 | 1424 | 0 | 37.75 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 11 | [24 empty] | 0 | 0
2019-08-26 | 0 | 539 | 291 | 13.8333 | 266 | 505 | 1428 | 36.65 | 4 | 1071 | 17.9167 | 668 | 291 | 346 | 21.75 | 633 | 10.55 | 0 | 466 | 1350 | 30.2667 | 0 | 1344 | 1057 | 40.0167 | 1438 | 682 | 35.3333 | 1426 | 636 | 34.3667 | 847 | 463 | 920 | 1292 | 1336 | 2 | 9 | 81.15 | 277 | 838 | 0 | 1192 | 0 | 38.45 | 1 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.9667 | 23609 | 27627 | 20726 | 17498 | 21898 | 12232 | 728723 | 371555 | 585289 | 73941 | 45019 | 36015 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-27 | 0 | 120 | 209 | 5.4833 | 720 | 1067 | 1322 | 51.8167 | 817 | 1009 | 30.4333 | 1096 | 286 | 952 | 38.9 | 1136 | 0 | 0 | 94 | 1173 | 21.1167 | 0 | 1399 | 1273 | 44.5333 | 540 | 300 | 14 | 1429 | 1155 | 43.0667 | 1065 | 6 | 1361 | 1009 | 1259 | 2 | 8 | 78.5 | 12 | 801 | 0 | 1430 | 0 | 37.3833 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23618 | 27649 | 20740 | 17512 | 21908 | 12255 | 728931 | 372931 | 585289 | 73941 | 45019 | 36038 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-28 | 0 | 0 | 863 | 14.3833 | 712 | 1070 | 1324 | 51.7667 | 914 | 1101 | 33.5833 | 836 | 245 | 1098 | 36.3167 | 1372 | 22.8667 | 0 | 672 | 1328 | 33.3333 | 0 | 1410 | 1439 | 47.4833 | 1 | 84 | 1.4167 | 1422 | 1069 | 41.5167 | 531 | 0 | 1375 | 1334 | 1267 | 5 | 7 | 75.3167 | 0 | 936 | 0 | 1438 | 0 | 39.5667 | 0 | 1439 | 1439 | 1439 | 71.95 | 23642 | 27665 | 20746 | 17536 | 21925 | 12280 | 728772 | 374372 | 585289 | 73941 | 45019 | 36061 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-29 | 0 | 238 | 1240 | 24.6333 | 874 | 908 | 0 | 29.7 | 360 | 1035 | 23.25 | 748 | 217 | 948 | 31.8833 | 861 | 14.35 | 0 | 1242 | 1417 | 44.3167 | 0 | 1311 | 901 | 36.8667 | 0 | 583 | 9.7167 | 1436 | 940 | 0 | 1247 | 3 | 1275 | 1308 | 1282 | 10 | 0 | 85.4167 | 0 | 990 | 0 | 1428 | 0 | 40.3 | 0 | 1438 | 1439 | 1427 | 71.7333 | 23651 | 27686 | 20765 | 17555 | 21947 | 12303 | 728807 | 375700 | 585289 | 73941 | 45019 | 36073 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-30 | 0 | 647 | 1203 | 30.8333 | 764 | 669 | 0 | 23.8833 | 808 | 1003 | 30.1833 | 795 | 209 | 440 | 24.0667 | 144 | 2.4 | 0 | 1389 | 1303 | 44.8667 | 0 | 1220 | 815 | 33.9167 | 313 | 1261 | 26.2333 | 1204 | 916 | 35.3333 | 1122 | 0 | 733 | 1289 | 1287 | 11 | 0 | 74.0333 | 85 | 996 | 0 | 1432 | 0 | 41.8833 | 85 | 1439 | 1439 | 1439 | 73.3667 | 23653 | 27714 | 20772 | 17572 | 21970 | 12328 | 728808 | 377349 | 585289 | 73941 | 45019 | 36083 | [12 empty] | 0 | 0
2019-08-31 | 0 | 881 | 1083 | 32.7333 | 792 | 442 | 0 | 20.5667 | 754 | 927 | 28.0167 | 639 | 278 | 451 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 1201 | 44 | 0 | 760 | 930 | 28.1667 | 1135 | 1358 | 41.55 | 1419 | 1007 | 40.4333 | 519 | 132 | 146 | 1309 | 1039 | 10 | 0 | 52.5833 | 4 | 472 | 0 | 1438 | 0 | 31.9 | 3 | 1439 | 1439 | 1439 | 72 | 23660 | 27734 | 20780 | 17593 | 21992 | 12351 | 728808 | 378671 | 585289 | 73941 | 45019 | 36101 | [12 empty] | 0 | 0
Acum |  |  | #NUM! | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
#NUM!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#DIV/0!
#N/A
#DIV/0!
#DIV/0!
3.16
0
0
#DIV/0!
#N/A
1.0133
0.31167
#REF!
1.2279
0.15061
0.51603
0.42609
0.77867
1.6556
1.4966
#N/A
0.85851
0.76259
0
0
Formulas:
Dia = 'Prod. Líquida'!$[Dia, row above]
ÁGUA GELADA 1 (MIN) = VLOOKUP(TODAY()-1,[588]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)

## HD linhas
HD
Data | 501 | 502 | 503 | 511 | 512 | 561 | 562
2019-08-01 | 22.46 |  | 13.96 | 20.82 | 12.48 | 5.52 | 13.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-08-02 | 22.01 |  | 13.96 | 7.01 | 21.4 | 17.12 | 19.13
2019-08-03 | 12.3 |  | 18.46 | 22.17 | 22.4 | 40.91 | 53.31
2019-08-04 |  |  |  | 18.72 | 22.37 | 20.63 | 16.14
2019-08-05 |  | 12.28 |  | 13.72 | 21.67 | 15.77 | 16.65
2019-08-06 |  | 22.56 | 4.38 | 19.87 | 16.74 | 15.35 | 13.92
2019-08-07 |  | 22.01 | 10.77 | 16.14 | 22.84 | 15.96 | 19.25
2019-08-08 |  | 9.59 | 20.13 | 13.3 | 9.37 | 19.3 | 23.63
2019-08-09 |  | 23.18 | 21.84 | 8.36 | 21.98 | 20.64 | 17.73
2019-08-10 |  | 3.22 | 12.28 | 20.14 | 19.15 | 18.47 | 18.85
2019-08-11 |  |  |  | 20.18 | 20.08 | 17.41 | 5.2
2019-08-12 | 15.84 |  |  | 9.81 | 16 | 16.32
2019-08-13 | 19.65 |  |  | 18.02 | 20.34 | 18.06
2019-08-14 |  |  |  | 20.75 | 10.73 | 17.19
2019-08-15 | 13.38 |  | 15.4 | 9.85 | 19.7 | 20.3
2019-08-16 |  |  | 11.03 | 21.42 | 20.3 | 9.52
2019-08-17 | 11.63 |  | 17.99 | 22.02 | 22.41 | 19.63 | 3.47
2019-08-18 |  |  |  | 21.13 | 19.38 | 18.54 | 1.99
2019-08-19 |  | 20.63 | 19.15 | 22.22 | 17.13 | 18.83 | 15.08
2019-08-20 |  | 22.46 | 16.2 | 9.97 | 21.86 | 18.65 | 15.6
2019-08-21 |  | 22.07 | 19.45 | 19.98 |  |  | 23
2019-08-22 |  | 14.83 |  | 17.78 |  |  | 14.55
2019-08-23 |  | 23.2 |  | 20.68 | 22.35
2019-08-24 |  | 17.2 |  | 23.57 | 22.3 | 23.96 | 17.55
2019-08-25 |  |  |  |  | 22.89 | 16.51 | 19.06
2019-08-26 | 15.56 |  | 12.98 |  | 22.64 | 16.07 | 16.56
2019-08-27 | 21.54 |  |  | 11.24 |  | 18.68 | 23.52
2019-08-28 | 10.24 |  |  | 22.01 |  | 21.34
2019-08-29 | 10.24 |  | 21.97 | 22.01 | 17 | 21.34 | 20.8
2019-08-30 | 22.05 |  | 22.05 | 21.42 | 22.24 | 16.17 | 16.59
2019-08-31 |  |  |  | 20.5 | 13.83 | 16.02 | 19.6
Acc | 196.9 | 213.23 | 272 | 514.81 | 521.58 | 514.21 | 424.22

## Reunião Diária
|  |  |  | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb
| Julho | Meta | Acc | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31
| PL/Normalizada (hln) |  | 614869.43 | 14823.5485 | 21410.3445 | 24691.3465 | 17731.1925 | 16962.4165 | 21880.575 | 23967.8735 | 15740.0085 | 25269.5495 | 22428.8355 | 15472.276 | 16292.994 | 16920.538 | 17804.875 | 18167.6195 | 13659.889 | 21338.9035 | 14508.55 | 19676.2165 | 22595.4685 | 24613.6135 | 19778.8635 | 25727.3705 | 24545.536 | 16719.8625 | 21852.2605 | 25738.3995 | 23776.9015 | 25163.5845 | 25610.0175 | 24123.138
| PL Cerveja (hl) |  | 517543.936 | 12880.323 | 17533.136 | 20101.683 | 13186.378 | 14376.856 | 18589.712 | 20276.447 | 11575.369 | 21266.52 | 18136.524 | 13340.36 | 15408.837 | 15998.387 | 16676.774 | 17375.082 | 12782.568 | 19447.911 | 13078.952 | 17284.037 | 18154.89 | 19850.519 | 15287.199 | 21727.523 | 19189.269 | 12254.651 | 17698.936 | 21086.829 | 19222.598 | 20899.59 | 22856.076 | 18349.621
| PL Refri (hl) | 1 | 188510.528 | 3886.451 | 7754.417 | 9179.327 | 9089.629 | 5171.121 | 6581.726 | 7382.853 | 8329.279 | 8006.059 | 8584.623 | 4263.832 | 1768.314 | 1571.822 | 1983.662 | 1585.075 | 1341.202 | 3368.545 | 2859.196 | 4784.359 | 8199.797 | 9526.189 | 8574.609 | 6773.535 | 8260.214 | 8930.423 | 8306.649 | 9303.141 | 9108.607 | 8527.989 | 5507.883 | 11547.034
| PL Filtrada (hl) |  | 541649 | 15415 | 20728 | 17579 | 13865 | 17594 | 21770 | 17060 | 16057 | 17004 | 19638 | 15805 | 16917 | 14572 | 20051 | 14526 | 14880 | 19789 | 15475 | 16333 | 23575 | 20611 | 15977 | 21426 | 16853 | 18832 | 15305 | 19414 | 23495 | 19542 | 21561 | 0
| PL Transfegada (hl) |  | 332118.9 | 9612 | 23884.2 | 9416.25 | 23905.8 | 4703.4 | 13996.8 | 4800.6 | 12777.75 | 19098.45 | 8428.05 | 14261.4 | 5832 | 13271.85 | 0 | 18153.45 | 10336.95 | 22048.2 | 4730.4 | 4687.2 | 19252.35 | 15130.8 | 8893.8 | 14111.55 | 13416.3 | 9529.65 | 9639 | 18200.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Água Desaerada (hl) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| PL/Mosto (hl) |  | 490908.9 | 12825.3 | 14827.5 | 14740.4 | 24082.6 | 12988.9 | 19835 | 16316.4 | 19801.1 | 16976.7 | 12672.2 | 18662.2 | 13078.6 | 20190.4 | 21700.8 | 18060.8 | 10584 | 11785.6 | 26666.9 | 14872.2 | 12934.2 | 10379 | 10015.6 | 12714 | 25084.3 | 26807.9 | 11466.8 | 18086.3 | 17011.3 | 10979.2 | 14762.7 | 13636.3
| Fabricos Sala 1 |  | 205 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 9
| Fabricos Sala 2 |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
IC | Indisponibilidade Utilidades GePack | 0.65 | 0.17 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.01
| Indisp lançamento revisado | 0.65 |  | 2019-08-01: 0.71; 2019-08-02: 0.12; 2019-08-03: 1.64; 2019-08-04: 0.8; 2019-08-16: 3.49; 2019-08-17: 5.41; 2019-08-21: 0.19
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 01 |  |  | 2534.677 | 3194.864 | -2522.683 | 678.622 | 3217.144 | 3180.288 | -3216.447 | 4481.631 | -4262.52 | 1501.476 | 2464.64 | 1508.163 | -1426.387 | 3374.226 | -2849.082 | 2097.432 | 341.089 | 2396.048 | -951.037 | 5420.11 | 760.481 | 689.801 | -301.523 | -2336.269 | 6577.349 | -2393.936 | -1672.829 | 4272.402 | -1357.59 | -1295.076 | -18349.621
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 02 |  |  | 2019-08-08: 9.12
IC | Heat [ MJ/NHl ] USADO | 57.89 | 56.2192 | 97.2963 | 67.4229 | 61.8667 | 77.9253 | 74.037 | 64.2803 | 51.9289 | 66.7455 | 47.9579 | 41.1749 | 59.7533 | 65.7004 | 76.131 | 68.481 | 67.1721 | 78.2452 | 43.6997 | 74.6841 | 61.732 | 49.6923 | 48.5761 | 49.9209 | 46.3442 | 53.1719 | 67.596 | 58.2746 | 48.3799 | 50.6433 | 51.1294 | 50.0984 | -8.8126
IV | Biogás - Consumo [m³] | 2000 | 0
IV | Consumo de Gás fábrica [m³] | 35m³ | 32716.7606 | 40719.25 | 40755.14 | 43127.42 | 39009.25 | 35455.86 | 39708.9 | 35139.03 | 29660.48 | 34214.4 | 26073 | 26101.61 | 30221.8 | 36368.64 | 34423.92 | 34453.91 | 30175.61 | 26327.03 | 30591.7 | 34292.85 | 31700.2 | 33755.91 | 27876.31 | 33662.15 | 36847.33 | 31908.39 | 35952.31 | 35155.89 | 33996.05 | 36324.11 | 36223.04 | -6001.91
IV | Retorno de Condensado | 85% | 72.95% | 74.32% | 73.81% | 62.5% | 76.25% | 74.94% | 71.94% | 71.62% | 80.49% | 71.17% | 76.33% | 76.87% | 63.73% | 67.34% | 69.02% | 74.18% | 77.67% | 68.74% | 77.56% | 75.24% | 74.6% | 75.17% | 71.12% | 75.98% | 75.86% | 74.77% | 79.41% | 69.51% | 73.39% | 68.34% | 70.73% | 224.2%
IV | Taxa de Evaporação (Sala 01) 73248 | 5,5 a 7,5 | 6.0121 | 7.42 | 7.56 | 7.39 | 5.93 | 3.07 | 8.27 | 4.77 | 7.82 | 7.4 | 7.26 | 7.12 | - | 7.39 | 7.5 | 4.86 | 3.8 | 8.32 | 0 | 6.83 | - | 0.1 | 8.18 | 4.33 | 6.79 | 5.23 | - | 6.87 | 6.9 | 6.55 | 6.48 | 4.2
IV | Taxa de Evaporação (Sala 02) MSB 73248 | 4,5 a 5,5 | 5.0663 | - | - | 4.3 | 5.29 | 4.72 | 5.61 | 5.71 | 5.72 | 6.68 | 0 | 4.8 | 4.93 | 5.95 | 5.32 | 5.02 | 0 | 6.88 | 5.14 | 5.35 | 11.43 | 4.25 | - | - | 5.05 | 4.57 | 4.75 | 4.89 | 5.23 | - | -
IV | Relação água mosto S1 | 1.1 | #N/A | 0.082213 | 0.064556 | 0.088967 | 0.070866 | #DIV/0! | 0.048565 | 0.12591 | 0.058942 | 0.06846 | 0.081896 | 0.068598 | #DIV/0! | 0.05019 | 0.063851 | 0.092854 | 0.087887 | 0.056306 | 0.079094 | 0.1462 | #DIV/0! | 0.046306 | 0.06402 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Funcionamento MSB (Sala 02) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | [5 empty] | não | não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não
IV | Funcionamento Pfaduko (Sala 02) | SIM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim | sim | não | não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 01 | 8000 | 7989.7196 | 13767.5 | 7528.8889 | 6790 | 7555.5556 | 1100 | 14150 | 5600 | 9075 | 5022.2222 | 7077.7778 | 6200 | 2533.3333 | 14725 | 5728.5714 | 8566.6667 | 8637.5 | 7616.6667 | 6570 | 8125 |  | 11650 | 600 | 90.9091 | 6800 | 9333.3333 | 28666.6667 | 68000 | 13000 | 200 | 300 | 222.2222
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 02 | SIM: 10000; Sim: 9895.5224; Sim: 10875; Sim: 9333.3333; Sim: 10142.8571; Sim: 11250; Sim: 9200; Sim: 12000; Sim: 3000; Sim: 14000; Sim: 8888.8889; Sim: 10833.3333; Sim: 8625; Sim: 8428.5714; Sim: 12166.6667; sim: 9125; sim: 8777.7778; não: 7500
IV | L501 (MJ/hl) | 44.1 | 31.9973 | 35.6336 | 33.946 | 26.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0528 | 22.533 | 17.5248 | 22.5462 | - | 42.9946 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.7622 | 25.1385 | 23.2912 | 38.6106 | 32.4604 | 22.2305
IV | L502 (MJ/hl) | 44.1 | 35.1321 | - | - | - | - | 102.3563 | 31.2737 | 28.3049 | 78.8828 | 26.831 | 12.2678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3742 | 34.3273 | 28.6732 | 40.0489 | 29.2329 | 24.9882 | - | - | - | - | - | - | -
IV | L503 (MJ/hl) | 57 | 67.2608 | - | 146.3738 | 37.8609 | - | - | 145.616 | 116.4779 | 62.7409 | 54.8027 | 33.6146 | - | - | - | 96.9399 | 47.7289 | 111.1901 | 40.6764 | - | 93.9973 | 58.5481 | 50.9373 | 5.3937 | - | - | - | 170.6 | 53.922 | 54.3766 | 64.9639 | 37.4477 | -
IV | L511 (MJ/hl) | 25 | 31.6528 | 39.3313 | 30.3019 | 56.2258 | 33.7216 | 40.5099 | 32.9486 | 26.1095 | 34.7377 | 39.9159 | 30.3672 | 26.8962 | 32.1951 | 41.8481 | 40.035 | 46.7904 | 29.3052 | 26.5788 | 30.7782 | 29.6886 | 52.9853 | 27.2863 | 28.258 | 23.4393 | 32.2034 | 32.303 | 28.5797 | 39.7181 | 26.9762 | 29.1146 | 25.466 | 24.1086
IV | Não Medido (MJ/hl) | 22 | 37.3053 | 71.3899 | 46.1738 | 43.7119 | 69.5982 | 51.3496 | 41.0729 | 33.8316 | 40.0353 | 27.4407 | 27.6883 | 46.9134 | 45.8306 | 57.1435 | 45.7058 | 50.1922 | 59.0735 | 23.7204 | 57.9751 | 34.1045 | 29.8576 | 28.2052 | 32.3406 | 30.9747 | 37.4452 | 58.5492 | 31.0735 | 29.8134 | 27.317 | 32.7409 | 22.2572
IC | Energia Elétrica | 8.87 | 8.8625 | 11.6867 | 8.8254 | 7.6562 | 10.4729 | 10.5298 | 8.8347 | 7.9402 | 12.1956 | 7.6614 | 7.8961 | 10.3899 | 10.306 | 10.1586 | 10.1933 | 10.005 | 11.4641 | 8.0724 | 11.484 | 9.5093 | 8.4678 | 8.1596 | 8.5555 | 7.0025 | 7.928 | 11.4222 | 8.7328 | 7.8175 | 8.5428 | 7.8066 | 7.4982 | 5.9735
IV | Consumo fábrica [KW] |  | 5579813 | 175289 | 191068 | 190311 | 186840 | 180811 | 195755 | 192927 | 194303 | 195743 | 179611 | 162036 | 169518 | 174085 | 183648 | 184161 | 158683 | 174310 | 167803 | 189196 | 193525 | 203068 | 171174 | 182151 | 196548 | 192323 | 193029 | 203280 | 205541 | 198755 | 194321 | #N/A
Sistema de Frio
IV | Pressão de Distr. de Ar de Baixa | 5.5 | 5.5 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5.55 |  |  |  | 5.45 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
IV | Pressão de Distr. de Ar de alta | 30 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 28.3 |  |  |  | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28 | 30.3 | 28 |  | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 28 | 30.6
IV | Pressão Sucção -3°C | >2,45 | 2.512 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |  |  |  | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |  | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5
IV | Pressão descarga -3°C | Min 8,00 Max 12,00 | 10.8115 | 11 | 10.5 | 11 | 9.7 |  |  |  | 12 | 11.5 | 9.2 | 11.3 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 12 | 10.6 | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 8.8 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11.2 |  | 11.1 | 10.8 | 11 | 12 | 11 | 10.4
IV | Pressão Sucção 0°C | >3,1 | 3.188 | 3 | 3 | 3 | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 |  | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3
IV | Pressão descarga 0°C | Min 8,00 Max 12,00 | 10.396 | 10.5 | 10.4 | 9.5 | 10.3 |  |  |  | 11.1 | 11.2 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 12 | 9.6 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.2 | 11.6 | 10.6 |  | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 10 | 10.8 | 10.4
IV | Consumo Sistema 0º1 | MW | 8113.5667 | 10091 | 10057 | 10989 | 7976 | 4574 | 9910 | 8507 | 10670 | 10484 | 8439 | 9685 | 5509 | 6005 | 7363 | 8798 | 7493 | 5370 | 7816 | 5297 | 5380 | 6166 | 6771 | 10136 | 10494 | 9372 | 6484 | 4868 | 7149 | 10179 | 11375 | 11375
IV | Consumo Sistema 0º2 | MW | 10997.2 | 7513 | 9046 | 6912 | 15865 | 12629 | 13685 | 10944 | 13285 | 10481 | 8551 | 9259 | 15515 | 12636 | 14821 | 13460 | 7154 | 6952 | 10736 | 11280 | 14976 | 12253 | 6846 | 7217 | 8997 | 14965 | 10088 | 12141 | 14685 | 8966 | 8058 | 8058
IV | Consumo Sistema -3,5º | MW | 1179.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603 | 3484 | 1052 | 6075 | 6110 | 4877 | 2334 | 220 | 1885 | 5506 | 5506
IV | Consumo Sistema Refri | MW | 4308.7667 | 4004 | 5170 | 5042 | 4439 | 4300 | 3596 | 4955 | 5679 | 5202 | 4668 | 2601 | 1579 | 2005 | 1820 | 1871 | 1520 | 2429 | 2352 | 4601 | 5192 | 6928 | 4528 | 5753 | 5691 | 5244 | 4233 | 5818 | 6311 | 6052 | 5680 | 5680
IV | Total Chillers | MW | 24599.0667 | 0 | 24273 | 22943 | 28280 |  | 27191 | 24406 | 29634 | 26167 | 21658 | 21785 | 22603 | 20646 | 24004 | 24129 | 16167 | 14751 | 20904 | 21178 | 25548 | 28950 | 21629 | 24158 | 31257 | 35691 | 25682 | 25161 | 28365 | 27082 | 30619 | 30619
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 1) | 15% | 15.06% | 4% | 5% | 18% | 8% |  |  |  | 19% | 17% | 20% | 18% |  |  |  |  | 37% | 20% | 22% | 9% | 11% | 20% |  |  |  |  | 15% | 8% | 11% | 9% |  | 20%
IV | % Fora de Faixa Frio (0º 2) | 15% | 23.67% | 2% | 22% | 43% | 56% |  |  |  | 45% | 9% | 4% | 47% |  |  |  |  | 9% | 7% | 9% | 11% | 52% | 48% |  |  |  |  | 20% | 7% | 5% | 30% |  | 43%
IV | Ind. T 0º1 (kW/hL) | 2.38 | 1.0609 | 1.4818 | 0.93012 | 1.1705 | 0.80573 | 1.1641 | 1.2445 | 1.0691 | 1.3139 | 1.0927 | 0.93703 | 1.0461 | 1.2824 | 0.98797 | 1.1285 | 1.0306 | 0.83808 | 0.549 | 0.74259 | 0.8851 | 0.85732 | 1.0233 | 1.2035 | 0.95841 | 0.96611 | 1.4221 | 2.1978 | 0.79537 | 1.0483 | 1.6636 | 1.4102
IV | Ind. T 0º2 (kW/hL) | 2.216 | 1.3704 | 1.291 | 1.1506 | 1.3126 | 1.6192 | 1.2919 | 1.3169 | 1.7565 | 1.7597 | 1.2441 | 1.3316 | 1.8404 | 1.5036 | 1.4929 | 1.5425 | 1.3987 | 2.3492 | 1.0023 | 1.8623 | 1.3914 | 1.1984 | 1.2628 | 1.2069 | 1.0753 | 1.3139 | 1.2322 | 0.88959 | 1.128 | 1.6256 | 1.4669 | 1.4694
IV | Ind. T -3.5º (kW/hL) | SIM: 0.8; Sim: 0.14403; Sim: 0.031099; não: 0.37345; não: 0.48806; Não: 0.10696; Sim: 0.75804; Sim: 0.73617; Sim: 0.69945; Sim: 0.24411; Sim: 0.024641; Não: 0.25384; Não: 0.67202
IV | Ind. T Refri (kW/hL) | 0.828 | 0.66327 | 1.0302 | 0.66672 | 0.54928 | 0.48836 | 0.83154 | 0.54636 | 0.67115 | 0.68181 | 0.64976 | 0.54376 | 0.61001 | 0.89294 | 1.2756 | 0.9175 | 1.1804 | 1.1333 | 0.72108 | 0.82261 | 0.96168 | 0.63319 | 0.72726 | 0.52807 | 0.84933 | 0.75804 | 0.58721 | 0.50959 | 0.62538 | 0.69286 | 0.70966 | 1.0312
IV | Tratamento Químico | SIM: 90%; Sim: 0.75804
Sistema de Ar
IV | Consumo de Ar comprimido FQIC001 | Nm³ | 13800.6897 |  | 13770 | 17060 | 14960 | 14810 | 15160 | 13380 | 13160 | 12020 | 24140 | 3870 | 12140 | 12980 | 13810 | 11400 | 13430 | 14150 | 14440 | 13760 | 12130 | 13640 | 13600 | 13470 | 14380 | 13230 | 14440 | 11850 | 14020 | 15360 | 15660 | 14720
IV | Indíce de Consumo de Ar comprimido | SIM: 0.07; Sim: #N/A
IV | Energia Elétrica Compressores | SIM: 8; Sim: #DIV/0!; Não: #N/A
IV | Consumo EE Ar de alta | - | 222.8445 |  | 9575.7 | -3186.606 | 3.087 | 2.849 | 0.31 | 4.716 | 3.262 | 4.081 | 2.465 | -1.842 | -200.364 | 99.877 | 217.136 | 502.386 | -305.477 | 0 | -591.412 | 306.702 | 2.8 | 6.313 | 3.693 | 4.958 | 3.55 | -1.916 | -1.107 | 4.468 | 1.19 | 0.016 | 1.656
IC | Beneficiamento CO2 | 3.16 | 3.2693 | 3.9118 | 2.6107 | 3.9334 | 2.1003 | 3.5654 | 3.0391 | 3.1594 | 2.4882 | 2.9093 | 4.3986 | 3.1883 | 3.8077 | 2.6711 | 2.1907 | 3.4744 | 6.5136 | 5.4541 | 1.6095 | 2.5712 | 3.7018 | 5.568 | 5.2927 | 3.7675 | 1.8282 | 1.7577 | 4.3813 | 3.2804 | 3.7728 | 5.8265 | 3.7371 | 4.3406
IV | Previsão GIB [kg] | Meta | 1537235.6603 | 59000.9067 | 60829.4626 | 56011.5439 | 46222.0658 | 52144.9559 | 56662.7346 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663 | 50265.1663
IV | Beneficiamento [kg] | Real | 1162970 | 50170 | 38710 | 175190 | 50580 | 46310 | 60280 | 51550 | 49270 | 49390 | 55740 | 59500 | 49800 | 53930 | 47540 | 62750 | 68940 | 64280 | 42920 | 38240 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Blowoff | SIM: 0; Sim: 104967.0003; Sim: -8830.9067; Sim: -22119.4626; Sim: 119178.4561; Sim: 4357.9342; Sim: -5834.9559; Sim: 3617.2654; Sim: 1284.8337; Sim: -995.1663; Sim: -875.1663; Sim: 5474.8337; Sim: 9234.8337; Sim: -465.1663; Sim: 3664.8337; Sim: -2725.1663
IC | Consumo de CO2 Cerveja | 2.6 | 2.7035 | 3.8713 | 2.6976 | 2.6902 | 3.9752 | 3.3935 | 2.5266 | 2.5139 | 3.4219 | 2.3153 | 2.347 | 3.16 | 2.6955 | 2.9523 | 2.5914 | 2.2426 | 3.2611 | 2.608 | 3.1798 | 2.7164 | 2.8032 | 2.0729 | 2.8796 | 2.6674 | 2.3687 | 3.5822 | 2.4963 | 2.1883 | 2.4351 | 2.5473 | 2.4222 | 2.3887
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL | 0.85 | 1.0133 | 1.6355 | 1.2102 | 1.1319 | 1.4141 | 1.3803 | 1.0959 | 0.92871 | 1.5352 | 0.94632 | 0.84895 | 1.1168 | 1.0842 | 1.1 | 0.91822 | 0.79234 | 0.80007 | 1.019 | 1.0418 | 0.88307 | 1.1912 | 0.84622 | 1.0465 | 0.8781 | 0.78106 | 1.3031 | 0.7662 | 0.8658 | 0.8581 | 0.93609 | 0.96421 | 0.83964
IV | Consumo CO² Não Medido / PL | 0.43 | 0.31167 | 0.41407 | 0.30416 | 0.066756 | 0.66341 | 0.24784 | 0.097705 | 0.33071 | 0.25707 | 0.2256 | 0.17321 | 0.36773 | 0.19059 | 0.33683 | 0.18818 | 0.19935 | 0.49853 | 0.14228 | 0.47365 | 0.25183 | 0.32249 | 0.22176 | 0.19847 | 0.50528 | 0.24567 | 0.31906 | 0.12886 | 0.23381 | 0.25786 | 0.25921 | 0.21246 | 0.36906
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL Filtrada | 0.85 | 1.2473 | 1.7126 | 1.2809 | 1.3707 | 1.9758 | 1.3304 | 1.0193 | 1.4969 | 1.2921 | 1.4657 | 0.94401 | 1.2531 | 1.1612 | 1.5775 | 0.92022 | 1.1862 | 1.1156 | 1.1412 | 1.2808 | 1.201 | 1.1657 | 1.0286 | 1.1912 | 1.6012 | 1.1691 | 1.0556 | 1.0351 | 1.1944 | 0.91303 | 1.2783 | 1.2473 | #N/A
IV | Consumo diário de CO2 Pack/PL | 1.18 | 1.2279 | 1.5259 | 1.0829 | 1.3757 | 1.5769 | 1.5846 | 1.249 | 1.104 | 1.4395 | 0.97555 | 1.1594 | 1.4805 | 1.2337 | 1.3461 | 1.2721 | 1.1404 | 1.6793 | 1.3511 | 1.5389 | 1.3877 | 1.1743 | 0.87697 | 1.4894 | 1.1032 | 1.2336 | 1.5887 | 1.4849 | 1.0299 | 1.1625 | 1.2458 | 1.1349 | #N/A
IV | Consumo CO² Usinas | 0.15 | 0.15061 | 0.2958 | 0.10038 | 0.11591 | 0.32079 | 0.18085 | 0.083917 | 0.15042 | 0.19006 | 0.16787 | 0.16541 | 0.1949 | 0.18691 | 0.16939 | 0.21287 | 0.1105 | 0.2832 | 0.09564 | 0.12539 | 0.19382 | 0.11512 | 0.12796 | 0.14522 | 0.18088 | 0.10839 | 0.37129 | 0.11639 | 0.058804 | 0.15659 | 0.10622 | 0.11069 | #N/A
IV | CO2 L501 / PL | SIM: 0.53; Sim: 0.51603; Sim: 0.52661; Sim: 0.44787; Sim: 0.36545; Sim: 0.83043; Sim: 0.4549; Sim: 0.44011; Sim: 0.39584; Sim: 0.61888; Sim: 0.8787; Sim: 0.4289; Sim: 0.45956; Não: 0.58993; Não: 0.52256; Não: 0.42102
IV | CO2 L502 / PL | SIM: 0.53; Sim: 0.42609; Sim: 0.88158; Sim: 0.4141; Sim: 0.38032; Sim: 81.48%; Sim: 0.38259; Sim: 0.10341; sim: 0.48677; sim: 0.46995; não: 0.38741; não: 0.48847; Não: 0.39651; Sim: 0.33208
IV | CO2 L503 / PL | 0.88 | 0.77867 |  | 1.1695 | 0.50928 |  |  | 1.0277 | 2.6995 | 0.78388 | 0.64555 | 0.44257 |  |  |  | 1.0842 | 0.49226 | 1.4922 | 0.77292 |  | 1.3905 | 0.82275 | 0.59912 | 0 |  |  |  | 1.3375 | 0.67689 | 0.6941 | 0.69257 | 0.47032
IV | CO2 L511 / PL | 1.64 | 1.6556 | 2.2756 | 1.1313 | 3.2253 | 1.8647 | 1.9668 | 1.5601 | 1.2372 | 1.6537 | 1.3728 | 1.3488 | 1.2434 | 1.3953 | 2.2856 | 2.5264 | 2.6868 | 1.9885 | 1.711 | 2.0074 | 2.0441 | 2.8621 | 1.2089 | 1.9914 | 1.3691 | 1.7891 | 1.6925 | 1.7824 | 1.6771 | 1.7244 | 1.6698 | 1.563 | 1.3638
IV | CO2 L512 / PL | 1.63 | 1.4966 | 2.0024 | 1.6631 | 1.616 | 1.403 | 1.5174 | 1.9792 | 1.4007 | 1.9339 | 1.5837 | 1.6357 | 1.726 | 1.328 | 1.5995 | 1.6501 | 1.3443 | 1.5164 | 1.7114 | 1.2457 | 1.7331 | 1.4622 | 1.4171 | 1.856 | 1.5082 | 1.6079 | 1.5094 | 1.5299 | 1.471 | 1.2513 | 1.6704 | 1.4867 | 1.1091
IC | Consumo CO2 Refri | 0.85 | 0.8208 | 1.1159 | 0.92759 | 0.87284 | 0.61851 | 1.1471 | 0.80096 | 0.76629 | 0.78408 | 0.76077 | 0.73542 | 0.64843 | 0.79522 | 1.1561 | 0.89415 | 0.99396 | 1.1071 | 1.0273 | 0.92397 | 1.3625 | 0.77795 | 0.84732 | 0.65881 | 0.92765 | 0.81428 | 0.75607 | 0.71003 | 0.8293 | 0.78297 | 0.78952 | 1.1197 | 0.54552
IV | Consumo diário de CO2 561/PL | 0.85 | 0.85851 | 1.3824 | 1.4201 | 0.99596 | 0.83793 | 0.83235 | 1.1191 | 0.74266 | 0.88331 | 0.82784 | 0.85197 | 0.78628 | 0.78278 | 1.1543 | 0.89395 | 0.99295 | 0.8854 | 0.71076 | 0.79508 | 1.0316 | 0.92728 | 0.77738 | 1.2654 | 0.79751 | 0.6554 | 1.2606 | 0.8959 | 0.73847 | 0.8826 | 0.9244 | 1.0347 | 0.5026
IV | Consumo diário de CO2 562/PL | 0.85 | 0.76259 | 1.0672 | 0.84271 | 0.84009 | 0.55555 | 1.2881 | 0.73639 | 0.77366 | 0.76009 | 0.73582 | 0.69969 | 0.5446 | [5 empty] | 1.6726 | 1.2368 | 1.5682 | 0.72894 | 0.86468 | 0.54352 | 0.9829 | 0.89489 | 0.6712 | 0.65758 | 0.8595 | 0.75097 | 0.74957 | 1.1483 | 0.55736
IC | Consumo de Água
IV | Consumo Total Torres | SIM: 0.18; Sim: 0.32612
IV | Consumo Torres Agua Rede | 0.15 | 0.055213 | 0.07599 | 0.042301 | 0.049561 | 0.06534 | 0.086786 | 0.060601 | 0.061676 | 0.059677 | 0.051178 | 0.040462 | 0.052872 | 0.03584 | 0.039338 |  | 0.11293 | 0.054915 | 0.063086 | 0.063686 | 0.079764 | 0.058665 | 0.064624 | 0.051425 | 0.05708 | 0.047515 | 0.060325 | 0.059708 | 0.051456 | 0.051521 | 0.077719 | 0.060318 | 0.060318
IV | Consumo Torres Agua Reuso | 0.03 | 0.27091 | 0.86546 | 0.26419 | 0.26377 | 0.573 | 0.52789 | 0.58113 | 0.50297 | -0.00023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26578 | 0.42855 | 0.42012 | 0.51657 | 0.35736 | 0.66564 | 0.085251 | 0.14204 | 0.27569 | 0.5043 | 0.42792 | 0.42237 | 0.16461 | 0.19924 | 0.2327 | 0.2327
IV | Consumo Caldeira | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Tempo médio de purga nas torres 14X | SIM: 4; Sim: 4
IV | Intervalo entre purgas 14X | SIM: 90; Sim: 90
IC | Não conformidades
IV | N° de itens NC sem justificativa | SIM: 0; Sim: 0
9689
1291.8667
31004.8
Note on AA12: L512 Água, tempo: 22,18 min
Note on AB12: L512 Água. Tempo: 12,51 min
Note on AD12: 99810434: L512, Água tempo: 3min
Note on AG12: Ar comprimido 74,65 min
Note on T18: Marcos Vinicius Durães Victor: tend 36266 m3

## Farol Retorno de Condensado (hidden)
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL DE AÇÕES DE RETORNO DE CONDENSADO
2019-09-03
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PROBLEMA
| ÁREAS |  |  |  | PONTO DE ATENÇÃO !
BRASSAGEM
FILTRAÇÃO
ADEGAS
L501
L502
L503
L511
L512
L561
L562
XAROPARIA

## curva meta ano CO2 (hidden)
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6506 | 2.6406 | 2.6306 | 2.6206
|  |  |  | REAL | 2.8742 | 2.8325 | 2.8044 | 2.671 | 2.8879 | 2.3249 | 2.51 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582
|  |  |  | GAP | -0.23357 | -0.17187 | -0.15377 | 0.0096284 | -0.23727 | 0.33573 | 0.15063 | 0.088628 | 0.068628 | 0.058628 | 0.048628 | 0.038628
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Jan to Set
GAP TOTAL
0.0026411
FAROL
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  |  |  | META | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706 | 2.6 | 2.59 | 2.58 | 2.6206
|  |  |  | GAP | 2.6406 | 2.6606 | 2.6506 | 2.6806 | 2.6506 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6706
[13 empty] | 0.15 | 0.05
[9 empty] | META | GAP | NOVA META
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.43; Jun: 0.017782; Jul: 0.41222
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.8532
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.1; Jun: 0.0041353; Jul: 0.095865
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.56; Jun: 0.023158; Jul: 0.53684
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.53; Jun: 0.021917; Jul: 0.50808
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.63; Jun: 0.067406; Jul: 1.5626
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.9; Jun: 0.037218; Jul: 0.9
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 1.18; Jun: 0.048797; Jul: 1.1312
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.89; Jun: 0.036805; Jul: 0.89
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 0.15; Jun: 0.006203; Jul: 0.1438
|  |  |  | 2.66 | Jan: 2.55; Fev: 95.8647; Mar: 4.1353; Mai: 3.1; Jun: 0.1282; Jul: 3.1

## Farol CO2
PRODUÇÃO LÍQUIDA
| DIA/MÊS | FAROL CONSUMO CO2
| 2019-09-03 | REAL | META |  | Acumulado/ Cervejaria
| Consumo CO2 Cerveja | #N/A | 2.6 |  | #N/A
| ÁREAS | INDICADOR REAL | INDICADOR META | CONSUMO CO 2 (kg) | Ind. acumulado | PONTO DE ATENÇÃO !
| NÃO MEDIDO PROCESSO | #N/A | 0.43 | #N/A | 0.31167
| TOTAL PROCESSO (MEDIDO) | #N/A | 0.88 | #N/A | 1.0133
| ADEGA DE PRESSÃO | #N/A | 0.09 | #N/A | 0.11351
| FILTRAÇÃO | #N/A | 0.56 | #N/A | 0.56424
| ADEGA OD | #N/A | 0.23 | #N/A | 0.33555
| L501 | #N/A | 0.53 | #N/A | 0.51603
| L502 | #N/A | 0.53 | #N/A | 0.42609
| L503 | #N/A | 0.87 | #N/A | 0.77867
| L511 | #N/A | 1.67 | #N/A | 1.6556
| L512 | #N/A | 1.63 | #N/A | 1.4966
| L561 | #N/A | 0.85 | #N/A | 0.85851
| L562 | #N/A | 0.85 | #N/A | 0.76259
| TOTAL PACK CERV. | #N/A | 1.18 | #N/A | 1.2279
| TOTAL PACK REFRI | #N/A | 0.85 | #N/A | #N/A
| USINA CO2 | #N/A | 0.15 |  | 0.15061
| BENEFICIAMENTO CO2 | #N/A | 3.16 |  | #N/A
| SALDO CO2 | #N/A | - | - | #N/A

## Mapa CO2
Desperdício em KG de Co2 (Mês)
| RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | 4723.26 | 511 | 58226.0058 | 561 | 1189.3728 | Filt 01 | 48000.9 | -32263.1808
| 502 | -4658.28 | 512 | 38325.7158 | 562 | -6640.748 | Filt 02 | 92023.2 | 24109.8192
| 503 | 11960.38 |  |  |  |  | Adega OD | 71587.4 | 76311.2128
[7 empty] | Adega Pre. | 6713.7 | 9075.6064
Não Medido
TOTAL | 12025.36 |  | 96551.7216 |  | -5451.3752 |  |  | 218325.2 | 77233.4576
Desperdício em KG de Co2 (D-1)
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | #N/A | 511 | #N/A | 561 | #N/A | Filt 01 | #N/A | #N/A
| 502 | #N/A | 512 | #N/A | 562 | #N/A | Filt 02 | #N/A | #N/A
| 503 | #N/A |  |  |  |  | Adega OD | #N/A | #N/A
[7 empty] | Adega Pre. | #N/A | #N/A
Não Medido
TOTAL | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Pelo Filt. | Pela PL
[7 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  | Pelo Filt. | Pela PL |  | Pelo Filt. | Pela PL
[6 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
[6 empty] | #N/A | #N/A
Formulas:
Adegas Pressão = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[593]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[593]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.1-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP35,31,0))
Pelo Filt. = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[593]Utilidades!$A6:M36,13,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BP35,37,0))
Evaporador 01
Evaporador 02
Evaporador 03
Filtração 01 tag fIT151012
Centrifuga Westfalia
Tanque IFF01
Filtros
Adega OD 01 tag fIT151013
TQ cerveja recuperada
Estação OD Borbulhamento,
Centrifuga Alfa laval
TQ de H2O desairada
Aldox 01
Aldox 02
503
502
501
511
512
Adegas 02
IFF 02
?
Filtração 02 Tag FT 422003
TQ's cerveja maturada(UBT) TQ cerveja Filtrada (FBT) TQ alginato (APG)
Filtros
Adega de pressão tag FIT151015
TP's
Silica
Centrifuga fermat
Valvulas ds TPs
Estação fim corredor ?
Tanques fim do corredor ?
561
562
Usina 01
Usina 02
Aldox 02
TQ alginato (APGs

## Sheet1 (hidden)
|  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
|  | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Sala 01 | Hora disponível | 840 | 1548 | 432 | 111 | 1890 | 1752 | 1374 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1068 | 1974 | 894 | 1554 | 1350
| Parada | 136 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indisp | 16.19% | 0% | 0% | 0% | 4.497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sala 02 | Hora disponível
Parada

## Lançamentos Modulação
Dia | CHILLER 01 (MIN) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN)
2019-08-01 | 23.9333 | 0 | 19.0833 | 23.85 | 0 | 20.4167 | 17.05 | 0 | 0 | 23.2167 | 8.7833 | 23.9667 | 0 | 0 | 17.8167 | 0 | 9.8167 | 14.2667 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-02 | 23.9833 | 0 | 18.1167 | 23.5833 | 0 | 21.8667 | 22.7833 | 0 | 0 | 23.3667 | 15.25 | 23.9833 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 15.8667 | 14.5333 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-03 | 23.9833 | 0 | 21.3167 | 21.6333 | 0 | 12.3833 | 22.4667 | 0 | 0 | 23.8833 | 14.65 | 24.7833 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0.38333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-04 | 23.9833 | 0 | 13.4667 | 23.2833 | 0 | 23.1167 | 23.9833 | 0 | 0 | 23.4 | 12.3 | 23.8833 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-05 | 23.9833 | 0 | 5.35 | 21.8833 | 0 | 23.45 | 23.5833 | 0 | 0 | 23.9833 | 10.4167 | 23.9667 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0.033333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-06 | 22.25 | 0 | 10.6833 | 23.8833 | 0 | 23.35 | 23.6167 | 0 | 0 | 23.0333 | 6.8167 | 13.35 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 1.0667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-07 | 23.8 | 0 | 17.35 | 23.4833 | 0 | 18.4167 | 22.4333 | 0 | 0 | 22.8833 | 14.3833 | 0.083333 | 23.95 | 0 | 14.8333 | 0 | 2.3167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-08 | 23.9833 | 0 | 14.4667 | 22.7167 | 0 | 23.9833 | 20.65 | 0 | 0 | 21.8667 | 16.6667 | 0 | 22.0167 | 0 | 11 | 0 | 0.43333 | 23.9833 | 23.9833 | 2.3167
2019-08-09 | 23.6 | 0 | 19.35 | 22.1833 | 0 | 22.75 | 21.2 | 0 | 0 | 23.9833 | 14.6667 | 0 | 23.4 | 0 | 13.2 | 0 | 1.4667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-10 | 23.9833 | 0 | 17.8667 | 22.1 | 0 | 15.9 | 23.9833 | 0 | 0 | 23.9833 | 11.7167 | 0 | 23.6167 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-11 | 21.8667 | 0 | 17.4833 | 22.4 | 0 | 15.8667 | 22.45 | 1.15 | 0 | 22.9333 | 3.2167 | 0.016667 | 23.5833 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-12 | 22.2 | 0 | 6 | 21.6833 | 0 | 23.8333 | 22.9167 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 23.9833 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-13 | 23.75 | 0 | 7.5667 | 21.1333 | 0 | 23.3167 | 22.3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 21.05 | 0 | 0.13333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-14 | 23.9667 | 0 | 13.35 | 22.5833 | 0 | 23.7167 | 23.9833 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 14.4167 | 0 | 3.9333 | 23.1833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-15 | 23.9833 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 15.1 | 0 | 2.0333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-16 | 23.9833 | 0 | 16.2667 | 22.0167 | 0 | 16.7 | 22.45 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 23.9833 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-17 | 23.8167 | 0 | 7.65 | 22.65 | 0 | 14.5333 | 23.9833 | 0 | 0 | 23.9833 | 0.9 | 0 | 7.45 | 0 | 23.9667 | 0 | 0.31667 | 23.8667 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-18 | 23.9833 | 0 | 15.1833 | 22.1333 | 0 | 22.4667 | 23.9833 | 0 | 0 | 22.4833 | 1.85 | 0 | 12.6 | 0 | 23.9833 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-19 | 23.9833 | 0 | 8.45 | 20.6167 | 0 | 23.7167 | 21.9333 | 0 | 0 | 23.6667 | 10.8333 | 0 | 14.9667 | 0 | 23.9833 | 0 | 1.1667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-20 | 23.9167 | 0 | 9.75 | 17.05 | 0 | 21.0333 | 22.4833 | 0 | 0 | 23 | 14.15 | 0 | 12.0667 | 0 | 23.9833 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-21 | 23.05 | 0 | 10.3333 | 19.9167 | 0 | 9.2833 | 23.5833 | 13.4833 | 3.0833 | 21.0667 | 21.0667 | 0 | 14.5 | 0 | 23.9833 | 0 | 0.78333 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-22 | 15.9 | 0 | 7.25 | 20.2333 | 0 | 0 | 22.9 | 11.5167 | 7.4 | 23.2667 | 11.2833 | 4.7 | 12.1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-23 | 19.9333 | 0 | 20.4833 | 23.5333 | 0 | 0 | 23.9833 | 2.3833 | 4.4 | 23.85 | 15.6833 | 9.8333 | 6.65 | 0 | 16.45 | 5.5 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-24 | 5.3333 | 0 | 20.8 | 23.8333 | 0 | 8.5 | 22.6333 | 23.8833 | 20.2667 | 23.9833 | 16.2667 | 0 | 18.25 | 0 | 21.4667 | 0 | 0.16667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-25 | 8.8167 | 0 | 18.05 | 23.45 | 0 | 23.9833 | 23.5167 | 23.9833 | 16.55 | 23.9833 | 13.6667 | 1.0833 | 12.9333 | 0 | 23.7333 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-26 | 10.55 | 0 | 7.7667 | 22.5 | 0 | 22.4 | 17.6167 | 23.9667 | 11.3667 | 23.7667 | 10.6 | 4.6167 | 13.9667 | 0 | 19.8667 | 0 | 0.016667 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-27 | 18.9333 | 0 | 1.5667 | 19.55 | 0 | 23.3167 | 21.2167 | 9 | 5 | 23.8167 | 19.25 | 0.2 | 13.35 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-28 | 22.8667 | 0 | 11.2 | 22.1333 | 0 | 23.5 | 23.9833 | 0.016667 | 1.4 | 23.7 | 17.8167 | 0 | 15.6 | 0 | 23.9667 | 0 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-29 | 14.35 | 0 | 20.7 | 23.6167 | 0 | 21.85 | 15.0167 | 0 | 9.7167 | 23.9333 | 15.6667 | 0 | 16.5 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 23.9667 | 23.9833 | 23.7833
2019-08-30 | 2.4 | 0 | 23.15 | 21.7167 | 0 | 20.3333 | 13.5833 | 5.2167 | 21.0167 | 20.0667 | 15.2667 | 1.4167 | 16.6 | 0 | 23.8667 | 0 | 1.4167 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
2019-08-31 | 0 | 0 | 23.9833 | 20.0167 | 0 | 12.6667 | 15.5 | 18.9167 | 22.6333 | 23.65 | 16.7833 | 0.066667 | 7.8667 | 0 | 23.9667 | 0 | 0.05 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833
Acc | 0
0
0

## Farol Diário (hidden)
| Março | Acc | D-1
PL/Normalizada (hln)
| TEND | TEND
| EE | HEAT
JULHO | 9.2 | 60.3
AGOSTO | 9.49 | 62.9

## NC (hidden)
Cod Fabrica | Nome Fabrica | Linha | Ponto | Planilha | Lote | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade hidróxida | < 400 ppm | 2200 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 14603 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 10 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:10:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 8513 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:11 | 99761590 | 29/10/2018 22:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 2800 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18206 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 50 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:12:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10614 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:13 | 99761590 | 29/10/2018 22:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.9 | 6506 | Alcalinidade Hidróxida | < 400 ppm | 3000 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 7.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 17514 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 40 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 11.9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:14:00 | PTU B - IC 1.14 | 21122 | Sólidos totais dissolvidos | < 4000 ppm | 10210 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:15 | 99761590 | 29/10/2018 22:15
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 754 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:15:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 10.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 501,502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:16 | 99761590 | 29/10/2018 22:16
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 302 | Vapor | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 22:16:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 29/10/2018 22:17 | 99761590 | 29/10/2018 22:17
803 | F. Nova Minas | Usina de Ar Comprimido 1 | Sist.Ar Compr. | 96 | 302 | Ar Comprimido | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:44:00 | PTU A - IC 1.2 | 9672 | Pressão de distribuição de ar de sopro 01 | 25-30(Ch.1357740) | 30.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de distribuicao ar de sopro alta compressores trabalhando acima de 30 bar vazamento na linha |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:44 | nmdfs | 29/10/2018 09:44
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 18783 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 82 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:47:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.32 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:48 | 99761590 | 30/10/2018 20:48
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 29520 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 170 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:50:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:51 | 99761590 | 30/10/2018 20:51
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 19275 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 20:53:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 168 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Baixa eficiencia do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 20:54
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 12360 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 12.35 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | ContaminaþÒo com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 20:54 | 99761590 | 30/10/2018 21:10
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:10:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 6,5 a 8,5 | 12.17 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda Lav 502 e 503 retornando condensado contaminado serpentinas furadas |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:11 | 99761590 | 30/10/2018 21:11
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:12:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminação com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:13
803 | F. Nova Minas | Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | 303 | Vapor | 30/10/2018 | 00:00:00 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 21:13:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 0.2 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Frequencia de purga reduzida devido a contaminaþÒo com soda condensado contaminado |  |  |  |  | 99761590 | 30/10/2018 21:13 | 99761590 | 30/10/2018 21:14
803 | F. Nova Minas | Usina de CO2 1 | Sistema de CO2 | 11 | 471 | CO2 | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 11:01:00 | PTU D - IC 1.1 | 6284 | Umidade no CO2 de distribuição | <= - 60ºC | -55 | Turno B | 99758221 | Causa Especial (Ver Observação) | Filtros com baixa eficiencia. |  |  |  |  | 99758221 | 30/10/2018 11:02 | 99758221 | 30/10/2018 11:02
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1808 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 10:08:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.2 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura agua gelada 02 alta trocador parado |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 10:09 | nmdfs | 29/10/2018 10:09
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1810 | Frio | 29/10/2018 | 00:00:00 | 29/10/2018 | 23:59:00 | 29/10/2018 | 09:56:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 13.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura de descarga alta chiller modulando realizar retrolavagem |  |  |  |  | nmdfs | 29/10/2018 09:57 | nmdfs | 29/10/2018 09:57
803 | F. Nova Minas | Frio-Água Gelada 02 | Compressor Frig | 507 | 1814 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:08 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:57:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 02 | 2,0 a 3,5 º C | 4.3 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | temperatura tanque água gelada alta trocador de calor parado circulação de água parada |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:58 | 99792499 | 30/10/2018 08:58
803 | F. Nova Minas | Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 01 | 507 | 1817 | Frio | 30/10/2018 | 00:00:34 | 30/10/2018 | 23:59:00 | 30/10/2018 | 08:50:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.7 | Turno B | 99792499 | Causa Especial (Ver Observação) | pressao de descarga alta condensador encrustado realizar CIP |  |  |  |  | 99792499 | 30/10/2018 08:51 | 99792499 | 30/10/2018 08:51

## INDISP (hidden)
L501
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:40 | 12 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:22 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:36 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:00 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
| TOTAL | 153
L502
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:20 | 40.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:40 | 21.123 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:18 | 25.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:30 | 155 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-08 | 07:48 | 14.1456 | Utilidades | Ar Comprimido
256.8466
L512
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:08 | 52 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:10 | 90 | Utilidades | Ar Comprimido
152
L561
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 03:39 | 817.054 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-06 | 14:40 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 185.471 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-11 | 21:17 | 10 | Utilidades | Energia Elétrica
2017-06-12 | 02:41 | 15 | Utilidades | Energia Elétrica
1042.525
L503
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:33 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:05 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:00 | 16 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 17:34 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 119 | Utilidades | Ar Comprimido
165
L562
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 00:03 | 8 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 01:11 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:29 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:43 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:10 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:30 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:10 | 17.3108 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:51 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:11 | 6 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:23 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:39 | 12 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 06:12 | 347 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 17:00 | 200 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-02 | 20:37 | 18.15 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-06 | 14:30 | 27 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:00 | 19 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:37 | 169 | Utilidades | Ar Comprimido
887.4608

## Controle Avançado de Processo
Agosto | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA
| 2017-07-29 |  | 2017-07-30 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27 |  | 2017-08-28
ETANOL ZERO 1 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 1.45 | [10 empty] | 93.36% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.42 | 99.98% | 0.98 | [10 empty] | 69.31% | 0.29
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.39 | 69.63% | 0.8 | [10 empty] | 84% | 0.76
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 82.23% | 0.45 | 82.23% | 0.45 | [10 empty] | 82.23% | 0.45
ETANOL ZERO 2 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.47 | 99.98% | 0.75 | [10 empty] | 100% | 0.86
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.4 | 99.98% | 0.81 | [10 empty] | 99.96% | 0.78
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.42 | 69.93% | 0.63 | [10 empty] | 89.37% | 0.9
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.06% | 0.61 | 90.06% | 0.61 | [10 empty] | 90.06% | 0.61
ETANOL REFRIGERANTE | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.68 | 99.98% | 0.45 | [10 empty] | 100% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.5 | 99.98% | 0.6 | [10 empty] | 99.96% | 1.44
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.55 | 69.63% | 0.54 | [10 empty] | 87.6% | 0.92
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.12% | 0.55 | 90.12% | 0.55 | [10 empty] | 90.12% | 0.55
ETANOL NEGATIVO | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 0.27 | [10 empty] | 52.19% | 0.19
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.28 | 99.98% | 0.3 | [10 empty] | 99.89% | 0.21
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.29 | 69.63% | 0.29 | [10 empty] | 78.05% | 0.35
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.11% | 0.29 | 90.11% | 0.29 | [10 empty] | 90.11% | 0.29
ETANOL VAPOR | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.44 | 99.98% | 0.21 | [10 empty] | 99.41% | 0.26 | 100% | 0.22 | 99.98% | 0.23 | 100% | 0.24 | 99.99% | 0.2 | 99.96% | 0.26 | 100% | 0.24 | 93.95% | 0.38 | 100% | 0.27 | [6 empty] | 99.98% | 0.26 | 98.16% | 0.23 | 100% | 0.22 | 99.96% | 0.18 | 100% | 0.33 | 99.97% | 0.21
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.2 | 99.98% | 0.28 | [10 empty] | 99.93% | 0.4 | 99.95% | 0.21 | 99.98% | 0.22 | 99.96% | 0.24 | 99.98% | 0.24 | 99.97% | 0.24 | 99.95% | 0.28 | 89.97% | 0.38 | 97.77% | 0.31 | [6 empty] | 99.98% | 0.24 | 99.96% | 0.25 | 99.39% | 0.29 | 99.97% | 0.23 | 98.94% | 0.27 | 99.98% | 0.27
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.26 | 69.93% | 0.24 | [10 empty] | 88.54% | 0.27 | 76.74% | 0.29 | 78.31% | 0.28 | 79.72% | 0.28 | 81.01% | 0.59 | 82.06% | 0.28 | 83.04% | 0.28 | 83.28% | 0.28 | 84.08% | 0.28 | [6 empty] | 86.69% | 0.27 | 87.17% | 0.27 | 87.66% | 0.27 | 88.1% | 0.27 | 88.49% | 0.27 | 89% | 0.27
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.9% | 0.27 | [10 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | [6 empty] | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18
Media Etanol zero 1 | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Disponibiliade | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
89.75% | [45 empty] | 99.65% | 99.98% |  | 99.96% |  | 99.39% |  | 99.97% |  | 98.94%
Variabilidade °C | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0.56333 | [25 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
Media Etanol zero 2 | [25 empty] | #DIV/0!
Disponibiliade | [25 empty] | 98.54%
99.96%
Variabilidade °C
0.66333
Media Etanol Refrigerante
Disponibiliade
99.96%
Variabilidade °C
0.84667
Media Etanol Negativo
Disponibiliade
99.94%
Variabilidade °C
0.26333
Media Vapor
Disponibiliade
99.15%
Variabilidade °C
0.26765
Formulas:
DOMIGO = [SABADO]+1
SEGUNDA = [DOMIGO]+1
TERÇA = [SEGUNDA]+1
QUARTA = [TERÇA]+1
QUINTA = [QUARTA]+1
SEXTA = [QUINTA]+1
SABADO = [SEXTA]+1

## Sheet4 (hidden)
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\[12-E&F Áreas.xlsb]Utilidades'!$Z$6:$CG$36;60;0);"")

## FAROL GRUPO MODULAÇÃO
| Indisp |  |  | EE |  |  | Beneficiamento |  |  | Heat |  |  | Cons. Água Caldeiras |  |  | Retorno |  |  | Consumo Co2 |  |  | Consumo refri |  |  | Saldo Co2
0.65 | Diario | ACC | 8.87 | Diario | ACC | 3.16 | Diario | ACC | 57.89 | Diario | ACC | 0.05 | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC |  | Diario | ACC
2019-08-01 | 0 | 0.17 | 2019-08-01 | 11.6867 | 11.6867 | 2019-08-01 | 3.9118 | 3.9118 | 2019-08-01 | 97.2963 | 97.2963 | 2019-08-01 | 0.078524 | 0.050125 | 2019-08-01 | 74.32% | 72.95% | 2019-08-01 | 3.8713 | 3.8713 | 2019-08-01 | 1.1159 | 1.1159 | 2019-08-01 | -0.31288 | -0.31288
2019-08-02 | 0 |  | 2019-08-02 | 8.8254 | 9.996 | 2019-08-02 | 2.6107 | 3.2141 | 2019-08-02 | 67.4229 | 79.6443 | 2019-08-02 | 0.056048 |  | 2019-08-02 | 73.81% |  | 2019-08-02 | 2.6976 | 3.1946 | 2019-08-02 | 0.92759 | 0.99045 | 2019-08-02 | -0.90001 | -0.65136
2019-08-03 | 0.11 |  | 2019-08-03 | 7.6562 | 9.0477 | 2019-08-03 | 3.9334 | 3.4642 | 2019-08-03 | 61.8667 | 72.4395 | 2019-08-03 | 0.072495 |  | 2019-08-03 | 62.5% |  | 2019-08-03 | 2.6902 | 2.9939 | 2019-08-03 | 0.87284 | 0.9386 | 2019-08-03 | -0.20446 | -0.47352
2019-08-04 | 0 |  | 2019-08-04 | 10.4729 | 9.369 | 2019-08-04 | 2.1003 | 2.9701 | 2019-08-04 | 77.9253 | 73.6762 | 2019-08-04 | 0.05809 |  | 2019-08-04 | 76.25% |  | 2019-08-04 | 3.9752 | 3.197 | 2019-08-04 | 0.61851 | 0.84132 | 2019-08-04 | -0.56574 | -0.49261
2019-08-05 | 0 |  | 2019-08-05 | 10.5298 | 9.5749 | 2019-08-05 | 3.5654 | 3.0674 | 2019-08-05 | 74.037 | 73.7402 | 2019-08-05 | 0.059013 |  | 2019-08-05 | 74.94% |  | 2019-08-05 | 3.3935 | 3.2332 | 2019-08-05 | 1.1471 | 0.88639 | 2019-08-05 | -0.58497 | -0.50962
2019-08-06 | 0.25 |  | 2019-08-06 | 8.8347 | 9.4371 | 2019-08-06 | 3.0391 | 3.0617 | 2019-08-06 | 64.2803 | 71.9786 | 2019-08-06 | 0.055921 |  | 2019-08-06 | 71.94% |  | 2019-08-06 | 2.5266 | 3.0973 | 2019-08-06 | 0.80096 | 0.87289 | 2019-08-06 | 0.4325 | -0.32844
2019-08-07 | 0 |  | 2019-08-07 | 7.9402 | 9.1835 | 2019-08-07 | 3.1594 | 3.0755 | 2019-08-07 | 51.9289 | 68.5817 | 2019-08-07 | 0.046103 |  | 2019-08-07 | 71.62% |  | 2019-08-07 | 2.5139 | 2.9962 | 2019-08-07 | 0.76629 | 0.85685 | 2019-08-07 | -0.25054 | -0.31494
2019-08-08 | 7.39 |  | 2019-08-08 | 12.1956 | 9.485 | 2019-08-08 | 2.4882 | 2.9896 | 2019-08-08 | 66.7455 | 68.3978 | 2019-08-08 | 0.039581 |  | 2019-08-08 | 80.49% |  | 2019-08-08 | 3.4219 | 3.0345 | 2019-08-08 | 0.78408 | 0.84628 | 2019-08-08 | 0.2704 | -0.26222
2019-08-09 | 0 |  | 2019-08-09 | 7.6614 | 9.2325 | 2019-08-09 | 2.9093 | 2.9807 | 2019-08-09 | 47.9579 | 65.5673 | 2019-08-09 | 0.043531 |  | 2019-08-09 | 71.17% |  | 2019-08-09 | 2.3153 | 2.9324 | 2019-08-09 | 0.76077 | 0.83581 | 2019-08-09 | -0.27931 | -0.26464
2019-08-10 | 0 |  | 2019-08-10 | 7.8961 | 9.0862 | 2019-08-10 | 4.3986 | 3.0896 | 2019-08-10 | 41.1749 | 62.8973 | 2019-08-10 | 0.031433 |  | 2019-08-10 | 76.33% |  | 2019-08-10 | 2.347 | 2.8692 | 2019-08-10 | 0.73542 | 0.82416 | 2019-08-10 | 0.37824 | -0.19521
2019-08-11 | 0 |  | 2019-08-11 | 10.3899 | 9.1778 | 2019-08-11 | 3.1883 | 3.0996 | 2019-08-11 | 59.7533 | 62.6766 | 2019-08-11 | 0.043368 |  | 2019-08-11 | 76.87% |  | 2019-08-11 | 3.16 | 2.8906 | 2019-08-11 | 0.64843 | 0.81458 | 2019-08-11 | 1.0929 | -0.10041
2019-08-12 | 2.4 |  | 2019-08-12 | 10.306 | 9.2554 | 2019-08-12 | 3.8077 | 3.1466 | 2019-08-12 | 65.7004 | 62.8847 | 2019-08-12 | 0.074695 |  | 2019-08-12 | 63.73% |  | 2019-08-12 | 2.6955 | 2.8753 | 2019-08-12 | 0.79522 | 0.81415 | 2019-08-12 | 0.4452 | -0.057659
2019-08-13 | 0 |  | 2019-08-13 | 10.1586 | 9.3157 | 2019-08-13 | 2.6711 | 3.1024 | 2019-08-13 | 76.131 | 63.7686 | 2019-08-13 | 0.078189 |  | 2019-08-13 | 67.34% |  | 2019-08-13 | 2.9523 | 2.8811 | 2019-08-13 | 1.1561 | 0.82074 | 2019-08-13 | 0.30503 | -0.030376
2019-08-14 | 0 |  | 2019-08-14 | 10.1933 | 9.3733 | 2019-08-14 | 2.1907 | 3.0195 | 2019-08-14 | 68.481 | 64.0777 | 2019-08-14 | 0.066836 |  | 2019-08-14 | 69.02% |  | 2019-08-14 | 2.5914 | 2.86 | 2019-08-14 | 0.89415 | 0.82249 | 2019-08-14 | 0.15291 | -0.017048
2019-08-15 | 0 |  | 2019-08-15 | 10.005 | 9.4129 | 2019-08-15 | 3.4744 | 3.0515 | 2019-08-15 | 67.1721 | 64.2719 | 2019-08-15 | 0.054548 |  | 2019-08-15 | 74.18% |  | 2019-08-15 | 2.2426 | 2.8165 | 2019-08-15 | 0.99396 | 0.82568 | 2019-08-15 | 1.2783 | 0.074172
2019-08-16 | 0.76 |  | 2019-08-16 | 11.4641 | 9.5053 | 2019-08-16 | 6.5136 | 3.1886 | 2019-08-16 | 78.2452 | 64.9014 | 2019-08-16 | 0.048645 |  | 2019-08-16 | 77.67% |  | 2019-08-16 | 3.2611 | 2.8384 | 2019-08-16 | 1.1071 | 0.83004 | 2019-08-16 | 2.016 | 0.16982
2019-08-17 | 0 |  | 2019-08-17 | 8.0724 | 9.4111 | 2019-08-17 | 5.4541 | 3.2842 | 2019-08-17 | 43.6997 | 63.5074 | 2019-08-17 | 0.045902 |  | 2019-08-17 | 68.74% |  | 2019-08-17 | 2.608 | 2.8224 | 2019-08-17 | 1.0273 | 0.83744 | 2019-08-17 | 0.51934 | 0.19419
2019-08-18 | 0 |  | 2019-08-18 | 11.484 | 9.4998 | 2019-08-18 | 1.6095 | 3.1382 | 2019-08-18 | 74.6841 | 63.9857 | 2019-08-18 | 0.054313 |  | 2019-08-18 | 77.56% |  | 2019-08-18 | 3.1798 | 2.8384 | 2019-08-18 | 0.92397 | 0.84011 | 2019-08-18 | -0.10016 | 0.18101
2019-08-19 | 0 |  | 2019-08-19 | 9.5093 | 9.5003 | 2019-08-19 | 2.5712 | 3.1119 | 2019-08-19 | 61.732 | 63.8621 | 2019-08-19 | 0.048028 |  | 2019-08-19 | 75.24% |  | 2019-08-19 | 2.7164 | 2.8316 | 2019-08-19 | 1.3625 | 0.86574 | 2019-08-19 | -0.88116 | 0.12166
2019-08-20 | 0 |  | 2019-08-20 | 8.4678 | 9.4391 | 2019-08-20 | 3.7018 | 3.1348 | 2019-08-20 | 49.6923 | 63.0225 | 2019-08-20 | 0.040008 |  | 2019-08-20 | 74.6% |  | 2019-08-20 | 2.8032 | 2.83 | 2019-08-20 | 0.77795 | 0.85893 | 2019-08-20 | -0.51722 | 0.086237
2019-08-21 | 0 |  | 2019-08-21 | 8.1596 | 9.3616 | 2019-08-21 | 5.568 | 3.2082 | 2019-08-21 | 48.5761 | 62.1466 | 2019-08-21 | 0.037418 |  | 2019-08-21 | 75.17% |  | 2019-08-21 | 2.0729 | 2.7867 | 2019-08-21 | 0.84732 | 0.85797 | 2019-08-21 | 0.43173 | 0.10598
2019-08-22 | 0 |  | 2019-08-22 | 8.5555 | 9.3241 | 2019-08-22 | 5.2927 | 3.2672 | 2019-08-22 | 49.9209 | 61.5786 | 2019-08-22 | 0.04429 |  | 2019-08-22 | 71.12% |  | 2019-08-22 | 2.8796 | 2.7906 | 2019-08-22 | 0.65881 | 0.84418 | 2019-08-22 | 0.21848 | 0.11073
2019-08-23 | 0.32 |  | 2019-08-23 | 7.0025 | 9.1918 | 2019-08-23 | 3.7675 | 3.2845 | 2019-08-23 | 46.3442 | 60.7104 | 2019-08-23 | 0.036242 |  | 2019-08-23 | 75.98% |  | 2019-08-23 | 2.6674 | 2.7837 | 2019-08-23 | 0.92765 | 0.84851 | 2019-08-23 | -0.75204 | 0.061951
2019-08-24 | 0.2 |  | 2019-08-24 | 7.928 | 9.1266 | 2019-08-24 | 1.8282 | 3.1913 | 2019-08-24 | 53.1719 | 60.3217 | 2019-08-24 | 0.040374 |  | 2019-08-24 | 75.86% |  | 2019-08-24 | 2.3687 | 2.7639 | 2019-08-24 | 0.81428 | 0.84647 | 2019-08-24 | -0.32935 | 0.043343
2019-08-25 | 0 |  | 2019-08-25 | 11.4222 | 9.2045 | 2019-08-25 | 1.7577 | 3.0995 | 2019-08-25 | 67.596 | 60.5685 | 2019-08-25 | 0.052572 |  | 2019-08-25 | 74.77% |  | 2019-08-25 | 3.5822 | 2.7881 | 2019-08-25 | 0.75607 | 0.84101 | 2019-08-25 | -0.28805 | 0.033575
2019-08-26 | 0.05 |  | 2019-08-26 | 8.7328 | 9.1845 | 2019-08-26 | 4.3813 | 3.1336 | 2019-08-26 | 58.2746 | 60.4711 | 2019-08-26 | 0.037296 |  | 2019-08-26 | 79.41% |  | 2019-08-26 | 2.4963 | 2.7761 | 2019-08-26 | 0.71003 | 0.83404 | 2019-08-26 | 0.0090401 | 0.032574
2019-08-27 | 0 |  | 2019-08-27 | 7.8175 | 9.1194 | 2019-08-27 | 3.2804 | 3.1396 | 2019-08-27 | 48.3799 | 59.8952 | 2019-08-27 | 0.047322 |  | 2019-08-27 | 69.51% |  | 2019-08-27 | 2.1883 | 2.7489 | 2019-08-27 | 0.8293 | 0.83377 | 2019-08-27 | 0.2594 | 0.043096
2019-08-28 | 0 |  | 2019-08-28 | 8.5428 | 9.0951 | 2019-08-28 | 3.7728 | 3.1627 | 2019-08-28 | 50.6433 | 59.5052 | 2019-08-28 | 0.041259 |  | 2019-08-28 | 73.39% |  | 2019-08-28 | 2.4351 | 2.7361 | 2019-08-28 | 0.78297 | 0.83112 | 2019-08-28 | 0.53271 | 0.062961
2019-08-29 | 1.01 |  | 2019-08-29 | 7.8066 | 9.0401 | 2019-08-29 | 5.8265 | 3.2241 | 2019-08-29 | 51.1294 | 59.1475 | 2019-08-29 | 0.051821 |  | 2019-08-29 | 68.34% |  | 2019-08-29 | 2.5473 | 2.7282 | 2019-08-29 | 0.78952 | 0.82918 | 2019-08-29 | 0.19139 | 0.068387
2019-08-30 | 0 |  | 2019-08-30 | 7.4982 | 8.9758 | 2019-08-30 | 3.7371 | 3.2396 | 2019-08-30 | 50.0984 | 58.7706 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 70.73% |  | 2019-08-30 | 2.4222 | 2.7147 | 2019-08-30 | 1.1197 | 0.83767 | 2019-08-30 | -0.27826 | 0.053078
2019-08-31 | 0 |  | 2019-08-31 | 5.9735 | 8.8625 | 2019-08-31 | 4.3406 | 3.2693 | 2019-08-31 | -8.8126 | 56.2192 | 2019-08-31 |  |  | 2019-08-31 | 224.2% |  | 2019-08-31 | 2.3887 | 2.7035 | 2019-08-31 |  |  | 2019-08-31

## Plan1 (hidden)
55790 | 36390 | 92180
53160 | 45370 | 98530
53160 | 24710 | 77870
51040 | 17120 | 68160
49460 | 33650 | 83110
47350 | 51810 | 99160
46300 | 50330 | 96630
27270 | 53740 | 81010
14070 | 58780 | 72850
12490 | 68390 | 80880
46470 | 50520 | 96990
54740 | 40710 | 95450
25150 | 71230 | 96380
35210 | 69110 | 104320
56530 | 68060 | 124590
54080 | 58400 | 112480
72780 | 54750 | 127530
82950 | 52630 | 135580
77180 | 74600 | 151780
33840 | 123720 | 157560
72710 | 92430 | 165140
79750 | 78150 | 157900
80310 | 64260 | 144570
73980 | 64840 | 138820
55020 | 82960 | 137980

## Semanal
Dia | PL | EE | GÁS | Beneficiamento |  | Retorno de Condensado
2019-08-11 | 15472.276 | 160755.7 | 924519.0262 | 59500 | 18662.2 | 67200 | 290510.9193
2019-08-12 | 16292.994 | 167915 | 1070456.156 | 49800 | 13078.6 | 122000 | 336368.634
2019-08-13 | 16920.538 | 171889.8 | 1288177.2288 | 53930 | 20190.4 | 132200 | 404782.9632
2019-08-14 | 17804.875 | 181491 | 1219295.2464 | 47540 | 21700.8 | 118700 | 383138.2296
2019-08-15 | 18167.6195 | 181767.3 | 1220357.4922 | 62750 | 18060.8 | 99000 | 383472.0183
2019-08-16 | 13659.889 | 156598 | 1068820.1062 | 68940 | 10584 | 75000 | 335854.5393
2019-08-17 | 21338.9035 | 172256.9 | 932503.4026 | 64280 | 11785.6 | 91600 | 293019.8439
Soma | 119657.095 | 1192673.7 | 7724128.6584 | 406740 | 114062.4 | 705700 | 2427147.1476
Índice |  | 9.9674 | 64.5522 | 3.5659 |  | 70.92%
Acumulado |  | 8.8625 | 56.2192 | 3.2693 |  | 72.95%
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1

## Medição Setorizada
Hora | Data | Data/ hora | Adega - DJB661005 | Adega / MCC4 - DJB661031 | Al. Adegas - DJB661035 | Bomba de Agua Cerveja - DJB631085 | Bombas de Etanol Cerveja - DJB631009 | Bombas de Etanol PET - PGB633008 | Brassagem 01 - DJB661003 | Brassagem 02 - DJB661027 | CCM Adega - DJB661012 | CCM ETEI Nova - DJB622006 | CHILLER 10 - PET | CHILLER 11 - PET | COMPRESSOR DE AR 5 - SOPRO | COMPRESSOR DE AR 6 - SOPRO | Caldeira 1 - DJB631020 | Caldeira 2 - DJB631021 | Caldeira 3 - DJB631022 | Caldeira 4 - DJB631086 | Caldeira 5 - DJB631087 | Centrifuga - DJB661032 | Chiller 1 - DJB631002 | Chiller 2 - DJB631003 | Chiller 3 - DJB631004 | Chiller 4 - DJB631005 | Chiller 5 - DJB631008 | Chiller 6 - DJB631070 | Chiller 7 - DJB631066 | Chiller 8 - DJB631065 | Chiller 9 - DJB631068 | Compressor de Ar 1 - DJB631016 | Compressor de Ar 2 - DJB631017 | Compressor de Ar 3 - DJB631018 | Compressor de Ar Kaeser - DJB631070 | ENTRADA GLOBAL CONCESSIONARIA | ETA - DJB621002 | ETA / ETEI NOVO - SE622 | ETA / ETEI QGBT 6 - SE621 | ETA 1 - DJB621025 | ETA 1 / ETA 2 - DJB621007 | ETEI 1 - DJB621003 | ETEI 2 - DJB621024 | ETEI 3 - DJB621032 | Etanol 0 graus - DJB631082 | Etanol 3,5 graus - DJB631088 | Filtracao 01 - DJB661006 | Filtracao 02 - DJB661028 | High Maltose - DJB661004 | Linha 501 | Linha 502 - Armazém - DJ613003 | Linha 503 - Armazém - DJ615008 | Linha 503 - Packaging - Medidor Virtual | Linha 511 - Armazém - DJB612002 | Linha 511 - Geral - CD612001 | Linha 512 - Armazem - DJB614004 | Linha 561 - Armazem - DJB616002 | MV - Brassagem - Sala 01 - Aquecedor Agua Complemento | MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador Adjunto | MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 01 - Preaquecedor Mosto | MV - Brassagem - Sala 01 - Resfriador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 01 - Tina de Mostura | MV - Brassagem - Sala 01 - Tq de Agua Quente | MV - Brassagem - Sala 02 - Aquecedor Agua Complemento | MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador Adjunto | MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 02 - Preaquecedor Mosto | MV - Brassagem - Sala 02 - Resfriador de Mosto | MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 01 | MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 02 | MV - Brassagem - Sala 02 - Tq de Agua Quente | MV - Brassagem - Secador de Fermento | MV - Packaging - Linha 501 - Lavadora | MV - Packaging - Linha 501 - PZ | MV - Packaging - Linha 502 - Lavadora | MV - Packaging - Linha 502 - PZ | MV - Packaging - Linha 503 - Lavadora | MV - Packaging - Linha 503 - PZ | MV - Packaging - Linha 511 - PZ | MV - Packaging - Linha 512 - PZ | PGFL ETA/ETEI - DJB622002 | Predio social QGBT 7 - SE641 | Projeto JOY - DJB617005 | SE633 - GERAL - MM | SUBESTACAO PACK 502 QGBT 613001 - SE613 | SUBESTACAO PACK 503 PGBT 615001 - SE615 | SUBESTACAO PACK 512 QGBT 614001 - SE614 | SUBESTACAO PACK REFRI 561 - SE616 | SUBESTACAO PACK REFRI 562 - SE617 | SUBESTACAO PACKAGING 501 QGBT 5 - SE611 | SUBESTACAO PACKAGING 511 QGBT 8 - SE612 | SUBESTACAO PROCESSO PGB 661002 SE661 | SUBESTACAO PROCESSO QGBT 4 - SE661 | Silo Beneficiamento - DJB661026 | Silo Moinho - DJB661002 | TOTALIZADOR PET LINHA 561 - CCK 7200 - SE616 | TOTALIZADOR PET LINHA 562 - CCK 7200 - SE616 | Torre/Bombas Resfriamento PET - PGB633007 | UTILIDADES QGBT 1 - 631.001 - SE631 | UTILIDADES QGBT 2 - 631.002 - SE631 | UTILIDADES QGBT 3 - 631.003 - SE631 | UTILIDADES QGBT 4 - 631.004 - SE631 | UTILIDADES QGBT 5 - 631.005 - SE631 | Usina CO2 152 - DJB631080 | Ventilador Torres Cerveja - DJB631084 | Total DESCRICAO1 |  | Valores | [5 empty] | Valores
1 | 2019-05-01 | [106 empty] | Rótulos de Linha | Soma de Linha 501 | Soma de Compressor de Ar 1 - DJB631016 | Soma de Compressor de Ar 2 - DJB631017 | Soma de Compressor de Ar 3 - DJB631018 | Soma de Compressor de Ar Kaeser - DJB631070 | Rótulos de Linha | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Aquecedor Agua Complemento | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador Adjunto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Cozinhador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Preaquecedor Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Resfriador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Tina de Mostura | Soma de MV - Brassagem - Sala 01 - Tq de Agua Quente | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Aquecedor Agua Complemento | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador Adjunto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Cozinhador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Preaquecedor Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 01 | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Resfriador de Mosto | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Tina de Mostura 02 | Soma de MV - Brassagem - Sala 02 - Tq de Agua Quente
2 | 2019-05-01 | [106 empty] | 2019-05-01 | [5 empty] | 2019-05-01
3 | 2019-05-01
4 | 2019-05-01
5 | 2019-05-01
6 | 2019-05-01
7 | 2019-05-01
8 | 2019-05-01
9 | 2019-05-01
10 | 2019-05-01
11 | 2019-05-01
12 | 2019-05-01
13 | 2019-05-01
14 | 2019-05-01
15 | 2019-05-01
16 | 2019-05-01
17 | 2019-05-01
18 | 2019-05-01
19 | 2019-05-01
20 | 2019-05-01
21 | 2019-05-01
22 | 2019-05-01
23 | 2019-05-01
24 | 2019-05-01
25 | 2019-05-01
26 | 2019-05-01
27 | 2019-05-01
28 | 2019-05-01
29 | 2019-05-01
30 | 2019-05-01
31 | 2019-05-01
32 | 2019-05-01
33 | 2019-05-01
34 | 2019-05-01
35 | 2019-05-01
36 | 2019-05-01
37 | 2019-05-01
38 | 2019-05-01
39 | 2019-05-01
40 | 2019-05-01
41 | 2019-05-01
42 | 2019-05-01
43 | 2019-05-01
44 | 2019-05-01
45 | 2019-05-01
46 | 2019-05-01
47 | 2019-05-01
48 | 2019-05-01
49 | 2019-05-01
50 | 2019-05-01
51 | 2019-05-01
52 | 2019-05-01
53 | 2019-05-01
54 | 2019-05-01
55 | 2019-05-01
56 | 2019-05-01
57 | 2019-05-01
58 | 2019-05-01
59 | 2019-05-01
60 | 2019-05-01
61 | 2019-05-01
62 | 2019-05-01
63 | 2019-05-01
64 | 2019-05-01
65 | 2019-05-01
66 | 2019-05-01
67 | 2019-05-01
68 | 2019-05-01
69 | 2019-05-01
70 | 2019-05-01
71 | 2019-05-01
72 | 2019-05-01
73 | 2019-05-01
74 | 2019-05-01
75 | 2019-05-01
76 | 2019-05-01
77 | 2019-05-01
78 | 2019-05-01
79 | 2019-05-01
80 | 2019-05-01
81 | 2019-05-01
82 | 2019-05-01
83 | 2019-05-01
84 | 2019-05-01
85 | 2019-05-01
86 | 2019-05-01
87 | 2019-05-01
88 | 2019-05-01
89 | 2019-05-01
90 | 2019-05-01
91 | 2019-05-01
92 | 2019-05-01
93 | 2019-05-01
94 | 2019-05-01
95 | 2019-05-01
96 | 2019-05-01
97 | 2019-05-01
98 | 2019-05-01
99 | 2019-05-01
100 | 2019-05-01
101 | 2019-05-01
102 | 2019-05-01
103 | 2019-05-01
104 | 2019-05-01
105 | 2019-05-01
106 | 2019-05-01
107 | 2019-05-01
108 | 2019-05-01
109 | 2019-05-01
110 | 2019-05-01
111 | 2019-05-01
112 | 2019-05-01
113 | 2019-05-01
114 | 2019-05-01
115 | 2019-05-01
116 | 2019-05-01
117 | 2019-05-01
118 | 2019-05-01
119 | 2019-05-01
120 | 2019-05-01
121 | 2019-05-01
122 | 2019-05-01
123 | 2019-05-01
124 | 2019-05-01
125 | 2019-05-01
126 | 2019-05-01
127 | 2019-05-01
128 | 2019-05-01
129 | 2019-05-01
130 | 2019-05-01
131 | 2019-05-01
132 | 2019-05-01
133 | 2019-05-01
134 | 2019-05-01
135 | 2019-05-01
136 | 2019-05-01
137 | 2019-05-01
138 | 2019-05-01
139 | 2019-05-01
140 | 2019-05-01
141 | 2019-05-01
142 | 2019-05-01
143 | 2019-05-01
144 | 2019-05-01
145 | 2019-05-01
146 | 2019-05-01
147 | 2019-05-01
148 | 2019-05-01
149 | 2019-05-01
150 | 2019-05-01
151 | 2019-05-01
152 | 2019-05-01
153 | 2019-05-01
154 | 2019-05-01
155 | 2019-05-01
156 | 2019-05-01
157 | 2019-05-01
158 | 2019-05-01
159 | 2019-05-01
160 | 2019-05-01
161 | 2019-05-01
162 | 2019-05-01
163 | 2019-05-01
164 | 2019-05-01
165 | 2019-05-01
166 | 2019-05-01
167 | 2019-05-01
168 | 2019-05-01
169 | 2019-05-01
170 | 2019-05-01
171 | 2019-05-01
172 | 2019-05-01
173 | 2019-05-01
174 | 2019-05-01
175 | 2019-05-01
176 | 2019-05-01
177 | 2019-05-01
178 | 2019-05-01
179 | 2019-05-01
180 | 2019-05-01
181 | 2019-05-01
182 | 2019-05-01
183 | 2019-05-01
184 | 2019-05-01
185 | 2019-05-01
186 | 2019-05-01
187 | 2019-05-01
188 | 2019-05-01
189 | 2019-05-01
190 | 2019-05-01
191 | 2019-05-01
192 | 2019-05-01
193 | 2019-05-01
194 | 2019-05-01
195 | 2019-05-01
196 | 2019-05-01
197 | 2019-05-01
198 | 2019-05-01
199 | 2019-05-01
200 | 2019-05-01
201 | 2019-05-01
202 | 2019-05-01
203 | 2019-05-01
204 | 2019-05-01
205 | 2019-05-01
206 | 2019-05-01
207 | 2019-05-01
208 | 2019-05-01
209 | 2019-05-01
210 | 2019-05-01
211 | 2019-05-01
212 | 2019-05-01
213 | 2019-05-01
214 | 2019-05-01
215 | 2019-05-01
216 | 2019-05-01
217 | 2019-05-01
218 | 2019-05-01
219 | 2019-05-01
220 | 2019-05-01
221 | 2019-05-01
222 | 2019-05-01
223 | 2019-05-01
224 | 2019-05-01
225 | 2019-05-01
226 | 2019-05-01
227 | 2019-05-01
228 | 2019-05-01
229 | 2019-05-01
230 | 2019-05-01
231 | 2019-05-01
232 | 2019-05-01
233 | 2019-05-01
234 | 2019-05-01
235 | 2019-05-01
236 | 2019-05-01
237 | 2019-05-01
238 | 2019-05-01
239 | 2019-05-01
240 | 2019-05-01
241 | 2019-05-01
242 | 2019-05-01
243 | 2019-05-01
244 | 2019-05-01
245 | 2019-05-01
246 | 2019-05-01
247 | 2019-05-01
248 | 2019-05-01
249 | 2019-05-01
250 | 2019-05-01
251 | 2019-05-01
252 | 2019-05-01
253 | 2019-05-01
254 | 2019-05-01
255 | 2019-05-01
256 | 2019-05-01
257 | 2019-05-01
258 | 2019-05-01
259 | 2019-05-01
260 | 2019-05-01
261 | 2019-05-01
262 | 2019-05-01
263 | 2019-05-01
264 | 2019-05-01
265 | 2019-05-01
266 | 2019-05-01
267 | 2019-05-01
268 | 2019-05-01
269 | 2019-05-01
270 | 2019-05-01
271 | 2019-05-01
272 | 2019-05-01
273 | 2019-05-01
274 | 2019-05-01
275 | 2019-05-01
276 | 2019-05-01
277 | 2019-05-01
278 | 2019-05-01
279 | 2019-05-01
280 | 2019-05-01
281 | 2019-05-01
282 | 2019-05-01
283 | 2019-05-01
284 | 2019-05-01
285 | 2019-05-01
286 | 2019-05-01
287 | 2019-05-01
288 | 2019-05-01
289 | 2019-05-01
290 | 2019-05-01
291 | 2019-05-01
292 | 2019-05-01
293 | 2019-05-01
294 | 2019-05-01
295 | 2019-05-01
296 | 2019-05-01
297 | 2019-05-01
298 | 2019-05-01
299 | 2019-05-01
300 | 2019-05-01
301 | 2019-05-01
302 | 2019-05-01
303 | 2019-05-01
304 | 2019-05-01
305 | 2019-05-01
306 | 2019-05-01
307 | 2019-05-01
308 | 2019-05-01
309 | 2019-05-01
310 | 2019-05-01
311 | 2019-05-01
312 | 2019-05-01
313 | 2019-05-01
314 | 2019-05-01
315 | 2019-05-01
316 | 2019-05-01
317 | 2019-05-01
318 | 2019-05-01
319 | 2019-05-01
320 | 2019-05-01
321 | 2019-05-01
322 | 2019-05-01
323 | 2019-05-01
324 | 2019-05-01
325 | 2019-05-01
326 | 2019-05-01
327 | 2019-05-01
328 | 2019-05-01
329 | 2019-05-01
330 | 2019-05-01
331 | 2019-05-01
332 | 2019-05-01
333 | 2019-05-01
334 | 2019-05-01
335 | 2019-05-01
336 | 2019-05-01
337 | 2019-05-01
338 | 2019-05-01
339 | 2019-05-01
340 | 2019-05-01
341 | 2019-05-01
342 | 2019-05-01
343 | 2019-05-01
344 | 2019-05-01
345 | 2019-05-01
346 | 2019-05-01
347 | 2019-05-01
348 | 2019-05-01
349 | 2019-05-01
350 | 2019-05-01
351 | 2019-05-01
352 | 2019-05-01
353 | 2019-05-01
354 | 2019-05-01
355 | 2019-05-01
356 | 2019-05-01
357 | 2019-05-01
358 | 2019-05-01
359 | 2019-05-01
360 | 2019-05-01
361 | 2019-05-01
362 | 2019-05-01
363 | 2019-05-01
364 | 2019-05-01
365 | 2019-05-01
366 | 2019-05-01
367 | 2019-05-01
368 | 2019-05-01
369 | 2019-05-01
370 | 2019-05-01
371 | 2019-05-01
372 | 2019-05-01
373 | 2019-05-01
374 | 2019-05-01
375 | 2019-05-01
376 | 2019-05-01
377 | 2019-05-01
378 | 2019-05-01
379 | 2019-05-01
380 | 2019-05-01
381 | 2019-05-01
382 | 2019-05-01
383 | 2019-05-01
384 | 2019-05-01
385 | 2019-05-01
386 | 2019-05-01
387 | 2019-05-01
388 | 2019-05-01
389 | 2019-05-01
390 | 2019-05-01
391 | 2019-05-01
392 | 2019-05-01
393 | 2019-05-01
394 | 2019-05-01
395 | 2019-05-01
396 | 2019-05-01
397 | 2019-05-01
398 | 2019-05-01
399 | 2019-05-01
400 | 2019-05-01
401 | 2019-05-01
402 | 2019-05-01
403 | 2019-05-01
404 | 2019-05-01
405 | 2019-05-01
406 | 2019-05-01
407 | 2019-05-01
408 | 2019-05-01
409 | 2019-05-01
410 | 2019-05-01
411 | 2019-05-01
412 | 2019-05-01
413 | 2019-05-01
414 | 2019-05-01
415 | 2019-05-01
416 | 2019-05-01
417 | 2019-05-01
418 | 2019-05-01
419 | 2019-05-01
420 | 2019-05-01
421 | 2019-05-01
422 | 2019-05-01
423 | 2019-05-01
424 | 2019-05-01
425 | 2019-05-01
426 | 2019-05-01
427 | 2019-05-01
428 | 2019-05-01
429 | 2019-05-01
430 | 2019-05-01
431 | 2019-05-01
432 | 2019-05-01
433 | 2019-05-01
434 | 2019-05-01
435 | 2019-05-01
436 | 2019-05-01
437 | 2019-05-01
438 | 2019-05-01
439 | 2019-05-01
440 | 2019-05-01
441 | 2019-05-01
442 | 2019-05-01
443 | 2019-05-01
444 | 2019-05-01
445 | 2019-05-01
446 | 2019-05-01
447 | 2019-05-01
448 | 2019-05-01
449 | 2019-05-01
450 | 2019-05-01
451 | 2019-05-01
452 | 2019-05-01
453 | 2019-05-01
454 | 2019-05-01
455 | 2019-05-01
456 | 2019-05-01
457 | 2019-05-01
458 | 2019-05-01
459 | 2019-05-01
460 | 2019-05-01
461 | 2019-05-01
462 | 2019-05-01
463 | 2019-05-01
464 | 2019-05-01
465 | 2019-05-01
466 | 2019-05-01
467 | 2019-05-01
468 | 2019-05-01
469 | 2019-05-01
470 | 2019-05-01
471 | 2019-05-01
472 | 2019-05-01
473 | 2019-05-01
474 | 2019-05-01
475 | 2019-05-01
476 | 2019-05-01
477 | 2019-05-01
478 | 2019-05-01
479 | 2019-05-01
480 | 2019-05-01
481 | 2019-05-01
482 | 2019-05-01
483 | 2019-05-01
484 | 2019-05-01
485 | 2019-05-01
486 | 2019-05-01
487 | 2019-05-01
488 | 2019-05-01
489 | 2019-05-01
490 | 2019-05-01
491 | 2019-05-01
492 | 2019-05-01
493 | 2019-05-01
494 | 2019-05-01
495 | 2019-05-01
496 | 2019-05-01
497 | 2019-05-01
498 | 2019-05-01
499 | 2019-05-01
500 | 2019-05-01
501 | 2019-05-01
502 | 2019-05-01
503 | 2019-05-01
504 | 2019-05-01
505 | 2019-05-01
506 | 2019-05-01
507 | 2019-05-01
508 | 2019-05-01
509 | 2019-05-01
510 | 2019-05-01
511 | 2019-05-01
512 | 2019-05-01
513 | 2019-05-01
514 | 2019-05-01
515 | 2019-05-01
516 | 2019-05-01
517 | 2019-05-01
518 | 2019-05-01
519 | 2019-05-01
520 | 2019-05-01
521 | 2019-05-01
522 | 2019-05-01
523 | 2019-05-01
524 | 2019-05-01
525 | 2019-05-01
526 | 2019-05-01
527 | 2019-05-01
528 | 2019-05-01
529 | 2019-05-01
530 | 2019-05-01
531 | 2019-05-01
532 | 2019-05-01
533 | 2019-05-01
534 | 2019-05-01
535 | 2019-05-01
536 | 2019-05-01
537 | 2019-05-01
538 | 2019-05-01
539 | 2019-05-01
540 | 2019-05-01
541 | 2019-05-01
542 | 2019-05-01
543 | 2019-05-01
544 | 2019-05-01
545 | 2019-05-01
546 | 2019-05-01
547 | 2019-05-01
548 | 2019-05-01
549 | 2019-05-01
550 | 2019-05-01
551 | 2019-05-01
552 | 2019-05-01
553 | 2019-05-01
554 | 2019-05-01
555 | 2019-05-01
556 | 2019-05-01
557 | 2019-05-01
558 | 2019-05-01
559 | 2019-05-01
560 | 2019-05-01
561 | 2019-05-01
562 | 2019-05-01
563 | 2019-05-01
564 | 2019-05-01
565 | 2019-05-01
566 | 2019-05-01
567 | 2019-05-01
568 | 2019-05-01
569 | 2019-05-01
570 | 2019-05-01
571 | 2019-05-01
572 | 2019-05-01
573 | 2019-05-01
574 | 2019-05-01
575 | 2019-05-01
576 | 2019-05-01
577 | 2019-05-01
578 | 2019-05-01
579 | 2019-05-01
580 | 2019-05-01
581 | 2019-05-01
582 | 2019-05-01
583 | 2019-05-01
584 | 2019-05-01
585 | 2019-05-01
586 | 2019-05-01
587 | 2019-05-01
588 | 2019-05-01
589 | 2019-05-01
590 | 2019-05-01
591 | 2019-05-01
592 | 2019-05-01
593 | 2019-05-01
594 | 2019-05-01
595 | 2019-05-01
596 | 2019-05-01
597 | 2019-05-01
598 | 2019-05-01
599 | 2019-05-01
600 | 2019-05-01
601 | 2019-05-01
602 | 2019-05-01
603 | 2019-05-01
604 | 2019-05-01
605 | 2019-05-01
606 | 2019-05-01
607 | 2019-05-01
608 | 2019-05-01
609 | 2019-05-01
610 | 2019-05-01
611 | 2019-05-01
612 | 2019-05-01
613 | 2019-05-01
614 | 2019-05-01
615 | 2019-05-01
616 | 2019-05-01
617 | 2019-05-01
618 | 2019-05-01
619 | 2019-05-01
620 | 2019-05-01
621 | 2019-05-01
622 | 2019-05-01
623 | 2019-05-01
624 | 2019-05-01
625 | 2019-05-01
626 | 2019-05-01
627 | 2019-05-01
628 | 2019-05-01
629 | 2019-05-01
630 | 2019-05-01
631 | 2019-05-01
632 | 2019-05-01
633 | 2019-05-01
634 | 2019-05-01
635 | 2019-05-01
636 | 2019-05-01
637 | 2019-05-01
638 | 2019-05-01
639 | 2019-05-01
640 | 2019-05-01
641 | 2019-05-01
642 | 2019-05-01
643 | 2019-05-01
644 | 2019-05-01
645 | 2019-05-01
646 | 2019-05-01
647 | 2019-05-01
648 | 2019-05-01
649 | 2019-05-01
650 | 2019-05-01
651 | 2019-05-01
652 | 2019-05-01
653 | 2019-05-01
654 | 2019-05-01
655 | 2019-05-01
656 | 2019-05-01
657 | 2019-05-01
658 | 2019-05-01
659 | 2019-05-01
660 | 2019-05-01
661 | 2019-05-01
662 | 2019-05-01
663 | 2019-05-01
664 | 2019-05-01
665 | 2019-05-01
666 | 2019-05-01
667 | 2019-05-01
668 | 2019-05-01
669 | 2019-05-01
670 | 2019-05-01
671 | 2019-05-01
672 | 2019-05-01
673 | 2019-05-01
674 | 2019-05-01
675 | 2019-05-01
676 | 2019-05-01
677 | 2019-05-01
678 | 2019-05-01
679 | 2019-05-01
680 | 2019-05-01
681 | 2019-05-01
682 | 2019-05-01
683 | 2019-05-01
684 | 2019-05-01
685 | 2019-05-01
686 | 2019-05-01
687 | 2019-05-01
688 | 2019-05-01
689 | 2019-05-01
690 | 2019-05-01
691 | 2019-05-01
692 | 2019-05-01
693 | 2019-05-01
694 | 2019-05-01
695 | 2019-05-01
696 | 2019-05-01
697 | 2019-05-01
698 | 2019-05-01
699 | 2019-05-01
700 | 2019-05-01
701 | 2019-05-01
702 | 2019-05-01
703 | 2019-05-01
704 | 2019-05-01
705 | 2019-05-01
706 | 2019-05-01
707 | 2019-05-01
708 | 2019-05-01
709 | 2019-05-01
710 | 2019-05-01
711 | 2019-05-01
712 | 2019-05-01
713 | 2019-05-01
714 | 2019-05-01
715 | 2019-05-01
716 | 2019-05-01
717 | 2019-05-01
718 | 2019-05-01
719 | 2019-05-01
720 | 2019-05-01
721 | 2019-05-01
722 | 2019-05-01
723 | 2019-05-01
724 | 2019-05-01
725 | 2019-05-01
726 | 2019-05-01
727 | 2019-05-01
728 | 2019-05-01
729 | 2019-05-01
730 | 2019-05-01
731 | 2019-05-01
732 | 2019-05-01
733 | 2019-05-01
734 | 2019-05-01
735 | 2019-05-01
736 | 2019-05-01
737 | 2019-05-01
738 | 2019-05-01
739 | 2019-05-01
740 | 2019-05-01
741 | 2019-05-01
742 | 2019-05-01
743 | 2019-05-01
744 | 2019-05-01
745 | 2019-05-01
746 | 2019-05-01
747 | 2019-05-01
748 | 2019-05-01
749 | 2019-05-01
750 | 2019-05-01
751 | 2019-05-01
752 | 2019-05-01
753 | 2019-05-01
754 | 2019-05-01
755 | 2019-05-01
756 | 2019-05-01
757 | 2019-05-01
758 | 2019-05-01
759 | 2019-05-01
760 | 2019-05-01
761 | 2019-05-01
762 | 2019-05-01
763 | 2019-05-01
764 | 2019-05-01
765 | 2019-05-01
766 | 2019-05-01
767 | 2019-05-01
Formulas:
Data = IF((LEFT([Data/ hora],10)=LEFT([Data/ hora, row above],10)),[Data, row above],[Data, row above]+1)

## Plan2
| Sala 1 | Sala 2 | Fabrico sala 1 | Fabrico sala 2 |  |  | ton/fab | ton/fab
2019-08-01 | 110140 | 3000 | 8 |  | 13767.5 |  | 6767.5 |  | 6767.5
2019-08-02 | 67760 | 3000 | 9 |  | 7528.8889 |  | 528.8889 |  | 528.8889
2019-08-03 | 67900 | 15000 | 10 |  | 6790 |  |  |  | 0
2019-08-04 | 68000 | 87000 | 9 | 8 | 7555.5556 | 10875 | 555.5556 | 875 | 1430.5556
2019-08-05 | 2200 | 84000 | 2 | 9 | 1100 | 9333.3333 |  |  | 0
2019-08-06 | 84900 | 71000 | 6 | 7 | 14150 | 10142.8571 | 7150 | 142.8571 | 7292.8571
2019-08-07 | 50400 | 45000 | 9 | 4 | 5600 | 11250 |  | 1250 | 1250
2019-08-08 | 72600 | 46000 | 8 | 5 | 9075 | 9200 | 2075 |  | 2075
2019-08-09 | 45200 | 24000 | 9 | 2 | 5022.2222 | 12000 |  | 2000 | 2000
2019-08-10 | 63700 | 3000 | 9 | 1 | 7077.7778 | 3000 | 77.7778 |  | 77.7778
2019-08-11 | 55800 | 14000 | 9 | 1 | 6200 | 14000 |  | 4000 | 4000
2019-08-12 | 7600 | 80000 | 3 | 9 | 2533.3333 | 8888.8889 |  |  | 0
2019-08-13 | 58900 | 65000 | 4 | 6 | 14725 | 10833.3333 | 7725 | 833.3333 | 8558.3333
2019-08-14 | 40100 | 69000 | 7 | 8 | 5728.5714 | 8625 |  |  | 0
2019-08-15 | 77100 | 59000 | 9 | 7 | 8566.6667 | 8428.5714 | 1566.6667 |  | 1566.6667
2019-08-16 | 69100 | 4000 | 8 |  | 8637.5 |  | 1637.5 |  | 1637.5
2019-08-17 | 45700 | 2000 | 6 |  | 7616.6667 |  | 616.6667 |  | 616.6667
2019-08-18 | 65700 | 73000 | 10 | 6 | 6570 | 12166.6667 |  | 2166.6667 | 2166.6667
2019-08-19 | 32500 | 73000 | 4 | 8 | 8125 | 9125 | 1125 |  | 1125
2019-08-20 | 0 | 79000 |  | 9 |  | 8777.7778 |  |  | 0
2019-08-21 | 23300 | 45000 | 2 | 6 | 11650 | 7500 | 4650 |  | 4650
2019-08-22 | 28000 | 3000 | 5 |  | 5600 |  |  |  | 0
2019-08-23 | 105800 | 1000 | 11 |  | 9618.1818 |  | 2618.1818 |  | 2618.1818
2019-08-24 | 89500 | 68000 | 10 | 5 | 8950 | 13600 | 1950 | 3600 | 5550
2019-08-25 | 70900 | 84000 | 9 | 9 | 7877.7778 | 9333.3333 | 877.7778 |  | 877.7778
2019-08-26 | 9000 | 86000 | 3 | 8 | 3000 | 10750 |  | 750 | 750
2019-08-27 | 40800 | 68000 | 1 | 8 | 40800 | 8500 | 33800 |  | 33800
2019-08-28 | 51900 | 65000 | 5 | 8 | 10380 | 8125 | 3380 |  | 3380
2019-08-29 | 73600 | 2000 | 10 |  | 7360 |  | 360 |  | 360
0
0