## Capa
Utilidades 2017
Vapor Lançamento
Vapor Turno
|  | 42 | 72 | 102
Produção Líquida
CO2 Lançamento
Energia E. Lançamento
Vapor Lançamento
Vapor Turno
Portal Utilidades
Energia E. Índices
CO2 Índice
Vapor Índice
Troca de Turno
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>

## CO2_Dados
83080
DIA |  |  |  |  | PRODUÇÃO DE CO2 | [7 empty] | ESTOQUE CO2 (T) |  |  |  |  | CONSUMO USINA CO2 |  |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 01 |  |  | CONSUMO SAÍDA DO EVAPORADOR 02 |  |  | CONSUMO GERAL PROCESSO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA DE PRESSÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO |  |  | CONSUMO FILTRAÇÃO 2 |  |  | CONSUMO ADEGA OD |  |  | CONSUMO L501 |  |  | CONSUMO L502 |  |  | CONSUMO L503 |  |  | CONSUMO L511 |  |  | CONSUMO L512 |  |  | Consumo L561 |  |  | Consumo L562 |  |  |  |  | PL Refri DIÁRIA | PL ACUMUL | COMPRAS Interna | ORIGEM | VENDA INTERNA | DESTINO
| Beneficiado Total (Kg) Sap 36838 | Consumo - Balanceamento de massa (Kg) | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P diário SALA 1,2 Cod,MÊS 72146 | Volume de Mosto Corrigido para 12 P acum | 151 | 152 | TOTAL DIÁRIO Kg |  | TQ01 | TQ02 | TQ03 | Total | TQ 01 | 151 | 152 | TOTAL PURGA DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADO | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Totalizador | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMULADA | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | TOTALIZADOR | DIÁRIA | ACUMUL. | Consumo diario do Refri (MÊS) | Consumo acumulado do Refri (MÊS) |  |  | CO2 Kg | COMPRA EXTERNA | QUANTIDADE SAP | VENDA EXTERNA
Mês Ant. |  |  | 143110 | [9 empty] | 56500 | 39700 | 46910 | 143110 | [5 empty] | 19095830 |  |  | 62616040 |  |  | 9947110 |  |  | 4648490 |  |  | 10096200 |  |  | 1266390 |  |  | 10301000 |  |  | 4353820 |  |  | 2249974 |  |  | 1965383.9 |  |  | 16604100 |  |  | 16951700 |  |  | 1327371.8 |  |  | 2764041.3
2018-01-01 | 27350 | 8450 | 143110 | 162010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27350 | 27350 | 27350 | 48690 | 67430 | 45890 | 162010 | 162010 | 340 | 1420 | 1760 | 1760 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9947262 | 152 | 152 | 4649250 | 760 | 760 | 10097800 | 1600 | 1600 | 1266533 | 143 | 143 | 10302300 | 1300 | 1300 | 4353930 | 110 | 110 | 2250516 | 542 | 542 | 1965844.5 | 460.6 | 460.6 | 16605200 | 1100 | 1100 | 16952860 | 1160 | 1160 | 1327402.3 | 30.5 | 30.5 | 2764041.6 | 0.3 | 0.3 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0
2018-01-02 | 29240 | 30090 | 162010 | 161160 | 7382.2 | 2471.4 | 9853.6 | 9853.6 | 0 | 29240 | 29240 | 56590 | 17980 | 98870 | 44310 | 161160 | 161160 | 230 | 4340 | 4570 | 6330 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9951751 | 4489 | 4641 | 4651460 | 2210 | 2970 | 10102000 | 4200 | 5800 | 1268885 | 2352 | 2495 | 10307700 | 5400 | 6700 | 4354910 | 980 | 1090 | 2252144 | 1628 | 2170 | 1967174.1 | 1329.6 | 1790.2 | 16608500 | 3300 | 4400 | 16958730 | 5870 | 7030 | 1327711.3 | 1 | 31.5 | 2764175.4 | 133.8 | 134.1 | 134.8 | 165.6 | 0 | 0
2018-01-03 | 29630 | 59030 | 161160 | 131760 | 13228.7 | 11595.9 | 24824.6 | 34678.2 | 480 | 29150 | 29630 | 86220 | 31590 | 62530 | 37640 | 131760 | 131760 | 210 | 2770 | 2980 | 9310 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9964674 | 12923 | 17564 | 4655040 | 3580 | 6550 | 10106400 | 4400 | 10200 | 1275431 | 6546 | 9041 | 10312500 | 4800 | 11500 | 4357220 | 2310 | 3400 | 2254698 | 2554 | 4724 | 1968742.9 | 1568.8 | 3359 | 16615100 | 6600 | 11000 | 16968400 | 9670 | 16700 | 1329427.9 | 1716.6 | 1748.1 | 2767943.7 | 3768.3 | 3902.4 | 5484.9 | 5650.5 | 4926.429 | 4926.429
2018-01-04 | 42900 | 57310 | 131760 | 117350 | 13291.7 | 13335.4 | 26627.1 | 61305.3 | 90 | 42810 | 42900 | 129120 | 69720 | 18480 | 29150 | 117350 | 117350 | 340 | 2340 | 2680 | 11990 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9976676 | 12002 | 29566 | 4657570 | 2530 | 9080 | 10111400 | 5000 | 15200 | 1282030 | 6599 | 15640 | 10317000 | 4500 | 16000 | 4359590 | 2370 | 5770 | 2257517 | 2819 | 7543 | 1971438.6 | 2695.7 | 6054.7 | 16616500 | 1400 | 12400 | 16979490 | 11090 | 27790 | 1331720.4 | 2292.5 | 4040.6 | 2773199.2 | 5255.5 | 9157.9 | 7548 | 13198.5 | 7359.444 | 12285.873
2018-01-05 | 56920 | 62750 | 117350 | 111520 | 10319.9 | 7367.5 | 17687.4 | 78992.7 | 5360 | 51560 | 56920 | 186040 | 47140 | 44220 | 20160 | 111520 | 111520 | 250 | 2080 | 2330 | 14320 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9983448 | 6772 | 36338 | 4661050 | 3480 | 12560 | 10117200 | 5800 | 21000 | 1287752 | 5722 | 21362 | 10321200 | 4200 | 20200 | 4361800 | 2210 | 7980 | 2260667 | 3150 | 10693 | 1974142.6 | 2704 | 8758.7 | 16624700 | 8200 | 20600 | 16990980 | 11490 | 39280 | 1333740.9 | 2020.5 | 6061.1 | 2778601.4 | 5402.2 | 14560.1 | 7422.7 | 20621.2 | 7372.978 | 19658.851
2018-01-06 | 69720 | 50660 | 111520 | 130580 | 1466.6 | 2915.8 | 4382.4 | 83375.1 | 23400 | 46320 | 69720 | 255760 | 7000 | 94780 | 28800 | 130580 | 130580 | 60 | 1100 | 1160 | 15480 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9992494 | 9046 | 45384 | 4662040 | 990 | 13550 | 10122100 | 4900 | 25900 | 1294594 | 6842 | 28204 | 10325100 | 3900 | 24100 | 4361800 | 0 | 7980 | 2261869 | 1202 | 11895 | 1975530.9 | 1388.3 | 10147 | 16632300 | 7600 | 28200 | 17002150 | 11170 | 50450 | 1335929.1 | 2188.2 | 8249.3 | 2784618.1 | 6016.7 | 20576.8 | 8204.9 | 28826.1 | 7751.105 | 27409.956
2018-01-07 | 54080 | 15030 | 130580 | 169630 | 0 | 2917.9 | 2917.9 | 86293 | 4940 | 49140 | 54080 | 309840 | 47070 | 86320 | 36240 | 169630 | 169630 | 210 | 1150 | 1360 | 16840 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9992898 | 404 | 45788 | 4662610 | 570 | 14120 | 10122600 | 500 | 26400 | 1296027 | 1433 | 29637 | 10326200 | 1100 | 25200 | 4361800 | 0 | 7980 | 2261869 | 0 | 11895 | 1975576.4 | 45.5 | 10192.5 | 16632300 | 0 | 28200 | 17002150 | 0 | 50450 | 1336379.9 | 450.8 | 8700.1 | 2785434.9 | 816.8 | 21393.6 | 1267.6 | 30093.7 | 3730.426 | 31140.382
2018-01-08 | 36490 | 34170 | 169630 | 171950 | 0 | 0 | 0 | 86293 | 210 | 36280 | 36490 | 346330 | 81750 | 63590 | 26610 | 171950 | 171950 | 320 | 1740 | 2060 | 18900 | 19095830 | 0 | 0 | 62616040 | 0 | 0 | 9994599 | 1701 | 47489 | 4664370 | 1760 | 15880 | 10124100 | 1500 | 27900 | 1297357 | 1330 | 30967 | 10328200 | 2000 | 27200 | 4361800 | 0 | 7980 | 2261987 | 118 | 12013 | 1977116.1 | 1539.7 | 11732.2 | 16632300 | 0 | 28200 | 17015490 | 13340 | 63790 | 1338592.5 | 2212.6 | 10912.7 | 2791199.6 | 5764.7 | 27158.3 | 7977.3 | 38071 | 5733.538 | 36873.92
2018-01-09 | 13980 | 39670 | 171950 | 146260 | 0 | 0 | 0 | 86293 | 540 | 13440 | 13980 | 360310 | 88790 | 39320 | 18150 | 146260 | 146260 | 340 | 2470 | 2810 | 21710 | 19095860 | 30 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 576.5 | 5978 | 53467 | 4666130 | 1760 | 17640 | 10131000 | 6900 | 34800 | 1301551 | 4194 | 35161 | 10334700 | 6500 | 33700 | 4363210 | 1410 | 9390 | 2265503 | 3516 | 15529 | 1980199.8 | 3083.7 | 14815.9 | 16632300 | 0 | 28200 | 17019130 | 3640 | 67430 | 1340947.9 | 2355.4 | 13268.1 | 2797075.8 | 5876.2 | 33034.5 | 8231.6 | 46302.6 | 9919.392 | 46793.312
2018-01-10 | 11700 | 53320 | 146260 | 152230 | 13133.5 | 0 | 13133.5 | 99426.5 | 70 | 11630 | 11700 | 372010 | 75600 | 55230 | 21400 | 152230 | 152230 | 340 | 1080 | 1420 | 23130 | 19095860 | 0 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 7209.62 | 6633.12 | 60100.12 | 4668880 | 2750 | 20390 | 10136100 | 5100 | 39900 | 1306187 | 4636 | 39797 | 10340300 | 5600 | 39300 | 4365100 | 1890 | 11280 | 2268307 | 2804 | 18333 | 1983481.8 | 3282 | 18097.9 | 16632300 | 0 | 28200 | 17027520 | 8390 | 75820 | 1343007.4 | 2059.5 | 15327.6 | 2803192.1 | 6116.3 | 39150.8 | 8175.8 | 54478.4 | 6921.987 | 53715.299 | 47590 | Camaçari/Aguas Claras
2018-01-11 | 19770 | 52050 | 152230 | 140410 | 13265.4 | 8807.4 | 22072.8 | 121499.3 | 0 | 19770 | 19770 | 391780 | 29620 | 76040 | 34750 | 140410 | 140410 | 350 | 720 | 1070 | 24200 | 19095860 | 0 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 18932.7 | 11723.08 | 71823.2 | 4671510 | 2630 | 23020 | 10143200 | 7100 | 47000 | 1313278 | 7091 | 46888 | 10347100 | 6800 | 46100 | 4367240 | 2140 | 13420 | 2271459 | 3152 | 21485 | 1986835 | 3353.2 | 21451.1 | 16632300 | 0 | 28200 | 17039340 | 11820 | 87640 | 1344768.4 | 1761 | 17088.6 | 2805606.9 | 2414.8 | 41565.6 | 4175.8 | 58654.2 | 6193.424 | 59908.723 | 20460 | Pernambuco
2018-01-12 | 29370 | 52410 | 140410 | 159570 | 14747.4 | 10191.6 | 24939 | 146438.3 | 0 | 29370 | 29370 | 421150 | 25540 | 94450 | 39580 | 159570 | 159570 | 340 | 2240 | 2580 | 26780 | 19095860 | 0 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 33416 | 14483.3 | 86306.5 | 4671950 | 440 | 23460 | 10149100 | 5900 | 52900 | 1319336 | 6058 | 52946 | 10356000 | 8900 | 55000 | 4369020 | 1780 | 15200 | 2274263 | 2804 | 24289 | 1987399.3 | 564.3 | 22015.4 | 16632300 | 0 | 28200 | 17041200 | 1860 | 89500 | 1346577.3 | 1808.9 | 18897.5 | 2810965.7 | 5358.8 | 46924.4 | 7167.7 | 65821.9 | 6735.59 | 66644.313 | 42200 | Agudos/Nova Rio
2018-01-13 | 35850 | 54150 | 159570 | 141270 | 7380.9 | 10221.7 | 17602.6 | 164040.9 | 0 | 35850 | 35850 | 457000 | 58610 | 52100 | 30560 | 141270 | 141270 | 350 | 2520 | 2870 | 29650 | 19095860 | 0 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 40302.7 | 6886.7 | 93193.2 | 4674950 | 3000 | 26460 | 10154100 | 5000 | 57900 | 1322584 | 3248 | 56194 | 10364000 | 8000 | 63000 | 4369170 | 150 | 15350 | 2277176 | 2913 | 27202 | 1990490.1 | 3090.8 | 25106.2 | 16632300 | 0 | 28200 | 17051300 | 10100 | 99600 | 1348555.9 | 1978.6 | 20876.1 | 2816969.1 | 6003.4 | 52927.8 | 7982 | 73803.9 | 10077.303 | 76721.616
2018-01-14 | 55290 | 57930 | 141270 | 138630 | 14741.1 | 11654 | 26395.1 | 190436 | 3380 | 51910 | 55290 | 512290 | 87880 | 29180 | 21570 | 138630 | 138630 | 320 | 890 | 1210 | 30860 | 19095860 | 0 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 50604.4 | 10301.7 | 103494.9 | 4676740 | 1790 | 28250 | 10157500 | 3400 | 61300 | 1328124 | 5540 | 61734 | 10372400 | 8400 | 71400 | 4369170 | 0 | 15350 | 2279634 | 2458 | 29660 | 1993495.6 | 3005.5 | 28111.7 | 16632300 | 0 | 28200 | 17063520 | 12220 | 111820 | 1350374.5 | 1818.6 | 22694.7 | 2823281.5 | 6312.4 | 59240.2 | 8131 | 81934.9 | 10345.2 | 87066.816
2018-01-15 | 73660 | 57860 | 138630 | 175600 | 8844.8 | 8815.9 | 17660.7 | 208096.7 | 20880 | 52780 | 73660 | 585950 | 49880 | 94880 | 30840 | 175600 | 175600 | 1110 | 2310 | 3420 | 34280 | 19095860 | 0 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 56372 | 5767.6 | 109262.5 | 4680180 | 3440 | 31690 | 10163100 | 5600 | 66900 | 1332357 | 4233 | 65967 | 10378100 | 5700 | 77100 | 4369280 | 110 | 15460 | 2281378 | 1744 | 31404 | 1996402.9 | 2907.3 | 31019 | 16632300 | 0 | 28200 | 17075720 | 12200 | 124020 | 1352277.5 | 1903 | 24597.7 | 2830145.6 | 6864.1 | 66104.3 | 8767.1 | 90702 | 10144.155 | 97210.971 | 21170 | Nova Rio
2018-01-16 | 67730 | 49160 | 175600 | 194170 | 12486.3 | 11739.6 | 24225.9 | 232322.6 | 26930 | 40800 | 67730 | 653680 | 41400 | 129860 | 22910 | 194170 | 194170 | 50 | 2050 | 2100 | 36380 | 19095860 | 0 | 30 | 62616040 | 0 | 0 | 66519.9 | 10147.9 | 119410.4 | 4681190 | 1010 | 32700 | 10166300 | 3200 | 70100 | 1339816 | 7459 | 73426 | 10381300 | 3200 | 80300 | 4369550 | 270 | 15730 | 2284355 | 2977 | 34381 | 1999103.3 | 2700.4 | 33719.4 | 16632300 | 0 | 28200 | 17088360 | 12640 | 136660 | 1354151.8 | 1874.3 | 26472 | 2835305.6 | 5160 | 71264.3 | 7034.3 | 97736.3 | 6545.968 | 103756.939
2018-01-17 | 50990 | 64460 | 194170 | 180700 | 8823.1 | 8763.6 | 17586.7 | 249909.3 | 16130 | 34860 | 50990 | 704670 | 84640 | 82770 | 13290 | 180700 | 180700 | 1500 | 1800 | 3300 | 39680 | 19095900 | 40 | 70 | 62616040 | 0 | 0 | 78054.8 | 11534.9 | 130945.3 | 4682560 | 1370 | 34070 | 10170600 | 4300 | 74400 | 1346929 | 7113 | 80539 | 10387900 | 6600 | 86900 | 4370670 | 1120 | 16850 | 2285035 | 680 | 35061 | 2001584.5 | 2481.2 | 36200.6 | 16636400 | 4100 | 32300 | 17101430 | 13070 | 149730 | 1355730.7 | 1578.9 | 28050.9 | 2842236.5 | 6930.9 | 78195.2 | 8509.8 | 106246.1 | 11752.364 | 115509.303
2018-01-18 | 56920 | 53640 | 180700 | 183980 | 0 | 10297.7 | 10297.7 | 260207 | 4340 | 52580 | 56920 | 761590 | 87910 | 74740 | 21330 | 183980 | 183980 | 0 | 3020 | 3020 | 42700 | 19095910 | 10 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 84118.2 | 6063.4 | 137008.7 | 4684950 | 2390 | 36460 | 10176100 | 5500 | 79900 | 1349373 | 2444 | 82983 | 10395200 | 7300 | 94200 | 4373310 | 2640 | 19490 | 2285035 | 0 | 35061 | 2003832.4 | 2247.9 | 38448.5 | 16644600 | 8200 | 40500 | 17106170 | 4740 | 154470 | 1356796.3 | 1065.6 | 29116.5 | 2846721 | 4484.5 | 82679.7 | 5550.1 | 111796.2 | 6561.811 | 122071.114
2018-01-19 | 76940 | 58880 | 183980 | 202040 | 7079.8 | 7219 | 14298.8 | 274505.8 | 26030 | 50910 | 76940 | 838530 | 41940 | 145150 | 14950 | 202040 | 202040 | 1170 | 2500 | 3670 | 46370 | 19095910 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 96624.2 | 12506 | 149514.7 | 4686560 | 1610 | 38070 | 10181300 | 5200 | 85100 | 1356411 | 7038 | 90021 | 10404500 | 9300 | 103500 | 4376010 | 2700 | 22190 | 2285034 | -1 | 35060 | 2004141 | 308.6 | 38757.1 | 16653100 | 8500 | 49000 | 17119820 | 13650 | 168120 | 1360438.7 | 3642.4 | 32758.9 | 2850177.1 | 3456.1 | 86135.8 | 7098.5 | 118894.7 | 4846.337 | 126917.451
2018-01-20 | 53690 | 73180 | 202040 | 182550 | 14724.1 | 7252.2 | 21976.3 | 296482.1 | 39170 | 14520 | 53690 | 892220 | 77710 | 87280 | 17560 | 182550 | 182550 | 1040 | 6250 | 7290 | 53660 | 19095910 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 112555 | 15930.8 | 165445.5 | 4687890 | 1330 | 39400 | 10186000 | 4700 | 89800 | 1364073 | 7662 | 97683 | 10411000 | 6500 | 110000 | 4377820 | 1810 | 24000 | 2286191 | 1157 | 36217 | 2006952.8 | 2811.8 | 41568.9 | 16659900 | 6800 | 55800 | 17132060 | 12240 | 180360 | 1363780 | 3341.3 | 36100.2 | 2854304.5 | 4127.4 | 90263.2 | 7468.7 | 126363.4 | 7056.734 | 133974.185
2018-01-21 | 44410 | 75020 | 182550 | 151940 | 16134.3 | 10171.5 | 26305.8 | 322787.9 | 4370 | 40040 | 44410 | 936630 | 51820 | 57440 | 42680 | 151940 | 151940 | 920 | 2030 | 2950 | 56610 | 19095910 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 129558 | 17003 | 182448.5 | 4689790 | 1900 | 41300 | 10191100 | 5100 | 94900 | 1371878 | 7805 | 105488 | 10420000 | 9000 | 119000 | 4377820 | 0 | 24000 | 2289181 | 2990 | 39207 | 2009891.8 | 2939 | 44507.9 | 16669600 | 9700 | 65500 | 17145090 | 13030 | 193390 | 1367857.8 | 4077.8 | 40178 | 2858047.8 | 3743.3 | 94006.5 | 7821.1 | 134184.5 | 5015.103 | 138989.288
2018-01-22 | 56770 | 60480 | 151940 | 148230 | 13173.6 | 11640.7 | 24814.3 | 347602.2 | 29920 | 26850 | 56770 | 993400 | 9570 | 99250 | 39410 | 148230 | 148230 | 120 | 3440 | 3560 | 60170 | 19095910 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 139966 | 10408 | 192856.5 | 4692120 | 2330 | 43630 | 10196800 | 5700 | 100600 | 1377133 | 5255 | 110743 | 10427900 | 7900 | 126900 | 4378070 | 250 | 24250 | 2292406 | 3225 | 42432 | 2012400.4 | 2508.6 | 47016.5 | 16672400 | 2800 | 68300 | 17158840 | 13750 | 207140 | 1369224.3 | 1366.5 | 41544.5 | 2865251.4 | 7203.6 | 101210.1 | 8570.1 | 142754.6 | 7068.492 | 146057.78
2018-01-23 | 65830 | 45500 | 148230 | 168560 | 16121.2 | 4328.6 | 20449.8 | 368052 | 34140 | 31690 | 65830 | 1059230 | 71240 | 64790 | 32530 | 168560 | 168560 | 1080 | 3660 | 4740 | 64910 | 19095910 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 147310 | 7344 | 200200.5 | 4692530 | 410 | 44040 | 10201100 | 4300 | 104900 | 1382295 | 5162 | 115905 | 10436700 | 8800 | 135700 | 4378270 | 200 | 24450 | 2295836 | 3430 | 45862 | 2014313.4 | 1913 | 48929.5 | 16672400 | 0 | 68300 | 17162630 | 3790 | 210930 | 1370325.9 | 1101.6 | 42646.1 | 2869980.6 | 4729.2 | 105939.3 | 5830.8 | 148585.4 | 6750 | 152807.78
2018-01-24 | 81210 | 61180 | 168560 | 188590 | 14674.2 | 3528.3 | 18202.5 | 386254.5 | 33710 | 47500 | 81210 | 1140440 | 93010 | 68300 | 27280 | 188590 | 188590 | 1340 | 2600 | 3940 | 68850 | 19095910 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 161132 | 13822 | 214022.5 | 4693890 | 1360 | 45400 | 10204800 | 3700 | 108600 | 1389707 | 7412 | 123317 | 10445600 | 8900 | 144600 | 4378290 | 20 | 24470 | 2296104 | 268 | 46130 | 2017271.6 | 2958.2 | 51887.7 | 16673600 | 1200 | 69500 | 17175470 | 12840 | 223770 | 1372795.2 | 2469.3 | 45115.4 | 2875960.5 | 5979.9 | 111919.2 | 8449.2 | 157034.6 | 8308.673 | 161116.453
2018-01-25 | 76950 | 59390 | 188590 | 206150 | 16058.7 | 2783.2 | 18841.9 | 405096.4 | 30850 | 46100 | 76950 | 1217390 | 42360 | 99250 | 64540 | 206150 | 206150 | 880 | 1560 | 2440 | 71290 | 19095910 | 0 | 80 | 62616040 | 0 | 0 | 173419 | 12287 | 226309.5 | 4697230 | 3340 | 48740 | 10209400 | 4600 | 113200 | 1396428 | 6721 | 130038 | 10453100 | 7500 | 152100 | 4383060 | 4770 | 29240 | 2297627 | 1523 | 47653 | 2020038 | 2766.4 | 54654.1 | 16679500 | 5900 | 75400 | 17189060 | 13590 | 237360 | 1374467 | 1671.8 | 46787.2 | 2879213.4 | 3252.9 | 115172.1 | 4924.7 | 161959.3 | 5442.466 | 166558.919
2018-01-26 | 77050 | 66290 | 206150 | 216910 | 14685.9 | 8728.7 | 23414.6 | 428511 | 32730 | 44320 | 77050 | 1294440 | 45380 | 114920 | 56610 | 216910 | 216910 | 1030 | 2430 | 3460 | 74750 | 19095970 | 60 | 140 | 62616040 | 0 | 0 | 186893 | 13474 | 239783.5 | 4699330 | 2100 | 50840 | 10215700 | 6300 | 119500 | 1404828 | 8400 | 138438 | 10459000 | 5900 | 158000 | 4385550 | 2490 | 31730 | 2300275 | 2648 | 50301 | 2020405.9 | 367.9 | 55022 | 16687200 | 7700 | 83100 | 17201320 | 12260 | 249620 | 1376327.6 | 1860.6 | 48647.8 | 2883974.2 | 4760.8 | 119932.9 | 6621.4 | 168580.7 | 7864.258 | 174423.177
2018-01-27 | 56240 | 67740 | 216910 | 185470 | 4407.9 | 8668.5 | 13076.4 | 441587.4 | 29350 | 26890 | 56240 | 1350680 | 90050 | 45760 | 49660 | 185470 | 185470 | 1720 | 2710 | 4430 | 79180 | 19095970 | 0 | 140 | 62616040 | 0 | 0 | 196270 | 9377 | 249160.5 | 4702960 | 3630 | 54470 | 10221200 | 5500 | 125000 | 1409724 | 4896 | 143334 | 10466700 | 7700 | 165700 | 4387300 | 1750 | 33480 | 2302980 | 2705 | 53006 | 2022352.9 | 1947 | 56969 | 16694200 | 7000 | 90100 | 17212040 | 10720 | 260340 | 1377834.2 | 1506.6 | 50154.4 | 2887972.2 | 3998 | 123930.9 | 5504.6 | 174085.3 | 9848.846 | 184272.023 |  |  | 19940 | Cuiabá
2018-01-28 | 55640 | 11210 | 185470 | 229900 | 0 | 4362.2 | 4362.2 | 445949.6 | 28840 | 26800 | 55640 | 1406320 | 83720 | 98100 | 48080 | 229900 | 229900 | 2280 | 2580 | 4860 | 84040 | 19095970 | 0 | 140 | 62616040 | 0 | 0 | 198690 | 2420 | 251580.5 | 4703060 | 100 | 54570 | 10222900 | 1700 | 126700 | 1411762 | 2038 | 145372 | 10469300 | 2600 | 168300 | 4387430 | 130 | 33610 | 2302479 | -501 | 52505 | 2022360.8 | 7.9 | 56976.9 | 16694200 | 0 | 90100 | 17212040 | 0 | 260340 | 1378785.6 | 951.4 | 51105.8 | 2887981.5 | 9.3 | 123940.2 | 960.7 | 175046 | 1025.091 | 185297.114
2018-01-29 | 46200 | 51420 | 229900 | 204620 | 0 | 0 | 0 | 445949.6 | 27090 | 19110 | 46200 | 1452520 | 69930 | 95110 | 39580 | 204620 | 204620 | 150 | 1710 | 1860 | 85900 | 19095970 | 0 | 140 | 62616040 | 0 | 0 | 203138 | 4448 | 256028.5 | 4705000 | 1940 | 56510 | 10226500 | 3600 | 130300 | 1414915 | 3153 | 148525 | 10478200 | 8900 | 177200 | 4388920 | 1490 | 35100 | 2302480 | 1 | 52506 | 2023443.4 | 1082.6 | 58059.5 | 16701100 | 6900 | 97000 | 17222310 | 10270 | 270610 | 1380716.8 | 1931.2 | 53037 | 2892017.2 | 4035.7 | 127975.9 | 5966.9 | 181012.9 | 3822.316 | 189119.43 |  |  | 20060 | Piraí
2018-01-30 | 34810 | 64410 | 204620 | 152820 | 7234.3 | 7321.1 | 14555.4 | 460505 | 8900 | 25910 | 34810 | 1487330 | 75840 | 45860 | 31120 | 152820 | 152820 | 2680 | 430 | 3110 | 87150 | 19096010 | 40 | 180 | 62616040 | 0 | 0 | 214241 | 11103 | 262683.5 | 4705300 | 300 | 54870 | 10231700 | 5200 | 131900 | 1421112 | 6197 | 151569 | 10487400 | 9200 | 177500 | 4391940 | 3020 | 36630 | 2303515 | 1035 | 53540 | 2026268 | 2824.6 | 59801.5 | 16704500 | 3400 | 93500 | 17234050 | 11740 | 282350 | 1382562.9 | 1846.1 | 52951.9 | 2897482.8 | 5465.6 | 129405.8 | 7311.7 | 182357.7 | 3822.316 | 189119.43 |  |  | 22200 | Cebrasa
2018-01-31 | 27980 | 69880 | 152820 | 110920 | 16103.5 | 11701.3 | 27804.8 | 488309.8 | 22170 | 5810 | 27980 | 1515310 | 15480 | 73300 | 22140 | 110920 | 110920 | 80 | 520 | 600 | 86500 | 19096010 | 40 | 180 | 62616040 | 0 | 0 | 228511 | 14270 | 270298.5 | 4708150 | 2850 | 59360 | 10237500 | 5800 | 136100 | 1427415 | 6303 | 154828 | 10498900 | 11500 | 188700 | 4392220 | 280 | 35380 | 2306730 | 3215 | 55721 | 2029060.4 | 2792.4 | 60851.9 | 16714400 | 9900 | 106900 | 17247330 | 13280 | 295630 | 1384142.8 | 1579.9 | 54616.9 | 2903579.7 | 6096.9 | 134072.8 | 7676.8 | 188689.7 | 9461.55 | 198580.98
Acum | 1515310 | 1616720 | 148230 | 148230 | 279509.1 | 208800.7 | 488309.8 | 976619.6 |  |  | 1515310 | 1515310 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87150 |  | 0 | 180 |  | 0 | 0 |  | 0 | 262683.5 |  | 0 | 54870 |  | 0 | 131900 |  | 0 | 154828 |  | 0 | 177500 |  | 0 | 36630 |  | 0 | 53540 |  | 0 | 59801.5 |  | 0 | 93500 |  | 0 | 295630 |  | 56463 |  |  | 139538.4 |  | 196001.4 |  | 202403.296 |  | 131420 |  | 62200
0
95420
[11 empty] | PRODUZIDO | 31230 |  | 146180
[9 empty] | 4407.9 |  | CONSUMIDO | -50760
2018-01-01 | 0 | 0 | [12 empty] | 95420
2018-01-02 | 11800.7 | 6764.6 | [11 empty] | PRODUZIDO | 126650 | 146180
2018-01-03 | 11760.9 | 11775.2 | [11 empty] | CONSUMO | -19530 | 7309
2018-01-04 | 14769.3 | 13281.1 | [13 empty] | 1561.5
2018-01-05 | 7358.2 | 4415.5 |  |  |  | 479520.8
2018-01-06 | 0 | 4367.5
2018-01-07 | 0 | 0
2018-01-08 | 2986.9 | 4401.9 |  |  |  | 8789 |  | 11680.5
2018-01-09 | 0 | 0
2018-01-10 | 13133.5 | 0
2018-01-11 | 13265.4 | 8807.4
2018-01-12 | 14747.4 | 10191.6 | [5 empty] | 20469.5
2018-01-13 | 7380.9 | 10221.7
2018-01-14 | 14741.1 | 11654
2018-01-15 | 8844.8 | 8815.9
2018-01-16 | 12486.3 | 11739.6
2018-01-17 | 8823.1 | 8763.6
2018-01-18 | 0 | 10297.7
2018-01-19 | 7079.8 | 7219
2018-01-20 | 14724.1 | 7252.2 |  |  |  |  | TURNO A | TURNO B | TURNO C
2018-01-21 | 16134.3 | 10171.5 |  |  |  |  | 12680 | 490 | 970
2018-01-22 | 13173.6 | 11640.7 | [5 empty] | 510 | 1040
2018-01-23 | 16121.2 | 4328.6 | [5 empty] | 580 | 1090
2018-01-24 | 14674.2 | 3528.3 | [5 empty] | 540 | 1580
2018-01-25 | 16058.7 | 2783.2 | [5 empty] | 440 | 1990
2018-01-26 | 14685.9 | 8728.7 | [5 empty] | 300 | 1820
2018-01-27 | 4407.9 | 8668.5 | [5 empty] | 1700
2018-01-28 | 0 | 4362.2 | [5 empty] | 1170
2018-01-29 | 0 | 0 | [5 empty] | 1080 | 8490
2018-01-30 | 7234.3 | 7321.1 | [5 empty] | 1280
2018-01-31 | 13137.7 | 7299.4 | [5 empty] | 1500
total | 279530.2 | 208800.7 | [5 empty] | 120
350
[8 empty] | 10060 | 31230
Formulas:
DIA = 'Prod. Líquida'!$[DIA, row above]
<root/>
<root/>
<root/>
<root/>
Note on BM3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on BN3: nmhas: Coluna criada para obter valor total de consumo diario de refr i. (o mesmo e lançado na venda de CO2 no
Note on B37: nmhas: Inserido para consulta

## CO2_Ind
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
[7 empty] | 2407.2 | 57772.8 | [30 empty] | Lançamento Mes | [5 empty] | 1.2524 | Indice de Co2 em Kg/hl
2.45
| BENEFICIAMENTO | [6 empty] | CONSUMO DE CO2
Dia | Beneficiado Total (Kg) cod.SAP 36838 | Estoque Inicial (KG) | Estoque Final (KG) | CO2 Vendido (Kg) | CO2 Comprado (Kg) | Consumo - Total (Kg) | Consumo Medidor Evaporador (Kg) | Diferença - Balanço de massa (Kg) | Diferença - Balanço de massa Acum(Kg) | Pack Linha 501 (Kg) | Índice 501 (Kg/Hl) | Pack Linha 502 (Kg) | Índice 502 (Kg/Hl) | Pack Linha 503 (Kg) | Índice 503 (Kg/Hl) | Pack Linha 511 (Kg) | Índice 511 (Kg/Hl) | Pack Linha 512 (Kg) | Índice 512(Kg/Hl) | Total Packaging Cerveja (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 561 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Pack Linha 562 (Kg) | Total Packaging Refri (Kg) | Não Medido processo | Índice ALDOX+CENT+REC | Adega de Pressão (Kg) | Índice A.P. (Kg/Hl) | Filtração (Kg) | Filtração 2 (Kg) | Índice Filtrações (kg/hl) | Adega OD + Puffer DAW + Cerv REC (Kg) | Índice A. OD (kg/hl) | Índice Processo (vol filt.) (Kg/Hl) | Volume Filtrado (Hl) Filtro Total | Total Processo MEDIDO e NÃO MEDIDO (Kg) | Total Processo (Kg) | Consumo Refri | Consumo Refri Acum | Consumo Cerveja | Consumo Cerveja Acum | Consumo Total (Kg) | Usina de CO2 | Índice não-medido (Kg/Hl) | Total Processo (kg/hl) | Total Pack (kg/hl) | Índice Usina | Índice Consumo diário Cerveja (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul cerveja (Kg/Hl) | Índice Saldo | Índice Saldo Acumul | Índice Consumo diário Refri (Kg/Hl) | Índice Consumo Acumul Refri (Kg/Hl) | Índice de Beneficiamento Diário (Kg/Hl) | Índice Beneficiamento Acumul. (Kg/Hl) | Constante | ìndice cons usina / beneficiado | Consumo Acumulado
|  |  | 143110 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.53 |  | 0.88 |  | 1.57 |  | 1.7 | [7 empty] | 0.43 |  | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |  | 0.23 | [11 empty] | 1.35 | 1.15 | 0.15 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 0.89 |  | 3.1032
2018-01-01 | 27350 | 143110 | 162010 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 8419.2 | 8419.2 | 110 |  | 542 | 0.31709 | 460.6 | 0.43608 | 1100 | 0.71423 | 1160 | 0.78804 | 3372.6 | 30.5 |  | 0.3 |  | 30.8 | -516.4 | -0.048472 | 760 | 0.071337 | 1600 | 143 | 0.16361 | 1300 | 0.12202 | 0.67404 | 4876 | 3286.6 | 3803 | 30.8 | 30.8 | 8419.2 | 8419.2 |  | 1760 | -0.13579 | 0.77994 | 0.58373 | 0.30462 | 1.4572 | 1.4572 | 3.2712 | 3.2712 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0.064351 | 8450
2018-01-02 | 29240 | 162010 | 161160 | 0 | 0 | 30090 | 0 | 29955.2 | 38374.4 | 980 | 0.65333 | 1628 | 0.56061 | 1329.6 | 1.0868 | 3300 | 3.2007 | 5870 | 2.767 | 13107.6 | 1 |  | 133.8 |  | 134.8 | -1884.4 | -0.18786 | 2210 | 0.22032 | 4200 | 2352 | 0.65318 | 5400 | 0.53833 | 1.224 | 10031 | 12277.6 | 14162 | 134.8 | 165.6 | 29955.2 | 38374.4 |  | 4570 | -0.13306 | 1.4118 | 1.4929 | 0.52051 | 3.4118 | 2.6361 | -0.096813 | 1.2399 |  |  | 2.9674 | 5.7431 |  | 0.15629 | 38540
2018-01-03 | 29630 | 161160 | 131760 | 0 | 0 | 59030 | 0 | 53545.1 | 91919.5 | 2310 | 0.4916 | 2554 | 0.49496 | 1568.8 | 1.2476 | 6600 | 1.6725 | 9670 | 1.581 | 22702.8 | 1716.6 | 1.5224 | 3768.3 | 0.99196 | 5484.9 | 8536.3 | 0.47217 | 3580 | 0.19802 | 4400 | 6546 | 0.60545 | 4800 | 0.2655 | 1.5411 | 18079 | 27862.3 | 19326 | 5484.9 | 5650.5 | 53545.1 | 91919.5 |  | 2980 | 0.4417 | 1.069 | 1.072 | 0.14071 | 2.5282 | 2.5721 | -1.3882 | -0.3176 | 1.1134 | 1.147 | 1.1936 | 2.4863 |  | 0.10057 | 97570
2018-01-04 | 42900 | 131760 | 117350 | 0 | 0 | 57310 | 0 | 49762 | 141681.5 | 2370 | 0.554 | 2819 | 0.59024 | 2695.7 | 1.1111 | 1400 | 1.123 | 11090 | 2.5422 | 20374.7 | 2292.5 | 1.3915 | 5255.5 | 0.92008 | 7548 | 8078.3 | 0.36613 | 2530 | 0.11467 | 5000 | 6599 | 0.5257 | 4500 | 0.20395 | 1.2104 | 22064 | 26707.3 | 18629 | 7548 | 13198.5 | 49762 | 141681.5 |  | 2680 | 0.43364 | 0.84432 | 1.1923 | 0.15683 | 2.9119 | 2.6821 | -0.84323 | -0.48764 | 1.0256 | 1.0743 | 1.6111 | 2.1062 |  | 0.062471 | 154880
2018-01-05 | 56920 | 117350 | 111520 | 0 | 0 | 62750 | 0 | 55327.3 | 197008.8 | 2210 | 0.36292 | 3150 | 0.51877 | 2704 | 0.93354 | 8200 | 1.8696 | 11490 | 1.5626 | 27754 | 2020.5 | 1.2343 | 5402.2 | 0.94181 | 7422.7 | 6041.3 | 0.24678 | 3480 | 0.14215 | 5800 | 5722 | 0.47065 | 4200 | 0.17156 | 1.0311 | 24481 | 25243.3 | 19202 | 7422.7 | 20621.2 | 55327.3 | 197008.8 |  | 2330 | 0.31462 | 0.78436 | 1.0357 | 0.08695 | 2.0647 | 2.4743 | -0.21756 | -0.39675 | 1.0067 | 1.049 | 3.2181 | 2.3552 |  | 0.040935 | 217630
2018-01-06 | 69720 | 111520 | 130580 | 0 | 0 | 50660 | 0 | 42455.1 | 239463.9 | 0 |  | 1202 | 0.55179 | 1388.3 | 1.1274 | 7600 | 1.3761 | 11170 | 1.5993 | 21360.3 | 2188.2 | 1.2387 | 6016.7 | 1.0054 | 8204.9 | 3302.8 | 0.13776 | 990 | 0.041293 | 4900 | 6842 | 0.48976 | 3900 | 0.16267 | 0.83148 | 23975 | 19934.8 | 16632 | 8204.9 | 28826.1 | 42455.1 | 239463.9 |  | 1160 | 0.19858 | 0.69372 | 1.342 | 0.072879 | 2.6673 | 2.5064 | 1.1975 | -0.13115 | 1.0585 | 1.0517 | 15.9091 | 3.0676 |  | 0.016638 | 268290
2018-01-07 | 54080 | 130580 | 169630 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 13762.4 | 253226.3 | 0 |  | 0 |  | 45.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.5 | 450.8 | 0.52417 | 816.8 | 0.28456 | 1267.6 | 8753.9 |  | 570 |  | 500 | 1433 |  | 1100 |  |  | 0 | 12356.9 | 3603 | 1267.6 | 30093.7 | 13762.4 | 253226.3 |  | 1360 | 2.4296 | #DIV/0! | 0.014554 | 0.43502 | 4.4022 | 2.5665 | 12.4909 | 0.26879 | 0.3398 | 0.96639 | 18.5339 | 3.5906 |  | 0.025148 | 283320
2018-01-08 | 36490 | 169630 | 171950 | 0 | 0 | 34170 | 0 | 26192.7 | 279419 | 0 |  | 118 |  | 1539.7 | 1.3879 | 0 |  | 13340 | 4.2271 | 14997.7 | 2212.6 | 1.3246 | 5764.7 | 1.4188 | 7977.3 | 2545 | 0.88614 | 1760 | 0.61281 | 1500 | 1330 | 0.98538 | 2000 | 0.69638 | 3.1807 | 2872 | 9135 | 6590 | 7977.3 | 38071 | 26192.7 | 279419 |  | 2060 | 0.38619 | 2.2946 | 3.5163 | 0.48297 | 6.141 | 2.7146 | 0.54393 | 0.28019 | 1.3913 | 1.0325 |  | 4.0134 |  | 0.056454 | 317490
2018-01-09 | 13980 | 171950 | 146260 | 0 | 0 | 39670 | 30 | 31408.4 | 310827.4 | 1410 | 0.77815 | 3516 | 0.55476 | 3083.7 | 0.89856 | 0 |  | 3640 | 0.86133 | 11649.7 | 2355.4 | 1.0551 | 5876.2 | 0.76443 | 8231.6 | -2375.3 | -0.14097 | 1760 | 0.10445 | 6900 | 4194 | 0.6584 | 6500 | 0.38576 | 1.0076 | 16850 | 16978.7 | 19354 | 8231.6 | 46302.6 | 31438.4 | 310857.4 |  | 2810 | -0.12273 | 1.1486 | 0.73696 | 0.17776 | 1.9888 | 2.618 | -1.6252 | 0.026529 | 0.82985 | 0.98951 |  | 4.1754 |  | 0.201 | 357160
2018-01-10 | 11700 | 146260 | 152230 | 0 | 47590 | 53320 | 0 | 45144.2 | 355971.6 | 1890 | 0.43994 | 2804 | 0.52746 | 3282 | 0.95635 | 0 |  | 8390 | 3.5936 | 16366 | 2059.5 | 1.4854 | 6116.3 | 1.1049 | 8175.8 | 9272.2 | 0.61009 | 2750 | 0.18094 | 5100 | 4636 | 0.64061 | 5600 | 0.36847 | 1.8001 | 15198 | 27358.2 | 18086 | 8175.8 | 54478.4 | 45144.2 | 356001.6 |  | 1420 | 0.51267 | 1.19 | 1.0642 | 0.092337 | 2.9355 | 2.6544 | -2.7064 | -0.28684 | 1.1811 | 1.0142 | 0.89085 | 3.7416 |  | 0.12137 | 410480
2018-01-11 | 19770 | 152230 | 140410 | 0 | 20460 | 52050 | 0 | 47874.2 | 403845.8 | 2140 | 0.58311 | 3152 | 0.56948 | 3353.2 | 0.98303 | 0 |  | 11820 | 1.606 | 20465.2 | 1761 | 0.86524 | 2414.8 | 0.58074 | 4175.8 | 2718 | 0.14744 | 2630 | 0.14266 | 7100 | 7091 | 0.76979 | 6800 | 0.36886 | 1.4287 | 18435 | 26339 | 23621 | 4175.8 | 58654.2 | 47874.2 | 403875.8 |  | 1070 | 0.11507 | 1.2813 | 1.0245 | 0.053565 | 2.3966 | 2.621 | -1.6159 | -0.45914 | 0.67423 | 0.97906 | 0.89567 | 3.2245 |  | 0.054122 | 462530
2018-01-12 | 29370 | 140410 | 159570 | 0 | 42200 | 52410 | 0 | 45242.3 | 449088.1 | 1780 | 0.39497 | 2804 | 0.4909 | 564.3 | 0.52569 | 0 |  | 1860 | 0.79424 | 7008.3 | 1808.9 | 1.4916 | 5358.8 | 0.97029 | 7167.7 | 14356 | 0.90085 | 440 | 0.02761 | 5900 | 6058 | 0.75038 | 8900 | 0.55848 | 2.2373 | 15936 | 35654 | 21298 | 7167.7 | 65821.9 | 45242.3 | 449118.1 |  | 2580 | 0.67405 | 1.3365 | 0.51403 | 0.18923 | 3.3183 | 2.6777 | -1.6899 | -0.55918 | 1.0642 | 0.98766 | 1.1777 | 2.876 |  | 0.087845 | 514940
2018-01-13 | 35850 | 159570 | 141270 | 0 | 0 | 54150 | 0 | 46168 | 495256.1 | 150 |  | 2913 | 0.59921 | 3090.8 | 1.237 | 0 |  | 10100 | 2.2325 | 16253.8 | 1978.6 | 0.97231 | 6003.4 | 0.74647 | 7982 | 7796.2 | 0.74469 | 3000 | 0.28656 | 5000 | 3248 | 0.78785 | 8000 | 0.76416 | 2.5833 | 10469 | 27044.2 | 19248 | 7982 | 73803.9 | 46168 | 495286.1 |  | 2870 | 0.40504 | 1.8386 | 1.3677 | 0.2415 | 3.8848 | 2.7575 | -1.5398 | -0.62407 | 0.79208 | 0.96197 | 2.0366 | 2.7859 |  | 0.080056 | 569090
2018-01-14 | 55290 | 141270 | 138630 | 0 | 0 | 57930 | 0 | 49799 | 545055.1 | 0 |  | 2458 | 0.50174 | 3005.5 | 0.95435 | 0 |  | 12220 | 1.6752 | 17683.5 | 1818.6 | 0.85686 | 6312.4 | 0.76767 | 8131 | 11775.5 | 0.63987 | 1790 | 0.097267 | 3400 | 5540 | 0.48579 | 8400 | 0.45645 | 1.6794 | 18403 | 30905.5 | 19130 | 8131 | 81934.9 | 49799 | 545085.1 |  | 1210 | 0.61555 | 1.0395 | 1.1526 | 0.078864 | 3.2457 | 2.796 | -0.17207 | -0.5885 | 0.78597 | 0.94106 | 2.0947 | 2.6901 |  | 0.021885 | 627020
2018-01-15 | 73660 | 138630 | 175600 | 0 | 21170 | 57860 | 0 | 49092.9 | 594148 | 110 |  | 1744 | 0.51021 | 2907.3 | 0.83208 | 0 |  | 12200 | 1.6736 | 16961.3 | 1903 | 1.0146 | 6864.1 | 0.83015 | 8767.1 | 9738.6 | 0.61049 | 3440 | 0.21565 | 5600 | 4233 | 0.61641 | 5700 | 0.35732 | 1.7999 | 15952 | 28711.6 | 18973 | 8767.1 | 90702 | 49092.9 | 594178 |  | 3420 | 0.51329 | 1.1894 | 1.1943 | 0.24082 | 3.4568 | 2.8408 | 1.1125 | -0.473 | 0.86425 | 0.93304 | 4.1708 | 2.8158 |  | 0.04643 | 684880
2018-01-16 | 67730 | 175600 | 194170 | 0 | 0 | 49160 | 0 | 42125.7 | 636273.7 | 270 |  | 2977 | 0.53151 | 2700.4 | 0.87862 | 0 |  | 12640 | 1.7531 | 18587.4 | 1874.3 | 1.0497 | 5160 | 1.0839 | 7034.3 | 6569.3 | 0.37023 | 1010 | 0.056921 | 3200 | 7459 | 0.60071 | 3200 | 0.18034 | 1.2082 | 17744 | 21438.3 | 14869 | 7034.3 | 97736.3 | 42125.7 | 636303.7 |  | 2100 | 0.44181 | 0.83797 | 1.1701 | 0.1322 | 2.652 | 2.8275 | 1.1691 | -0.35709 | 1.0746 | 0.94197 | 2.7958 | 2.8137 |  | 0.031005 | 734040
2018-01-17 | 50990 | 194170 | 180700 | 0 | 0 | 64460 | 40 | 55910.2 | 692183.9 | 1120 | 0.87951 | 680 | 1.4079 | 2481.2 | 0.87341 | 4100 | 2.3336 | 13070 | 1.7265 | 21451.2 | 1578.9 | 0.75523 | 6930.9 | 0.71736 | 8509.8 | 11816 | 0.54747 | 1370 | 0.063476 | 4300 | 7113 | 0.5288 | 6600 | 0.3058 | 1.4455 | 21583 | 31199 | 19383 | 8509.8 | 106246.1 | 55950.2 | 692253.9 |  | 3300 | 0.60961 | 0.89807 | 1.5405 | 0.23699 | 4.0181 | 2.8969 | -0.96736 | -0.39265 | 0.72409 | 0.91981 | 2.8994 | 2.8197 |  | 0.064719 | 798500
2018-01-18 | 56920 | 180700 | 183980 | 0 | 0 | 53640 | 10 | 48079.9 | 740263.8 | 2640 | 0.47393 | 0 |  | 2247.9 | 0.90202 | 8200 | 1.7646 | 4740 | 1.0995 | 17827.9 | 1065.6 | 1.4658 | 4484.5 | 0.76857 | 5550.1 | 9608 | 0.70414 | 2390 | 0.17516 | 5500 | 2444 | 0.58219 | 7300 | 0.53499 | 1.9965 | 13645 | 27242 | 17634 | 5550.1 | 111796.2 | 48089.9 | 740343.8 |  | 3020 | 0.54486 | 1.2923 | 1.0474 | 0.17743 | 2.8254 | 2.8921 | 0.19271 | -0.35373 | 0.84582 | 0.91583 | 5.5274 | 2.9269 |  | 0.053057 | 852140
2018-01-19 | 76940 | 183980 | 202040 | 0 | 0 | 58880 | 0 | 51781.5 | 792045.3 | 2700 | 0.43891 | -1 |  | 308.6 |  | 8500 | 1.522 | 13650 | 1.876 | 25157.6 | 3642.4 | 2.3339 | 3456.1 | 1.0519 | 7098.5 | -194.1 | -0.013344 | 1610 | 0.11068 | 5200 | 7038 | 0.84133 | 9300 | 0.63935 | 1.578 | 14546 | 22953.9 | 23148 | 7098.5 | 118894.7 | 51781.5 | 792125.3 |  | 3670 | -0.0083852 | 1.5914 | 1.3232 | 0.19303 | 2.7236 | 2.8805 | 0.9499 | -0.2636 | 1.4647 | 0.93679 | 5.3809 | 3.0547 |  | 0.0477 | 911020
2018-01-20 | 53690 | 202040 | 182550 | 0 | 0 | 73180 | 0 | 65711.3 | 857756.6 | 1810 | 0.44343 | 1157 | 0.62608 | 2811.8 | 1.0635 | 6800 | 1.4271 | 12240 | 1.6093 | 24818.8 | 3341.3 | 2.0354 | 4127.4 | 0.7622 | 7468.7 | 13410.5 | 0.52535 | 1330 | 0.052102 | 4700 | 7662 | 0.48427 | 6500 | 0.25463 | 1.3164 | 25527 | 33602.5 | 20192 | 7468.7 | 126363.4 | 65711.3 | 857836.6 |  | 7290 | 0.66415 | 0.79101 | 1.185 | 0.34807 | 3.1375 | 2.8987 | -0.93057 | -0.3108 | 1.0584 | 0.94319 | 2.4431 | 3.0094 |  | 0.13578 | 984200
2018-01-21 | 44410 | 182550 | 151940 | 0 | 0 | 75020 | 0 | 67198.9 | 924955.5 | 0 |  | 2990 | 0.53802 | 2939 | 0.80698 | 9700 | 1.6596 | 13030 | 1.3781 | 28659 | 4077.8 | 2.364 | 3743.3 | 1.1377 | 7821.1 | 11784.9 | 0.54729 | 1900 | 0.088237 | 5100 | 7805 | 0.59931 | 9000 | 0.41796 | 1.6528 | 21533 | 35589.9 | 23805 | 7821.1 | 134184.5 | 67198.9 | 925035.5 |  | 2950 | 0.49506 | 1.1055 | 1.1698 | 0.12041 | 2.7429 | 2.8868 | -1.2494 | -0.38257 | 1.5595 | 0.96543 | 1.6882 | 2.9017 |  | 0.066426 | 1059220
2018-01-22 | 56770 | 151940 | 148230 | 0 | 0 | 60480 | 0 | 51909.9 | 976865.4 | 250 |  | 3225 | 0.53135 | 2508.6 | 0.93888 | 2800 | 1.1431 | 13750 | 1.6856 | 22533.6 | 1366.5 | 2.8277 | 7203.6 | 1.0939 | 8570.1 | 4631.3 | 0.26166 | 2330 | 0.13164 | 5700 | 5255 | 0.61893 | 7900 | 0.44633 | 1.4585 | 17700 | 25816.3 | 21185 | 8570.1 | 142754.6 | 51909.9 | 976945.4 |  | 3560 | 0.21861 | 1.1969 | 1.1646 | 0.184 | 2.6829 | 2.8751 | -0.19175 | -0.3717 | 1.2124 | 0.97738 | 2.2878 | 2.8579 |  | 0.062709 | 1119700
2018-01-23 | 65830 | 148230 | 168560 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 39669.2 | 1016534.6 | 200 |  | 3430 | 0.60115 | 1913 | 0.87379 | 0 |  | 3790 | 1.4306 | 9333 | 1101.6 | 0.75558 | 4729.2 | 0.70062 | 5830.8 | 6924.2 | 0.39824 | 410 | 0.023581 | 4300 | 5162 | 0.5442 | 8800 | 0.50613 | 1.4721 | 17387 | 25596.2 | 18672 | 5830.8 | 148585.4 | 39669.2 | 1016614.6 |  | 4740 | 0.37083 | 1.0739 | 0.88512 | 0.44953 | 3.7621 | 2.9018 | 1.928 | -0.30248 | 0.71038 | 0.96318 | 3.2191 | 2.8779 |  | 0.072004 | 1165200
2018-01-24 | 81210 | 168560 | 188590 | 0 | 0 | 61180 | 0 | 52730.8 | 1069265.4 | 20 | 0.0044924 | 268 | 0.20338 | 2958.2 | 0.98386 | 1200 | 2.4595 | 12840 | 1.4306 | 17286.2 | 2469.3 | 1.5708 | 5979.9 | 0.88766 | 8449.2 | 10132.6 | 0.46587 | 1360 | 0.062529 | 3700 | 7412 | 0.5109 | 8900 | 0.4092 | 1.4485 | 21750 | 31504.6 | 21372 | 8449.2 | 157034.6 | 52730.8 | 1069345.4 |  | 3940 | 0.47411 | 0.98262 | 0.94774 | 0.21602 | 2.891 | 2.9013 | 1.0982 | -0.23317 | 1.0169 | 0.96592 | 4.4615 | 2.9526 |  | 0.048516 | 1226380
2018-01-25 | 76950 | 188590 | 206150 | 0 | 0 | 59390 | 0 | 54465.3 | 1123730.7 | 4770 | 0.82128 | 1523 | 0.79096 | 2766.4 | 0.90448 | 5900 | 2.8222 | 13590 | 2.1046 | 28549.4 | 1671.8 | 1.2343 | 3252.9 | 0.79571 | 4924.7 | 1314.9 | 0.082761 | 3340 | 0.21022 | 4600 | 6721 | 0.71255 | 7500 | 0.47205 | 1.4776 | 15888 | 23475.9 | 22161 | 4924.7 | 161959.3 | 54465.3 | 1123810.7 |  | 2440 | 0.059334 | 1.3948 | 1.4762 | 0.12616 | 2.8162 | 2.8971 | 0.90797 | -0.17628 | 0.90487 | 0.96395 | 4.084 | 3.0052 |  | 0.031709 | 1285770
2018-01-26 | 77050 | 206150 | 216910 | 0 | 0 | 66290 | 60 | 59608.6 | 1183339.3 | 2490 | 0.40213 | 2648 | 0.4851 | 367.9 | 0.5205 | 7700 | 1.5414 | 12260 | 1.3436 | 25465.9 | 1860.6 | 0.94287 | 4760.8 | 0.80816 | 6621.4 | 8042.7 | 0.31411 | 2100 | 0.082015 | 6300 | 8400 | 0.57411 | 5900 | 0.23042 | 1.2007 | 25605 | 30742.7 | 22700 | 6621.4 | 168580.7 | 59668.6 | 1183479.3 |  | 3460 | 0.3543 | 0.88655 | 0.96178 | 0.13068 | 2.2535 | 2.8559 | 0.40638 | -0.13905 | 0.84196 | 0.95849 | 3.2907 | 3.0208 |  | 0.044906 | 1352060
2018-01-27 | 56240 | 216910 | 185470 | 19940 | 0 | 67740 | 0 | 62235.4 | 1245574.7 | 1750 | 0.43919 | 2705 | 0.67413 | 1947 | 0.89914 | 7000 | 1.2934 | 10720 | 1.4579 | 24122 | 1506.6 | 0.61323 | 3998 | 0.54085 | 5504.6 | 11957.4 | 0.57358 | 3630 | 0.17413 | 5500 | 4896 | 0.49868 | 7700 | 0.36936 | 1.6157 | 20847 | 33683.4 | 21726 | 5504.6 | 174085.3 | 62235.4 | 1245714.7 |  | 4430 | 0.55037 | 1.0422 | 1.0521 | 0.19322 | 2.7144 | 2.8485 | -0.50158 | -0.15805 | 0.55891 | 0.9373 | 4.3009 | 3.0587 |  | 0.07877 | 1419800
2018-01-28 | 55640 | 185470 | 229900 | 0 | 0 | 11210 | 0 | 10249.3 | 1255824 | 130 |  | -501 |  | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | -363.1 | 951.4 | 0.92811 | 9.3 |  | 960.7 | -685.6 | -0.11666 | 100 | 0.017015 | 1700 | 2038 | 0.63604 | 2600 | 0.4424 | 0.9788 | 5877 | 5752.4 | 6438 | 960.7 | 175046 | 10249.3 | 1255964 |  | 4860 | -0.10649 | 1.0955 |  |  |  | 2.872 |  |  | 0.93719 | 0.9373 | 12.755 | 3.1535 |  | 0.087347 | 1431010
2018-01-29 | 46200 | 229900 | 204620 | 20060 | 0 | 51420 | 0 | 45453.1 | 1301277.1 | 1490 | 0.73229 | 1 |  | 1082.6 | 0.82871 | 6900 | 2.7035 | 10270 | 2.5778 | 19743.6 | 1931.2 | 1.5545 | 4035.7 | 1.5642 | 5966.9 | 6256.5 | 0.43749 | 1940 | 0.13565 | 3600 | 3153 | 0.4722 | 8900 | 0.62233 | 1.6677 | 14301 | 23849.5 | 17593 | 5966.9 | 181012.9 | 45453.1 | 1301417.1 |  | 1860 | 0.35562 | 1.2302 | 1.9989 | 0.18831 | 4.6018 | 2.9102 | -0.52849 | -0.066883 | 1.5611 | 0.94981 |  | 3.2571 |  | 0.04026 | 1482430 | 0
2018-01-30 | 34810 | 204620 | 152820 | 22200 | 0 | 64410 | 40 | 57058.3 | 1358335.4 | 3020 | 0.65694 | 1035 | 0.6205 | 2824.6 | 1.006 | 3400 | 1.3251 | 11740 | 1.7609 | 22019.6 | 1846.1 | 0.78626 | 5465.6 | 0.76833 | 7311.7 | 11071.7 | 0.41489 | 300 | 0.011242 | 5200 | 6197 | 0.42708 | 9200 | 0.34475 | 1.198 | 26686 | 31968.7 | 20897 | 7311.7 | 188324.6 | 57098.3 | 1358515.4 |  | 3110 | 0.52982 | 0.78307 | 1.2029 | 0.16989 | 3.1192 | 2.9184 | -1.617 | -0.12784 | 0.77278 | 0.94144 | 2.3916 | 3.2298 |  | 0.089342 | 1546840 | 0
2018-01-31 | 27980 | 152820 | 110920 | 0 | 0 | 69880 | 40 | 62163.2 | 1420498.6 | 280 |  | 3215 | 0.50786 | 2792.4 | 0.83041 | 9900 | 1.6776 | 13280 | 1.2123 | 29467.4 | 1579.9 | 0.80696 | 6096.9 | 0.61472 | 7676.8 | 5682.8 | 0.46569 | 2850 | 0.23355 | 5800 | 6303 | 0.99181 | 11500 | 0.94239 | 2.6334 | 12203 | 32135.8 | 26453 | 7676.8 | 196001.4 | 62203.2 | 1420718.6 |  | 600 | 0.21483 | 1.32 | 1.1099 | 0.0226 | 2.343 | 2.8873 | -1.5782 | -0.2061 | 0.64641 | 0.92491 | 1.0063 | 3.1032 |  | 0.021444 | 1616720
Acum | 1515310 | 148230 | 148230 | 62200 | 131420 | 1616720 |  | #VALUE! |  | 38120 | 0.50829 | 56756 | 0.54127 | 63676.5 | 0.94115 | 100400 | 1.5047 | 282350 | 1.5879 | 564762.5 | 56463 | 1.2011 | 139538.4 | 0.84617 | 196001.4 | 207061.1 | 0.41559 | 59660 | 0.11974 | 141300 | 161025 | 0.60679 | 197900 | 0.3972 | 1.1237 | 498240 | 766946.1 | 559885 | 196001.4 | 196001.4 | 1420718.6 | 1420718.6 | #VALUE! | 89010 | 1.5587 | 1.5587 | 1.1478 | 0.1809 | 2.8873 | 2.8873 |  | -0.2061 | 0.92491 | 0.92491 |  |  |  | 0.05874
[11 empty] | -2287.2 |  | 0.03 |  | -0.44115 |  | -0.10466 |  | -0.18791 | [18 empty] | 1.1379 |  | 1616720 | 0 | [16 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | -0.051711 |  | 0.011272 |  | 0.06115 |  | -0.065343 |  | -0.11209 | [7 empty] | -0.014415 |  | 0.019741 |  |  | 0.086786 |  | 0.1672 | [5 empty] | 1616720 | 1616720
ef = ei + benef + receb - transf - consumo
| 110920 | [37 empty] | 6108.42
5262.2586
Note on E5: USERNAME: TIPO DE OPERAÇÃO NO SAP-PM = WL
Note on F5: USERNAME: TIPO DE OPERAÇÃO NO SAP-PM = WE
<root/>
<root/>
<root/>

## GN_Dados
[12 empty] | 2387.3255 | [6 empty] | 3964.5684 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Consumo de Gás Natural |  |  | Consumo de Biogás | [5 empty] | Caldeira 1 | [6 empty] | Caldeira 2 | [6 empty] | Caldeira 3 | [6 empty] | Caldeira 4 | [6 empty] | Caldeira 5 | [37 empty] | Balanço de Massa
Data | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Mec | Gás Natural (m³) Leitura corrigida diária acumulada | Gás Natural (m³) Leitura diária acum. - Elet. | Biogás (m³) medidor FQ01 (Gasômetro 01) | Biogás (m³) medidor FQ02 (Gasômetro 02) | Biogás (m³) medidor FQ03 (Supervisório Utilidades) | Lançamento MÊS (m³) | Medidor de água MES - Leitura Final do Medidor de Água Reposiç TQ de Ret. Cond. 1 |  | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw | Totalizador Vapor (Ton) | Produção (Ton) | Totalizador de Gás (m³) | Consumo (m³) | Consumo de E.E. (Kwh) | Kw/dia | Ton/Kw |  | L501/L511 (Barrilhete) | L501/L511 (Barrilhete) Diário | L512/L502/L503 (Barrilhete) | L512/L502/L503 (Barrilhete) Diário | L501 (Entrada) | L501 (Entrada) Diário | L501 (Lavadora) | L501 (Lavadora) Diário | L501 (PZ) | L501 (PZ) Diário | L502 (Entrada) | L502 (Entrada) Diário | L502 (Lavadora) | L502 (Lavadora) Diário | L502 (PZ) | L502 (PZ) Diário | L503 (Entrada) | L503 (Entrada) Diário | L503 (Lavadora) | L503 (Lavadora) Diário | L503 (PZ) | L503 (PZ) Diário | L511 (Entrada) | L511 (Entrada) Diário | L511 (PZ) | L511 (PZ) Diário | L512 (Entrada) | L512 (Entrada) Diário | L512 (PZ) | L512 (PZ) Diário | Total Diário (T) | Total Acumulado (T) | Consumo Diário (T) | Consumo Acumulado (T) | Kw/dia | Ton/Kw | Sala Brassagem 1 Totalizador (T) | Sala Brassagem 1 diário (kK) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T) | Sala Brassagem 2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 2 diário (kG) | Totalizador consumo de vapor do Joy em tonelada | Consumo de vapor do Joy em MJ
Mês | 9739542.1 | 46286539 | 42191028 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 235194 | #VALUE! | 27844.6 |  | 7360216 |  | 599601.8 |  |  | 102391 |  | 1080509 |  | 32768.052 | [9 empty] | 177.4 |  | 16510.1 |  | 2279897.2 |  |  | 5288.1 |  | 343818 |  | 605659.04 | [5 empty] | 0 |  | 8602708 | [5 empty] | 1461795 | [5 empty] | 69331459 | [5 empty] | 689575 | [13 empty] | 306401640 |  |  | 258101930 |  |  | 99351.2 |  | 50243
2018-01-01 | 9740597.1 | 46292720 | 42197209 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 235248 | 54 | 27914.2 | 69.6 | 7363318 | 3102 | 599703.16 | 101.36 | 0.68666 | 102393 | 2 | 1081350 | 841 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 177.5 | 0.1 | 16812.5 | 302.4 | 2279990.6 | 93.4 |  | 5288.1 | 0 | 343819 | 1 | 605677.16 | 18.12 | 0 | [5 empty] | 8602726 | 18 |  | 0 |  | 0 | 1473930 | 12135 |  | 0 |  | 0 | 69341263 | 9804 |  | 0 |  | 0 | 690401 | 8260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.7 | 71.7 | #REF! | #REF! | 212.88 | 0.33681 | 306408340 | 6700 | 6700 | 258113130 | 11200 | 11200 | 99424.9 | 73700 |  | -1418.4924
2018-01-02 | 9745906.1 | 46325983 | 42230472 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 235403 | 155 | 28115.3 | 201.1 | 7379287 | 15969 | 600053.56 | 350.4 | 0.57392 | 102440 | 47 | 1087583 | 6233 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 188.1 | 10.6 | 17864.4 | 1051.9 | 2280246.6 | 256 |  | 5385.1 | 97 | 350645 | 6826 | 605957.32 | 280.16 | 0.34623 | [5 empty] | 8632616 | 29890 |  | 0 |  | 0 | 1520152 | 46222 |  | 0 |  | 0 | 69387612 | 46349 |  | 0 |  | 0 | 693311 | 29100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.7 | 330.4 | #REF! | #REF! | 886.56 | 0.2918 | 306472940 | 64600 | 71300 | 258200630 | 87500 | 98700 | 99467.6 | 42700 |  | 0
2018-01-03 | 9752099.1 | 46364431 | 42268920 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 235548 | 145 | 28342.5 | 227.2 | 7397315 | 18028 | 600459.16 | 405.6 | 0.56016 | 102513 | 73 | 1095504 | 7921 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 245.9 | 57.8 | 22293 | 4428.6 | 2281478.2 | 1231.6 |  | 5468.2 | 83.1 | 356058 | 5413 | 606177.04 | 219.72 | 0.37821 | [5 empty] | 8702697 | 70081 |  | 0 |  | 0 | 1572704 | 52552 |  | 0 |  | 0 | 69427251 | 39639 |  | 0 |  | 0 | 697394 | 40830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 358 | 688.4 | #REF! | #REF! | 1856.92 | 0.19279 | 306573340 | 100400 | 171700 | 258344030 | 143400 | 242100 | 99532.5 | 64900 |  | 0
2018-01-04 | 9759176.1 | 46408651 | 42313140 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 235687 | 139 | 28612.2 | 269.7 | 7418557 | 21242 | 600919.96 | 460.8 | 0.58529 | 102586 | 73 | 1101367 | 5863 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 30 | 24714.1 | 2421.1 | 2282028.2 | 550 |  | 5657.4 | 189.2 | 368316 | 12258 | 606675.96 | 498.92 | 0.37922 | [5 empty] | 8780433 | 77736 |  | 0 |  | 0 | 1630546 | 57842 |  | 0 |  | 0 | 69490141 | 62890 |  | 0 |  | 0 | 698477 | 10830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 372.7 | 1061.1 | #REF! | #REF! | 1509.72 | 0.24687 | 306687640 | 114300 | 286000 | 258462930 | 118900 | 361000 | 99622 | 89500 |  | 0
2018-01-05 | 9765264.1 | 46446691 | 42351180 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 235826 | 139 | 28914.7 | 302.5 | 7440858 | 22301 | 601394.12 | 474.16 | 0.63797 | 102614 | 28 | 1106307 | 4940 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 154.2 | 2282048.2 | 20 |  | 5775.2 | 117.8 | 376064 | 7748 | 607009.32 | 333.36 | 0.35337 | [5 empty] | 8867152 | 86719 |  | 0 |  | 0 | 1692480 | 61934 |  | 0 |  | 0 | 69540452 | 50311 |  | 0 |  | 0 | 702814 | 43370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 330.5 | 1391.6 | #REF! | #REF! | 827.52 | 0.39939 | 306742840 | 55200 | 341200 | 258629930 | 167000 | 528000 | 99671.7 | 49700 |  | 0
2018-01-06 | 9768880.1 | 46469285 | 42373774 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 235930 | 104 | 29168 | 253.3 | 7453313 | 12455 | 601752.32 | 358.2 | 0.70715 | 102615 | 1 | 1108548 | 2241 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 5784.1 | 8.9 | 376862 | 798 | 607059.04 | 49.72 | 0.179 | [5 empty] | 8867152 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1728297 | 35817 |  | 0 |  | 0 | 69569578 | 29126 |  | 0 |  | 0 | 706820 | 40060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 254.3 | 1645.9 | #REF! | #REF! | 407.92 | 0.62341 | 306749140 | 6300 | 347500 | 258700130 | 70200 | 598200 | 99699.4 | 27700 |  | 0
2018-01-07 | 9770680.1 | 46480532 | 42385021 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236002 | 72 | 29272.5 | 104.5 | 7453504 | 191 | 602004.12 | 251.8 | 0.41501 | 102615 | 0 | 1108772 | 224 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 5784.1 | 0 | 376862 | 0 | 607170.12 | 111.08 | 0 | [5 empty] | 8867152 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1728297 | 0 |  | 0 |  | 0 | 69573936 | 4358 |  | 0 |  | 0 | 706820 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104.5 | 1750.4 | #REF! | #REF! | 362.88 | 0.28797 | 306749140 | 0 | 347500 | 258711130 | 11000 | 609200 | 99711 | 11600 |  | 0
2018-01-08 | 9772506.1 | 46491941 | 42396430 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236067 | 65 | 29332.8 | 60.3 | 7458091 | 4587 | 602127.16 | 123.04 | 0.49008 | 102628 | 13 | 1113576 | 4804 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 5795.5 | 11.4 | 377963 | 1101 | 607263.16 | 93.04 | 0.12253 | [5 empty] | 8867152 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1747041 | 18744 |  | 0 |  | 0 | 69615392 | 41456 |  | 0 |  | 0 | 706990 | 1700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.3 | 1823.7 | #REF! | #REF! | 216.08 | 0.33923 | 306749240 | 100 | 347600 | 258714730 | 3600 | 612800 | 99712.7 | 1700 |  | 0
2018-01-09 | 9776174.1 | 46514860 | 42419349 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236187 | 120 | 29459.4 | 126.6 | 7462160 | 4069 | 602317.8 | 190.64 | 0.66408 | 102732 | 104 | 1122088 | 8512 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 5795.5 | 0 | 377964 | 1 | 607281.44 | 18.28 | 0 | [5 empty] | 8931865 | 64713 |  | 0 |  | 0 | 1815291 | 68250 |  | 0 |  | 0 | 69672880 | 57488 |  | 0 |  | 0 | 706990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230.6 | 2054.3 | #REF! | #REF! | 208.92 | 1.1038 | 306749240 | 0 | 347600 | 258792830 | 78100 | 690900 | 99712.8 | 100 |  | 0
2018-01-10 | 9781727.1 | 46549557 | 42454046 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236320 | 133 | 29729 | 269.6 | 7479088 | 16928 | 602701.56 | 383.76 | 0.70252 | 102733 | 1 | 1123086 | 998 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 6011.7 | 216.2 | 391243 | 13279 | 607734.92 | 453.48 | 0.47676 | [5 empty] | 9023180 | 91315 |  | 0 |  | 0 | 1871349 | 56058 |  | 0 |  | 0 | 69729980 | 57100 |  | 0 |  | 0 | 706990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 270.6 | 2324.9 | #REF! | #REF! | 837.24 | 0.3232 | 306870140 | 120900 | 468500 | 258902730 | 109900 | 800800 | 99715.7 | 2900 |  | 0
2018-01-11 | 9788649.1 | 46592808 | 42497297 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236470 | 150 | 30039 | 310 | 7502458 | 23370 | 603259.44 | 557.88 | 0.55568 | 102746 | 13 | 1125161 | 2075 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 6270 | 258.3 | 408173 | 16930 | 608395.96 | 661.04 | 0.39075 | [5 empty] | 9110809 | 87629 |  | 0 |  | 0 | 1936208 | 64859 |  | 0 |  | 0 | 69789857 | 59877 |  | 0 |  | 0 | 706990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 323 | 2647.9 | #REF! | #REF! | 1218.92 | 0.26499 | 306956940 | 86800 | 555300 | 259016230 | 113500 | 914300 | 99775.7 | 60000 |  | 0
2018-01-12 | 9795030.1 | 46632164 | 42536653 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236623 | 153 | 30332.9 | 293.9 | 7524808 | 22350 | 603841.16 | 581.72 | 0.50523 | 102791 | 45 | 1128896 | 3735 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 6426.7 | 156.7 | 418267 | 10094 | 608857.96 | 462 | 0.33918 | [5 empty] | 9180490 | 69681 |  | 0 |  | 0 | 1993785 | 57577 |  | 0 |  | 0 | 69822607 | 32750 |  | 0 |  | 0 | 706990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 338.9 | 2986.8 | #REF! | #REF! | 1043.72 | 0.3247 | 307032240 | 75300 | 630600 | 259103330 | 87100 | 1001400 | 99824.2 | 48500 |  | 0
2018-01-13 | 9799856.1 | 46661933 | 42566422 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236726.7 | 103.7 | 30541.1 | 208.2 | 7537797 | 12989 | 604178.44 | 337.28 | 0.61729 | 102833 | 42 | 1134318 | 5422 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 6508.5 | 81.8 | 423465 | 5198 | 609063.04 | 205.08 | 0.39887 | [5 empty] | 9184785 | 4295 |  | 0 |  | 0 | 2054217 | 60432 |  | 0 |  | 0 | 69876914 | 54307 |  | 0 |  | 0 | 706990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250.2 | 3237 | #REF! | #REF! | 542.36 | 0.46132 | 307071840 | 39600 | 670200 | 259110230 | 6900 | 1008300 | 99893.5 | 69300 |  | 0
2018-01-14 | 9805671.1 | 46697749 | 42602238 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236824 | 97.3 | 30712.5 | 171.4 | 7549748 | 11951 | 604486.12 | 307.68 | 0.55707 | 102974 | 141 | 1146244 | 11926 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 6553.8 | 45.3 | 426505 | 3040 | 609189.04 | 126 | 0.35952 | [5 empty] | 9184785 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2104821 | 50604 |  | 0 |  | 0 | 69939457 | 62543 |  | 0 |  | 0 | 706990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312.4 | 3549.4 | #REF! | #REF! | 433.68 | 0.72035 | 307181240 | 109400 | 779600 | 259110230 | 0 | 1008300 | 99979.1 | 85600 |  | 0 | 4
2018-01-15 | 9810596.1 | 46727998 | 42632487 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 236932 | 108 | 30851.3 | 138.8 | 7558348 | 8600 | 604738.52 | 252.4 | 0.54992 | 103003 | 29 | 1150925 | 4681 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 6736.6 | 182.8 | 437923 | 11418 | 609609.8 | 420.76 | 0.43445 | [5 empty] | 9184786 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2150263 | 45442 |  | 0 |  | 0 | 69994950 | 55493 |  | 0 |  | 0 | 707390 | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 167.8 | 3717.2 | #REF! | #REF! | 673.16 | 0.24927 | 307245840 | 64600 | 844200 | 259115030 | 4800 | 1013100 | 100020 | 40900 |  | 0
2018-01-16 | 9817010.1 | 46767090 | 42671579 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237067 | 135 | 31090.4 | 239.1 | 7576538 | 18190 | 605171.16 | 432.64 | 0.55265 | 103003 | 0 | 1151188 | 263 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 7068 | 331.4 | 458523 | 20600 | 610432.44 | 822.64 | 0.40285 | [5 empty] | 9231804 | 47018 |  | 0 |  | 0 | 2210873 | 60610 |  | 0 |  | 0 | 70054578 | 59628 |  | 0 |  | 0 | 707685 | 2950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 239.1 | 3956.3 | #REF! | #REF! | 1255.28 | 0.19048 | 307332040 | 86200 | 930400 | 259185530 | 70500 | 1083600 | 100048 | 28000 |  | 0
2018-01-17 | 9822181.1 | 46798664 | 42703153 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237148 | 81 | 31205.7 | 115.3 | 7582345 | 5807 | 605352.28 | 181.12 | 0.63659 | 103018 | 15 | 1154135 | 2947 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 275.9 | 0 | 24868.3 | 0 | 2282048.2 | 0 |  | 7343.4 | 275.4 | 475045 | 16522 | 611023.8 | 591.36 | 0.46571 | [5 empty] | 9273042 | 41238 |  | 0 |  | 0 | 2230191 | 19318 |  | 0 |  | 0 | 70107774 | 53196 |  | 0 |  | 0 | 710678 | 29930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.3 | 4086.6 | #REF! | #REF! | 772.48 | 0.16868 | 307368640 | 36600 | 967000 | 259276530 | 91000 | 1174600 | 100122 | 74000 |  | 0
2018-01-18 | 9826929.1 | 46827635 | 42732124 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237247 | 99 | 31219.3 | 13.6 | 7583474 | 1129 | 605382.12 | 29.84 | 0.45576 | 103052 | 34 | 1158675 | 4540 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 278 | 2.1 | 25124.6 | 256.3 | 2282103.8 | 55.6 |  | 7647.3 | 303.9 | 493543 | 18498 | 611717.56 | 693.76 | 0.43805 | [5 empty] | 9352037 | 78995 |  | 0 |  | 0 | 2232187 | 1996 |  | 0 |  | 0 | 70152435 | 44661 |  | 0 |  | 0 | 715510 | 48320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.7 | 4136.3 | #REF! | #REF! | 779.2 | 0.063783 | 307368640 | 0 | 967000 | 259442630 | 166100 | 1340700 | 100195 | 73000 |  | 0
2018-01-19 | 9832475.1 | 46861491 | 42765980 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237351 | 104 | 31432.3 | 213 | 7599380 | 15906 | 605711.16 | 329.04 | 0.64734 | 103063 | 11 | 1160402 | 1727 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 401.2 | 123.2 | 34846.8 | 9722.2 | 2283935.8 | 1832 |  | 7750.5 | 103.2 | 499903 | 6360 | 611943.64 | 226.08 | 0.45648 | [5 empty] | 9438635 | 86598 |  | 0 |  | 0 | 2232970 | 783 |  | 0 |  | 0 | 70177879 | 25444 |  | 0 |  | 0 | 720598 | 50880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 347.2 | 4483.5 | #REF! | #REF! | 2387.12 | 0.14545 | 307476340 | 107700 | 1074700 | 259608730 | 166100 | 1506800 | 100243 | 48000 |  | 0
2018-01-20 | 9839561.1 | 46904551 | 42809040 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237475 | 124 | 31519.8 | 87.5 | 7606974 | 7594 | 605857.96 | 146.8 | 0.59605 | 103124 | 61 | 1165904 | 5502 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 477.7 | 76.5 | 40672.6 | 5825.8 | 2285132.2 | 1196.4 |  | 8087.8 | 337.3 | 521562 | 21659 | 612788.24 | 844.6 | 0.39936 | [5 empty] | 9502621 | 63986 |  | 0 |  | 0 | 2274777 | 41807 |  | 0 |  | 0 | 70234045 | 56166 |  | 0 |  | 0 | 724712 | 41140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225 | 4708.5 | #REF! | #REF! | 2187.8 | 0.10284 | 307569240 | 92900 | 1167600 | 259747430 | 138700 | 1645500 | 100315 | 72000 |  | 0
2018-01-21 | 9845947.1 | 46943422 | 42847911 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237567.4 | 92.4 | 31519.8 | 0 | 7606974 | 0 | 605864 | 6.04 | 0 | 103249 | 125 | 1175393 | 9489 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 486.3 | 8.6 | 41419.5 | 746.9 | 2285336.6 | 204.4 |  | 8422.6 | 334.8 | 542613 | 21051 | 613592.12 | 803.88 | 0.41648 | [5 empty] | 9502621 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2331987 | 57210 |  | 0 |  | 0 | 70289702 | 55657 |  | 0 |  | 0 | 729866 | 51540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.6 | 4842.1 | #REF! | #REF! | 1014.32 | 0.13171 | 307679440 | 110200 | 1277800 | 259814930 | 67500 | 1713000 | 100403 | 88000 |  | 0
2018-01-22 | 9852018.1 | 46980414 | 42884903 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237664 | 96.6 | 31659.1 | 139.3 | 7617472 | 10498 | 606099.44 | 235.44 | 0.59166 | 103326 | 77 | 1182863 | 7470 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 583.7 | 97.4 | 48701.3 | 7281.8 | 2286772.6 | 1436 |  | 8544.5 | 121.9 | 550564 | 7951 | 613881.64 | 289.52 | 0.42104 | [5 empty] | 9503101 | 480 |  | 0 |  | 0 | 2394657 | 62670 |  | 0 |  | 0 | 70339813 | 50111 |  | 0 |  | 0 | 731386 | 15200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 313.7 | 5155.8 | #REF! | #REF! | 1960.96 | 0.15997 | 307757340 | 77900 | 1355700 | 259841930 | 27000 | 1740000 | 100491 | 88000 |  | 0
2018-01-23 | 9857469.1 | 47013655 | 42918144 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237786 | 122 | 31911.6 | 252.5 | 7634296 | 16824 | 606539.16 | 439.72 | 0.57423 | 103378 | 52 | 1190783 | 7920 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 583.7 | 0 | 48732.3 | 31 | 2286801.2 | 28.6 |  | 8567.3 | 22.8 | 552294 | 1730 | 613970.76 | 89.12 | 0.25583 | [5 empty] | 9525526 | 22425 |  | 0 |  | 0 | 2459550 | 64893 |  | 0 |  | 0 | 70390105 | 50292 |  | 0 |  | 0 | 731386 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 304.5 | 5460.3 | #REF! | #REF! | 557.44 | 0.54625 | 307862240 | 104900 | 1460600 | 259877730 | 35800 | 1775800 | 100542 | 51000 |  | 0
2018-01-24 | 9862908.1 | 47046765 | 42951254 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 237905 | 119 | 31911.6 | 0 | 7634327 | 31 | 606545.56 | 6.4 | 0 | 103402 | 24 | 1197780 | 6997 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 583.9 | 0.2 | 48920 | 187.7 | 2286827.2 | 26 |  | 8885.8 | 318.5 | 572724 | 20430 | 614699.96 | 729.2 | 0.43678 | [5 empty] | 9610746 | 85220 |  | 0 |  | 0 | 2466790 | 7240 |  | 0 |  | 0 | 70442519 | 52414 |  | 0 |  | 0 | 732365 | 9790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.2 | 5484.5 | #REF! | #REF! | 761.6 | 0.031775 | 307947540 | 85300 | 1545900 | 260010730 | 133000 | 1908800 | 100549 | 7000 |  | 0
2018-01-25 | 9869709.1 | 47087913 | 42992402 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 238046 | 141 | 31945.8 | 34.2 | 7637715 | 3388 | 606626.84 | 81.28 | 0.42077 | 103532 | 130 | 1209057 | 11277 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 584.6 | 0.7 | 49454 | 534 | 2286905.8 | 78.6 |  | 9183.7 | 297.9 | 591973 | 19249 | 615377.84 | 677.88 | 0.43946 | [5 empty] | 9712290 | 101544 |  | 0 |  | 0 | 2515182 | 48392 |  | 0 |  | 0 | 70494370 | 51851 |  | 0 |  | 0 | 735997 | 36320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 164.9 | 5649.4 | #REF! | #REF! | 837.76 | 0.19683 | 308040040 | 92500 | 1638400 | 260173930 | 163200 | 2072000 | 100588 | 39000 |  | 0
2018-01-26 | 9876883.1 | 47132326 | 43036815 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 238191 | 145 | 32020.9 | 75.1 | 7644232 | 6517 | 606780.17 | 153.33 | 0.48979 | 103644 | 112 | 1219877 | 10820 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 608 | 23.4 | 51692 | 2238 | 2287372.2 | 466.4 |  | 9441.6 | 257.9 | 608798 | 16825 | 616040.64 | 662.8 | 0.38911 | [5 empty] | 9785448 | 73158 |  | 0 |  | 0 | 2573301 | 58119 |  | 0 |  | 0 | 70516233 | 21863 |  | 0 |  | 0 | 740523 | 45260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210.5 | 5859.9 | #REF! | #REF! | 1282.53 | 0.16413 | 308130440 | 90400 | 1728800 | 260346230 | 172300 | 2244300 | 100649 | 61000 |  | 0
2018-01-27 | 9881335.1 | 47164106 | 43068595 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 238317.4 | 126.4 | 32225.6 | 204.7 | 7658183 | 13951 | 607112.12 | 331.95 | 0.61666 | 103678 | 34 | 1223798 | 3921 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 610.6 | 2.6 | 51756.3 | 64.3 | 2287405.8 | 33.6 |  | 9623.1 | 181.5 | 620392 | 11594 | 616505.84 | 465.2 | 0.39015 | [5 empty] | 9849614 | 64166 |  | 0 |  | 0 | 2623852 | 50551 |  | 0 |  | 0 | 70566326 | 50093 |  | 0 |  | 0 | 744488 | 39650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241.3 | 6101.2 | #REF! | #REF! | 830.75 | 0.29046 | 308148940 | 18500 | 1747300 | 260480330 | 134100 | 2378400 | 100706 | 57000 |  | 0
2018-01-28 | 9883625.1 | 47171435 | 43075924 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 238384.1 | 66.7 | 32301.2 | 75.6 | 7660335 | 2152 | 607269.32 | 157.2 | 0.48092 | 103678 | 0 | 1223877 | 79 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 610.6 | 0 | 52047.9 | 291.6 | 2287461.8 | 56 |  | 9640.9 | 17.8 | 621673 | 1281 | 616563.64 | 57.8 | 0.30796 | [5 empty] | 9851798 | 2184 |  | 0 |  | 0 | 2624774 | 922 |  | 0 |  | 0 | 70582761 | 16435 |  | 0 |  | 0 | 744938 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.6 | 6176.8 | #REF! | #REF! | 271 | 0.27897 | 308148940 | 0 | 1747300 | 260492430 | 12100 | 2390500 | 100748 | 42000 |  | 0
2018-01-29 | 9887240.1 | 47194680 | 43099169 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 238457 | 72.9 | 32525.3 | 224.1 | 7673120 | 12785 | 607634.04 | 364.72 | 0.61444 | 103684 | 6 | 1225355 | 1478 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 611.6 | 1 | 52431.2 | 383.3 | 2287533.2 | 71.4 |  | 9698.3 | 57.4 | 625831 | 4158 | 616732.28 | 168.64 | 0.34037 | [5 empty] | 9940390 | 88592 |  | 0 |  | 0 | 2628110 | 3336 |  | 0 |  | 0 | 70618491 | 35730 |  | 0 |  | 0 | 749049 | 41110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 231.1 | 6407.9 | #REF! | #REF! | 604.76 | 0.38214 | 308148940 | 0 | 1747300 | 260648930 | 156500 | 2547000 | 100755 | 7000 |  | 0
2018-01-30 | 9898634.1 | 47234323 | 43138812 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 238583.6 | 126.6 | 32788.8 | 263.5 | 7691312 | 18192 | 608149 | 514.96 | 0.51169 | 103724 | 40 | 1230664 | 5309 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 616.5 | 4.9 | 53154.6 | 723.4 | 2287703.2 | 170 |  | 9873.3 | 175 | 637761 | 11930 | 617272.44 | 540.16 | 0.32398 | [5 empty] | 2129.42 | 61739.42 |  | 0 |  | 0 | 2664924 | 36814 |  | 0 |  | 0 | 70674171 | 55680 |  | 0 |  | 0 | 751727 | 26780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 308.4 | 6716.3 | #REF! | #REF! | 1225.12 | 0.25173 | 308242740 | 93800 | 1841100 | 260771130 | 122200 | 2669200 | 100809 | 54000 |  | 0
2018-01-31 | 9900503.1 | 47276799 | 43181288 | 264894 | 23301 | 324179 | 1019058.2 | 238697 | 113.4 | 32970.2 | 181.4 | 7702017 | 10705 | 608445 | 296 | 0.61284 | 103853 | 129 | 1242414 | 11750 | 32768.052 | 0 | [8 empty] | 622.6 | 6.1 | 53764.7 | 610.1 | 2287897.4 | 194.2 |  | 10066.5 | 193.2 | 650626 | 12865 | 617794.64 | 522.2 | 0.36997 | [5 empty] | 7297.8 | 5168.38 |  | 0 |  | 0 | 2728523 | 63599 |  | 0 |  | 0 | 70729560 | 55389 |  | 0 |  | 0 | 756951 | 52240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 316.5 | 7032.8 | #REF! | #REF! | 1012.4 | 0.31262 | 308381240 | 138500 | 1979600 | 260852530 | 81400 | 2750600 | 100880 | 71000 |  | 0
[47 empty] | 0 |  | 0 |  | 1399421.42 |  | 0 |  | 0 |  | 1203129 |  | 0 |  | 0 |  | 1342712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0
[11 empty] | 5125.6 |  | 341801 |  | 8843.2 | 0.53579 |  | 1462 |  | 161905 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 445.2 | [11 empty] | 0.33586 | [31 empty] | 7032.8 |  |  |  | 28979 | 0.30915
| 1055 |  | 42476 |  |  |  |  | 141
| 5309 |  | 127428 |  |  |  |  | 15.6667 |  |  | 0.014996 |  | 66.6851 |  |  |  |  | 0.00903 |  | 110.7421 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6193 | [6 empty] | 376 | [32 empty] | 337.8333
| 7077 | [6 empty] | 170597072
| 6088 | [6 empty] | 170358615
1 | 3616 | 3617 | 3618 | 3619 | 3620 | 3621 | 3622 | 3623 | 3624 | 3625 | 3626 | 3627 | 3628 | 3629 | 3630 | 3631 | 3632 | 3633 | 3634 | 3635 | 3636 | 3637 | 3638 | 3639 | 3640 | 3641 | 3642 | 3643 | 3644 | 3645 | 3646 | 3647 | 3648 | 3649 | 3650 | 3651 | 3652 | 3653 | 3654 | 3655 | 3656 | 3657 | 3658 | 3659 | 3660 | 3661 | 3662 | 3663 | 3664 | 3665 | 3666 | 3667 | 3668 | 3669 | 3670 | 3671 | 3672 | 3673 | 3674 | 3675 | 3676 | 3677 | 3678 | 3679 | 3680 | 3681 | 3682 | 3683 | 3684 | 3685 | 3686 | 3687 | 3688 | 3689 | 3690 | 3691 | 3692 | 3693 | 3694 | 3695 | 3696 | 3697 | 3698 | 3699 | 3700 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704
1800
| 1826 |  | 2468248 | 2357182
| 3668 |  | 2479642 | 2362735
| 5553 |  | 11394 | 5553
| 6922 | [6 empty] | Real consumo | Corrigido
|  |  |  | 220126 | 192816 | 13805209 | 13875770 | 188120 | 182476.4
| Medidor incial: | 54484 |  | 27310 |  | 70561 | [75 empty] | Sala Brassagem 1,2 Totalizador (T) | Sala Brassagem 1 diário (T) | Sala Brassagem 1 acumulado (T) | Pact: L 502 / L 512 / L 501 / L 511 Totalizador (T) | L 501 / L 511 Diário (T) | L 501 / L 511 Acumulado (T)
| Medidor final: | 54484 |  |  |  | 10080.1429 | [75 empty] | 160090.94 |  |  | 67037.23
| Consumo Bblend: | 0 | M3 | [78 empty] | 160517.04 | 426.1 | 426.1 | 67184.83 | 147.6 | 147.6
[9 empty] | 111915.4 | [72 empty] | 160720.84 | 203.8 | 629.9 | 67227.83 | 43 | 190.6
|  | 0 | kg vapor | 0,2448 kg/m3 vapor | [65 empty] | 10 | [11 empty] | 160770.74 | 49.9 | 679.8 | 67280.63 | 52.8 | 243.4
|  | 0 | kcal | 660,8 kcal/kg vapor saturado | [77 empty] | 160812.24 | 41.5 | 721.3 | 67450.03 | 169.4 | 412.8
|  | 0 | MJ | 1 MJ = 238,845 kcal | [77 empty] | 160799.04 | -13.2 | 708.1 | 67617.63 | 167.6 | 580.4
[82 empty] | 161079.54 | 280.5 | 988.6 | 67722.23 | 104.6 | 685
[82 empty] | 161245.34 | 165.8 | 1154.4 | 67758.73 | 36.5 | 721.5
[82 empty] | 161436.14 | 190.8 | 1345.2 | 67793.93 | 35.2 | 756.7
<root/>
Note on M1: 99750194: Valor tem que ser < 2780

## GN_Ind
|  |  | 0.98677 | 0.97778 |  | 9511
| Consumo GN | [8 empty] | Biogás | [5 empty] | Índice GN (MJ/Hl) | [11 empty] | Retorno de condensado |  |  | DADOS - Lançamento MES
| Valores Corrigidos - Medidor Mecânico |  |  |  |  | Valores Corrigidos - Medidor Elétrico | [7 empty] | Índice (MJ)
Data | Gás Natural (m³) Leit. Diária corrigida | Gás Natural (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural (m³) Consumo acumul corrigido | Equivalente diário (Kg) | Equivalente acumulado (Kg) | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo diário corrigido | Gás Natural equivalente com MÊS (m³) Consumo acumul corrigido | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário (m³) | Consumo Acumulado (m³) | Consumo diário equivalente com MÊS (m³) | Consumo Acumulado equivalente com MÊS (m³) | Índice de Consumo Diário | Índice de Consumo Acumulado | Índice consumo de óleo diário | Índice consumo de óleo acumulado | Índice consumo de óleo diário Usado | Consumo de óleo acumulado "Usado" | Índice consumo de óleo diário Comprado | Consumo de óleo acumulado "Comprado" | Fabricação de vapor | Teste para lançamento no mês | Teste para lançamento no mês | teorico 85% | Perdas (m3) | Consumo de água (litros) | Retorno de Condensado | Volume de condensado (m3) | MES - Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1 | GN (m³) Leitura do medidor | Fator de Correção | Pressão | Consumo diário MJ
Mês | 61840249 | [13 empty] | 0 |  |  | Meta | 62.45 | Meta | 61.45 |  |  | 246431676 | [6 empty] | 9792682.1
2018-01-01 | 61846947.2267 | 6698.2267 | 6698.2267 | 5927.6343 | 5927.6343 | 6181 | 6181 | 5469.9115 | 5469.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0636 | 41.0636 | 37.8927 | 37.8927 | 37.8927 | 37.8927 | 68794.53 | 14794.53 | 246500470.53 | 10319.1795 | 43.6808 | 54000 | 21.51% | 14.7945 | 235262.7945 | 9793737.1 | 1.0652 | 5.5 | 218931.02
2018-01-02 | 61880656.1913 | 33708.9646 | 40407.1913 | 29830.9421 | 35758.5764 | 33263 | 39444 | 29436.2832 | 34906.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9899 | 98.3151 | 134.1907 | 95.9715 | 134.1907 | 95.9715 | 370217.19 | 215217.19 | 246870687.72 | 55532.5785 | 99.4674 | 155000 | 58.13% | 215.2172 | 235618.2172 | 9799046.1 | 1.1392 | 5.5 | 1178175.46
2018-01-03 | 61919978.0255 | 39321.8342 | 79729.0255 | 34798.0834 | 70556.6598 | 38448 | 77892 | 34024.7788 | 68930.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4217 | 72.7596 | 56.1457 | 71.0832 | 56.1457 | 71.0832 | 427926.24 | 282926.24 | 247298613.96 | 64188.936 | 80.8111 | 145000 | 66.12% | 282.9262 | 235830.9262 | 9805239.1 | 1.1288 | 5.5 | 1361828.16
2018-01-04 | 61964912.7293 | 44934.7038 | 124663.7293 | 39765.2246 | 110321.8844 | 44220 | 122112 | 39132.7434 | 108063.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4362 | 73.3552 | 73.2523 | 71.8537 | 73.2523 | 71.8537 | 492168.6 | 353168.6 | 247790782.56 | 73825.29 | 65.1747 | 139000 | 71.76% | 353.1686 | 236040.1686 | 9812316.1 | 1.1361 | 5.5 | 1566272.4
2018-01-05 | 62003567.8765 | 38655.1472 | 163318.8765 | 34208.0949 | 144529.9792 | 38040 | 160152 | 33663.7168 | 141727.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3137 | 63.5047 | 43.6086 | 62.2733 | 43.6086 | 62.2733 | 423385.2 | 284385.2 | 248214167.76 | 63507.78 | 75.4922 | 139000 | 67.17% | 284.3852 | 236110.3852 | 9818404.1 | 1.1361 | 5.5 | 1347376.8
2018-01-06 | 62026527.3069 | 22959.4304 | 186278.3069 | 20318.08 | 164848.0592 | 22594 | 182746 | 19994.6903 | 161722.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6677 | 59.3939 | 40.0205 | 58.2676 | 40.0205 | 58.2676 | 251471.22 | 147471.22 | 248465638.98 | 37720.683 | 66.2793 | 104000 | 58.64% | 147.4712 | 236077.4712 | 9822020.1 | 1.1361 | 5.5 | 800279.48 | 1.1911
2018-01-07 | 62037956.2269 | 11428.92 | 197707.2269 | 10114.0885 | 174962.1477 | 11247 | 193993 | 9953.0973 | 171675.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1004 | 60.3273 | 79.8095 | 59.1939 | 79.8095 | 59.1939 | 125179.11 | 53179.11 | 248590818.09 | 18776.8665 | 53.2231 | 72000 | 42.48% | 53.1791 | 236055.1791 | 9823820.1 | 1.1361 | 5.5 | 398368.74
2018-01-08 | 62049550.2313 | 11594.0044 | 209301.2313 | 10260.1809 | 185222.3286 | 11409 | 205402 | 10096.4602 | 181771.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9579 | 60.0675 | 55.065 | 58.9484 | 55.065 | 58.9484 | 126982.17 | 61982.17 | 248717800.26 | 19047.3255 | 45.9527 | 65000 | 48.81% | 61.9822 | 236128.9822 | 9825646.1 | 1.136 | 5.5 | 404106.78
2018-01-09 | 62072839.8305 | 23289.5992 | 232590.8305 | 20610.2648 | 205832.5934 | 22919 | 228321 | 20282.3009 | 202053.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7058 | 56.9218 | 38.0899 | 55.8769 | 38.0899 | 55.8769 | 255088.47 | 135088.47 | 248972888.73 | 38263.2705 | 81.7367 | 120000 | 52.96% | 135.0885 | 236322.0885 | 9829314.1 | 1.1361 | 5.5 | 811790.98
2018-01-10 | 62108098.0487 | 35258.2182 | 267849.0487 | 31201.963 | 237034.5564 | 34697 | 263018 | 30705.3097 | 232759.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.927 | 57.9641 | 66.1202 | 57.0427 | 66.1202 | 57.0427 | 386177.61 | 253177.61 | 249359066.34 | 57926.6415 | 75.0734 | 133000 | 65.56% | 253.1776 | 236573.1776 | 9834867.1 | 1.1361 | 5.5 | 1228967.74
2018-01-11 | 62152048.5955 | 43950.5468 | 311799.5955 | 38894.2892 | 275928.8456 | 43251 | 306269 | 38275.2212 | 271034.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0749 | 59.0955 | 67.0355 | 58.2693 | 67.0355 | 58.2693 | 481383.63 | 331383.63 | 249840449.97 | 72207.5445 | 77.7925 | 150000 | 68.84% | 331.3836 | 236801.3836 | 9841789.1 | 1.1361 | 5.5 | 1531950.42
2018-01-12 | 62192564.1169 | 40515.5214 | 352315.1169 | 35854.4437 | 311783.2893 | 39356 | 345625 | 34828.3186 | 305862.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4062 | 61.2062 | 82.8581 | 60.3072 | 82.8581 | 60.3072 | 438032.28 | 285032.28 | 250278482.25 | 65704.842 | 87.2952 | 153000 | 65.07% | 285.0323 | 236908.0323 | 9848170.1 | 1.1214 | 5.5 | 1393989.52
2018-01-13 | 62223206.3213 | 30642.2044 | 382957.3213 | 27116.995 | 338900.2844 | 29769 | 375394 | 26344.2478 | 332207.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1346 | 61.4306 | 62.307 | 60.4611 | 62.307 | 60.4611 | 331328.97 | 227628.97 | 250609811.22 | 49699.3455 | 54.0007 | 103700 | 68.7% | 227.629 | 236954.329 | 9852996.1 | 1.1215 | 5.5 | 1054417.98
2018-01-14 | 62260128.0823 | 36921.761 | 419879.0823 | 32674.1248 | 371574.4092 | 35816 | 411210 | 31695.5752 | 363902.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7456 | 61.6274 | 61.8365 | 60.5784 | 61.8365 | 60.5784 | 398632.08 | 301332.08 | 251008443.3 | 59794.812 | 37.5052 | 97300 | 75.59% | 301.3321 | 237125.3321 | 9858811.1 | 1.1199 | 5.5 | 1268602.72
2018-01-15 | 62291398.8773 | 31270.795 | 451149.8773 | 27673.2699 | 399247.6791 | 30249 | 441459 | 26769.0265 | 390671.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4674 | 61.3197 | 60.0243 | 60.5401 | 60.0243 | 60.5401 | 336671.37 | 228671.37 | 251345114.67 | 50500.7055 | 57.4993 | 108000 | 67.92% | 228.6714 | 237160.6714 | 9863736.1 | 1.1167 | 5.5 | 1071419.58
2018-01-16 | 62332123.9289 | 40725.0516 | 491874.9289 | 36039.8687 | 435287.5477 | 39092 | 480551 | 34594.6903 | 425266.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2952 | 62.2768 | 73.6444 | 61.4293 | 73.6444 | 61.4293 | 435093.96 | 300093.96 | 251780208.63 | 65264.094 | 69.7359 | 135000 | 68.97% | 300.094 | 237367.094 | 9870150.1 | 1.1081 | 5.5 | 1384638.64
2018-01-17 | 62364956.6763 | 32832.7474 | 524707.6763 | 29055.5287 | 464343.0764 | 31574 | 512125 | 27941.5929 | 453207.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3309 | 62.0143 | 56.5999 | 61.1079 | 56.5999 | 61.1079 | 351418.62 | 270418.62 | 252131627.25 | 52712.793 | 28.2872 | 81000 | 76.95% | 270.4186 | 237418.4186 | 9875321.1 | 1.1102 | 5.5 | 1118351.08
2018-01-18 | 62395103.6275 | 30146.9512 | 554854.6275 | 26678.7179 | 491021.7943 | 28971 | 541096 | 25638.0531 | 478846.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2468 | 61.3907 | 50.2088 | 60.4058 | 50.2088 | 60.4058 | 322447.23 | 223447.23 | 252454074.48 | 48367.0845 | 50.6329 | 99000 | 69.3% | 223.4472 | 237470.4472 | 9880069.1 | 1.1094 | 5.5 | 1026152.82
2018-01-19 | 62430317.3999 | 35213.7724 | 590068.3999 | 31162.6304 | 522184.4247 | 33856 | 574952 | 29961.0619 | 508807.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1868 | 61.1896 | 55.9432 | 60.1234 | 55.9432 | 60.1234 | 376817.28 | 272817.28 | 252830891.76 | 56522.592 | 47.4774 | 104000 | 72.4% | 272.8173 | 237623.8173 | 9885615.1 | 1.1099 | 5.5 | 1199179.52
2018-01-20 | 62475309.2483 | 44991.8484 | 635060.2483 | 39815.795 | 562000.2198 | 43060 | 618012 | 38106.1947 | 546913.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1184 | 61.4523 | 62.3224 | 60.2716 | 62.3224 | 60.2716 | 479257.8 | 355257.8 | 253310149.56 | 71888.67 | 52.1113 | 124000 | 74.13% | 355.2578 | 237830.2578 | 9892701.1 | 1.1049 | 5.5 | 1525185.2
2018-01-21 | 62515856.5167 | 40547.2684 | 675607.5167 | 35882.5384 | 597882.7582 | 38871 | 656883 | 34399.115 | 581312.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1786 | 60.8838 | 50.9801 | 59.6285 | 50.9801 | 59.6285 | 432634.23 | 340234.23 | 253742783.79 | 64895.1345 | 27.5049 | 92400 | 78.64% | 340.2342 | 237907.6342 | 9899087.1 | 1.1067 | 5.5 | 1376810.82
2018-01-22 | 62554403.7241 | 38547.2074 | 714154.7241 | 34112.5729 | 631995.3311 | 36992 | 693875 | 32736.2832 | 614048.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3147 | 60.797 | 58.2735 | 59.5546 | 58.2735 | 59.5546 | 411720.96 | 315120.96 | 254154504.75 | 61758.144 | 34.8419 | 96600 | 76.54% | 315.121 | 237979.121 | 9905158.1 | 1.1079 | 5.5 | 1310256.64
2018-01-23 | 62589014.3035 | 34610.5794 | 748765.3035 | 30628.8313 | 662624.1624 | 33241 | 727116 | 29416.8142 | 643465.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9179 | 61.5561 | 83.666 | 60.3497 | 83.666 | 60.3497 | 369972.33 | 247972.33 | 254524477.08 | 55495.8495 | 66.5042 | 122000 | 67.02% | 247.9723 | 238033.9723 | 9910609.1 | 1.1088 | 5.5 | 1177396.22
2018-01-24 | 62623548.6901 | 34534.3866 | 783299.6901 | 30561.4041 | 693185.5665 | 33110 | 760226 | 29300.885 | 672766.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6228 | 61.2135 | 53.2158 | 59.9994 | 53.2158 | 59.9994 | 368514.3 | 249514.3 | 254892991.38 | 55277.145 | 63.7229 | 119000 | 67.71% | 249.5143 | 238154.5143 | 9916048.1 | 1.1068 | 5.5 | 1172756.2
2018-01-25 | 62666730.9595 | 43182.2694 | 826481.9595 | 38214.3977 | 731399.9642 | 41148 | 801374 | 36414.1593 | 709180.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3312 | 61.5903 | 66.6025 | 60.3064 | 66.6025 | 60.3064 | 457977.24 | 316977.24 | 255350968.62 | 68696.586 | 72.3034 | 141000 | 69.21% | 316.9772 | 238362.9772 | 9922849.1 | 1.1001 | 5.5 | 1457462.16
2018-01-26 | 62712281.5551 | 45550.5956 | 872032.5551 | 40310.2616 | 771710.2258 | 44413 | 845787 | 39303.5398 | 748484.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8185 | 61.0606 | 52.1066 | 59.8122 | 52.1066 | 59.8122 | 494316.69 | 349316.69 | 255845285.31 | 74147.5035 | 70.8525 | 145000 | 70.67% | 349.3167 | 238540.3167 | 9930023.1 | 1.1256 | 5.5 | 1573108.46
2018-01-27 | 62740549.0839 | 28267.5288 | 900300.0839 | 25015.5122 | 796725.738 | 31780 | 877567 | 28123.8938 | 776607.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9486 | 59.7501 | 40.6754 | 58.8102 | 40.6754 | 58.8102 | 353711.4 | 227311.4 | 256198996.71 | 53056.71 | 73.3433 | 126400 | 64.26% | 227.3114 | 238544.7114 | 9934475.1 | 1.2979 | 5.5 | 1125647.6
2018-01-28 | 62755089.2099 | 14540.126 | 914840.2099 | 12867.3681 | 809593.1061 | 7329 | 884896 | 6485.8407 | 783093.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.8108 | 60.6568 | 506.4783 | 59.2439 | 506.4783 | 59.2439 | 81571.77 | 14871.77 | 256280568.48 | 12235.7655 | 54.4642 | 66700 | 18.23% | 14.8718 | 238398.9718 | 9936765.1 | 0.5819 | 5.5 | 259593.18
2018-01-29 | 62778042.2909 | 22953.081 | 937793.2909 | 20312.4611 | 829905.5672 | 23245 | 908141 | 20570.7965 | 803664.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9657 | 60.8362 | 74.3324 | 59.5533 | 74.3324 | 59.5533 | 258716.85 | 185816.85 | 256539285.33 | 38807.5275 | 34.0925 | 72900 | 71.82% | 185.8169 | 238642.8169 | 9940380.1 | 1.1691 | 5.5 | 823337.9
2018-01-30 | 62850387.3545 | 72345.0636 | 1010138.3545 | 64022.1802 | 893927.7474 | 39643 | 947784 | 35082.3009 | 838746.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5821 | 62.8615 | 60.5958 | 59.5962 | 60.5958 | 59.5962 | 441226.59 | 314626.59 | 256980511.92 | 66183.9885 | 60.416 | 126600 | 71.31% | 314.6266 | 238898.2266 | 9951774.1 | 0.6326 | 5.5 | 1404155.06
2018-01-31 | 62862254.3831 | 11867.0286 | 1022005.3831 | 10501.7952 | 904429.5426 | 42476 | 990260 | 37589.3805 | 876336.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8846 | 60.1523 | 47.679 | 58.964 | 47.679 | 58.964 | 472757.88 | 359357.88 | 257453269.8 | 70913.682 | 42.4863 | 113400 | 76.01% | 359.3579 | 239056.3579 | 9953643.1 | 4.1321 | 5.5 | 1504499.92
| 6.3494 |  |  |  |  | 990260 |  | 838746.9027 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 58.964 | 58.964 |  | 10548835.92 | 7159235.92 |  |  | 1807.2746 | 3389600 | 67.87% | [5 empty] | 53289387.1664
1 | 2 | 3 | 4 | 2.6549 | 3.6549 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
35075009.2
| 7972 | 36864 | 20642 | 21354 | 21708 |  |  | 67.87% 21: 117029.42
| 23444 | 50414 | 31481 | 34707 | 35011.5
| 33888 | 35048 | 29578 | 31301 | 32453.75 |  |  | 838746.9027 2: 14
| 45137 | 33116 | 32432 | 41874 | 38139.75
| 51328 | 28228 | 37702 | 41646 | 39726
[5 empty] | 2016-11-12 | 28914
21708
35011.5
32453.75
39410.25
40948
35043.25
30656.5
21708
35011.5
32453.75
39410.25
40948
39436.1234
47290.3312
[5 empty] | 2016-11-27 | 32458.1328
|  | Medidor Mecanico |  |  |  | Medidor Elétrico
|  | 6698.2267 | 6698.2267 | 5927.6343 | 5927.6343 | 6181 | 0.92278
|  | 33708.9646 | 40407.1913 | 29830.9421 | 35758.5764 | 33263 | 0.98677
|  | 39321.8342 | 79729.0255 | 34798.0834 | 70556.6598 | 38448 | 0.97778
|  | 44934.7038 | 124663.7293 | 39765.2246 | 110321.8844 | 44220 | 0.98409
|  | 38655.1472 | 163318.8765 | 34208.0949 | 144529.9792 | 38040 | 0.98409
|  | 22959.4304 | 186278.3069 | 20318.08 | 164848.0592 | 22594 | 0.98408
|  | 11428.92 | 197707.2269 | 10114.0885 | 174962.1477 | 11247 | 0.98408
|  | 11594.0044 | 209301.2313 | 10260.1809 | 185222.3286 | 11409 | 0.98404
|  | 23289.5992 | 232590.8305 | 20610.2648 | 205832.5934 | 22919 | 0.98409
|  | 35258.2182 | 267849.0487 | 31201.963 | 237034.5564 | 34697 | 0.98408
|  | 43950.5468 | 311799.5955 | 38894.2892 | 275928.8456 | 43251 | 0.98408
|  | 40515.5214 | 352315.1169 | 35854.4437 | 311783.2893 | 39356 | 0.97138
|  | 30642.2044 | 382957.3213 | 27116.995 | 338900.2844 | 29769 | 0.9715
|  | 36921.761 | 419879.0823 | 32674.1248 | 371574.4092 | 35816 | 0.97005
|  | 31270.795 | 451149.8773 | 27673.2699 | 399247.6791 | 30249 | 0.96732
|  | 40725.0516 | 491874.9289 | 36039.8687 | 435287.5477 | 39092 | 0.9599
|  | 32832.7474 | 524707.6763 | 29055.5287 | 464343.0764 | 31574 | 0.96166
|  | 30146.9512 | 554854.6275 | 26678.7179 | 491021.7943 | 28971 | 0.96099
| Dif. MEC - ELE | 35213.7724 | 590068.3999 | 31162.6304 | 522184.4247 | 33856 | 0.96144
| 15116.3999 | 590068.3999 | 4 |  |  | 574952 | 0.97285
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Note on T4: 99750194: inclui o biogás
Note on Y4: nmhas: valor uzado para lançar em :Leitura Final dos Medidores de Água - Caldeira 1

## EE_Ind
[20 empty] | Meta | 9.27 | Meta | 94.822
Dia | PRINCIPAL | ETA/ETEI | UTILIDADES | PGBT 631004 | PGBT 631005 | QGBT1 | QGBT2 | QGBT3 | PROC. | Processo | QGBT4 | PGBT661002 | L501 | L502 | L503 | L511 | L512 | Packging | P.SOCIAL | Energia Eletrica |  | Energia Total Usada
Meta |  | 0.78 | 4.4 | [6 empty] | 0.72 |  |  | 0.46 | 0.16 | 0.61 | 0.65 | 0.9 | 2.78 | 0.07 | Índice Fábrica | Acumulado | Diario | Acumulado
2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5586 | 15.5586 | 93.9038 | 93.9038 | 3.6
2018-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5489 | 16.759 | 197.3667 | 156.3039 | 35.8
2018-01-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2516 | 11.4425 | 85.8514 | 112.276
2018-01-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5418 | 11.1226 | 111.2029 | 111.8948
2018-01-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.995 | 9.7225 | 68.7905 | 97.2744
2018-01-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4196 | 9.668 | 73.9311 | 93.0725
2018-01-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5407 | 10.1785 | 157.3558 | 95.8367
2018-01-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9189 | 10.6983 | 123.1731 | 97.4622
2018-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455 | 10.234 | 65.2538 | 92.7193
2018-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9606 | 10.2029 | 101.9782 | 93.773
2018-01-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7998 | 10.0307 | 98.7149 | 94.3796
2018-01-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2305 | 10.213 | 126.888 | 97.0739
2018-01-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8469 | 10.3387 | 104.9557 | 97.6804
2018-01-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8285 | 10.2952 | 97.2192 | 97.641
2018-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8686 | 10.3348 | 99.1512 | 97.7454
2018-01-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8017 | 10.3665 | 112.5305 | 98.7487
2018-01-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 10.3829 | 94.8066 | 98.4863
2018-01-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2154 | 10.3077 | 83.3842 | 97.5135
2018-01-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.201 | 10.2376 | 89.0668 | 96.9789
2018-01-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9209 | 10.1489 | 94.4377 | 96.8077
2018-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7794 | 9.9849 | 78.986 | 95.5742
2018-01-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0313 | 9.933 | 90.7863 | 95.3133
2018-01-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4029 | 10.0804 | 135.5163 | 96.639
2018-01-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6393 | 10.0587 | 87.9172 | 96.2108
2018-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6143 | 10.038 | 101.214 | 96.4434
2018-01-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2932 | 9.8726 | 78.3622 | 95.3535
2018-01-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5431 | 9.7506 | 67.8305 | 93.9124
2018-01-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8301 | 9.928 | 1200.6667 | 94.9847
2018-01-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6509 | 10.0453 | 130.6755 | 95.7166
2018-01-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9967 | 10.0022 | 92.9839 | 95.6042
2018-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8946 | 9.8374 | 72.4995 | 94.3785
Acum |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8374 | 9.8374 | 35.4145 | 94.3785
94.3785

## EE_Dados
Dia | PONTA | Joy | Chiller 1 (KW) | Sistema | Chiller 2 (KW) | Chiller 3 (KW) | Chiller 4 (KW) | Chiller 5 (KW) | Chiller 6 (KW) | Chiller 7 (KW) | Chiller 8 (KW) | Chiller 9 (KW) | Chiller 10 (KW) | Chiller 11 (KW) | PRINCIPAL (kW) | ACUMULADO (KW) | ETA/ETEI (kW) | UTILIDADES (kW) | PGBT 631004 (kW) | PGBT 631005 (kW) | QGBT1 (kW) | QGBT2 (kW) | QGBT3 (kW) | PROC. (kW) | QGBT4 (kW)1 | PGBT661002 (kW) | L501 (kW) | L502 (kW) | L511 (kW) | L503 (kW) | L512 (kW) | Packging | P.SOCIAL (kW) | Compressor 01 (KW) | Compressor 02 (KW) | Compressor 03 (KW) | Compressor 04 (KW) | Compressor 05 (KW) | Compressor 06 (KW) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (L501) (Nm³) | Ar comprimido (L502) (Nm³) | Ar comprimido (L503) (Nm³) | Ar comprimido (L511) (Nm³) | Ar comprimido (L512) (Nm³) | Ar comprimido (L561) (Nm³) | Ar comprimido (L562) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Xaroparia) (Nm³) | Ar comprimido (Brassagem) (Nm³) | Ar comprimido (Adega OD/ Filtração) (Nm³) | Ar comprimido (Packaging) (Nm³) | Ar comprimido (Pac. Refri) (Nm³) | Totalizador de ar comprimido fábrica | Consumo de arcomprimido fábrica | Usina 151 (Kw) | Usina 152 (Kw)
[40 empty] | Totalizador | Totalizador | [7 empty] | Totalizador | Diário | Diário | Diário | Diário | Diário | 3205553
2018-01-01 | 91059.06 | 1166.7 | 28 | 0°2 | 0 | 2723 | 2013 | 1546 | 3944 | 3040 | 6 | 1014 | 2117 | 0 | 89892.36 | 89892.36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167857 | 5616831 | 133416 | 4194304 |  |  |  | 310487 |  | 918650.34 | 575006.48 | 309722 | 133416 | 4194304 | 309722 | 310487 | 1493656.82 | 3217855 | 123020 | 0 | 0
2018-01-02 | 155998.102 | 1921.5 | 902 | 0°2 | 0 | 2494 | 4080 | 4200 | 7638 | 5986 | 5 | 957 | 2117 | 0 | 154076.602 | 243968.962 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170029 | 5617587 | 133419 | 4194304 |  |  |  | 311413 |  | 919194.5 | 575289.48 | 329488 | 3 | 0 | 19766 | 926 | 827.16 | 3235311 | 174560 | 0 | 0
2018-01-03 | 201992.58 | 1847.8 | 4293 | 0°2 | 0 | 5545 | 5797 | 4652 | 7700 | 9317 | 5 | 2567 | 1783 | 0 | 200144.78 | 444113.742 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170710 | 5622249 | 133433 | 4194304 |  |  |  | 312620 |  | 920503.52 | 575776 | 349976 | 14 | 0 | 20488 | 1207 | 1795.54 | 3251204 | 158930 | 0 | 0
2018-01-04 | 227292.817 | 1888.3 | 4549 | 0°2 | 0 | 6823 | 6587 | 5429 | 8265 | 8988 | 3 | 1395 | 1630 | 0 | 225404.517 | 669518.259 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172582 | 5627582 | 133476 | 4194304 |  |  |  | 313346 |  | 921923.25 | 576280.73 | 372560 | 43 | 0 | 22584 | 726 | 1924.46 | 3267915 | 167110 | 0 | 0
2018-01-05 | 217886.818 | 1762.4 | 4567 | 0°2 | 0 | 8600 | 4115 | 4856 | 6279 | 6721 | 0 | 495 | 5319 | 0 | 216124.418 | 885642.677 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4789 | 4724 | 4 | 0 | 2174653 | 5633205 | 133477 | 4194304 |  |  |  | 314722 |  | 923227.92 | 576705.55 | 390044 | 1 | 0 | 17484 | 1376 | 1729.49 | 3285821 | 179060 | 0 | 0
2018-01-06 | 189785.321 | 1423.3 | 0 | 0°2 | 0 | 6422 | 2370 | 4236 | 5501 | 6044 | 0 | 421 | 5811 | 0 | 188362.021 | 1074004.698 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4790 | 4724 | 4 | 0 | 2178470 | 5638458 | 133535 | 4194304 |  |  |  | 316062 |  | 924812.88 | 577245.22 | 411982 | 58 | 0 | 21938 | 1340 | 2124.63 | 3303406 | 175850 | 0 | 0
2018-01-07 | 109177.214 | 1657.1 | 970 | 0°2 | 0 | 2341 | 1046 | 3111 | 3986 | 1122 | 0 | 0 | 1942 | 0 | 107520.114 | 1181524.812 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1616 | 4716 | 4 |  | 2179572 | 5639509 | 133591 | 4194304 |  |  |  | 316560 |  | 925530.43 | 577420.33 | 428383 | 56 | 0 | 16401 | 498 | 892.66 | 3319878 | 164720 | 0 | 0
2018-01-08 | 140777.46 | 1936.9 | 611 | 0°2 | 0 | 5506 | 0 | 3313 | 4158 | 305 | 4 | 67 | 5460 | 0 | 138840.56 | 1320365.372 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 426 | 4449 | 4 | 0 | 2182426 | 5645099 | 133595 | 4194304 |  |  |  | 317175 |  | 926558.82 | 577656.15 | 443645 | 4 | 0 | 15262 | 615 | 1264.21 | 3336057 | 161790 | 0 | 0
2018-01-09 | 162752.773 | 1939 | 14 | 0°2 | 0 | 10829 | 89 | 5042 | 4323 | 3671 | 0 | 409 | 5187 | 0 | 160813.773 | 1481179.145 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 30 | 4724 | 4 | 0 | 2183806 | 5651215 | 133671 | 4194304 |  |  |  | 317569 |  | 927989.29 | 578285.02 | 463973 | 76 | 0 | 20328 | 394 | 2059.34 | 3354201 | 181440 | 0 | 0
2018-01-10 | 186928.255 | 1792.8 | 51 | 0°2 | 0 | 13276 | 5859 | 5105 | 4570 | 4109 | 0 | 239 | 5794 | 0 | 185135.455 | 1666314.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1091 | 4724 | 4 | 0 | 2188697 | 5657664 | 133675 | 4194304 |  |  |  | 317953 |  | 929417.32 | 578733.3 | 484656 | 4 | 0 | 20683 | 384 | 1876.31 | 3355482 | 12810 | 0 | 0
2018-01-11 | 203059.028 | 1958.1 | 4514 | 0°2 | 0 | 15097 | 8653 | 5211 | 6343 | 7053 | 0 | 554 | 3496 | 0 | 201100.928 | 1867415.528 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2386 | 4690 | 4 | 0 | 2186402 | 5662862 | 133758 | 4194304 |  |  |  | 318296 |  | 930888.84 | 578986.93 | 505354 | 83 | 0 | 20698 | 343 | 1725.15 | 3360730 | 52480 | 0 | 0
2018-01-12 | 206324.214 | 559.7 | 5737 | 0°2 | 0 | 14801 | 8511 | 5820 | 6565 | 7330 | 0 | 757 | 6367 | 0 | 205764.514 | 2073180.042 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4711 | 4696 | 4 | 0 | 2188337 | 5669355 | 133845 | 4194304 |  |  |  | 318631 |  | 932391.73 | 579542.99 | 526038 | 87 | 0 | 20684 | 335 | 2058.95 | 3364533 | 38030 | 0 | 0
2018-01-13 | 200975.484 | 491.6 | 5222 | 0°2 | 0 | 11529 | 4721 | 4742 | 6106 | 6331 | 0 | 2257 | 6848 | 0 | 200483.884 | 2273663.926 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4791 | 4722 | 4 | 0 | 2190748 | 5676374 | 133943 | 4194304 |  |  |  | 318971 |  | 934616.47 | 580125.33 | 546961 | 98 | 0 | 20923 | 340 | 2807.08 | 3365868 | 13350 | 0 | 0
2018-01-14 | 202091.459 | 454.5 | 4719 | 0°2 | 0 | 15307 | 9167 | 5810 | 5647 | 6493 | 0 | 1634 | 5982 | 0 | 201636.959 | 2475300.885 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4789 | 4723 | 4 | 0 | 2192359 | 5682782 | 133992 | 4194304 |  |  |  | 319302 |  | 935492.8 | 580934.73 | 567213 | 49 | 0 | 20252 | 331 | 1685.73 | 3366215 | 3470 | 0 | 0
2018-01-15 | 195555.831 | 1554.6 | 3802 | 0°2 | 0 | 8331 | 5709 | 5070 | 5087 | 5189 | 0 | 0 | 6748 | 0 | 194001.231 | 2669302.116 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2544 | 4723 | 4 | 0 | 2194910 | 5689943 | 134042 | 4194304 |  |  |  | 319699 |  | 937017.72 | 581106.47 | 587070 | 50 | 0 | 19857 | 397 | 1696.66 | 3366416 | 2010 | 0 | 0
2018-01-16 | 204756.158 | 1666.4 | 1571 | 0°2 | 0 | 7620 | 7884 | 4912 | 5151 | 5656 | 0 | 0 | 6204 | 0 | 203089.758 | 2872391.874 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3061 | 4602 | 4 | 0 | 2196739 | 5696440 | 134098 | 4194304 |  |  |  | 320067 |  | 937506.03 | 581576.1 | 605189 | 56 | 0 | 18119 | 368 | 957.94 | 3366589 | 1730 | 0 | 0
2018-01-17 | 211434.761 | 1734.7 | 0 | 0°2 | 0 | 6948 | 5574 | 5144 | 6380 | 6960 | 0 | 780 | 6841 | 0 | 209700.061 | 3082091.935 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4768 | 4483 | 4 | 0 | 2199080 | 5703518 | 134100 | 4194304 |  |  |  | 321175 |  | 940036.96 | 582257.18 | 624231 | 2 | 0 | 19042 | 1108 | 3212.01 | 3368778 | 21890 | 0 | 0
2018-01-18 | 190318.287 | 1977.1 | 25 | 0°2 | 0 | 4240 | 1869 | 4594 | 6918 | 7595 | 0 | 1336 | 4422 | 0 | 188341.187 | 3270433.122 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4791 | 4709 | 4 | 0 | 2199615 | 5708097 | 134129 | 4194304 |  |  |  | 322516 |  | 940826.03 | 582805.15 | 644033 | 29 | 0 | 19802 | 1341 | 1337.04 | 3369712 | 9340 | 0 | 0
2018-01-19 | 198904.401 | 1674.9 | 1928 | 0°2 | 0 | 6638 | 5864 | 5257 | 5481 | 6235 | 0 | 710 | 4101 | 0 | 197229.501 | 3467662.623 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4221 | 4719 | 4 | 0 | 2200471 | 5713642 | 134166 | 4194304 |  |  |  | 323944 |  | 942389.48 | 583467.29 | 665700 | 37 | 0 | 21667 | 1428 | 2225.59 | 3369859 | 1470 | 0 | 0
2018-01-20 | 219474.266 | 1157.1 | 873 | 0°2 | 0 | 8719 | 9007 | 5543 | 6513 | 7136 | 0 | 2572 | 4930 | 0 | 218317.166 | 3685979.789 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4774 | 4723 | 4 | 0 | 2201836 | 5719301 | 134232 | 4194304 |  |  |  | 325184 |  | 943743.51 | 584178.25 | 686361 | 66 | 0 | 20661 | 1240 | 2064.99 | 3378542 | 86830 | 0 | 0
2018-01-21 | 211224 | 1127 | 3767 | 0°2 | 0 | 8283 | 9162 | 5632 | 6402 | 7442 | 0 | 2276 | 3887 | 0 | 210097 | 3896076.789 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4119 | 4723 | 4 | 0 | 2202761 | 5724701 | 134329 | 4194304 |  |  |  | 326577 |  | 945288.84 | 584755.75 | 708776 | 97 | 0 | 22415 | 1393 | 2122.83 | 3388153 | 96110 | 0 | 0
2018-01-22 | 204520 | 1454.3 | 3614 | 0°2 | 0 | 8121 | 9067 | 5914 | 5891 | 7179 | 0 | 1551 | 5558 | 0 | 203065.7 | 4099142.489 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4792 | 4724 | 4 | 0 | 2203681 | 5730067 | 134331 | 4194304 |  |  |  | 327293 |  | 946634.25 | 585346.43 | 729492 | 2 | 0 | 20716 | 716 | 1936.09 | 3392093 | 39400 | 0 | 0
2018-01-23 | 204372 | 1686.6 | 2984 | 0°2 | 0 | 8510 | 9779 | 5763 | 5295 | 6594 | 0 | 2786 | 5804 | 0 | 202685.4 | 4301827.889 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4769 | 4724 | 4 | 0 | 2205468 | 5735823 | 134338 | 4194304 |  |  |  | 327676 |  | 948155.97 | 585979.79 | 750174 | 7 |  | 20682 | 383 | 2155.08 | 3392808 | 7150 | 0 | 0
2018-01-24 | 214532 | 2104.3 | 1670 | 0°2 | 0 | 8213 | 9062 | 5630 | 5633 | 5291 | 0 | 2557 | 6855 | 0 | 212427.7 | 4514255.589 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2398 | 4724 | 4 | 0 | 2207553 | 5742580 | 134365 | 4194304 |  |  |  | 328343 |  | 949700.54 | 586635.35 | 771017 | 27 |  | 20843 | 667 | 2200.13 | 3395159 | 23510 | 0 | 0
2018-01-25 | 212216 | 1826.2 | 1681 | 0°2 | 0 | 8023 | 8737 | 5644 | 4333 | 5826 | 0 | 2211 | 4640 | 0 | 210389.8 | 4724645.389 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3450 | 4721 | 4 | 0 | 2209928 | 5746477 | 134412 | 4194304 |  |  |  | 329576 |  | 951331.32 | 587039.66 | 793436 | 47 |  | 22419 | 1233 | 2035.09 | 3400871 | 57120 | 0 | 0
2018-01-26 | 221228 | 1044.7 | 4070 | 0°2 | 0 | 7992 | 9391 | 4889 | 5388 | 4905 | 0 | 2006 | 5834 | 0 | 220183.3 | 4944828.689 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4764 | 4724 | 4 | 0 | 2211866 | 5753120 | 134426 | 4194304 |  |  |  | 330764 |  | 952802.86 | 587607.04 | 812805 | 14 |  | 19369 | 1188 | 2038.92 | 3410405 | 95340 | 0 | 0
2018-01-27 | 209662 | 916.1 | 4347 | 0°2 | 0 | 4626 | 6165 | 4239 | 5848 | 6706 | 0 | 2874 | 5333 | 0 | 208745.9 | 5153574.589 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3621 | 4724 | 4 | 0 | 2213448 | 5759677 | 134428 | 4194304 |  |  |  | 331930 |  | 953778.82 | 588158.32 | 834477 | 2 |  | 21672 | 1166 | 1527.24 | 3422180 | 117750 | 0 | 0
2018-01-28 | 99984 | 1149.8 | 387 | 0°2 | 0 | 1240 | 1474 | 3044 | 1654 | 3685 | 0 | 156 | 1062 | 0 | 98834.2 | 5252408.789 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1977 | 3795 | 4 | 0 | 2215050 | 5760145 | 134435 | 4194304 |  |  |  | 331980 |  | 955059.33 | 588243.77 | 859504 | 7 |  | 25027 | 50 | 1365.96 | 3422274 | 940 | 0 | 0
2018-01-29 | 175048 | 1692 | 0 | 0°2 | 0 | 2130 | 2878 | 5451 | 4402 | 5356 | 0 | 1448 | 4597 | 0 | 173356 | 5425764.789 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4026 | 3824 | 4 | 0 | 2216626 | 5765312 | 134461 | 4194304 |  |  |  | 333620 |  | 956368.2 | 588582.32 | 874726 | 26 |  | 15222 | 1640 | 1647.42 | 3422459 | 1850 | 0 | 0
2018-01-30 | 209960 | 1484 | 1299 | 0°2 | 0 | 4046 | 5192 | 5988 | 6651 | 7418 | 0 | 2301 | 6439 | 0 | 208476 | 5634240.789 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4791 | 4686 | 4 | 0 | 2218678 | 5772353 | 134497 | 4194304 |  |  |  | 334456 |  | 957841.68 | 589096.59 | 895453 | 36 |  | 20727 | 836 | 1987.75 | 3428479 | 60200 | 0 | 0
2018-01-31 | 218596 | 1039.6 | 5201 | 0°2 | 0 | 8352 | 9369 | 5745 | 7197 | 8371 | 0 | 2337 | 6217 | 0 | 217556.4 | 5851797.189 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4791 | 4712 | 4 | 0 | 2220521 | 5779108 | 134539 | 4194304 |  |  |  | 335881 |  | 959280.12 | 589682.24 | 917734 | 42 |  | 22281 | 1425 | 2024.09 | 3438774 | 102950 | 0 | 0
Acum | 5897886.289 | 46089.1 | 73396 | 0 | 0 | 233325 | 179191 | 151532 | 175249 | 184054 | 23 | 40667 | 149325 | 0 | 5851797.189 | 5851797.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97076 | 124932 | 108 | 0 | 52664 | 162277
192199
CONTA | 5324906 |  | 1186739
| 572725 |  | 1.972 | 1.8866 | 2.6692
5897631
DIF.(kW) | -255.289
DIF.(%) | -0.0043287 | [13 empty] | 40.4322
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|  | setorizada | cemig
| 2018-01-01 | 91716 | 91059.06
| 2018-01-02 | 154500 | 155998.102
| 2018-01-03 | 187940 | 201992.58
| 2018-01-04 | 200000 | 227292.817
| 2018-01-05 | 200000 | 217886.818
| 2018-01-06 | 200000 | 189785.321
| 2018-01-07 | 200000 | 109177.214
| 2018-01-08 | 200000 | 140777.46
| 2018-01-09 | 200000 | 162752.773
| 2018-01-10 | 206543 | 186928.255 | [9 empty] | 9.1945
| 2018-01-11 | 198164 | 203059.028
| 2018-01-12 | 199428 | 206324.214
| 2018-01-13 | 201292 | 200975.484
| 2018-01-14 | 202216 | 202091.459
| 2018-01-15 | 197508 | 195555.831
| 2018-01-16 | 204576 | 204756.158
| 2018-01-17 | 211528 | 211434.761
| 2018-01-18 | 190272 | 190318.287
| 2018-01-19 | 194248 | 198904.401
| 2018-01-20 | 214704 | 219474.266
| Total | 3854635 | 3716544.289
570
Formulas:
Dia = 'Prod. Líquida'!$[Dia, row above]
PONTA = +[PONTA, row above]+1
<root/>
Note on R3: PGB621001: ETA, ETEI, Manutenção, QFL ETEI, QFL ETA, Banco de Capacitores;
Note on T3: Compressor de Ar Comprimido 4 Kaeser, Chiller 6, Chiller 7, Chiller 8, Chiller 9, Exaustor 1 Sala de painéis, Exaustor 2 Sala de painéis e Alimentação Banco de Capacitores;
Note on U3: Torre de Resfriamento Linha 502 Krones RGB, Caldeiras de Vapor 4 e 5, Usina de CO2 2 (área 152), Central de Reciclagem (área Subprodutos), CCM Bombas d'água, Etanol 0°C, Etanol 3,5°C, Ventiladores Torres de Refrigeração, Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT47 e Alimentação Banco de Capacitores (BC631005);
Note on V3: Chiller 1,2,3 e alimentação do banco de capacitores.
Note on W3: Chiller 5, CCM Bombas de Etanol, CCM Ventiladores e Bombas das Torres de Refrigeração e Alimentação Banco de Capacitores;
Note on X3: Compressores de Ar Comprimido 1, 2 e 3 (compressores Atlas Copco), Usina de CO2 1 (área 151), Caldeiras de Vapor 1, 2 e 3, Parque de Soda (área 531) e Alimentação Banco de Capacitores;
Note on Z3: Silo / Moinho e Beneficiamento (área 201 e 211), Brassagem 1 (área 311), High maltose, Adegas 250Kw (áreas 401, 411, 431 e461), Filtração 1 GEA 350Kw (área 421), Forçador de Ar Sala de Lúpulo e Sala de Painéis do Processo, Trafo Trifásico Sala CPD, Iluminação Áreas Processo, Alimentação Painel de Iluminação PLT - Brassagem;
Note on AA3: Silo e Beneficiamento (área 212), Brassagem 2 Secin (área 312), Filtração 2 Norit (área 422), Adegas (área 412), Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT41 Beneficiamento / Brassagem 2, Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT44 Filtração 2 / Adegas, Alimentação Painel de Iluminação CD - PLT45 Filtração 2 / Adegas, Exaustor Sala Processo Cerveja e e Alimentação Banco de Capacitores.
Note on AB3: Packaging Linha 501 Krones, Estação de CIP L501, Sala SICOBE, Alimentação Painel de Iluminação PLT -15 Administrativo, Alimentação Painel de Iluminação PLT -11 Armazém Retornável, Alimentação Painel de Iluminação PLT -14AB Laboratório, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 09 Pack Retorn. 501, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 10 Pack Retorn. 501, Alimentação Banco de Capacitores
Note on AC3: PGB613001: Alimentação Linha 502 Krones, Exaustor 1, Exaustor 2 e Alimentação Banco de Capacitores.
Note on AD3: PGB612001: Packaging Linha 511 KHS, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 31, Alimentação Painel de Iluminação PLT - 32 e 33, Exaustor Reserva, Exaustor Sala Subestação, Alimentação dos Circuitos 3, 4, 5, 6 e 7, Alimentação Relé Mídia Converter;
Note on AF3: PGB614001: Alimentação Linha 512 Sidel, Exaustor 1, Exaustor 2 e Alimentação Banco de Capacitores.
Note on AH3: nmmwos: Iluminação Externas, Alimenta Vestiários, Alimenta Refeitório e Cozinha Industrial, Alimenta Ambulatório / Segurança / Recepão, Alimenta PAF, Alimenta Amarração e Desamarração.

## Prod. Líquida
PRODUÇÃO LÍQUIDA
[19 empty] | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | Fabricos SL01 | Fabricos SL02 |  | Cerveja transferida recebida | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA | PL PARA GÁS E ENERGIA DESCONTANDO A CERVEJA TRANSFERIDA
Dia | L501 (696) | L502 (697) | L503 (698) | L511 (699) | L512 (700) | L561 (927) | L562 (928) | 563 (964) | Xarope | TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | Acumulado TOTAL Cerveja +Refri (Normalizado) | TOTAL CERVEJA (hl) (MES) | ACUMULADO CERVEJA (hl) | TOTAL Refri. ( MES) | ACUMULADO TOTAL Refri | ACUMULADO CERVEJA + REFRI (hl) | TOTAL PARA CONFERENCIA | Total Filtração | [7 empty] | PL Mosto | PL Normalizada | PL CERVA | PL Refri | EE | HEAT | C.CO2 | C.CO2 |  | EE | HEAT | C. CO2 | B.CO2
2018-01-01 |  | 1709.28 | 1056.24 | 1540.118 | 1472.014 |  |  |  | 0 | 5777.652 | 5777.652 | 5777.652 | 5777.652 | 0 | 0 | 5777.652 | 5777.652 | 4876 | 5777.652 | 0 | 0 |  | 0 | 5777.652 | 5777.652 | 0 | 5777.652 | 5777.652 | 0 | 91059.06 | 6181 | 8419.2 | 27350 | S1 | 10.279 | 59.1939 | 2.5891 | 3.5906 | 5 | 9 | 5 | 9
2018-01-02 | 1500 | 2904 | 1223.424 | 1031.027 | 2121.405 |  |  |  | 0 | 8779.856 | 14557.508 | 8779.856 | 14557.508 | 0 | 0 | 14557.508 | 8779.856 | 10031 | 8779.856 | 7 | 5 |  | 0 | 8779.856 | 14557.508 | 9853.6 | 8779.856 | 8779.856 | 0 | 155998.102 | 33263 | 29955.2 | 29240 | S3 | 10.403 | 61.4311 | 3.3022 | 1.944 | 9 | 1 | 9 | 1
2018-01-03 | 4698.96 | 5160 | 1257.408 | 3946.145 | 6116.458 | 1127.589 | 3798.84 |  | 613.08 | 24255.2655 | 38812.7735 | 21178.971 | 35736.479 | 4926.429 | 4926.429 | 40662.908 | 26718.48 | 18079 | 24255.2655 | 8 | 8 |  | 0 | 24255.2655 | 38812.7735 | 24824.6 | 24255.2655 | 21178.971 | 4926.429 | 201992.58 | 38448 | 53545.1 | 29630 | S3 | 9.4426 | 59.4115 | 2.9066 |  | 9 | 1 | 9 | 1
2018-01-04 | 4278 | 4776 | 2426.112 | 1246.689 | 4362.29 | 1647.444 | 5712 | 1.468 | 613.08 | 21381.893 | 60194.6665 | 17089.091 | 52825.57 | 7359.444 | 12285.873 | 65111.443 | 25063.083 | 22064 | 21381.893 | 10 | 8 |  | 0 | 21381.893 | 60194.6665 | 26627.1 | 21381.893 | 17089.091 | 7359.444 | 227292.817 | 44220 | 49762 | 42900 | S4 | 9.68 | 57.2098 | 2.8314 |  | 8 | 4 | 8 | 4
2018-01-05 | 6089.52 | 6072 | 2896.488 | 4386.053 | 7353.088 | 1636.978 | 5736 |  | 413.44 | 30897.078 | 91091.7445 | 26797.149 | 79622.719 | 7372.978 | 19658.851 | 99281.57 | 34583.567 | 24481 | 30897.078 | 5 | 3 |  | 0 | 30897.078 | 91091.7445 | 17687.4 | 30897.078 | 26797.149 | 7372.978 | 217886.818 | 38040 | 55327.3 | 56920 | ACC | 10.0171 | 58.9126 | 2.9102 |  |  | 9 |  | 9
2018-01-06 |  | 2178.36 | 1231.416 | 5522.919 | 6984.148 | 1766.465 | 5984.64 |  | 204.36 | 19996.7555 | 111088.5 | 15916.843 | 95539.562 | 7751.105 | 27409.956 | 122949.518 | 23872.308 | 23975 | 19996.7555 | 0 | 3 |  | 0 | 19996.7555 | 111088.5 | 4382.4 | 19996.7555 | 15916.843 | 7751.105 | 189785.321 | 22594 | 42455.1 | 69720 | [6 empty] | 8 |  | 8
2018-01-07 |  |  |  |  | 3126.284 | 860.026 | 2870.4 | 1.188 | 0 | 4991.497 | 116079.997 | 3126.284 | 98665.846 | 3730.426 | 31140.382 | 129806.228 | 6857.898 | 0 | 4991.497 | 0 | 0 |  | 0 | 4991.497 | 116079.997 | 2917.9 | 4991.497 | 3126.284 | 3730.426 | 109177.214 | 11247 | 13762.4 | 54080 | [5 empty] | 10 | 9 | 10 | 9
2018-01-08 |  |  | 1109.376 |  | 3155.856 | 1670.338 | 4063.2 |  | 206.72 | 7338.721 | 123418.718 | 4265.232 | 102931.078 | 5733.538 | 36873.92 | 139804.998 | 10205.49 | 2872 | 7338.721 | 0 | 0 |  | 0 | 7338.721 | 123418.718 | 0 | 7338.721 | 4265.232 | 5733.538 | 140777.46 | 11409 | 26192.7 | 36490 | [5 empty] | 8 | 7 | 7 | 7
2018-01-09 | 1812 | 6337.92 | 3431.808 |  | 4226.009 | 2232.312 | 7687.08 |  | 545.056 | 21312.489 | 144731.207 | 15807.737 | 118738.815 | 9919.392 | 46793.312 | 165532.127 | 26272.185 | 16850 | 21312.489 | 1 | 0 |  | 0 | 21312.489 | 144731.207 | 0 | 21312.489 | 15807.737 | 9919.392 | 162752.773 | 22919 | 31438.4 | 13980 | [5 empty] | 9 | 1 | 9 | 1
2018-01-10 | 4296 | 5316 | 3431.808 |  | 2334.709 | 1386.507 | 5535.48 | 9.082 | 103.36 | 18942.8705 | 163674.0775 | 15378.517 | 134117.332 | 6921.987 | 53715.299 | 187832.631 | 22412.946 | 15198 | 18942.8705 | 10 | 0 |  | 712 | 18586.8705 | 163318.0775 | 13133.5 | 18942.8705 | 15378.517 | 6921.987 | 186928.255 | 34697 | 45144.2 | 11700 | [5 empty] | 8 |  | 8
2018-01-11 | 3669.96 | 5534.88 | 3411.072 |  | 7359.955 | 2035.28 | 4158.144 | 10.06 | 136.24 | 23208.819 | 186882.8965 | 19975.867 | 154093.199 | 6193.424 | 59908.723 | 214001.922 | 26315.591 | 18435 | 23208.819 | 10 | 8 |  | 712 | 22852.819 | 186170.8965 | 22072.8 | 23208.819 | 19975.867 | 6193.424 | 203059.028 | 43251 | 47874.2 | 19770 | [5 empty] | 3 | 4 | 3 | 4
2018-01-12 | 4506.72 | 5712 | 1073.448 |  | 2341.861 | 1212.71 | 5522.88 |  | 0 | 17001.824 | 203884.7205 | 13634.029 | 167727.228 | 6735.59 | 66644.313 | 234371.541 | 20369.619 | 15936 | 17001.824 | 11 | 7 |  | 356 | 16823.824 | 202994.7205 | 24939 | 17001.824 | 13634.029 | 6735.59 | 206324.214 | 39356 | 45242.3 | 29370 | [5 empty] | 10 | 8 | 9 | 7
2018-01-13 |  | 4861.44 | 2498.688 |  | 4524.17 | 2034.939 | 8042.364 |  | 0 | 16922.9495 | 220807.67 | 11884.298 | 179611.526 | 10077.303 | 76721.616 | 256333.142 | 21961.601 | 10469 | 16922.9495 | 4 | 8 |  | 0 | 16922.9495 | 219917.67 | 17602.6 | 16922.9495 | 11884.298 | 10077.303 | 200975.484 | 29769 | 46168 | 35850 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
2018-01-14 |  | 4899 | 3149.28 |  | 7294.568 | 2122.392 | 8222.808 |  | 0 | 20515.448 | 241323.118 | 15342.848 | 194954.374 | 10345.2 | 87066.816 | 282021.19 | 25688.048 | 18403 | 20515.448 | 9 | 8 |  | 0 | 20515.448 | 240433.118 | 26395.1 | 20515.448 | 15342.848 | 10345.2 | 202091.459 | 35816 | 49799 | 55290
2018-01-15 |  | 3418.2 | 3494.016 |  | 7289.46 | 1875.675 | 8268.48 | 7.578 | 0 | 19273.7535 | 260596.8715 | 14201.676 | 209156.05 | 10144.155 | 97210.971 | 306367.021 | 24353.409 | 15952 | 19273.7535 | 6 | 6 |  | 2848 | 17849.7535 | 258282.8715 | 17660.7 | 19273.7535 | 14201.676 | 10144.155 | 195555.831 | 30249 | 49092.9 | 73660
2018-01-16 |  | 5601 | 3073.464 |  | 7210.222 | 1785.52 | 4760.448 |  | 0 | 19157.67 | 279754.5415 | 15884.686 | 225040.736 | 6545.968 | 103756.939 | 328797.675 | 22430.654 | 17744 | 19157.67 | 11 | 7 |  | 712 | 18801.67 | 277084.5415 | 24225.9 | 19157.67 | 15884.686 | 6545.968 | 204756.158 | 39092 | 42125.7 | 67730
2018-01-17 | 1273.44 | 483 | 2840.832 | 1756.931 | 7570.252 | 2090.624 | 9661.74 |  | 136.24 | 19936.877 | 299691.4185 | 13924.455 | 238965.191 | 11752.364 | 115509.303 | 354474.494 | 25813.059 | 21583 | 19936.877 | 3 | 7 |  | 356 | 19758.877 | 296843.4185 | 17586.7 | 19936.877 | 13924.455 | 11752.364 | 211434.761 | 31574 | 55950.2 | 50990
2018-01-18 | 5570.4 |  | 2492.064 | 4647 | 4311.092 | 726.955 | 5834.856 |  | 136.24 | 20437.7015 | 320129.12 | 17020.556 | 255985.747 | 6561.811 | 122071.114 | 378056.861 | 23718.607 | 13645 | 20437.7015 | 0 | 7 |  | 0 | 20437.7015 | 317281.12 | 10297.7 | 20437.7015 | 17020.556 | 6561.811 | 190318.287 | 28971 | 48089.9 | 56920
2018-01-19 | 6151.56 |  |  | 5584.86 | 7276.064 | 1560.617 | 3285.72 | 6.376 | 0 | 21435.6525 | 341564.7725 | 19012.484 | 274998.231 | 4846.337 | 126917.451 | 401915.682 | 23865.197 | 14546 | 21435.6525 | 8 | 2 |  | 0 | 21435.6525 | 338716.7725 | 14298.8 | 21435.6525 | 19012.484 | 4846.337 | 198904.401 | 33856 | 51781.5 | 76940
2018-01-20 | 4081.8 | 1848 | 2643.84 | 4764.896 | 7605.613 | 1641.614 | 5415.12 |  | 0 | 24472.516 | 366037.2885 | 20944.149 | 295942.38 | 7056.734 | 133974.185 | 429916.565 | 28000.883 | 25527 | 24472.516 | 10 | 7 |  | 0 | 24472.516 | 363189.2885 | 21976.3 | 24472.516 | 20944.149 | 7056.734 | 219474.266 | 43060 | 65711.3 | 53690
2018-01-21 |  | 5557.44 | 3641.976 | 5844.869 | 9454.966 | 1724.943 | 3290.16 |  | 0 | 27006.8025 | 393044.091 | 24499.251 | 320441.631 | 5015.103 | 138989.288 | 459430.919 | 29514.354 | 21533 | 27006.8025 | 10 | 8 |  | 0 | 27006.8025 | 390196.091 | 26305.8 | 27006.8025 | 24499.251 | 5015.103 | 211224 | 38871 | 67198.9 | 44410
2018-01-22 |  | 6069.48 | 2671.92 | 2449.415 | 8157.263 | 483.252 | 6585.24 | 2.243 | 136.27 | 23018.594 | 416062.685 | 19348.078 | 339789.709 | 7068.492 | 146057.78 | 485847.489 | 26555.083 | 17700 | 23018.594 | 9 | 6 |  | 1068 | 22484.594 | 412680.685 | 24814.3 | 23018.594 | 19348.078 | 7068.492 | 204520 | 36992 | 51909.9 | 56770
2018-01-23 |  | 5705.76 | 2189.304 |  | 2649.273 | 1457.948 | 6750 |  | 136.27 | 14784.581 | 430847.266 | 10544.337 | 350334.046 | 8207.948 | 154265.728 | 504599.774 | 18888.555 | 17387 | 14784.581 | 10 | 4 |  | 1424 | 14072.581 | 426753.266 | 20449.8 | 14784.581 | 10544.337 | 6750 | 204372 | 33241 | 39669.2 | 65830
2018-01-24 | 4452 | 1317.72 | 3006.72 | 487.898 | 8975.062 | 1571.993 | 6736.68 | 4.241 | 0 | 22393.7365 | 453241.0025 | 18239.4 | 368573.446 | 8308.673 | 162574.401 | 531147.847 | 26552.314 | 21750 | 22393.7365 | 10 | 0 |  | 712 | 22037.7365 | 448791.0025 | 18202.5 | 22393.7365 | 18239.4 | 8308.673 | 214532 | 33110 | 52730.8 | 81210
2018-01-25 | 5808 | 1925.52 | 3058.56 | 2090.552 | 6457.131 | 1354.426 | 4088.04 | 4.55 | 0 | 22060.996 | 475301.9985 | 19339.763 | 387913.209 | 5442.466 | 168016.867 | 555930.076 | 24786.779 | 15888 | 22060.996 | 3 | 11 |  | 356 | 21882.996 | 470673.9985 | 18841.9 | 22060.996 | 19339.763 | 5442.466 | 212216 | 41148 | 54465.3 | 76950
2018-01-26 | 6192 | 5458.68 | 706.824 | 4995.446 | 9124.851 | 1973.338 | 5890.92 | 2.244 | 136.24 | 30546.17 | 505848.1685 | 26477.801 | 414391.01 | 7864.258 | 175881.125 | 590272.135 | 34480.543 | 25605 | 30546.17 | 10 | 6 |  | 712 | 30190.17 | 500864.1685 | 23414.6 | 30546.17 | 26477.801 | 7864.258 | 221228 | 44413 | 59668.6 | 77050
2018-01-27 | 3984.6 | 4012.56 | 2165.4 | 5411.99 | 7352.918 | 2456.846 | 7392 |  | 0 | 27851.891 | 533700.0595 | 22927.468 | 437318.478 | 9848.846 | 185729.971 | 623048.449 | 32776.314 | 20847 | 27851.891 |  | 7 |  | 356 | 27673.891 | 528538.0595 | 13076.4 | 27851.891 | 22927.468 | 9848.846 | 209662 | 31780 | 62235.4 | 56240
2018-01-28 | [5 empty] | 1025.091 |  |  | 0 | 512.5455 | 534212.605 | 0 | 437318.478 | 1025.091 | 186755.062 | 624073.54 | 1025.091 | 5877 | 512.5455 |  |  |  | 0 | 512.5455 | 529050.605 | 4362.2 | 512.5455 | 0 | 1025.091 | 99984 | 7329 | 10249.3 | 55640
2018-01-29 | 2034.72 |  | 1306.368 | 2552.209 | 3983.984 | 1242.316 | 2580 |  | 0 | 11788.439 | 546001.044 | 9877.281 | 447195.759 | 3822.316 | 190577.378 | 637773.137 | 13699.597 | 14301 | 11788.439 | 1 |  |  | 1424 | 11076.439 | 540127.044 | 0 | 11788.439 | 9877.281 | 3822.316 | 175048 | 23245 | 45453.1 | 46200
2018-01-30 | 4597.08 | 1668 | 2807.64 | 2565.84 | 6666.916 | 2347.95 | 7113.6 |  | 136.24 | 23172.491 | 569173.535 | 18305.476 | 465501.235 | 9461.55 | 200038.928 | 665540.163 | 27903.266 | 26686 | 23172.491 | 5 | 7 |  | 0 | 23172.491 | 563299.535 | 14555.4 | 23172.491 | 18305.476 | 9461.55 | 209960 | 39643 | 57098.3 | 34810
2018-01-31 |  | 6330.48 | 3362.688 | 5901.293 | 10953.999 | 1957.838 | 9918.24 | 6.008 | 136.24 | 32622.739 | 601796.274 | 26548.46 | 492049.695 | 11876.078 | 211915.006 | 703964.701 | 38566.786 | 12203 | 32622.739 | 11 | 7 |  | 2136 | 31554.739 | 594854.274 |  |  |  | 11876.078
Acum | 74996.76 | 104856.72 | 67658.184 | 66726.15 | 177811.881 | 47009.926 | 164905.08 | 55.038 | 3789.076 | 601796.274 | 601796.274 | 492049.695 | 492049.695 | 211915.006 | 211915.006 | 703964.701 | 704019.739 | 629022.979 | 485107.695 | 0 | 0 |  | 13884 | 594854.274 | 594854.274
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Formulas:
Dia = [Dia, row above]+1

## Horímetros
HORÍMETROS
| SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  |  | CHILLER 01 |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 1 |  |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - 2 |  |  |  | SISTEMA FRIO -3,5ºC |  |  | SISTEMA FRIO 0ºC - REFRI |  |  | SISTEMA VAPOR | [13 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO | [8 empty] | Lançamentos Usina CO2 | [12 empty] | SISTEMA AR COMPRIMIDO
Dia | FERMAT 1 (MIN) | ALDOX 1 (MIN) | ÁGUA GELADA 1 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | FERMAT 2 (MIN) | ALDOX 2 (MIN) | ÁGUA GELADA 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | FILTRAÇÃO 1 (MIN) | FILTRAÇÃO 2 (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | L561 (MIN) | L562 (MIN) | XAROPARIA (MIN) | TOTAL CONSUMO SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | CHILLER 01 (MIN) | TOTAL CHILLER 01 (HORAS) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 1 (HORAS) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º 2 (HORAS) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO NEGATIVO (HORAS) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | TOTAL SISTEMA FRIO 0º REFRI (HORAS) | L501 (MIN) | L502 (MIN) | L503 (MIN) | L511 (MIN) | L512 (MIN) | SALA 01 (MIN) | SALA 02 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | TOTAL CONSUMO VAPOR (HORAS) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN) | TOTAL CONSUMO AR COMPRIMIDO (HORAS) | Usina 151 CO2 -A (hrs) | Usina 151 CO2 -B (hrs) | Usina 151 CO2 -C (hrs) | Usina 151 CO2 -D (hrs) | Usina 151 NH3-A (hrs) | Usina 151 NH3-B (hrs) | Usina 152 CO2 - 1 50% (min) | Usina 152 CO2 - 1 100% (min) | Usina 152 CO2 - 2 50% (min) | Usina 152 CO2 - 2 100% (min) | Usina 152 NH3 -1 (hrs) | Usina 152 NH3 -2 (hrs) | Usina 151 CO2 -A | Usina 151 CO2 -B | Usina 151 CO2 -C | Usina 151 CO2 -D | Usina 151 NH3-A | Usina 151 NH3-B | Usina 152 CO2 - 1 50% | Usina 152 CO2 - 1 100% | Usina 152 CO2 - 2 50% | Usina 152 CO2 - 2 100% | Usina 152 NH3 -1 | Usina 152 NH3 -2 | TOTAL CONSUMO Usina 151 (HORAS) | TOTAL CONSUMO Usina 152 (HORAS)
2018-01-01 | 0 | 119 | 526 |  | 173 | 151 | 0 | 5.4 | 286 | 0 | 4.7667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 538 | 19.7667 | 963 | 714 | 0 | 0 | 626 | 409 | 17.25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 365 | 243 | 121 | 293 | 1 | 0 | 17.05 | 360 | 126 | 0 | 18 | 0 | 8.4 | 310 | 1176 | 0 | 1162 | 44.1333 | 16892 | 21520 | 14335 | 16627 | 18454 | 11299 | 578444 | 844968 | 450621 | 683444 | 34753 | 25620 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-02 | 0 | 0 | 646 |  | 726 | 869 | 567 | 36.0333 | 611 | 344 | 15.9167 | 916 | 1 | 325 | 20.7 | 190 | 3.1667 | 0 | 607 | 1010 | 26.95 | 1439 | 865 | 0 | 38.4 | 1413 | 469 | 31.3667 | 317 | 0 | 5.2833 | 284 | 924 | 921 | 444 | 820 | 8 | 4 | 56.75 | 1035 | 716 | 0 | 139 | 456 | 39.1 | 665 | 1416 | 0 | 1420 | 58.35 | 16897 | 21524 | 14339 | 16627 | 18454 | 11299 | 578691 | 845166 | 450645 | 684271 | 34765 | 25639 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-03 | 0 | 625 | 1175 |  | 831 | 975 | 1119 | 48.75 | 519 | 889 | 23.4667 | 488 | 409 | 831 | 28.8 | 908 | 15.1333 | 0 | 1237 | 1261 | 41.6333 | 1230 | 1212 | 0 | 40.7 | 1256 | 1145 | 40.0167 | 1205 | 0 | 20.0833 | 855 | 1097 | 852 | 781 | 1024 | 9 | 7 | 77.0833 | 1067 | 850 | 0 | 381 | 375 | 44.55 | 1282 | 1300 | 0 | 1255 | 63.95 | 16897 | 21524 | 14339 | 16627 | 18454 | 11299 | 578867 | 845947 | 450904 | 684935 | 34768 | 25663 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-04 | 0 | 652 | 1254 |  | 905 | 1028 | 1267 | 53.3333 | 904 | 1064 | 32.8 | 653 | 652 | 972 | 37.95 | 856 | 14.2667 | 0 | 1426 | 1323 | 45.8167 | 1439 | 1338 | 0 | 46.2833 | 1431 | 601 | 33.8667 | 1424 | 0 | 23.7333 | 1079 | 1267 | 1320 | 232 | 1147 | 10 | 9 | 84.4 | 1255 | 624 | 0 | 146 | 811 | 47.2667 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 16897 | 21524 | 14339 | 16627 | 18454 | 11299 | 579945 | 846138 | 450904 | 686372 | 34769 | 25687 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-05 | 0 | 210 | 737 |  | 432 | 1350 | 1175 | 49.2833 | 1041 | 763 | 30.0667 | 690 | 714 | 703 | 0 | 742 | 12.3667 | 0 | 1132 | 921 | 34.2167 | 1439 | 1380 | 0 | 46.9833 | 1437 | 247 | 28.0667 | 1439 | 0 | 23.9833 | 887 | 1241 | 1145 | 1104 | 1239 | 5 | 5 | 93.7667 | 1391 | 608 | 0 | 0 | 467 | 41.1 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 16897 | 21532 | 14346 | 16627 | 18454 | 11299 | 580437 | 846994 | 450911 | 687737 | 34782 | 25710 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-06 | 0 | 133 | 119 |  | 437 | 1354 | 103 | 31.5667 | 969 | 786 | 29.25 | 693 | 707 | 919 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 750 | 29.9167 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 1421 | 144 | 26.0833 | 1439 | 0 | 23.9833 | 103 | 818 | 760 | 870 | 1181 | 1 | 2 | 62.25 | 1432 | 302 | 0 | 0 | 65 | 29.9833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 16916 | 21545 | 14363 | 16627 | 18454 | 11299 | 580969 | 847686 | 450991 | 688998 | 34804 | 25733 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-07 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 216 | 1116 | 22.2 | 0 | 62 | 1.0333 | 233 | 106 | 361 | 11.6667 | 199 | 3.3167 | 0 | 280 | 212 | 8.2 | 1436 | 321 | 0 | 29.2833 | 1423 | 0 | 23.7167 | 876 | 0 | 14.6 | 0 | 33 | 122 | 0 | 555 | 0 | 1 | 11.85 | 1052 | 65 | 0 | 0 | 3 | 18.6667 | 487 | 1437 | 0 | 1376 | 55 | 16920 | 21546 | 14369 | 16627 | 18454 | 11299 | 581167 | 848832 | 451045 | 690369 | 34828 | 25759 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 |  | 218 | 365 | 0 | 9.7167 | 245 | 139 | 6.4 | 808 | 677 | 511 | 33.2667 | 116 | 1.9333 | 0 | 696 | 0 | 11.6 | 1413 | 94 | 3 | 25.1667 | 1386 | 38 | 23.7333 | 1408 | 0 | 23.4667 | 0 | 372 | 1088 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 42.15 | 530 | 800 | 0 | 0 | 79 | 23.4833 | 153 | 1356 | 0 | 906 | 40.25 | 16920 | 21546 | 14369 | 16627 | 18454 | 11299 | 581621 | 948975 | 451286 | 691414 | 34846 | 25781 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-09 | 0 | 727 | 16 |  | 1013 | 736 | 0 | 29.15 | 828 | 524 | 0 | 622 | 590 | 885 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1235 | 43 | 21.3 | 1439 | 1155 | 0 | 43.2333 | 1435 | 160 | 26.5833 | 1439 | 0 | 23.9833 | 471 | 1316 | 1319 | 0 | 602 | 0 | 0 | 61.8 | 647 | 990 | 0 | 0 | 1 | 27.3 | 12 | 1439 | 0 | 1439 | 4 | 16920 | 21546 | 14370 | 16627 | 18454 | 11299 | 582642 | 849032 | 451284 | 691414 | 34853 | 25783 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-10 | 0 | 719 | 1189 |  | 753 | 803 | 23 | 26.3167 | 505 | 642 | 19.1167 | 601 | 812 | 385 | 29.9667 | 8 | 0.13333 | 0 | 1422 | 1143 | 42.75 | 1429 | 1149 | 0 | 42.9667 | 1434 | 101 | 25.5833 | 1437 | 0 | 23.95 | 721 | 1222 | 1315 | 0 | 904 | 10 | 0 | 69.5333 | 1349 | 106 | 0 | 0 | 1131 | 43.1 | 450 | 1439 | 0 | 1439 | 55.4667 | 16920 | 21546 | 14370 | 16627 | 18454 | 11299 | 583526 | 849126 | 451286 | 691414 | 34873 | 25786 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-11 | 0 | 953 | 1331 |  | 596 | 941 | 1233 | 46.1667 | 809 | 678 | 24.7833 | 471 | 191 | 464 | 18.7667 | 738 | 12.3 | 0 | 1405 | 1356 | 46.0167 | 1436 | 1372 | 0 | 46.8 | 1437 | 402 | 30.65 | 1432 | 0 | 23.8667 | 883 | 1231 | 1328 | 0 | 1296 | 9 | 6 | 79.2167 | 1399 | 242 | 0 | 0 | 1174 | 46.9167 | 801 | 1430 | 0 | 1439 | 61.1667 | 16920 | 21546 | 14370 | 16627 | 18454 | 11299 | 584486 | 849475 | 451299 | 691428 | 34880 | 25809 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-12 | 0 | 340 | 1276 | 0 | 543 | 1056 | 1371 | 0 | 999 | 131 | 0 | 565 | 475 | 1109 | 0 | 928 | 0 | 0 | 1407 | 1353 | 46 | 1439 | 1428 | 0 | 47.7833 | 1439 | 330 | 29.4833 | 1432 | 0 | 23.8667 | 723 | 1150 | 627 | 0 | 419 | 11 | 8 | 48.9667 | 1439 | 360 | 0 | 0 | 794 | 43.2167 | 1417 | 1433 | 0 | 1427 | 71.2833 | 16920 | 21546 | 14370 | 16627 | 19454 | 11299 | 584708 | 849812 | 451366 | 692443 | 34890 | 25834 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-13 | 0 | 397 | 591 |  | 964 | 667 | 1425 | 50.9333 | 462 | 338 | 13.3333 | 668 | 497 | 1071 | 0 | 843 | 0 | 0 | 1394 | 1057 | 40.85 | 1439 | 1431 | 0 | 47.8333 | 1357 | 820 | 36.2833 | 1439 | 0 | 23.9833 | 0 | 1324 | 1295 | 0 | 1068 | 5 | 7 | 61.65 | 1071 | 750 | 0 | 0 | 412 | 37.2167 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 16920 | 21546 | 14370 | 16627 | 18454 | 11299 | 585574 | 849850 | 451386 | 694009 | 34890 | 25860 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-14 | 0 | 561 | 1373 |  | 956 | 788 | 1427 | 52.85 | 436 | 710 | 19.1 | 571 | 471 | 828 | 31.1667 | 747 | 12.45 | 0 | 1429 | 1388 | 46.95 | 1433 | 1430 | 0 | 47.7167 | 1416 | 925 | 39.0167 | 1428 | 0 | 23.8 | 0 | 1228 | 1326 | 0 | 1313 | 10 | 8 | 64.75 | 912 | 1302 | 0 | 0 | 231 | 40.75 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 16924 | 21549 | 14371 | 16627 | 18454 | 11299 | 585838 | 850920 | 451386 | 695351 | 34906 | 25882 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-15 | 0 | 633 | 746 |  | 0 | 683 | 919 | 26.7 | 1017 | 508 | 25.4167 | 811 | 514 | 460 | 29.75 | 629 | 10.4833 | 0 | 1300 | 1179 | 41.3167 | 1439 | 1439 | 0 | 47.9667 | 1439 | 0 | 23.9833 | 1439 | 0 | 23.9833 | 0 | 1127 | 1343 | 0 | 1335 | 6 | 6 | 63.6167 | 816 | 424 | 0 | 0 | 1033 | 37.8833 | 765 | 1439 | 0 | 1439 | 60.7167 | 16945 | 21558 | 14385 | 16627 | 18454 | 11299 | 585909 | 852233 | 451412 | 696713 | 34929 | 25906 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-16 | 0 | 629 | 1196 |  | 0 | 684 | 1125 | 30.15 | 341 | 966 | 21.7833 | 705 | 422 | 710 | 30.6167 | 257 | 4.2833 | 0 | 1435 | 1380 | 46.9167 | 1327 | 1397 | 0 | 45.4 | 1439 | 0 | 23.9833 | 1422 | 0 | 23.7 | 13 | 1264 | 1261 | 0 | 1275 | 10 | 8 | 63.85 | 1187 | 32 | 0 | 0 | 1439 | 44.3 | 932 | 1403 | 0 | 1439 | 62.9 | 16970 | 21571 | 14404 | 16627 | 18454 | 11299 | 586389 | 852773 | 451571 | 697914 | 34952 | 25930 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-17 | 0 | 628 | 832 |  | 506 | 860 | 879 | 37.4167 | 949 | 718 | 27.7833 | 824 | 565 | 421 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 1104 | 42.0167 | 1423 | 1439 | 0 | 47.7 | 1439 | 329 | 29.4667 | 1439 | 0 | 23.9833 | 251 | 481 | 1238 | 548 | 1281 | 5 | 7 | 63.5167 | 623 | 479 | 0 | 0 | 1407 | 41.8167 | 1436 | 1370 | 0 | 1439 | 70.75 | 16983 | 21582 | 14414 | 16627 | 18454 | 11299 | 586865 | 853399 | 451704 | 698580 | 34959 | 25954 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-18 | 0 | 714 | 17 |  | 921 | 700 | 1103 | 45.4 | 1207 | 120 | 22.1167 | 215 | 522 | 622 | 22.65 | 7 | 0.11667 | 0 | 1208 | 747 | 32.5833 | 1425 | 1439 | 0 | 47.7333 | 1358 | 559 | 31.95 | 1248 | 0 | 20.8 | 1166 | 1 | 928 | 1006 | 993 | 0 | 6 | 68.3333 | 95 | 517 | 0 | 1 | 1433 | 34.1 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 16990 | 21584 | 14415 | 16627 | 18454 | 11299 | 586868 | 854828 | 452004 | 699579 | 34976 | 25978 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-19 | 0 | 819 | 730 |  | 729 | 812 | 785 | 38.7667 | 158 | 817 | 16.25 | 543 | 356 | 575 | 24.5667 | 308 | 5.1333 | 0 | 1402 | 1183 | 43.0833 | 1287 | 1427 | 0 | 45.2333 | 1437 | 399 | 30.6 | 1416 | 0 | 23.6 | 1116 | 1 | 442 | 1071 | 1325 | 8 | 4 | 66.1167 | 1023 | 195 | 0 | 894 | 465 | 42.95 | 1268 | 1439 | 0 | 1439 | 69.1 | 17012 | 21595 | 14436 | 16627 | 18454 | 11299 | 587136 | 855938 | 452282 | 700781 | 34997 | 26004 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-20 | 0 | 900 | 1364 |  | 671 | 979 | 853 | 41.7167 | 826 | 1085 | 31.85 | 621 | 544 | 787 | 32.5333 | 162 | 2.7 | 0 | 1425 | 1376 | 46.6833 | 1419 | 1437 | 0 | 47.6 | 1381 | 919 | 38.3333 | 1413 | 0 | 23.55 | 746 | 817 | 1352 | 923 | 1306 | 10 | 6 | 86 | 343 | 635 | 0 | 370 | 1414 | 46.0333 | 1435 | 1439 | 0 | 1439 | 71.8833 | 17017 | 21605 | 14449 | 16627 | 18454 | 11299 | 587420 | 856142 | 452534 | 701753 | 35000 | 26024 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-21 | 0 | 756 | 1370 |  | 752 | 1016 | 1019 | 46.45 | 480 | 1066 | 25.7667 | 472 | 381 | 470 | 22.05 | 638 | 10.6333 | 0 | 1402 | 1439 | 47.35 | 1373 | 1431 | 0 | 46.7333 | 1434 | 1026 | 41 | 1375 | 0 | 22.9167 | 0 | 1286 | 1365 | 1253 | 1336 | 11 | 8 | 87.65 | 22 | 1059 | 0 | 47 | 1438 | 42.7667 | 1238 | 1439 | 0 | 1439 | 68.6 | 17022 | 21609 | 14450 | 16627 | 18454 | 11299 | 588178 | 856540 | 452684 | 702838 | 35002 | 26050 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-22 | 0 | 633 | 1261 |  | 902 | 865 | 942 | 45.15 | 920 | 456 | 22.9333 | 409 | 810 | 271 | 24.8333 | 581 | 9.6833 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1276 | 1419 | 0 | 44.9167 | 1433 | 612 | 34.0833 | 1427 | 0 | 23.7833 | 7 | 1265 | 1283 | 306 | 1388 | 10 | 7 | 71.1 | 756 | 838 | 0 | 613 | 401 | 43.4667 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 17046 | 21629 | 14469 | 16627 | 18454 | 11299 | 588652 | 857276 | 452706 | 703033 | 35011 | 26074 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-23 | 0 | 526 | 1421 |  | 782 | 856 | 719 | 39.2833 | 661 | 796 | 24.2833 | 481 | 616 | 691 | 29.8 | 543 | 0 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1120 | 1428 | 0 | 42.4667 | 1435 | 942 | 39.6167 | 1336 | 0 | 22.2667 | 7 | 1333 | 1377 | 0 | 610 | 11 | 4 | 55.7 | 1218 | 929 | 0 | 0 | 209 | 39.2667 | 1438 | 1439 | 0 | 1439 | 5 | 17070 | 21653 | 14491 | 16627 | 18454 | 11299 | 589017 | 858051 | 452822 | 703515 | 35035 | 26098 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-24 | 0 | 439 | 1337 |  | 775 | 1103 | 187 | 34.4167 | 406 | 973 | 22.9833 | 713 | 836 | 366 | 31.9167 | 301 | 5.0167 | 0 | 1421 | 1425 | 47.4333 | 1385 | 1148 | 0 | 42.2167 | 1437 | 911 | 39.1333 | 1439 | 0 | 23.9833 | 895 | 274 | 1360 | 109 | 1330 | 11 | 1 | 66.3333 | 3 | 971 | 0 | 1 | 1439 | 40.2333 | 721 | 1439 | 0 | 1439 | 59.9833 | 17094 | 21674 | 14515 | 16627 | 18454 | 11299 | 589766 | 858470 | 452855 | 704909 | 35058 | 26122 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-25 | 0 | 727 | 1352 |  | 931 | 756 | 330 | 33.6167 | 371 | 1077 | 24.1333 | 622 | 390 | 506 | 25.3 | 248 | 4.1333 | 0 | 1439 | 1439 | 47.9667 | 1158 | 1437 | 0 | 43.25 | 1438 | 963 | 40.0167 | 1314 | 0 | 21.9 | 1150 | 1019 | 1274 | 673 | 1369 | 11 | 3 | 91.65 | 190 | 1233 | 0 | 22 | 1291 | 45.6 | 1052 | 1438 | 0 | 1439 | 65.4833 | 17118 | 21698 | 14538 | 16627 | 18454 | 11299 | 590627 | 858799 | 452882 | 706312 | 35081 | 26146 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-26 | 0 | 931 | 1388 |  | 289 | 862 | 869 | 33.6667 | 962 | 1089 | 34.1833 | 624 | 701 | 248 | 26.2167 | 644 | 10.7333 | 0 | 1393 | 1439 | 47.2 | 1101 | 1124 | 0 | 37.0833 | 1246 | 838 | 34.7333 | 1380 | 0 | 23 | 1120 | 1228 | 545 | 1071 | 1295 | 11 | 7 | 87.95 | 402 | 1092 | 0 | 184 | 1093 | 46.1833 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 17142 | 21718 | 14562 | 16627 | 18454 | 11299 | 591293 | 859252 | 452958 | 707586 | 35103 | 26170 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-27 | 0 | 584 | 321 |  | 692 | 897 | 802 | 39.85 | 847 | 685 | 25.5333 | 631 | 562 | 447 | 27.3333 | 700 | 11.6667 | 0 | 1196 | 1437 | 43.8833 | 1404 | 1412 | 0 | 46.9333 | 1172 | 1257 | 40.4833 | 1407 | 0 | 23.45 | 659 | 1004 | 1067 | 811 | 1124 | 2 | 7 | 77.9 | 1106 | 352 | 0 | 1 | 829 | 38.1333 | 1103 | 1439 | 0 | 1439 | 66.35 | 17166 | 21738 | 14580 | 16627 | 18454 | 11299 | 591815 | 859566 | 453146 | 708082 | 35110 | 26193 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 416 | 396 | 14.4 | 294 | 245 | 8.9833 | 273 | 0 | 48 | 5.35 | 72 | 1.2 | 0 | 303 | 389 | 11.5333 | 551 | 1035 | 0 | 26.4333 | 1038 | 62 | 18.3333 | 639 | 0 | 10.65 | 2 | 70 | 246 | 0 | 218 | 0 | 2 | 8.9667 | 594 | 30 | 0 | 28 | 132 | 13.0667 | 678 | 1161 | 0 | 1397 | 53.9333 | 17184 | 21759 | 14601 | 16627 | 18454 | 11299 | 592148 | 860456 | 453294 | 708203 | 35133 | 26217 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-29 | 0 | 0 | 14 |  | 538 | 1012 | 0 | 25.8333 | 756 | 620 | 22.9333 | 574 | 472 | 275 | 22.0167 | 0 | 0 | 0 | 786 | 979 | 29.4167 | 1237 | 1439 | 0 | 44.6 | 1437 | 636 | 34.55 | 1424 | 0 | 0 | 649 | 7 | 974 | 773 | 1163 | 1 | 0 | 59.45 | 1319 | 238 | 0 | 11 | 378 | 32.4333 | 1227 | 1288 | 0 | 1439 | 65.9 | 17208 | 21783 | 14611 | 16627 | 18454 | 11299 | 593215 | 860676 | 453306 | 708204 | 35142 | 26241 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-30 | 0 | 158 | 643 | , | 881 | 1407 | 583 | 47.85 | 1082 | 1098 | 36.3333 | 708 | 789 | 997 | 41.5667 | 226 | 3.7667 | 0 | 1017 | 1262 | 37.9833 | 1425 | 1421 | 0 | 47.4333 | 1439 | 878 | 38.6167 | 1439 | 0 | 23.9833 | 691 | 781 | 1341 | 432 | 1334 | 8 | 6 | 76.55 | 1382 | 564 | 0 | 62 | 801 | 46.8167 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 17231 | 21802 | 14622 | 16627 | 18454 | 11299 | 593703 | 860718 | 453306 | 708204 | 35154 | 26247 | [12 empty] | 0 | 0
2018-01-31 | 0 | 500 | 1417 |  | 958 | 1272 | 881 | 51.85 | 706 | 647 | 22.55 | 635 | 849 | 864 | 39.1333 | 860 | 14.3333 | 0 | 1401 | 1403 | 46.7333 | 1379 | 1439 | 0 | 46.9667 | 1394 | 846 | 37.3333 | 1439 | 0 | 23.9833 | 5 | 1293 | 1323 | 1084 | 1359 | 11 | 8 | 84.7167 | 744 | 1184 | 0 | 39 | 903 | 47.8333 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 71.95 | 17251 | 21823 | 14632 | 16627 | 18454 | 11299 | 594104 | 860736 | 453317 | 708210 | 35176 | 26248 | [12 empty] | 0 | 0
Acum |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12455 | 207.5833 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 950.5833 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[40 empty] | 4634 | 7139 | 0 | 1266 | 8246
[40 empty] | 514.8889 | 793.2222 | 0 | 140.6667 | 916.2222
[40 empty] | 8.5815 | 13.2204 | 0 | 2.3444 | 15.2704
Formulas:
Dia = 'Prod. Líquida'!$[Dia, row above]

## HD linhas
HD
Data | 501 | 502 | 503 | 511 | 512 | 561 | 562
2018-01-01 |  | 3.22 | 3.12 | 2.82 | 2.28
2018-01-02 | 5.4 | 8.83 | 9.03 | 9.58 | 10.76
2018-01-03 | 22.54 | 22.82 | 13.18 | 20.59 | 23.06 | 21.58 | 15.51
2018-01-04 | 21.41 | 22.72 | 17.88 | 4.78 | 22.75 | 18.57 | 23.24
2018-01-05 | 21.26 | 23.58 | 23 | 21.34 | 21.75 | 19.3 | 22.07
2018-01-06 | 12.03 | 7.49 | 9 | 18.65 | 22.57 | 23.31 | 20.2
2018-01-07 |  |  |  |  | 6.77 | 5.64 | 3.53
2018-01-08 |  |  | 12.04 |  | 17.63 | 20.48 | 17.73
2018-01-09 | 5.81 | 21.36 | 21.83 |  | 24 | 18.29
2018-01-10 | 17.13 | 22.93 | 22.94 |  | 13.4 | 19.94 | 19.48
2018-01-11 | 16.45 | 20.96 | 23.12 |  | 20.73 | 23.12 | 7.7
2018-01-12 | 15.33 | 21.77 |  |  |  | 21.13 | 21.79
2018-01-13 |  | 21.17 | 20.34 |  | 18.47 | 22.92 | 22.15
2018-01-14 |  | 20.32 | 22.57 |  | 22.52 | 19.35 | 18.17
2018-01-15 |  | 9.35 | 21.74 |  | 22.67 | 22.11 | 22.98
2018-01-16 |  | 22.38 | 22.08 |  | 21.65 | 19.73 | 17.45
2018-01-17 | 3.21 | 1.73 | 22.38 | 9.6 | 22.71 | 19.67 | 23.25
2018-01-18 | 22.48 |  | 15.4 | 22.53 | 7.13 | 11.75 | 16.6
2018-01-19 | 21.39 |  | 0.7 | 22.9 | 22.48 | 23.7 | 16.03
2018-01-20 |  | 6.8 | 22.68 | 21.24 | 22.13 | 19.17 | 17.7
2018-01-21 |  | 21.94 | 22.64 | 22.2 | 21.99 | 22.73 | 18.23
2018-01-22 |  | 21.17 | 21.16 | 6.53 | 22.42 | 22.59 | 22.33
2018-01-23 |  | 22.5 | 23.14 |  | 5.05 | 23.17 | 17.83
2018-01-24 | 15.63 | 1 | 22.84 |  | 22.75 | 18.55 | 22.19
2018-01-25 | 22.55 | 7.9 | 22.71 | 14.3 | 22.18 | 17.59 | 10.42
2018-01-26 | 22.43 | 21.18 | 1.87 | 21.57 | 21.61 | 22.17 | 18.77
2018-01-27 | 15.47 | 15.8 | 13.92 | 17.45 | 23.21 | 22.83 | 16.84
2018-01-28 | [5 empty] | 5.82
2018-01-29 | 13.54 |  | 15.15 | 15.45 | 15.42 | 22.2 | 16.38
2018-01-30 |  | 5.65 | 21.37 | 6.89 | 22.08 | 20.57 | 22.27
2018-01-31 |  | 21.64 | 22.47 | 22.5 |  | 16.54 | 21.6
Acum

## Reunião Diária
|  |  |  | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua
| Dezembro | Meta | Acum | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31
| PL/Normalizada (hln) |  | 569173.535 | 5777.652 | 8779.856 | 24255.2655 | 21381.893 | 30897.078 | 19996.7555 | 4991.497 | 7338.721 | 21312.489 | 18942.8705 | 23208.819 | 17001.824 | 16922.9495 | 20515.448 | 19273.7535 | 19157.67 | 19936.877 | 20437.7015 | 21435.6525 | 24472.516 | 27006.8025 | 23018.594 | 14784.581 | 22393.7365 | 22060.996 | 30546.17 | 27851.891 | 512.5455 | 11788.439 | 23172.491 | 32622.739
| PL Cerveja (hl) |  | 465501.235 | 5777.652 | 8779.856 | 21178.971 | 17089.091 | 26797.149 | 15916.843 | 3126.284 | 4265.232 | 15807.737 | 15378.517 | 19975.867 | 13634.029 | 11884.298 | 15342.848 | 14201.676 | 15884.686 | 13924.455 | 17020.556 | 19012.484 | 20944.149 | 24499.251 | 19348.078 | 10544.337 | 18239.4 | 19339.763 | 26477.801 | 22927.468 |  | 9877.281 | 18305.476 | 26548.46
| PL Refri (hl) |  | 200038.928 |  |  | 4926.429 | 7359.444 | 7372.978 | 7751.105 | 3730.426 | 5733.538 | 9919.392 | 6921.987 | 6193.424 | 6735.59 | 10077.303 | 10345.2 | 10144.155 | 6545.968 | 11752.364 | 6561.811 | 4846.337 | 7056.734 | 5015.103 | 7068.492 | 8207.948 | 8308.673 | 5442.466 | 7864.258 | 9848.846 | 1025.091 | 3822.316 | 9461.55 | 11876.078
| PL Filtrada (hl) |  | 498240 | 4876 | 10031 | 18079 | 22064 | 24481 | 23975 | 0 | 2872 | 16850 | 15198 | 18435 | 15936 | 10469 | 18403 | 15952 | 17744 | 21583 | 13645 | 14546 | 25527 | 21533 | 17700 | 17387 | 21750 | 15888 | 25605 | 20847 | 5877 | 14301 | 26686 | 12203
| PL Transfegada (hl) |  | 252992.7 | 5321.7 | 0 | 0 | 0 | 3784.05 | 5583.6 | 0 | 3573.45 | 8676.45 | 16754.85 | 4363.2 | 15917.85 | 30542.4 | 18137.25 | 5455.35 | 0 | 9026.1 | 14335.65 | 9423 | 14426.1 | 9387.9 | 20578.05 | 5783.4 | 8359.2 | 14069.7 | 10146.6 | 5154.3 | 9895.5 | 0 | 4297.05 | 0
| Água Desaerada (hl) |  | 104008 | 2050 | 1124 | 3951 | 4187 | 2730 | 2315 | 221 | 437 | 4200 | 4838 | 5239 | 2773 | 2469 | 3469 | 3616 | 3480 | 4950 | 4243 | 4437 | 5288 | 4620 | 3937 | 3392 | 3707 | 4586 | 5330 | 3531 | 536 | 1425 | 6927 | #N/A
| PL/Mosto (hl) |  | 444611.5 |  | 9853.6 | 24824.6 | 26627.1 | 17687.4 | 4382.4 | 2917.9 |  | 1453.6 | 13133.5 | 22072.8 | 24939 | 17602.6 | 26395.1 | 17660.7 | 24225.9 | 17586.7 | 10297.7 | 14298.8 | 21976.3 | 26305.8 | 24814.3 | 16923.6 | 14665.2 | 21771.7 | 23296.8 | 7217.9 |  |  | 11680.5 | #N/A
| Fabricos Sala 1 |  | 171 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11
| Fabricos Sala 2 |  | 143 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
IC | Indisponibilidade Utilidades GePack | 0.73 | 3.85 |  | 4.62 | 31 | 3.74 | 9.8 | 4.4 | 1.3 | 1.58 | 0 | 3.78 | 2.34 | 1.59 | 2.55 | 1.28 | 1.58 | 5.57 | 2.52 | 1.07 | 0.4 | 0.94 | 5.51 | 1.79 | 1.06 | 0.32 | 1.96 | 0.18 | 2.02 | 0 | 4.97 | 2.09
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indisponibilidade Utilidades GeFab Sala 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Relato de Anomalia | -
IC | Heat [ MJ/NHl ] USADO | 62.45 | 58.964 | 37.8927 | 134.1907 | 56.1457 | 73.2523 | 43.6086 | 40.0205 | 79.8095 | 55.065 | 38.0899 | 66.1202 | 67.0355 | 82.8581 | 62.307 | 61.8365 | 60.0243 | 73.6444 | 56.5999 | 50.2088 | 55.9432 | 62.3224 | 50.9801 | 58.2735 | 83.666 | 53.2158 | 66.6025 | 52.1066 | 40.6754 | 506.4783 | 74.3324 | 60.5958 | 47.679
IV | Biogás - Consumo [m³] | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Consumo fábrica [m³] | 35m³ | 31592.8 | 6181 | 33263 | 38448 | 44220 | 38040 | 22594 | 11247 | 11409 | 22919 | 34697 | 43251 | 39356 | 29769 | 35816 | 30249 | 39092 | 31574 | 28971 | 33856 | 43060 | 38871 | 36992 | 33241 | 33110 | 41148 | 44413 | 31780 | 7329 | 23245 | 39643 | #N/A | #N/A
IV | Retorno de Condensado | 85% | 67.87% | 21.51% | 58.13% | 66.12% | 71.76% | 67.17% | 58.64% | 42.48% | 48.81% | 52.96% | 65.56% | 68.84% | 65.07% | 68.7% | 75.59% | 67.92% | 68.97% | 76.95% | 69.3% | 72.4% | 74.13% | 78.64% | 76.54% | 67.02% | 67.71% | 69.21% | 70.67% | 64.26% | 18.23% | 71.82% | 71.31% | 76.01% | #N/A
IV | Número de desarmes em caldeira |  |  | 2018-01-01: 0; 2018-01-02: 7; 2018-01-16: 0
IV | Taxa de Evaporação (Sala 01) 73248 | 5,5 a 7,5 | 5.1586 | 0 | 7.15 | 6.63 | 6.76 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 6.76 | 4.37 | 6.99 | 4.46 | 4.31 | 7.43 | 6.66 | - | 8.33 | 6.44 | 6.71 | 6.6 | 6.59 | 6.45 | 6.59 | 6.72 | 7.08 | 0 | 6.94 | 7.05 | 7.17
IV | Taxa de Evaporação (Sala 02) MSB 73248 | 4,5 a 5,5 | 3.5363 | 0 | 4.46 | 4.78 | 4.84 | 4.82 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 4.87 | 4.81 | 3.5 | 4.74 | 4.61 | 4.71 | 4.68 | 4.79 | 2.56 | 4.89 | 4.76 | 5.34 | 4.68 | 4.99 | 3.74 | 5.25 | 0 | 0 | 4.8 | 4.82
IV | Relação água mosto S1 | 1.1 | #N/A | 0 | 0.96906 | 1.2824 | 1.1757 | 1.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 1.2412 | 1.1541 | 0.7779 | 1.2984 | 1.3586 | 1.2744 | 1.919 | 0 | 1.1011 | 1.3824 | 2.5392 | 1.3386 | 1.3002 | 1.5316 | 1.4222 | 1.4872 | 2.4762 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 | #N/A
IV | Funcionamento MSB (Sala 02) | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim
IV | Funcionamento Pfaduko (Sala 02) | SIM | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 01 | 18500 | 10724.7879 | #DIV/0! | 9228.5714 | 12550 | 11430 | 11040 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 12090 | 8680 | 6845.4545 | 9900 | 12155.5556 | 10766.6667 | 7836.3636 | 12200 | #DIV/0! | 13462.5 | 9290 | 11020 | 8655.5556 | 10490 | 8530 | 30833.3333 | 9040 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 18760 | 12590.9091
IV | Tonelado / Fabrico - Sala 02 | 15000 | 10192 | #DIV/0! | 8540 | 8112.5 | 11187.5 | 16566.6667 | 9233.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7500 | 6928.5714 | 8662.5 | 10700 | 6816.6667 | 4000 | 10571.4286 | 10428.5714 | 24000 | 10285.7143 | 11000 | 14666.6667 | 12750 | #DIV/0! | 3545.4545 | 10166.6667 | 8142.8571 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7714.2857 | 10142.8571 | #N/A | #N/A | #N/A
IV | L501 (MJ/hl) | 44.1 | 51.3143 | 2018-01-02: 54.7983; 2018-01-03: 41.0139; 2018-01-04: 49.9705; 2018-01-05: 39.1619; 2018-01-09: 98.2123; 2018-01-10: 58.4535; 2018-01-11: 65.6628; 2018-01-12: 42.5193; 2018-01-17: 89.0537; 2018-01-18: 38.9983; 2018-01-19: 38.7129; 2018-01-20: 43.1088; 2018-01-24: 52.6404; 2018-01-25: 48.0795; 2018-01-26: 32.491; 2018-01-27: 44.2846; 2018-01-29: 119.7354; 2018-01-30: 36.9329 | #N/A | #N/A | #N/A
IV | L502 (MJ/hl) | 44.1 | 31.5536 | 19.5236 | 0 | 28.0074 | 33.3052 | 28.0498 | 45.216 |  |  | 29.6134 | 28.9992 | 32.2251 | 27.72 | 34.1849 | 28.406 | 36.5589 | 29.7585 | 109.9886 |  |  | 62.2128 | 28.3093 | 28.3949 | 31.2764 | 15.1094 | 69.1128 | 29.2795 | 34.645 |  |  | 60.6945 | 27.6278 | #N/A | #N/A | #N/A
IV | L503 (MJ/hl) | 57 | 54.5752 | 25.5254 | 104.1828 | 86.692 | 71.2859 | 47.7666 | 65.0442 |  | 102.7641 | 46.0667 | 45.7558 | 48.2727 | 83.9002 | 59.7691 | 54.6135 | 43.6763 | 53.3525 | 51.4951 | 49.2835 |  | 58.4213 | 42.0257 | 51.5754 | 63.1721 | 47.9388 | 46.6201 | 85.0611 | 63.6168 |  | 75.2143 | 54.5369 | 45.297 | #N/A | #N/A | #N/A
IV | L511 (MJ/hl) | 25 | 24.3438 | 14.7489 | 77.6168 | 28.4537 | 23.8893 | 27.1924 | 19.9469 | [10 empty] | 46.8473 | 28.5948 | 25.0534 | 23.7434 | 24.2495 | 17.0653 |  | 55.1806 | 47.7769 | 24.9157 | 20.1474 |  | 44.2959 | 28.7021 | 24.3438 | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Não Medido (MJ/hl) | 22 | 42.8627 | 20.5361 | 81.822 | 21.9624 | 31.9651 | 17.3054 | 24.9762 | 78.2385 | 32.1694 | 13.6561 | 17.8228 | 30.8808 | 44.3946 | 36.916 | 32.343 | 31.7325 | 35.8439 | 31.5579 | 27.0833 | 21.3448 | 29.3664 | 23.2599 | 32.6097 | 34.8911 | 23.1421 | 25.1127 | 25.7683 | 18.5946 | 381.5158 | 30.7925 | 28.2765
IC | Energia Elétrica | 9.44 | #N/A | 15.5586 | 17.5489 | 8.2516 | 10.5418 | 6.995 | 9.4196 | 21.5407 | 18.9189 | 7.5455 | 9.9606 | 8.7998 | 12.2305 | 11.8469 | 9.8285 | 10.8686 | 10.8017 | 10.613 | 9.2154 | 9.201 | 8.9209 | 7.7794 | 9.0313 | 14.4029 | 9.6393 | 9.6143 | 7.2932 | 7.5431 | 192.8301 | 15.6509 | 8.9967 | 6.8946
IV | Consumo fábrica [KW] |  | #N/A | 91059.06 | 155998.102 | 201992.58 | 227292.817 | 217886.818 | 189785.321 | 109177.214 | 140777.46 | 162752.773 | 186928.255 | 203059.028 | 206324.214 | 200975.484 | 202091.459 | 195555.831 | 204756.158 | 211434.761 | 190318.287 | 198904.401 | 219474.266 | 211224 | 204520 | 204372 | 214532 | 212216 | 221228 | 209662 | 99984 | 175048 | 209960 | #N/A
Sistema de Frio
IV | Pressão de Distr. de Ar de Baixa | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
IV | Pressão de Distr. de Ar de alta | 30 | 27.6 | - | 28 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 28 | 27.8 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 27.5
IV | Pressão Sucção -3°C | >2,45 | 2.5448 | - | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4
IV | Pressão descarga -3°C | Min 8,00 Max 12,00 | 11.331 | - | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 11.7
IV | Pressão Sucção 0°C | >3,1 | 3.0552 | - | 3.4 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.1
IV | Pressão descarga 0°C | Min 8,00 Max 12,00 | 11.5966 | - | 11.2 | 12 | 12 | 11.8 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 12 | 11.3 | 11.5 | 12.1 | 12 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12 | 11.9 | 11.5 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 11.8
IV | Consumo Sistema 0º1 | Mw | 13.1598 | 4.736 | 6.574 | 11.342 | 13.41 | 12.715 | 8.792 | 3.387 | 5.506 | 10.918 | 19.135 | 23.75 | 23.312 | 16.25 | 24.474 | 14.04 | 15.504 | 12.522 | 6.109 | 12.502 | 17.726 | 17.445 | 17.188 | 18.289 | 17.275 | 16.76 | 17.383 | 10.791 | 2.714 | 5.008 | 9.238 | #N/A
IV | Consumo Sistema 0º2 | Mw | 11.4586 | 6.99 | 13.629 | 17.022 | 17.256 | 13 | 11.545 | 5.108 | 4.467 | 7.994 | 8.679 | 13.396 | 13.895 | 12.437 | 12.14 | 10.276 | 10.807 | 13.34 | 14.513 | 11.716 | 13.649 | 13.844 | 13.07 | 11.889 | 10.924 | 10.159 | 10.293 | 12.554 | 5.339 | 9.758 | 14.069 | #N/A
IV | Consumo Sistema -3,5º | Mw | 8.4104 | 2.588 | 6.059 | 11.512 | 11.373 | 9.918 | 4.657 | 4.081 | 3.991 | 5.465 | 5.395 | 10.279 | 12.314 | 12.221 | 12.163 | 8.872 | 6.483 | 5.924 | 5.955 | 7.895 | 8.988 | 11.675 | 11.079 | 11.533 | 9.857 | 9.536 | 10.965 | 11.46 | 3.587 | 6.899 | 9.588 | #N/A
IV | Consumo Sistema Refri | Mw | 4.7703 | 2.117 | 2.117 | 1.783 | 1.63 | 5.319 | 5.811 | 1.942 | 5.46 | 5.187 | 5.794 | 3.496 | 6.367 | 6.848 | 5.982 | 6.748 | 6.204 | 6.841 | 4.422 | 4.101 | 4.93 | 3.887 | 5.558 | 5.804 | 6.855 | 4.64 | 5.834 | 5.333 | 1.062 | 4.597 | 6.439 | #N/A
IV | Total Chillers | Mw | 37.7991 | 16.431 | 28.379 | 41.659 | 43.669 | 40.952 | 30.805 | 14.518 | 19.424 | 29.564 | 39.003 | 50.921 | 55.888 | 47.756 | 54.759 | 39.936 | 38.998 | 38.627 | 30.999 | 36.214 | 45.293 | 46.851 | 46.895 | 47.515 | 44.911 | 41.095 | 44.475 | 40.138 | 12.702 | 26.262 | 39.334 | #N/A
IV | Ind. T 0º1 (Kw/Hl) | 2.38 | 1.9818 | 2.6148 | 1.1802 | 1.5934 | 1.5973 | 1.3908 | 1.7372 |  | 7.3063 | 2.3077 | 2.6047 | 2.7965 | 2.0846 | 2.2331 | 2.8267 | 1.654 | 2.4162 | 1.8589 | 0.9306 | 2.5241 | 1.7742 | 2.0477 | 1.7566 | 2.3556 | 2.0098 | 1.9124 | 1.6136 | 1.8776 | 1.6954 | 1.5187 | 1.1532 | 2.6831
IV | Ind. T 0º2 (Kw/Hl) | 2.216 | 1.6183 | 4.7563 | 7.2073 | 1.9338 | 1.7699 | 1.6695 | 1.5478 | 5.0016 | 3.4667 | 1.7057 | 1.1544 | 1.7403 | 1.759 | 1.1616 | 0.97309 | 1.8898 | 1.1798 | 1.294 | 2.3864 | 1.4243 | 1.185 | 1.1886 | 1.1748 | 1.8124 | 1.4909 | 1.1638 | 1.0131 | 1.9596 | 1.6561 | 4.0276 | 1.7976 | 2.8673
IV | Ind. T -3.5º (Kw/Hl) | 0.461 | 1.184 | 1.0387 | 1.5895 | 1.6757 | 1.3565 | 1.0165 | 0.47615 |  | 2.6254 | 0.73413 | 0.69293 | 1.3653 | 1.5459 | 1.5989 | 1.3264 | 1.3209 | 0.96148 | 0.63804 | 0.86237 | 1.1857 | 0.78626 | 1.2542 | 1.2048 | 1.5796 | 1.0635 | 1.2343 | 1.0016 | 1.3419 | 1.0486 | 1.2695 | 0.89975 | 2.8645
IV | Ind. T Refri (Kw/Hl) | 0.828 | 0.75849 |  |  | 0.36193 | 0.22148 | 0.72142 | 0.7497 | 0.52058 | 0.95229 | 0.52292 | 0.83704 | 0.56447 | 0.94528 | 0.67955 | 0.57824 | 0.66521 | 0.94776 | 0.5821 | 0.6739 | 0.84621 | 0.69862 | 0.77506 | 0.78631 | 0.70712 | 0.82504 | 0.85255 | 0.74184 | 0.54148 | 1.036 | 1.2027 | 0.68054 | 0.52349
IV | Água Desaerada/Vol Filtrado | 0.4 | 0.21192 | 0.42043 | 0.11205 | 0.21854 | 0.18977 | 0.11152 | 0.096559 |  | 0.15216 | 0.24926 | 0.31833 | 0.28419 | 0.17401 | 0.23584 | 0.1885 | 0.22668 | 0.19612 | 0.22935 | 0.31096 | 0.30503 | 0.20715 | 0.21455 | 0.22243 | 0.19509 | 0.17044 | 0.28865 | 0.20816 | 0.16938 | 0.091203 | 0.099643 | 0.25957 | #N/A
Sistema de Ar
IV | Consumo de Ar comprimido FQIC001 | Nm³ | 33559751 | 32178550 | 32353110 | 32512040 | 32679150 | 32858210 | 33034060 | 33198780 | 33360570 | 33542010 | 33554820 | 33607300 | 33645330 | 33658680 | 33662150 | 33664160 | 33665890 | 33687780 | 33697120 | 33698590 | 33785420 | 33881530 | 33920930 | 33928080 | 33951590 | 34008710 | 34104050 | 34221800 | 34222740 | 34224590 | 34284790 | 34387740
IV | Indíce de Consumo de Ar comprimido | 0.07 | #N/A |  |  |  |  | 0.05315 | 0.054126 | 0.038465 | 0.030156 | 0.026224 | 0.45425 | 0.13491 | 0.24746 | 0.71288 | 2.7424 | 3.6174 | 4.4318 | 0.4228 | 1.0176 | 6.0844 | 0.10942 | 0.09204 | 0.24162 | 1.3283 | 0.30311 | 0.14312 | 0.099559 | 0.070904 | 6.1447 | 4.2454 | 0.15749 | 0.092346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Energia Elétrica Compressores | 8 | 8.1773 |  |  |  |  | 9.517 | 9.518 | 6.336 | 4.879 | 4.758 | 5.819 | 7.08 | 9.411 | 9.517 | 9.516 | 7.271 | 7.667 | 9.255 | 9.504 | 8.944 | 9.501 | 8.846 | 9.52 | 9.497 | 7.126 | 8.175 | 9.492 | 8.349 | 5.776 | 7.854 | 9.481 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo EE Ar de alta | - | 7.1153 |  | 2.928 | 5.343 | 7.205 | 7.694 | 9.07 | 2.153 | 8.444 | 7.496 | 11.34 | 2.903 | 8.428 | 9.43 | 8.019 | 9.712 | 8.326 | 9.419 | 5.114 | 6.401 | 7.024 | 6.325 | 6.286 | 7.543 | 8.842 | 6.272 | 8.581 | 8.139 | 2.07 | 6.743 | 9.093
Usina de Co2
IV | Consumo Usina 151 (Kw/kg) | 0.2 | #N/A | 2018-01-31: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo Usina 152 (Kw/kg) | 0.2 | #N/A | 2018-01-31: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Consumo Total Usina (Kw/kg) | 0.215 | #N/A | 2018-01-31: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IV | Energia Elétrica Usinas | Mw | #DIV/0! | 2018-01-31: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IC | Beneficiamento CO2 | 3.1 | 3.1032 |  | 2.9674 | 1.1936 | 1.6111 | 3.2181 | 15.9091 | 18.5339 |  |  | 0.89085 | 0.89567 | 1.1777 | 2.0366 | 2.0947 | 4.1708 | 2.7958 | 2.8994 | 5.5274 | 5.3809 | 2.4431 | 1.6882 | 2.2878 | 3.2191 | 4.4615 | 4.084 | 3.2907 | 4.3009 | 12.755 |  | 2.3916 | 1.0063
IV | Previsão GIB [kg] | Meta | 1486692.5244 | 36104.9845 | 33403.9037 | 31153.3626 | 34726.0738 | 54465.6062 | 69825.0456 | 57787.4551 | 37674.2075 | 16828.4884 | 9935.3026 | 10931.8917 | 23076.5672 | 40969.1518 | 55967.3597 | 68541.134 | 67536.4403 | 69278.8097 | 63114.8438 | 64368.7552 | 50964.0642 | 48949.4259 | 57813.6718 | 66104.1464 | 78384.5386 | 74389.9569 | 72074.2643 | 61364.128 | 54006.1592 | 48318.6882 | 28634.0975 | 26537.0571
IV | Beneficiamento [kg] | Real | 1452520 | 27350 | 29240 | 29630 | 42900 | 56920 | 69720 | 54080 | 36490 | 13980 | 11700 | 19770 | 29370 | 35850 | 55290 | 73660 | 67730 | 50990 | 56920 | 76940 | 53690 | 44410 | 56770 | 65830 | 81210 | 76950 | 77050 | 56240 | 55640 | 46200 | 34810 | 0
IV | Perda por Blowoff | 92 | 211.971 |  | 1382 |  | 606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109 | 702 | 502 | 200 | 0 | 386.4 | 31.9 | 64.58 | 310.45 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96
IV | Efic. Compressores de CO2 usina 151 | 92 | #DIV/0!
IC | Consumo de CO2 Cerveja | 2.65 | #N/A | 1.4572 | 3.4118 | 2.5282 | 2.9119 | 2.0647 | 2.6673 | 4.4022 | 6.141 | 1.9888 | 2.9355 | 2.3966 | 3.3183 | 3.8848 | 3.2457 | 3.4568 | 2.652 | 4.0181 | 2.8254 | 2.7236 | 3.1375 | 2.7429 | 2.6829 | 3.7621 | 2.891 | 2.8162 | 2.2535 | 2.7144 |  | 4.6018 | 3.1192 | 2.343
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL | 1 | #N/A | 0.77994 | 1.4118 | 1.069 | 0.84432 | 0.78436 | 0.69372 | #DIV/0! | 2.2946 | 1.1486 | 1.19 | 1.2813 | 1.3365 | 1.8386 | 1.0395 | 1.1894 | 0.83797 | 0.89807 | 1.2923 | 1.5914 | 0.79101 | 1.1055 | 1.1969 | 1.0739 | 0.98262 | 1.3948 | 0.88655 | 1.0422 | 1.0955 | 1.2302 | 0.78307 | 1.32
IV | Consumo CO² Não Medido / PL | 0.15 | 1.5587 | -0.13579 | -0.13306 | 0.4417 | 0.43364 | 0.31462 | 0.19858 | 2.4296 | 0.38619 | -0.12273 | 0.51267 | 0.11507 | 0.67405 | 0.40504 | 0.61555 | 0.51329 | 0.44181 | 0.60961 | 0.54486 | -0.0083852 | 0.66415 | 0.49506 | 0.21861 | 0.37083 | 0.47411 | 0.059334 | 0.3543 | 0.55037 | -0.10649 | 0.35562 | 0.52982 | 0.21483
IV | Consumo diário de CO2 Processo/PL Filtrada | 1 | #N/A | 0.67404 | 1.224 | 1.5411 | 1.2104 | 1.0311 | 0.83148 |  | 3.1807 | 1.0076 | 1.8001 | 1.4287 | 2.2373 | 2.5833 | 1.6794 | 1.7999 | 1.2082 | 1.4455 | 1.9965 | 1.578 | 1.3164 | 1.6528 | 1.4585 | 1.4721 | 1.4485 | 1.4776 | 1.2007 | 1.6157 | 0.9788 | 1.6677 | 1.198 | #N/A
IV | Consumo diário de CO2 Pack/PL | 1 | 1.1478 | 0.58373 | 1.4929 | 1.072 | 1.1923 | 1.0357 | 1.342 | 0.014554 | 3.5163 | 0.73696 | 1.0642 | 1.0245 | 0.51403 | 1.3677 | 1.1526 | 1.1943 | 1.1701 | 1.5405 | 1.0474 | 1.3232 | 1.185 | 1.1698 | 1.1646 | 0.88512 | 0.94774 | 1.4762 | 0.96178 | 1.0521 |  | 1.9989 | 1.2029 | #N/A
IV | Consumo CO² Usinas | 0.15 | 0.1809 | 0.30462 | 0.52051 | 0.14071 | 0.15683 | 0.08695 | 0.072879 | 0.43502 | 0.48297 | 0.17776 | 0.092337 | 0.053565 | 0.18923 | 0.2415 | 0.078864 | 0.24082 | 0.1322 | 0.23699 | 0.17743 | 0.19303 | 0.34807 | 0.12041 | 0.184 | 0.44953 | 0.21602 | 0.12616 | 0.13068 | 0.19322 |  | 0.18831 | 0.16989 | #N/A
IV | CO2 L501 / PL | 0.5 | 0.50829 | 2018-01-02: 0.65333; 2018-01-03: 0.4916; 2018-01-04: 0.554; 2018-01-05: 0.36292; 2018-01-09: 0.77815; 2018-01-10: 0.43994; 2018-01-11: 0.58311; 2018-01-12: 0.39497; 2018-01-17: 0.87951; 2018-01-18: 0.47393; 2018-01-19: 0.43891; 2018-01-20: 0.44343; 2018-01-24: 0.0044924; 2018-01-25: 0.82128; 2018-01-26: 0.40213; 2018-01-27: 0.43919; 2018-01-29: 0.73229; 2018-01-30: 0.65694
IV | CO2 L502 / PL | 0.5 | 0.54127 | 0.31709 | 0.56061 | 0.49496 | 0.59024 | 0.51877 | 0.55179 |  |  | 0.55476 | 0.52746 | 0.56948 | 0.4909 | 0.59921 | 0.50174 | 0.51021 | 0.53151 | 1.4079 |  |  | 0.62608 | 0.53802 | 0.53135 | 0.60115 | 0.20338 | 0.79096 | 0.4851 | 0.67413 |  |  | 0.6205 | 0.50786
IV | CO2 L503 / PL | 0.5 | 0.94115 | 0.43608 | 1.0868 | 1.2476 | 1.1111 | 0.93354 | 1.1274 |  | 1.3879 | 0.89856 | 0.95635 | 0.98303 | 0.52569 | 1.237 | 0.95435 | 0.83208 | 0.87862 | 0.87341 | 0.90202 |  | 1.0635 | 0.80698 | 0.93888 | 0.87379 | 0.98386 | 0.90448 | 0.5205 | 0.89914 |  | 0.82871 | 1.006 | 0.83041
IV | CO2 L511 / PL | 1.4 | 1.5047 | 0.71423 | 3.2007 | 1.6725 | 1.123 | 1.8696 | 1.3761 | [10 empty] | 2.3336 | 1.7646 | 1.522 | 1.4271 | 1.6596 | 1.1431 |  | 2.4595 | 2.8222 | 1.5414 | 1.2934 |  | 2.7035 | 1.3251 | 1.6776
IV | CO2 L512 / PL | 1.4 | 1.5879 | 0.78804 | 2.767 | 1.581 | 2.5422 | 1.5626 | 1.5993 | 0 | 4.2271 | 0.86133 | 3.5936 | 1.606 | 0.79424 | 2.2325 | 1.6752 | 1.6736 | 1.7531 | 1.7265 | 1.0995 | 1.876 | 1.6093 | 1.3781 | 1.6856 | 1.4306 | 1.4306 | 2.1046 | 1.3436 | 1.4579 |  | 2.5778 | 1.7609 | 1.2123
IC | Consumo CO2 Refri | 0.9 | #N/A |  |  | 1.1134 | 1.0256 | 1.0067 | 1.0585 | 0.3398 | 1.3913 | 0.82985 | 1.1811 | 0.67423 | 1.0642 | 0.79208 | 0.78597 | 0.86425 | 1.0746 | 0.72409 | 0.84582 | 1.4647 | 1.0584 | 1.5595 | 1.2124 | 0.71038 | 1.0169 | 0.90487 | 0.84196 | 0.55891 | 0.93719 | 1.5611 | 0.77278 | 0.64641
IV | Consumo diário de CO2 561/PL | 0.9 | 1.2011 |  |  | 1.5224 | 1.3915 | 1.2343 | 1.2387 | 0.52417 | 1.3246 | 1.0551 | 1.4854 | 0.86524 | 1.4916 | 0.97231 | 0.85686 | 1.0146 | 1.0497 | 0.75523 | 1.4658 | 2.3339 | 2.0354 | 2.364 | 2.8277 | 0.75558 | 1.5708 | 1.2343 | 0.94287 | 0.61323 | 0.92811 | 1.5545 | 0.78626 | 0.80696
IV | Consumo diário de CO2 562/PL | 0.9 | 0.84617 |  |  | 0.99196 | 0.92008 | 0.94181 | 1.0054 | 0.28456 | 1.4188 | 0.76443 | 1.1049 | 0.58074 | 0.97029 | 0.74647 | 0.76767 | 0.83015 | 1.0839 | 0.71736 | 0.76857 | 1.0519 | 0.7622 | 1.1377 | 1.0939 | 0.70062 | 0.88766 | 0.79571 | 0.80816 | 0.54085 |  | 1.5642 | 0.76833 | 0.61472
IC | Não conformidades
IV | N° de itens NC sem justificativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Sim = VLOOKUP(TODAY()-1,[391]Utilidades!$Z6:AU36,20,0)
Sim = VLOOKUP(TODAY()-1,[391]Utilidades!$Z6:BY36,50,0)
Note on F12: L501: 97 min Água L502: 56 min ar comprimido L503: 10 min CO2 110 min ar comprimido L511: 12 min CO2 35,5 ETEI L512: 4,6 min CO2 52 min água
Note on G12: L501: 47,50 min Ar comprimido 433 min Concessionária de energia L502: 91,54 min ar comprimido 239 min Concessionária L511: 326 min Energia elétrica L512: 353 min Energia elétrica L561: 93 min ar comprimido 394 min água L562: 60 min ar comprimido 431 min água
Note on H12: L502: 239 min Concessionária L512: 52 min energia elétrica
Note on I12: L502: 92 min ETEI 99770300: L503: 26 min ar comprimido 103 min ETEI
Note on J12: L503: 89 min ETEI
Note on L12: L503: 21 min ar comprimido L512: 17 min ETEI 9 min ar comprimido L561: 18 min ar comprimido
Note on N12: L502 : 272 min Manutenção predial
Note on O12: L501: 29 min ar comprimido L502: 71 min ar comprimido L503: 55min ar comprimido
Note on S12: 99758066: 503 - 29 minutos E.E. 512 - 16 minutos Água 561 - 18 minutos Frio 562 - 29 minutos Frio
Note on T12: L502: 277 min Energia Elétrica L503: 40 min Energia elétrica L562: 30 min Etanol
Note on U12: L561: 135,30 min Frio L562: 41 min Frio
Note on AG12: L511: 21 min de ar comprimido L503: 15 min de ar comprimido L561: 149 min de ar comprimido L562: 175 min de ar comprido
Note on AH12: L503: 12 min ar comprimido L561: 54min etanol. L562: 57 min de etanol e 21 min de energia eletrica.
Note on G17: 47216
Note on Y19: 99758066: tend 45317
Note on AH19: 99758066: tendência dia 30/01 44501
Note on AI19: 99758066: Tendência 44616 m³
Note on F21: 99781281: Caldeira 01 = 1 Caldeira 02 = 3 Caldeira 05 = 1 Caldeira 04 = 2
Note on B22: nmnpsr: Gerar relatório 73248 no MÊS
Note on B23: nmnpsr: Gerar relatório 73248 no MÊS
Note on G34: 215290
Note on R35: 99758066: tend 14/12 210255
Note on S35: 99758066: 172770
Note on T35: 99758066: tend. Dis 16/01 200148
Note on U35: 99758066: tendencia 17/01 197220
Note on V35: Tend as 7h45 177631
Note on W35: Tend: as 9h 187594
Note on X35: Tend 8h40: 203850
Note on Z35: 99758066: tend 203388 Kw
Note on AE35: 205418
Note on AH35: 99758066: tendencia 221604 KW
Note on AI35: 99758066: Tendencia dia 31/01 218256 KW
Note on G65: 33470

## Mapa CO2
Desperdício em KG de Co2 (Mês)
| RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | 901.62 | 511 | 25145.2002 | 561 | 15916.1208 | Filt 01 | 66300.9 | 1649.6295
| 502 | 7492.88 | 512 | 62028.9652 | 562 | 50.244 | Filt 02 | 73675.2 | 21374.6295
| 503 | 31528.752 |  |  |  |  | Adega OD | 89667.4 | 104799.753
[7 empty] | Adega Pre. | 5543.7 | 13109.8765
Não Medido
TOTAL | 39923.252 |  | 87174.1654 |  | 15966.3648 |  |  | 235187.2 | 140933.8885
Desperdício em KG de Co2 (D-1)
| RET |  | OW Cerveja |  | Refri |  | Adegas Pressão
[8 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
| 501 | #N/A | 511 | #N/A | 561 | #N/A | Filt 01 | #N/A | #N/A
| 502 | #N/A | 512 | #N/A | 562 | #N/A | Filt 02 | #N/A | #N/A
| 503 | #N/A |  |  |  |  | Adega OD | #N/A | #N/A
[7 empty] | Adega Pre. | #N/A | #N/A
Não Medido
TOTAL | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
#N/A
[7 empty] | Pelo Filt. | Pela PL
[7 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A
#N/A
#N/A
|  |  | Pelo Filt. | Pela PL |  | Pelo Filt. | Pela PL
|  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A
[6 empty] | Pelo Filtrado | Pela PL
[6 empty] | #N/A | #N/A
Formulas:
Adegas Pressão = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[394]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[394]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.1-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,31,0))
OW Cerveja = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[394]Utilidades!$A6:M36,12,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,34,0))
Pelo Filt. = 0-((VLOOKUP(TODAY()-1,[394]Utilidades!$A6:M36,12,0)+VLOOKUP(TODAY()-1,[394]Utilidades!$A6:M36,13,0))*0.2-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,40,0))
Pelo Filt. = 0-(VLOOKUP(TODAY()-1,[394]Utilidades!$A6:M36,13,0)*0.3-VLOOKUP(TODAY()-1,CO2_Dados!$A5:BM35,37,0))
Evaporador 01
Evaporador 02
Evaporador 03
Filtração 01 tag fIT151012
Centrifuga Westfalia
Tanque IFF01
Filtros
Adega OD 01 tag fIT151013
TQ cerveja recuperada
Estação OD Borbulhamento,
Centrifuga Alfa laval
TQ de H2O desairada
Aldox 01
Aldox 02
503
502
501
511
512
Adegas 02
IFF 02
?
Filtração 02 Tag FT 422003
TQ's cerveja maturada(UBT) TQ cerveja Filtrada (FBT) TQ alginato (APG)
Filtros
Adega de pressão tag FIT151015
TP's
Silica
Centrifuga fermat
Valvulas ds TPs
Estação fim corredor ?
Tanques fim do corredor ?
561
562
Usina 01
Usina 02
Aldox 02
TQ alginato (APGs

## Sheet1
|  | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
|  | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Sala 01 | Hora disponível | 840 | 1548 | 432 | 111 | 1890 | 1752 | 1374 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1068 | 1974 | 894 | 1554 | 1350
| Parada | 136 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indisp | 16.19% | 0% | 0% | 0% | 4.497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sala 02 | Hora disponível
Parada

## Lançamentos Modulação
Dia | CHILLER 01 (MIN) | CHILLER 02 (MIN) | CHILLER 03 (MIN) | CHILLER 04 (MIN) | CHILLER 06 (MIN) | CHILLER 07 (MIN) | CHILLER 08 (MIN) | CHILLER 05 (MIN) | CHILLER 09 (MIN) | CHILLER 10 (MIN) | CHILLER 11 (MIN) | CALDEIRA 01 (MIN) | CALDEIRA 02 (MIN) | CALDEIRA 03 (MIN) | CALDEIRA 04 (MIN) | CALDEIRA 05 (MIN) | COMPRESSOR 01 (MIN) | COMPRESSOR 02 (MIN) | COMPRESSOR 03 (MIN) | COMPRESSOR 04 (MIN)
2018-01-01 | 0 | 0 | 10.8 | 8.9667 | 16.05 | 11.9 | 0 | 10.4333 | 6.8167 | 0.5 | 0 | 6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0 | 5.1667 | 19.6 | 0 | 19.3667
2018-01-02 | 3.1667 | 0 | 10.1167 | 16.8333 | 23.9833 | 14.4167 | 0 | 23.55 | 7.8167 | 5.2833 | 0 | 17.25 | 11.9333 | 0 | 2.3167 | 7.6 | 11.0833 | 23.6 | 0 | 23.6667
2018-01-03 | 15.1333 | 0 | 20.6167 | 21.0167 | 20.5 | 20.2 | 0 | 20.9333 | 19.0833 | 20.0833 | 0 | 17.7833 | 14.1667 | 0 | 6.35 | 6.25 | 21.3667 | 21.6667 | 0 | 20.9167
2018-01-04 | 14.2667 | 0 | 23.7667 | 22.05 | 23.9833 | 22.3 | 0 | 23.85 | 10.0167 | 23.7333 | 0 | 20.9167 | 10.4 | 0 | 2.4333 | 13.5167 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-05 | 12.3667 | 0 | 18.8667 | 15.35 | 23.9833 | 23 | 0 | 23.95 | 4.1167 | 23.9833 | 0 | 23.1833 | 10.1333 | 0 | 0 | 7.7833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-06 | 0 | 0 | 17.4167 | 12.5 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.6833 | 2.4 | 23.9833 | 0 | 23.8667 | 5.0333 | 0 | 0 | 1.0833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-07 | 3.3167 | 0 | 4.6667 | 3.5333 | 23.9333 | 5.35 | 0 | 23.7167 | 0 | 14.6 | 0 | 17.5333 | 1.0833 | 0 | 0 | 0.05 | 8.1167 | 23.95 | 0 | 22.9333
2018-01-08 | 1.9333 | 0 | 11.6 | 0 | 23.55 | 1.5667 | 0.05 | 23.1 | 0.63333 | 23.4667 | 0 | 8.8333 | 13.3333 | 0 | 0 | 1.3167 | 2.55 | 22.6 | 0 | 15.1
2018-01-09 | 0.066667 | 0 | 20.5833 | 0.71667 | 23.9833 | 19.25 | 0 | 23.9167 | 2.6667 | 23.9833 | 0 | 10.7833 | 16.5 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.2 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-10 | 0.13333 | 0 | 23.7 | 19.05 | 23.8167 | 19.15 | 0 | 23.9 | 1.6833 | 23.95 | 0 | 22.4833 | 1.7667 | 0 | 0 | 18.85 | 7.5 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-11 | 12.3 | 0 | 23.4167 | 22.6 | 23.9333 | 22.8667 | 0 | 23.95 | 6.7 | 23.8667 | 0 | 23.3167 | 4.0333 | 0 | 0 | 19.5667 | 13.35 | 23.8333 | 0 | 23.9833
2018-01-12 | 15.4667 | 0 | 23.45 | 22.55 | 23.9833 | 23.8 | 0 | 23.9833 | 5.5 | 23.8667 | 0 | 23.9833 | 6 | 0 | 0 | 13.2333 | 23.6167 | 23.8833 | 0 | 23.7833
2018-01-13 | 14.05 | 0 | 23.2333 | 17.6167 | 23.9833 | 23.85 | 0 | 22.6167 | 13.6667 | 23.9833 | 0 | 17.85 | 12.5 | 0 | 0 | 6.8667 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-14 | 12.45 | 0 | 23.8167 | 23.1333 | 23.8833 | 23.8333 | 0 | 23.6 | 15.4167 | 23.8 | 0 | 15.2 | 21.7 | 0 | 0 | 3.85 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-15 | 10.4833 | 0 | 21.6667 | 19.65 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 0 | 13.6 | 7.0667 | 0 | 0 | 17.2167 | 12.75 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-16 | 4.2833 | 0 | 23.9167 | 23 | 22.1167 | 23.2833 | 0 | 23.9833 | 0 | 23.7 | 0 | 19.7833 | 0.53333 | 0 | 0 | 23.9833 | 15.5333 | 23.3833 | 0 | 23.9833
2018-01-17 | 0 | 0 | 23.6167 | 18.4 | 23.7167 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 5.4833 | 23.9833 | 0 | 10.3833 | 7.9833 | 0 | 0 | 23.45 | 23.9333 | 22.8333 | 0 | 23.9833
2018-01-18 | 0.11667 | 0 | 20.1333 | 12.45 | 23.75 | 23.9833 | 0 | 22.6333 | 9.3167 | 20.8 | 0 | 1.5833 | 8.6167 | 0 | 0.016667 | 23.8833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-19 | 5.1333 | 0 | 23.3667 | 19.7167 | 21.45 | 23.7833 | 0 | 23.95 | 6.65 | 23.6 | 0 | 17.05 | 3.25 | 0 | 14.9 | 7.75 | 21.1333 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-20 | 2.7 | 0 | 23.75 | 22.9333 | 23.65 | 23.95 | 0 | 23.0167 | 15.3167 | 23.55 | 0 | 5.7167 | 10.5833 | 0 | 6.1667 | 23.5667 | 23.9167 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-21 | 10.6333 | 0 | 23.3667 | 23.9833 | 22.8833 | 23.85 | 0 | 23.9 | 17.1 | 22.9167 | 0 | 0.36667 | 17.65 | 0 | 0.78333 | 23.9667 | 20.6333 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-22 | 9.6833 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 21.2667 | 23.65 | 0 | 23.8833 | 10.2 | 23.7833 | 0 | 12.6 | 13.9667 | 0 | 10.2167 | 6.6833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-23 | 9.05 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 18.6667 | 23.8 | 0 | 23.9167 | 15.7 | 22.2667 | 0 | 20.3 | 15.4833 | 0 | 0 | 3.4833 | 23.9667 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-24 | 5.0167 | 0 | 23.6833 | 23.75 | 23.0833 | 19.1333 | 0 | 23.95 | 15.1833 | 23.9833 | 0 | 0.05 | 16.1833 | 0 | 0.016667 | 23.9833 | 12.0167 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-25 | 4.1333 | 0 | 23.9833 | 23.9833 | 19.3 | 23.95 | 0 | 23.9667 | 16.05 | 21.9 | 0 | 3.1667 | 20.55 | 0 | 0.36667 | 21.5167 | 17.5333 | 23.9667 | 0 | 23.9833
2018-01-26 | 10.7333 | 0 | 23.2167 | 23.9833 | 18.35 | 18.7333 | 0 | 20.7667 | 13.9667 | 23 | 0 | 6.7 | 18.2 | 0 | 3.0667 | 18.2167 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-27 | 11.6667 | 0 | 19.9333 | 23.95 | 23.4 | 23.5333 | 0 | 19.5333 | 20.95 | 23.45 | 0 | 18.4333 | 5.8667 | 0 | 0.016667 | 13.8167 | 18.3833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-28 | 1.2 | 0 | 5.05 | 6.4833 | 9.1833 | 17.25 | 0 | 17.3 | 1.0333 | 10.65 | 0 | 9.9 | 0.5 | 0 | 0.46667 | 2.2 | 11.3 | 19.35 | 0 | 23.2833
2018-01-29 | 0 | 0 | 13.1 | 16.3167 | 20.6167 | 23.9833 | 0 | 23.95 | 10.6 | 23.7333 | 0 | 21.9833 | 3.9667 | 0 | 0.18333 | 6.3 | 20.45 | 21.4667 | 0 | 23.9833
2018-01-30 | 3.7667 | 0 | 16.95 | 21.0333 | 23.75 | 23.6833 | 0 | 23.9833 | 14.6333 | 23.9833 | 0 | 23.0333 | 9.4 | 0 | 1.0333 | 13.35 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
2018-01-31 | 14.3333 | 0 | 23.35 | 23.3833 | 22.9833 | 23.9833 | 0 | 23.2333 | 14.1 | 23.9833 | 0 | 12.4 | 19.7333 | 0 | 0.65 | 15.05 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833
Acum | 207.5833

## Farol Diário
Março | Acc | D-1
PL/Normalizada (hln)

## NC
Linha | Ponto | Planilha | Resultante | Data abertura | Hora abertura | Data fechamento | Hora fechamento | Data coleta | Hora coleta | PTP | Código | Item | Especificação | Valor | Turno | Operador | Justificativa | OBS.JUSTIFICATIVA | SUPERVISOR | DISPOSIÇÃO | OBS.DISPOSIÇÃO | RNC | Usuário Inclusão | Data Inclusão | Usuário Alteração | Data Alteração | Data Alteração
Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | Vapor | 25/11/2017 | 00:00:00 | 25/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:28:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 297 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:30 | 99761590 | 28/11/2017 18:30 | 27/11/2017 21:37
Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | Vapor | 25/11/2017 | 00:00:00 | 25/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:29:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 8,5 a 9,2 | 6.7 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:30 | 99761590 | 28/11/2017 18:30 | 27/11/2017 21:37
Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | Vapor | 26/11/2017 | 00:00:00 | 26/11/2017 | 23:59:22 | 28/11/2017 | 18:28:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 203 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:29 | 99761590 | 28/11/2017 18:29 | 27/11/2017 21:37
Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | Vapor | 26/11/2017 | 00:00:00 | 26/11/2017 | 23:59:22 | 28/11/2017 | 18:28:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 8,5 a 9,2 | 6.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:29 | 99761590 | 28/11/2017 18:29 | 27/11/2017 21:38
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 14 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:19 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 14:39
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 3832 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:19 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 05:31
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 60 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:19 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 11:59
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:18:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 6.5 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:19 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 12:01
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:20:00 | PTU B - IC 1.11 | 6704 | Ciclo de concentração-Água Abrandada | 15 a 25 | 9 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:21 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 05:35
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:20:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 5081 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:21 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 11:42
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:20:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 90 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:21 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 06:59
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:20:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 6.1 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:21 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 07:03
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 120 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:23 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 14:13
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:21:00 | PTU B - IC 1.10 | 6517 | Silica | < 150 ppm | 150 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:23 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 14:17
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:24:00 | PTU B - IC 1.7 | 6498 | Condutividade | < 2800 uS/cm | 4345 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:25 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 14:25
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:24:00 | PTU B - IC 1.8 | 6502 | Dureza Total | Zero ppm | 70 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:25 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 14:25
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:24:00 | PTU B - IC 1.6 | 6497 | pH | Min 10,00 Max 11,50 | 6.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:23 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 27/11/2017 14:34
Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.17 | 6739 | Condutividade | < 25 uS/cm | 234 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Contaminação com soda |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:26 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 08:26
Casa de Caldeiras 1 | Tq.Retor.Cond.1 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:25:00 | PTU B - IC 1.16 | 6736 | pH | 8,5 a 9,2 | 6.6 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Aberto by pass do abrandador |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:26 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 08:27
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 2 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:26:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.02 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Alterado a pedido da tratadora NALCO |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:28 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 08:31
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 4 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:26:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.04 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Alterado a pedido da tratadora NALCO |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:28 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 08:31
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 5 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:26:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.05 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Alterado a pedido da tratadora NALCO |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:28 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 08:32
Casa de Caldeiras 1 | Caldeira 1 | 44 | Vapor | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 18:27:00 | PTU B - IC 1.18 | 6755 | Intervalo entre descargas de fundo nas cald-Cald.01 | > 2 horas | 1 | Turno C | 99761590 | Causa Especial (Ver Observação) | Alterado a pedido da tratadora NALCO |  |  |  |  | 99761590 | 28/11/2017 18:28 | 99754282 | 29/11/2017 00:39 | 28/11/2017 08:33
Usina de CO2 1 | Desodorizador | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 00:00:00 | PTU D - ICL 1.4 | 6119 | Teor de O2 no CO2 produzido (plantas COM Stripper) | Máx. 6 | 102 | Turno A | 99754282 | Falha de Equipamento de Medição | instrumento instavel |  |  |  |  | 99754282 | 28/11/2017 06:59 | 99754282 | 28/11/2017 06:59 | 28/11/2017 08:35
Usina de CO2 1 | Desodorizador | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:00:00 | PTU D - ICL 1.4 | 6119 | Teor de O2 no CO2 produzido (plantas COM Stripper) | Máx. 6 | 22 | Turno B | 99785888 | Causa Especial (Ver Observação) | Analisador apresentando medições instavéis; |  |  |  |  | 99785888 | 28/11/2017 13:15 | 99785888 | 28/11/2017 13:15 | 28/11/2017 08:35
Usina de CO2 1 | Sistema de CO2 | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 13:17:00 | PTU D - IC 1.1 | 6284 | Umidade no CO2 de distribuição | <= - 60ºC | -56 | Turno B | 99785888 | Causa Especial (Ver Observação) | baixa pureza no momento da coleta |  |  |  |  | 99785888 | 28/11/2017 13:17 | 99785888 | 28/11/2017 13:18
Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 00:00:00 | PTU D - ICL 1.4 | 6119 | Teor de O2 no CO2 produzido (plantas COM Stripper) | Máx. 6 | 102 | Turno A | 99754282 | Falha de Equipamento de Medição | Analizador instavel |  |  |  |  | 99754282 | 28/11/2017 07:03 | 99754282 | 28/11/2017 07:03
Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:00:00 | PTU D - ICL 1.4 | 6119 | Teor de O2 no CO2 produzido (plantas COM Stripper) | Máx. 6 | 39 | Turno B | 99785888 | Causa Especial (Ver Observação) | Analisador apresentando medições instavéis; |  |  |  |  | 99785888 | 28/11/2017 13:00 | 99785888 | 28/11/2017 13:00
Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 16:00:00 | PTU D - ICL 1.4 | 6119 | Teor de O2 no CO2 produzido (plantas COM Stripper) | Máx. 6 | 53 | Turno C | 99772538 | Verificar Observação | instrumento instavel aguardando manutenção |  |  |  |  | 99772538 | 28/11/2017 19:29 | 99772538 | 28/11/2017 19:29
Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 21:00:00 | PTU D - ICL 1.7 | 12593 | Teor de SOx no CO2 Produzido com aplicação para as Plantas prod. CO2 | Valor Max 100 | 101 | Turno C | 99772538 | Causa Especial (Ver Observação) | Instrumento instavel aguardando manutenção |  |  |  |  | 99772538 | 28/11/2017 22:13 | 99772538 | 28/11/2017 22:13
Usina de CO2 2 | Desodorizador | 11 | CO2 | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 22:00:00 | PTU D - ICL 1.7 | 12593 | Teor de SOx no CO2 Produzido com aplicação para as Plantas prod. CO2 | Valor Max 100 | 104 | Turno C | 99772538 | Causa Especial (Ver Observação) | Instrumento instavel aguardando manutenção |  |  |  |  | 99772538 | 28/11/2017 22:14 | 99772538 | 28/11/2017 22:14
Frio-Água Gelada 01 | Compressor Frig | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:25:00 | PTU E-IC 2.1 | 247 | Temperatura da água gelada para resfr.mosto-Sala 01 | 2,0 a 3,5 º C | 4 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | chiller modulando |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:26 | nmdfs | 28/11/2017 08:26
Frio-Amonia Neg. / Etanol Neg. | Compressor 01 | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:26:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 1 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.2 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | realizar limpeza nas torres, retrolavagens e cip no condensador |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:27 | nmdfs | 28/11/2017 08:27
Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 01 | Compressor 03 | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:30:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 3 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.7 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | realizar limpeza nas torres, retrolavagens e cip no condensador |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:31 | nmdfs | 28/11/2017 08:31
Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 01 | Compressor 04 | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:30:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 4 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.6 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | realizar limpeza nas torres, retrolavagens e cip no condensador |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:31 | nmdfs | 28/11/2017 08:31
Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 01 | Usina de Frio 1 | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:30:00 | PTU E-IC 3.1 | 32338 | Temp.etanol de envio para o processo na saída Tq acum (zero) | -0,2 a 0,8 °C | 1.4 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | realizar limpeza nas torres, retrolavagens e cip no condensador |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:31 | nmdfs | 28/11/2017 08:32
Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 02 | Compressor 07 | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:32:00 | PTU E-IC 1.2 | 5238 | Pressão de descarga do Compressor 7 | 8 a 12 kgf/cm² | 12.5 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | realizar limpeza nas torres, retrolavagens e cip no condensador |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:33 | nmdfs | 28/11/2017 08:33
Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 03 | Compressor Frig | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:33:00 | PTU E-PC 3.3 | 94 | Nível dos tanques de Acumulação de Etanol | Mín. 85 | 80 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | repor agua no tanque refri |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:35 | nmdfs | 28/11/2017 08:35
Frio-Amonia ZERO/ Etanol ZERO 03 | Compressor Frig | 507 | Frio | 28/11/2017 | 00:00:00 | 28/11/2017 | 23:59:00 | 28/11/2017 | 08:33:00 | PTU E-IC 3.1 | 32338 | Temp.etanol de envio para o processo na saída Tq acum (zero) | -0,2 a 0,8 °C | -1 | Turno B | nmdfs | Causa Especial (Ver Observação) | chiller modulando |  |  |  |  | nmdfs | 28/11/2017 08:35 | nmdfs | 28/11/2017 08:35

## INDISP
L501
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:40 | 12 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:22 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:36 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:00 | 58 | Utilidades | Ar Comprimido
| TOTAL | 153
L502
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:20 | 40.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:40 | 21.123 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:18 | 25.789 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:30 | 155 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-08 | 07:48 | 14.1456 | Utilidades | Ar Comprimido
256.8466
L512
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 18:50 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:08 | 52 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 20:10 | 90 | Utilidades | Ar Comprimido
152
L561
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 03:39 | 817.054 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-06 | 14:40 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 185.471 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-11 | 21:17 | 10 | Utilidades | Energia Elétrica
2017-06-12 | 02:41 | 15 | Utilidades | Energia Elétrica
1042.525
L503
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-06 | 14:33 | 10 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:05 | 5 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 16:00 | 16 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 17:34 | 15 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 19:01 | 119 | Utilidades | Ar Comprimido
165
L562
DATA | HORÁRIO | TEMPO
2017-06-02 | 00:03 | 8 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 01:11 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:29 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 02:43 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:10 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 03:30 | 10 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:10 | 17.3108 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 04:51 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:11 | 6 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:23 | 7 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 05:39 | 12 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 06:12 | 347 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-02 | 17:00 | 200 | Utilidades | CO2-Utilidades
2017-06-02 | 20:37 | 18.15 | Utilidades | Ar de Alta Pressão
2017-06-06 | 14:30 | 27 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 15:00 | 19 | Utilidades | Ar Comprimido
2017-06-06 | 18:37 | 169 | Utilidades | Ar Comprimido
887.4608

## Sheet3
Sum of Volume De Mosto Corrigido Para 12º (Hl) | Column Labels
Row Labels | Sala de Brassagem 1 | Sala de Brassagem 2 | Grand Total
2017-06-01 | 4334.9 | 4286.5 | 8621.4
2017-06-02 | 10127.5 | 8653.3 | 18780.8
2017-06-03 | 11823.7 | 10236.8 | 22060.5
2017-06-05 |  | 8837.3 | 8837.3
2017-06-06 | 10287.7 | 10209.5 | 20497.2
2017-06-07 | 11911.4 | 10349.8 | 22261.2
2017-06-08 | 11589.4 |  | 11589.4
2017-06-09 | 11751.2 | 10163.1 | 21914.3
2017-06-10 | 13270.5 | 12985.2 | 26255.7
2017-06-11 | 8907.7 | 5783.7 | 14691.4
2017-06-12 | 9860.2 | 8558.9 | 18419.1
2017-06-13 | 13374.3 | 10117.3 | 23491.6
2017-06-14 | 13280.8 | 11633.4 | 24914.2
2017-06-15 | 11752.1 | 7313.6 | 19065.7
2017-06-16 | 13354.9 |  | 13354.9
2017-06-17 | 14707.4 | 5872.9 | 20580.3
2017-06-18 | 4437.5 | 8849.3 | 13286.8
2017-06-19 |  | 7284.7 | 7284.7
Grand Total | 174771.2 | 141135.3 | 315906.5

## Sheet2
Lote | Linha Producao | Ponto Produtivo | Inicio Lote | Resultante | Arriada (h) | Volume De Mosto Corrigido Para 12º (Hl) | Final Do Resfriamento (h) | Data Abertura Frio (h) | Volume De Mosto Frio (Hl)
2017/1638 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-01 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 07:10 | 1402.9 | 2017-06-01 19:09 |  | 1142
2017/1639 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-01 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 12:30 | 1441.6 | 2017-06-01 21:09 |  | 1146
2017/1640 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-01 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-01 18:05 | 1402 | 2017-06-02 01:24 |  | 1008
2017/1641 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-01 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 18:00 | 1442 | 2017-06-02 00:12 |  | 1150
2017/1642 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-01 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-01 21:07 | 1465.6 | 2017-06-02 03:31 |  | 1033
2017/1643 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-01 21:19 | 1431.4 | 2017-06-02 06:27 |  | 1172
2017/1644 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-01 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-01 23:27 | 1467.3 | 2017-06-02 05:45 |  | 1036
2017/1645 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 03:50 | 1434.1 | 2017-06-02 15:26 |  | 1175
2017/1646 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 01:47 | 1492.5 | 2017-06-02 08:21 |  | 1034
2017/1647 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 04:37 | 1482.1 | 2017-06-02 11:17 |  | 1040
2017/1648 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 12:41 | 1435.5 | 2017-06-02 18:35 |  | 1158
2017/1649 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 06:47 | 1491.9 | 2017-06-02 13:28 |  | 1037
2017/1650 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 09:10 | 1489.4 | 2017-06-02 15:38 |  | 1029
2017/1651 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 11:42 | 1453.6 | 2017-06-02 18:47 |  | 1035
2017/1652 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 14:05 | 1375.9 | 2017-06-02 21:14 |  | 958
2017/1653 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 16:29 | 1461.5 | 2017-06-02 22:19 |  | 1170
2017/1654 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-02 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 16:55 | 1342.1 | 2017-06-03 |  | 1038
2017/1655 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 19:08 | 1448.1 | 2017-06-03 01:12 |  | 1149
2017/1656 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-02 19:20 | 1404.7 | 2017-06-03 07:26 |  | 1024
2017/1657 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 04:00 | 1489.6 | 2017-06-03 10:59 |  | 1032
2017/1658 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-02 | Mosto Skol HG | 2017-06-02 22:14 | 1442.7 | 2017-06-03 04:26 |  | 1152
2017/1659 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 01:24 | 1449.1 | 2017-06-03 07:15 |  | 1163
2017/1660 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 04:34 | 1472.4 | 2017-06-03 10:41 |  | 1184
2017/1661 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 06:10 | 1484.3 | 2017-06-03 13:55 |  | 1048
2017/1662 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 07:44 | 1458.7 | 2017-06-03 13:50 |  | 1164
2017/1663 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 08:54 | 1502.1 | 2017-06-03 16:20 |  | 1054
2017/1664 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 11:44 | 1478.1 | 2017-06-03 18:00 |  | 1146
2017/1665 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-03 11:49 | 1493.7 | 2017-06-03 20:00 |  | 1060
2017/1666 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 15:04 | 1457.3 | 2017-06-03 21:09 |  | 1160
2017/1667 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Skol HG | 2017-06-03 16:20 | 1488.1 | 2017-06-03 23:25 |  | 1053
2017/1668 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 18:01 | 1420.9 | 2017-06-04 00:11 |  | 1168
2017/1669 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 18:30 | 1464.4 | 2017-06-04 02:50 |  | 1038
2017/1670 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 21:04 | 1500.3 | 2017-06-04 03:07 |  | 1154
2017/1671 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-03 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-03 21:35 | 1496.8 | 2017-06-04 05:35 |  | 1061
2017/1672 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 01:25 | 1488.1 | 2017-06-05 09:50 |  | 1166
2017/1673 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 08:18 | 1472.3 | 2017-06-05 14:54 |  | 1158
2017/1674 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 21:10 | 1412.6 | 2017-06-06 11:00 |  | 1011
2017/1675 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 11:04 | 1473.3 | 2017-06-05 18:07 |  | 1158
2017/1676 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 14:18 | 1468.9 | 2017-06-05 21:08 |  | 1164
2017/1677 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 17:58 | 1471.6 | 2017-06-06 00:54 |  | 1156
2017/1678 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-05 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 20:58 | 1463.1 | 2017-06-06 03:48 |  | 1158
2017/1679 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-05 23:58 | 1464.5 | 2017-06-06 06:27 |  | 1154
2017/1680 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-05 23:20 | 1475.2 | 2017-06-06 15:22 |  | 1034
2017/1681 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 01:30 | 1478.2 | 2017-06-06 17:05 |  | 1046
2017/1682 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-06 03:00 | 1460.5 | 2017-06-06 09:51 |  | 1148
2017/1683 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 14:20 | 1476.1 | 2017-06-06 21:45 |  | 1041
2017/1684 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 06:58 | 1442.5 | 2017-06-06 13:46 |  | 1146
2017/1685 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 09:58 | 1472.9 | 2017-06-06 16:10 |  | 1157
2017/1686 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 12:58 | 1491.1 | 2017-06-06 21:30 |  | 1159
2017/1687 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 17:14 | 1437 | 2017-06-07 00:04 |  | 1160
2017/1688 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-06 17:10 | 1479.8 | 2017-06-06 23:41 |  | 1019
2017/1689 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-06 | Mosto Skol HG | 2017-06-06 20:47 | 1441 | 2017-06-07 03:48 |  | 1158
2017/1690 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-06 19:20 | 1479.5 | 2017-06-07 02:26 |  | 1037
2017/1691 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-06 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-06 22:02 | 1486.3 | 2017-06-07 04:44 |  | 1036
2017/1692 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Skol HG | 2017-06-07 00:07 | 1473.4 | 2017-06-07 06:46 |  | 1161
2017/1693 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 00:23 | 1463.3 | 2017-06-07 07:23 |  | 1011
2017/1694 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 03:47 | 1514.2 | 2017-06-07 10:16 |  | 1159
2017/1695 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 03:37 | 1473.9 | 2017-06-07 11:05 |  | 1020
2017/1696 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 05:47 | 1497.2 | 2017-06-07 13:17 |  | 1050
2017/1697 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 06:47 | 1481.4 | 2017-06-07 13:09 |  | 1150
2017/1698 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 08:51 | 1506.8 | 2017-06-07 15:30 |  | 1011
2017/1699 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 09:47 | 1423.8 | 2017-06-07 16:30 |  | 1142
2017/1700 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 11:20 | 1585.1 | 2017-06-07 18:29 |  | 1044
2017/1701 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 12:47 | 1464.9 | 2017-06-07 19:45 |  | 1169
2017/1702 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 14:44 | 1469.8 | 2017-06-07 22:07 |  | 1043
2017/1703 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 16:43 | 1473 | 2017-06-08 00:09 |  | 1160
2017/1704 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 18:14 | 1456.4 | 2017-06-08 01:50 |  | 1030
2017/1705 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-07 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-07 19:43 | 1519.1 | 2017-06-08 02:45 |  | 1125
2017/1706 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-07 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-07 20:24 | 1458.9 | 2017-06-08 04:04 |  | 881
2017/1707 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 01:11 | 1465 | 2017-06-08 07:33 |  | 1032
2017/1708 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Skol HG | 2017-06-08 04:00 | 1382.1 | 2017-06-08 12:03 |  | 1020
2017/1709 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 08:52 | 1383 | 2017-06-08 15:10 |  | 1020
2017/1710 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 11:12 | 1457.1 | 2017-06-08 17:52 |  | 1047
2017/1711 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 13:42 | 1477.1 | 2017-06-08 20:40 |  | 1050
2017/1712 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 16:18 | 1482.5 | 2017-06-08 23:37 |  | 1052
2017/1713 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 19:16 | 1476.4 | 2017-06-09 01:55 |  | 1036
2017/1714 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-08 22:52 | 1489.6 | 2017-06-09 06:10 |  | 1165
2017/1715 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-08 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 21:26 | 1466.2 | 2017-06-09 04:07 |  | 1013
2017/1716 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-08 23:56 | 1465.7 | 2017-06-09 06:54 |  | 1016
2017/1717 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 01:52 | 1461.4 | 2017-06-09 08:47 |  | 1161
2017/1718 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-09 02:20 | 1485.3 | 2017-06-09 09:02 |  | 1029
2017/1719 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 04:59 | 1450.3 | 2017-06-09 11:08 |  | 1164
2017/1720 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 05:34 | 1458.9 | 2017-06-09 12:45 |  | 1018
2017/1721 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 08:00 | 1432.7 | 2017-06-09 17:55 |  | 1155
2017/1722 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 07:44 | 1467.7 | 2017-06-09 16:48 |  | 1027
2017/1723 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 10:40 | 1464.2 | 2017-06-09 19:46 |  | 1028
2017/1724 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 11:39 | 1434.4 | 2017-06-09 21:05 |  | 1190
2017/1725 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 12:58 | 1450.3 | 2017-06-10 01:03 |  | 1012
2017/1726 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 18:00 | 1438.1 | 2017-06-10 00:10 |  | 1186
2017/1727 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 16:49 | 1477.3 | 2017-06-10 01:22 |  | 1032
2017/1728 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-09 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-09 21:15 | 1481.8 | 2017-06-10 03:56 |  | 1026
2017/1729 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-09 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 21:00 | 1456.6 | 2017-06-10 03:10 |  | 1155
2017/1730 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-09 23:59 | 1447.7 | 2017-06-10 06:10 |  | 1156
2017/1731 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 00:07 | 1473 | 2017-06-10 06:48 |  | 1025
2017/1732 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 02:17 | 1484 | 2017-06-10 09:57 |  | 1027
2017/1733 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 03:00 | 1429.3 | 2017-06-10 09:21 |  | 1156
2017/1734 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 05:18 | 1483.4 | 2017-06-10 12:47 |  | 1026
2017/1735 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 06:00 | 1445.5 | 2017-06-10 12:24 |  | 1155
2017/1736 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 08:20 | 1487.3 | 2017-06-10 15:02 |  | 1027
2017/1737 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 09:40 | 1468.1 | 2017-06-10 18:00 |  | 1173
2017/1738 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 11:30 | 1446.5 | 2017-06-10 19:18 |  | 1040
2017/1739 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 13:40 | 1483.7 | 2017-06-10 21:47 |  | 1033
2017/1740 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 13:40 | 1445.3 | 2017-06-10 20:49 |  | 1160
2017/1741 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 16:30 | 1472 | 2017-06-11 00:15 |  | 1030
2017/1742 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 16:37 | 1435.7 | 2017-06-10 22:49 |  | 1156
2017/1743 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-10 19:23 | 1468.1 | 2017-06-11 02:00 |  | 1025
2017/1744 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 20:10 | 1431.2 | 2017-06-11 02:45 |  | 1162
2017/1745 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-10 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-10 22:40 | 1472.5 | 2017-06-11 05:04 |  | 1019
2017/1746 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-10 23:10 | 1425.2 | 2017-06-11 05:50 |  | 1149
2017/1747 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 00:50 | 1477.3 | 2017-06-11 07:23 |  | 1028
2017/1748 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-10 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 02:11 | 1457.2 | 2017-06-11 08:22 |  | 1168
2017/1749 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 03:00 | 1482.4 | 2017-06-11 09:42 |  | 1027
2017/1750 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 05:50 | 1447.2 | 2017-06-11 12:45 |  | 1160
2017/1751 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 05:20 | 1449.3 | 2017-06-11 13:12 |  | 1025
2017/1752 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 08:41 | 1502.6 | 2017-06-11 16:59 |  | 1045
2017/1753 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 08:51 | 1423.8 | 2017-06-11 19:00 |  | 1156
2017/1754 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 12:00 | 1497.6 | 2017-06-11 19:21 |  | 1045
2017/1755 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 11:50 | 1462.5 | 2017-06-11 20:44 |  | 1173
2017/1756 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-11 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 14:40 | 1498.5 | 2017-06-12 01:12 |  | 1064
2017/1757 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-11 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 18:40 | 1450.2 | 2017-06-12 03:40 |  | 1290
2017/1758 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-11 16:59 | 1384.1 | 2017-06-12 05:12 |  | 990
2017/1759 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 09:37 | 1388.4 | 2017-06-12 15:55 |  | 1024
2017/1760 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-11 21:40 | 1426.8 | 2017-06-12 06:05 |  | 1166
2017/1761 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 01:28 | 1464 | 2017-06-12 08:13 |  | 1158
2017/1762 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 15:36 | 1292 | 2017-06-12 23:25 |  | 1160
2017/1763 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 11:47 | 1453.9 | 2017-06-12 18:06 |  | 1030
2017/1764 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 13:57 | 1471.1 | 2017-06-12 21:01 |  | 1034
2017/1765 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-12 16:07 | 1469.7 | 2017-06-12 22:48 |  | 1029
2017/1766 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-12 19:26 | 1217.8 | 2017-06-13 04:12 |  | 846
2017/1767 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 19:07 | 1464.7 | 2017-06-13 02:20 |  | 1142
2017/1768 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-12 22:03 | 1459.7 | 2017-06-13 05:01 |  | 1173
2017/1769 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-12 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-12 21:36 | 1475.2 | 2017-06-13 06:45 |  | 1030
2017/1770 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-12 | Mosto Skol HG | 2017-06-13 01:10 | 1451.7 | 2017-06-13 07:44 |  | 1157
2017/1771 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-13 01:45 | 1482.2 | 2017-06-13 09:35 |  | 1028
2017/1772 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Skol HG | 2017-06-13 04:10 | 1452.4 | 2017-06-13 10:29 |  | 1151
2017/1773 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Especial Claro HG | 2017-06-13 04:07 | 1475.5 | 2017-06-13 11:45 |  | 1040
2017/1774 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 07:59 | 1493.4 | 2017-06-13 14:17 |  | 1064
2017/1775 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Skol HG | 2017-06-13 07:10 | 1445.3 | 2017-06-13 13:37 |  | 1160
2017/1776 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 10:55 | 1454.4 | 2017-06-13 16:53 |  | 1154
2017/1777 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 10:09 | 1474.3 | 2017-06-13 16:17 |  | 1038
2017/1778 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 12:27 | 1490 | 2017-06-13 18:35 |  | 1034
2017/1779 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 13:55 | 1443.5 | 2017-06-13 20:27 |  | 1169
2017/1780 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 14:45 | 1489 | 2017-06-13 20:56 |  | 1031
2017/1781 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 17:00 | 1437.8 | 2017-06-13 23:04 |  | 1151
2017/1782 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 17:55 | 1487.8 | 2017-06-14 00:27 |  | 1044
2017/1783 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 20:00 | 1448.4 | 2017-06-14 02:38 |  | 1123
2017/1784 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 20:05 | 1500.5 | 2017-06-14 02:37 |  | 1050
2017/1785 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 23:05 | 1435.5 | 2017-06-14 05:20 |  | 1167
2017/1786 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-13 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-13 22:36 | 1481.6 | 2017-06-14 04:57 |  | 1035
2017/1787 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 00:52 | 1468.7 | 2017-06-14 07:05 |  | 1030
2017/1788 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 03:05 | 1455.9 | 2017-06-14 09:25 |  | 1170
2017/1789 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 03:42 | 1469.8 | 2017-06-14 10:01 |  | 1036
2017/1790 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 05:55 | 1472.7 | 2017-06-14 12:29 |  | 1130
2017/1791 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 05:52 | 1488.2 | 2017-06-14 12:34 |  | 1035
2017/1792 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 08:18 | 1479.3 | 2017-06-14 15:55 |  | 1030
2017/1793 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 09:05 | 1457.3 | 2017-06-14 15:03 |  | 1160
2017/1794 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 11:37 | 1484.3 | 2017-06-14 17:53 |  | 1030
2017/1795 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 12:15 | 1455.6 | 2017-06-14 18:22 |  | 1130
2017/1796 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 14:40 | 1482.3 | 2017-06-14 21:13 |  | 1039
2017/1797 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 15:05 | 1430.1 | 2017-06-14 21:02 |  | 1134
2017/1798 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 16:50 | 1485.7 | 2017-06-14 23:25 |  | 1035
2017/1799 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 18:06 | 1438.9 | 2017-06-15 00:11 |  | 1136
2017/1800 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 19:00 | 1475.4 | 2017-06-15 01:32 |  | 1025
2017/1801 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-14 21:30 | 1456.4 | 2017-06-15 03:27 |  | 1144
2017/1802 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-14 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-14 22:00 | 1447.1 | 2017-06-15 04:40 |  | 1020
2017/1803 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-14 | Mosto Skol HG | 2017-06-15 00:43 | 1466.5 | 2017-06-15 06:45 |  | 1128
2017/1804 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 00:10 | 1475.3 | 2017-06-15 07:15 |  | 1041
2017/1805 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 02:50 | 1457.3 | 2017-06-15 09:30 |  | 1026
2017/1806 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Skol HG | 2017-06-15 03:45 | 1478.3 | 2017-06-15 09:43 |  | 1124
2017/1807 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 05:07 | 1476.4 | 2017-06-15 12:01 |  | 1024
2017/1808 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Skol HG | 2017-06-15 06:23 | 1445.1 | 2017-06-15 12:17 |  | 1126
2017/1809 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 07:45 | 1475.4 | 2017-06-15 14:22 |  | 1021
2017/1810 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 11:47 | 1470.6 | 2017-06-15 17:52 |  | 1127
2017/1811 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 10:20 | 1455.4 | 2017-06-15 17:01 |  | 1041
2017/1812 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 16:00 | 1485.9 | 2017-06-15 22:36 |  | 1034
2017/1813 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 14:38 | 1455 | 2017-06-15 20:40 |  | 1133
2017/1814 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 17:41 | 1464.6 | 2017-06-15 23:56 |  | 1130
2017/1815 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 18:43 | 1475.9 | 2017-06-16 01:23 |  | 1031
2017/1816 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-15 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 21:06 | 1450.5 | 2017-06-16 03:46 |  | 1027
2017/1817 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-15 23:30 | 1452.8 | 2017-06-16 06:32 |  | 1020
2017/1818 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 01:40 | 1478.9 | 2017-06-16 09:09 |  | 1028
2017/1819 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 04:05 | 1493.2 | 2017-06-16 11:15 |  | 1026
2017/1820 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 06:29 | 1484.7 | 2017-06-16 14:25 |  | 1028
2017/1821 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 10:14 | 1481.2 | 2017-06-16 17:57 |  | 1020
2017/1822 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 12:24 | 1502.2 | 2017-06-16 20:16 |  | 1015
2017/1823 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 16:11 | 1486.6 | 2017-06-16 22:53 |  | 1022
2017/1824 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Skol HG | 2017-06-16 18:30 | 1479.8 | 2017-06-17 01:12 |  | 1019
2017/1825 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-16 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 21:20 | 1495.5 | 2017-06-17 04:02 |  | 1017
2017/1826 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-16 23:30 | 1483 | 2017-06-17 06:46 |  | 1019
2017/1827 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 02:05 | 1469.7 | 2017-06-17 09:11 |  | 1021
2017/1828 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Skol HG | 2017-06-17 13:48 | 1441.6 | 2017-06-17 21:19 |  | 1160
2017/1829 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 04:50 | 1470.3 | 2017-06-17 11:04 |  | 1022
2017/1830 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 08:15 | 1476.8 | 2017-06-17 14:56 |  | 1022
2017/1831 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 10:45 | 1436.5 | 2017-06-17 17:38 |  | 1008
2017/1832 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 13:11 | 1453.2 | 2017-06-17 20:08 |  | 974
2017/1833 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 16:04 | 1490.3 | 2017-06-17 23:01 |  | 1019
2017/1834 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 17:28 | 1456.2 | 2017-06-17 23:47 |  | 1190
2017/1835 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 18:14 | 1488 | 2017-06-18 01:07 |  | 1023
2017/1836 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 20:32 | 1477.7 | 2017-06-18 03:17 |  | 1160
2017/1837 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 20:41 | 1480.4 | 2017-06-18 03:39 |  | 1020
2017/1838 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 23:32 | 1497.4 | 2017-06-18 05:30 |  | 1131
2017/1839 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-17 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-17 23:10 | 1459.2 | 2017-06-18 06:05 |  | 1016
2017/1840 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 04:25 | 1465.7 | 2017-06-18 11:17 |  | 1016
2017/1841 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 02:03 | 1488.7 | 2017-06-18 09:51 |  | 1136
2017/1842 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 05:04 | 1473.1 | 2017-06-18 11:25 |  | 1163
2017/1843 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 06:45 | 1488 | 2017-06-18 13:52 |  | 1032
2017/1844 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 08:03 | 1515.3 | 2017-06-18 14:50 |  | 1139
2017/1845 | Sala de Brassagem 1 | Tina de Mostura 1-S1 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 09:20 | 1483.8 | 2017-06-18 16:55 |  | 1028
2017/1846 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 11:18 | 1477.6 | 2017-06-18 19:35 |  | 1140
2017/1847 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 15:26 | 1444.4 | 2017-06-18 21:47 |  | 1160
2017/1848 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-18 | Mosto Brahma Chopp HG | 2017-06-18 18:22 | 1450.2 | 2017-06-19 00:30 |  | 1130
2017/1849 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 08:57 | 1497.9 | 2017-06-19 15:30 |  | 1110
2017/1851 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 11:59 | 1446.9 | 2017-06-19 18:57 |  | 1198
2017/1852 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 15:35 | 1446.6 | 2017-06-19 22:00 |  | 1150
2017/1853 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 19:00 | 1446.1 | 2017-06-20 01:09 |  | 1154
2017/1854 | Sala de Brassagem 2 | Tina de Mostura 1-S2 | 2017-06-19 | Mosto Skol HG | 2017-06-19 22:00 | 1447.2 | 2017-06-20 04:31 |  | 1163

## Controle Avançado de Processo
Agosto | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SABADO |  | DOMIGO |  | SEGUNDA
| 2017-07-29 |  | 2017-07-30 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-02 |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-05 |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-09 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-12 |  | 2017-08-13 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-19 |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-26 |  | 2017-08-27 |  | 2017-08-28
ETANOL ZERO 1 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 1.45 | [10 empty] | 93.36% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.42 | 99.98% | 0.98 | [10 empty] | 69.31% | 0.29
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.39 | 69.63% | 0.8 | [10 empty] | 84% | 0.76
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 82.23% | 0.45 | 82.23% | 0.45 | [10 empty] | 82.23% | 0.45
ETANOL ZERO 2 | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.47 | 99.98% | 0.75 | [10 empty] | 100% | 0.86
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.4 | 99.98% | 0.81 | [10 empty] | 99.96% | 0.78
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.42 | 69.93% | 0.63 | [10 empty] | 89.37% | 0.9
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.06% | 0.61 | 90.06% | 0.61 | [10 empty] | 90.06% | 0.61
ETANOL REFRIGERANTE | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.68 | 99.98% | 0.45 | [10 empty] | 100% | 0.41
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.5 | 99.98% | 0.6 | [10 empty] | 99.96% | 1.44
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.55 | 69.63% | 0.54 | [10 empty] | 87.6% | 0.92
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.12% | 0.55 | 90.12% | 0.55 | [10 empty] | 90.12% | 0.55
ETANOL NEGATIVO | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.32 | 99.98% | 0.27 | [10 empty] | 52.19% | 0.19
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.28 | 99.98% | 0.3 | [10 empty] | 99.89% | 0.21
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.29 | 69.63% | 0.29 | [10 empty] | 78.05% | 0.35
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 90.11% | 0.29 | 90.11% | 0.29 | [10 empty] | 90.11% | 0.29
ETANOL VAPOR | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C | DISPONIBILIDADE % | VARIABILIDADE °C
DIA ATUAL | [8 empty] | 100% | 0.44 | 99.98% | 0.21 | [10 empty] | 99.41% | 0.26 | 100% | 0.22 | 99.98% | 0.23 | 100% | 0.24 | 99.99% | 0.2 | 99.96% | 0.26 | 100% | 0.24 | 93.95% | 0.38 | 100% | 0.27 | [6 empty] | 99.98% | 0.26 | 98.16% | 0.23 | 100% | 0.22 | 99.96% | 0.18 | 100% | 0.33 | 99.97% | 0.21
DIA ANTERIOR | [8 empty] | 99.95% | 0.2 | 99.98% | 0.28 | [10 empty] | 99.93% | 0.4 | 99.95% | 0.21 | 99.98% | 0.22 | 99.96% | 0.24 | 99.98% | 0.24 | 99.97% | 0.24 | 99.95% | 0.28 | 89.97% | 0.38 | 97.77% | 0.31 | [6 empty] | 99.98% | 0.24 | 99.96% | 0.25 | 99.39% | 0.29 | 99.97% | 0.23 | 98.94% | 0.27 | 99.98% | 0.27
MÊS ATUAL | [8 empty] | 57.29% | 0.26 | 69.93% | 0.24 | [10 empty] | 88.54% | 0.27 | 76.74% | 0.29 | 78.31% | 0.28 | 79.72% | 0.28 | 81.01% | 0.59 | 82.06% | 0.28 | 83.04% | 0.28 | 83.28% | 0.28 | 84.08% | 0.28 | [6 empty] | 86.69% | 0.27 | 87.17% | 0.27 | 87.66% | 0.27 | 88.1% | 0.27 | 88.49% | 0.27 | 89% | 0.27
MÊS ANTERIOR | [8 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.9% | 0.27 | [10 empty] | 89.8% | 0.27 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | [6 empty] | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18 | 89.97% | 0.18
Media Etanol zero 1 | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Disponibiliade | [45 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
89.75% | [45 empty] | 99.65% | 99.98% |  | 99.96% |  | 99.39% |  | 99.97% |  | 98.94%
Variabilidade °C | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0.56333 | [25 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
Media Etanol zero 2 | [25 empty] | #DIV/0!
Disponibiliade | [25 empty] | 98.54%
99.96%
Variabilidade °C
0.66333
Media Etanol Refrigerante
Disponibiliade
99.96%
Variabilidade °C
0.84667
Media Etanol Negativo
Disponibiliade
99.94%
Variabilidade °C
0.26333
Media Vapor
Disponibiliade
99.15%
Variabilidade °C
0.26765
Formulas:
DOMIGO = [SABADO]+1
SEGUNDA = [DOMIGO]+1
TERÇA = [SEGUNDA]+1
QUARTA = [TERÇA]+1
QUINTA = [QUARTA]+1
SEXTA = [QUINTA]+1
SABADO = [SEXTA]+1

## Plan1
consumo de vapor 511
2017 | #REF!
1 | 0.02024
2 | 0
3 | #DIV/0!
4 | #REF!
5 | #DIV/0!
6 | #DIV/0!
7 | #DIV/0!
8 | #DIV/0!
#REF!

## Sheet4
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\
Engenharia\Utilidades\Compartilhado\09- Indices\09 - Energia e Fluido\[12-E&F Áreas.xlsb]Utilidades'!$Z$6:$CG$36;60;0);"")